## capitolo 1 NO
A | B | C | D | E | F | G | H
Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | u.m. | quantità | prezzo € | costo min. € | Costo totale D x E | Costo minimo manodopera D x F
1.1 | SONDAGGI GEOGNOSTICI A ROTAZIONE
1.1.10 | TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE A ROTAZIONE. Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico, lo scarico; il personale necessario. | cad |  | 968 | 466 | 0 | 0
1.1.20.0 | INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER SONDAGGIO. Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree accessibili alle attrezzature di perforazione, compreso l'onere per lo spostamento da un foro al successivo. E' compreso quanto occorre per dare l'installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e l'ultima.
1.1.20.1 | Per distanza fino a m 300. | cad |  | 184 | 66 | 0 | 0
1.1.20.2 | Per distanza superiore a m 300. | cad |  | 287 | 103 | 0 | 0
1.1.30.0 | PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE. Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo Wereline, con carotieri di diametro minimo mm 85, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti. La perforazione dovrà essere eseguita a secco o con una quantità minima di fluido di circolazione secondo le indicazione del direttore lavori. E' compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa. Per ogni metro e per profondità misurate a partire dal piano di campagna.
1.1.30.1 | Da m 0 a m 30. . | m |  | 57 | 29.2 | 0 | 0
1.1.30.2 | Da m 30,01 a m 60. | m |  | 62 | 31.9 | 0 | 0
1.1.40.0 | PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA IN TERRENI A GRANULOMETRIA MEDIA. Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo Wereline, con carotieri di diametro minimo mm 85, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo, ed in rocce di durezza media che non richiedono l'uso del diamante. E' compreso l'uso di tutti gli accorgimenti necessari ad ottenere la percentuale di carotaggio richiesta. La perforazione dovrà essere eseguita a secco o con una quantità minima di fluido di circolazione secondo le indicazione del direttore lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa.Per ogni metro e per profondità misurate a partire dal piano di campagna.
1.1.40.1 | Da m 0 a m 30. | m |  | 64 | 33 | 0 | 0
1.1.40.2 | Da m 30,01 a m 60. | m |  | 77 | 39.9 | 0 | 0
1.1.50.0 | PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA IN TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSOLANA. Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo Wereline, con carotieri di diametro minimo mm 85, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e rocce calcaree. E' compreso l'uso di tutti gli attrezzi e gli accorgimenti necessari ad ottenere la percentuale di carotaggio richiesta. La perforazione dovrà essere eseguita a secco o con una quantità minima di fluido di circolazione secondo le indicazione del direttore lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa.Per ogni metro e per profondità misurate a partire dal piano di campagna.
1.1.50.1 | Da m 0 a m 30. | m |  | 75 | 38.8 | 0 | 0
1.1.50.2 | Da m 30,01 a m 60. | m |  | 94 | 48.4 | 0 | 0
1.1.60 | COMPENSO PER USO DI CORONE DIAMANTATE. Compenso per perforazione ad andamento verticale eseguita in terreni a granulometria media e grossolana, per uso di corone diamantate durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione. | m |  | 63 | 32.4 | 0 | 0
1.1.70.0 | PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE, A DISTRUZIONE DI NUCLEO, IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE. Perforazione ad andamento verticale, eseguita a rotazione o rotopercussione a distruzione di nucleo, di diametro mm 85 - 145, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti, etc. E' compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa. Per ogni metro e per profondità misurate a partire dal piano di campagna.
1.1.70.1 | Da m 0 a m 30. | m |  | 40.6 | 19.9 | 0 | 0
1.1.70.2 | Da m 30,01 a m 60. | m |  | 49.8 | 24.5 | 0 | 0
1.1.80.0 | PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE, A DISTRUZIONE DI NUCLEO, IN TERRENI A GRANULOMETRIA MEDIA E GROSSOLANA. Perforazione ad andamento verticale, eseguita a rotazione o rotopercussione a distruzione di nucleo, di diametro mm 100-145, in terreni ghiaiosi o in rocce dure. E' compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa.Per ogni metro e per profondità misurate a partire dal piano di campagna.
1.1.80.1 | Da m 0 a m 30. | m |  | 49.8 | 24.5 | 0 | 0
1.1.80.2 | Da m 30,01 a m 60. | m |  | 59 | 29.1 | 0 | 0
1.1.90.0 | COMPENSO PER USO DI RIVESTIMENTI METALLICI. Compenso per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo quando ritenuto necessario o se espressamente richiesto dal committente, realizzato con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità tecnologiche" e "Norme di misurazione".
1.1.90.1 | Per profondità da m 0,01 a m 10,00. | m |  | 12.2 | 6.3 | 0 | 0
1.1.90.2 | Per profondità oltrem 10,01. | m |  | 16.8 | 8.7 | 0 | 0
1.1.100 | TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE AD ELICA. Trasporto dell'attrezzatura di perforazione ad elica. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione ad elica; il personale necessario. | cad |  | 323 | 155 | 0 | 0
1.1.110 | INSTALLAZIONE DELL'ATTREZZATURA PER PERFORAZIONE AD ELICA. Installazione di attrezzature per perforazione a rotazione ad elica in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree accessibili alle attrezzature di perforazione, compreso l'onere dello spostamento da un foro al successivo. E' compreso quanto occorre per dare l'installazione completa.Per ogni installazione compresa la prima e l'ultima. | cad |  | 92 | 33 | 0 | 0
1.1.120 | PERFORAZIONE A ROTAZIONE AD ELICA, FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 10. Perforazione a rotazione ad elica in terreni anche ciottolosi, diametro minimo mm 100. E' compreso quanto occorre per dare la perforazione completa.Per ogni metro e per profondità misurate a partire dal piano di campagna, fino a m 10. | m |  | 25.4 | 13.1 | 0 | 0
1.1.130.0 | PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI IMPIEGANDO CAMPIONATORE A PARETI SOTTILI. Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili spinto a pressione, diametro minimo mm 80. E' compresa l'incidenza della fustella. E' compreso quanto altro occorre per dare il prelievo completo.Per ogni prelievo e per profondità misurate a partire dal piano di campagna.
1.1.130.1 | Da m 0 a m 20. | cad |  | 61 | 22 | 0 | 0
1.1.130.2 | Da m 20,01 a m 40. | cad |  | 73 | 26.4 | 0 | 0
1.1.130.3 | Da m 40,01 a m 60. | cad |  | 85 | 30.5 | 0 | 0
1.1.140.0 | PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI IMPIEGANDO CAMPIONATORE A PISTONE O ROTATIVO. Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pistone (tipo "Ostemberg") o rotativo (tipo "Mazier" o "Deninson") del diametro minimo mm 80. E' compresa l'incidenza della fustella. E' compreso quanto altro occorre per dare il prelievo completo.Per ogni prelievo e per profondità misurate a partire dal piano di compagna.
1.1.140.1 | Da m 0 a m 20. | cad |  | 73 | 26.4 | 0 | 0
1.1.140.2 | Da m 20,01 a m 40. | cad |  | 85 | 30.5 | 0 | 0
1.1.140.3 | Da m 40,01 a m 60. | cad |  | 99 | 35.6 | 0 | 0
1.1.150 | PRELIEVO DI CAMPIONI RIMANEGGIATI E SPEZZONI DI CAROTE. Prelievo di campioni rimaneggiati e spezzoni di carote, nel corso dell'esecuzione di sondaggi e loro conservazione entro appositi contenitori trasparenti chiusi ermeticamente. E' compreso quanto occorre per dare il prelievo completo.Per ogni prelievo e per profondità misurate a partire dal piano di campagna da m 0 a m 80 . | cad |  | 6.2 | 2.24 | 0 | 0
1.1.160.0 | STANDARD "PENETRATION TEST" NEL CORSO DI SONDAGGI. Standard "Penetration Test" eseguito nel corso di sondaggi a rotazione, con campionatore tipo "Raymond" con meccanismo a sganciamento automatico. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.Per ogni prova e per profondità misurate a partire dal piano di campagna.
1.1.160.1 | Da m 0 a m 20. | cad |  | 67 | 24.2 | 0 | 0
1.1.160.2 | Da m 20,01 a m 40. | cad |  | 83 | 29.7 | 0 | 0
1.1.170.0 | PROVE SCISSOMETRICHE. Prove scissometriche effettuate in foro nel corso della perforazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la prova completa.Per ogni prova e per profondità misurate a partire dal piano di campagna.
1.1.170.1 | Da m 0 a m 15. | cad |  | 153 | 55 | 0 | 0
1.1.170.2 | Da m 15,01 a m 30. | cad |  | 172 | 62 | 0 | 0
1.1.180.0 | PIEZOMETRI A TUBO APERTO. Piezometri a tubo aperto, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio. E' compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante.E' esclusa la fornitura del pozzetto protettivo.Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a m 80.
1.1.180.1 | Per ogni installazione. | cad |  | 92 | 33 | 0 | 0
1.1.180.2 | Per ogni metro installato. | m |  | 12.1 | 4.37 | 0 | 0
1.1.190.0 | PIEZOMETRI TIPO "CASAGRANDE". Piezometri tipo "Casagrande" doppio tubo in PVC, installati. Sono compresi: la fornitura dei materiali occorrenti; la formazione del manto drenante; lo spurgo; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio. E' compreso quanto altro occorre per dare il piezometro tipo "Casagrande" completo e funzionante.E' esclusa la fornitura del pozzetto protettivo.Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a m 60.
1.1.190.1 | Per ogni installazione. | cad |  | 245 | 88 | 0 | 0
1.1.190.2 | Per ogni metro di doppio tubo in PVC installato. | m |  | 12.1 | 4.37 | 0 | 0
1.1.200.0 | TUBI INCLINOMETRICI. Tubi inclinometrici, installati. Sono compresi: la cementazione con miscela cemento-bentonite; la fornitura e la posa dei tubi, della valvola a perdere, dei manicotti di giunzione, in fori già predisposti, per profondità misurate a partire dal piano campagna fino a m 60; la piazzola in calcestruzzo cementizio. E' compreso quanto altro occorre per dare il tubo inclinometrico completo.E' esclusa la fornitura del pozzetto protettivo.
1.1.200.1 | Per ogni installazione. | cad |  | 184 | 66 | 0 | 0
1.1.200.2 | Per ogni metro di tubo installato. | m |  | 48.9 | 17.6 | 0 | 0
1.1.210 | POZZETTI DI PROTEZIONE STRUMENTAZIONE. Pozzetti di protezione strumentazione, per piezometri ed inclinometri, compresa la relativa posa in opera e il lucchetto di chiusura. E' compreso quanto altro occorre per dare i pozzetti di protezione completi. | cad |  | 92 | 33 | 0 | 0
1.1.220 | MISURA DI FALDA IDRICAMisura di falda idrica in tubo opportunamente predisposto, eseguito a mezzo di scandagli elettrici durante tutto il periodo relativo alla durata dei lavori di sondaggio. E' compresa la fornitura di grafici relativi alla eventuale escursione di falda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il rilievo completo. Per ogni lettura. | cad |  | 4.27 | 1.54 | 0 | 0
1.1.230 | RIEMPIMENTO DI FORI DI SONDAGGIO. Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente dalle perforazioni opportunamente additivato con malta idraulica e cementizia in modo da impedire infiltrazioni d’acqua nel sottosuolo. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.Per ogni metro e per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a m 60. | m |  | 7.3 | 2.64 | 0 | 0
1.1.240 | CASSETTE CATALOGATRICI COMPRENSIVE DI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA. Cassette catalogatrici per la conservazione dei terreni attraversati comprensive di documentazione fotografica fornita su supporto digitale. | cad |  | 20.4 | 7.3 | 0 | 0
1.2 | PROVE PENETROMETRICHE STATICHE
1.2.10 | TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELLE ATTREZZATURE PER PROVA PENETROMETRICA STATICA. Trasporto delle attrezzature per prova penetrometrica statica. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e ritorno; l'approntamento delle attrezzature da t 10-20, per prova penetrometrica statica; il personale necessario. | cad |  | 482 | 174 | 0 | 0
1.2.20 | INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER PROVA PENETROMETRICA. Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica statica, effettuata anche con penetrometro elettrico, o piezocono su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una volta sola per verticale anche nel caso di ripresa di prova dopo perforo, spostamenti compresi. E' compreso quanto altro occorre per dare l'installazione completa. | cad |  | 115 | 41.5 | 0 | 0
1.2.30.0 | PROVA PENETROMETRICA STATICA. Prova penetrometrica statica fino alla profondità richiesta o fino al rifiuto. Per le indagini con punta elettrica e con piezocono è inoltre compreso l'utilizzo della strumentazione necessaria per la raccolta dei dati penetrometrici e di deviazione dalla verticale. E' inoltre compreso quanto occorre per dare la prova completa.
1.2.30.1 | Con punta meccanica. | m |  | 18.1 | 6.5 | 0 | 0
1.2.30.2 | Con punta elettrica. | m |  | 24.2 | 8.7 | 0 | 0
1.2.30.3 | Con punta piezocono. | m |  | 32.3 | 11.6 | 0 | 0
1.2.30.4 | Dissipazione con punta piezocono. | h |  | 115 | 41.5 | 0 | 0
1.3 | PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA (S.C.P.T.)
1.3.10 | TRASPORTO ED APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CON PENETROMETRO TIPO ISSMFE.Trasporto di attrezzatura per prova penetrometrica dinamica con penetrometro tipo ISSMFE, "Meardi" (AGI), o "Emilia". Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e ritorno; l'approntamento di attrezzature e per prova penetrometrica dinamica; il personale necessario. | cad |  | 482 | 174 | 0 | 0
1.3.20 | INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CON PENETROMETRO TIPO ISSMFE. Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica continua con penetrometro ISSMFE, "Meardi" o "Emilia", su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una sola volta per verticale anche nel caso di ripresa di prova dopo perforo, spostamenti compresi. E' compreso quanto occorre per dare l'installazione completa. | cad |  | 94 | 33.8 | 0 | 0
1.3.30.0 | PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CON PENETROMETRO TIPO ISSMFE. Prova penetrometrica dinamica continua, con penetrometro ISSMFE, "Meardi" o "Emilia", fino alla profondità richiesta o fino al raggiungimento del rifiuto. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.
1.3.30.1 | Per ogni metro di profondità senza uso di rivestimento delle aste. | m |  | 17.5 | 6.3 | 0 | 0
1.3.30.2 | Per ogni metro di profondità con uso del rivestimento delle aste. | m |  | 19.3 | 6.9 | 0 | 0
1.4 | PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA (DPL - DPM)
1.4.10 | TRASPORTO ED APPRONTAMENTO DELLE ATTREZZATURE PER PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CON PENETROMETRI TIPO DPL - DPM. Trasporto delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica con maglio 10 - 20 - 30 Kg, volata 20 - 50 cm (ISSMFE). Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e ritorno, l'approntamento delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica; il personale necessario. | cad |  | 249 | 90 | 0 | 0
1.4.20 | INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CON PENETROMETRI TIPO DPL - DPM. Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica continua con penetrometri tipo DPL - DPM con maglio 10-20-30 Kg, volata 20-50 cm (ISSMFE), su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una sola volta per verticale anche nel caso di ripresa di prova dopo perforo, spostamenti compresi. E' compreso quanto altro occorre per dare l'installazione completa. | cad |  | 63 | 22.8 | 0 | 0
1.4.30.0 | PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CON PENETROMETRI TIPO DPL - DPM.Prova penetrometrica dinamica continua, con penetrometri tipo DPL - DPM con maglio 10 - 20 - 30 Kg, volata 20 - 50 cm (ISSMFE), fino alla profondità richiesta o fino al raggiungimento del rifiuto. E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa.
1.4.30.1 | Per ogni metro di profondità senza uso di rivestimento delle aste. | m |  | 14.9 | 5.4 | 0 | 0
1.4.30.2 | Per ogni metro di profondità con uso del rivestimento delle aste. | m |  | 16.7 | 6 | 0 | 0
1.5 | PROVE DILATOMETRICHE
1.5.10 | TRASPORTO ED APPRONTAMENTO DELLE ATTREZZATURE PER PROVA DILATOMETRICA. Trasporto delle attrezzature per prova dilatometrica DTM. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e ritorno; l'approntamento delle attrezzature per prova dilatometrica; il personale necessario. | cad |  | 487 | 268 | 0 | 0
1.5.20 | INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER PROVA PENETROMETRICA DILATOMETRICA.Installazione delle attrezzature per prova dilatometrica su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una sola volta per verticale anche nel caso di ripresa di prova dopo perforo, spostamenti compresi. E' compreso quanto altro occorre per dare l'installazione completa. | cad |  | 116 | 64 | 0 | 0
1.5.30 | PROVA DILATOMETRICA (DTM).Prova dilatometrica con dilatometro piatto o "Marchetti" eseguita ad intervalli di profondità di cm 20 fino alle profondità richieste. E' compresa la determinazione dei valori di taratura della membrana prima e dopo ciascuna verticale di prova. E' compresa la restituzione grafica dei dati Id, Kd, ed interpretati utilizzando le comuni correlazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. Per ogni metro di profondità. | m |  | 42.1 | 23.2 | 0 | 0
1.5.40.0 | PROVA DI DISSIPAZIONE DILATOMETRICA DMTA.Prova di dissipazione dilatometrica DMTA eseguita in terreni coesivi alla profondità richiesta. E' compresa la restituzione grafica dei dati e quanto altro occorre per dare la prova completa.
1.5.40.1 | Compenso per prova della durata fino ad un'ora. | h |  | 117 | 65 | 0 | 0
1.5.40.2 | Compenso per prova a partire dalla seconda ora. | h |  | 99 | 54 | 0 | 0
1.5.40.3 | Compenso per prova a partire dalla settima ora. | h |  | 79 | 43.6 | 0 | 0
1.6 | PROVE DI PERMEABILITÀ’
1.6.10.0 | ESECUZIONE PROVE DI PERMEABILITÀ.Esecuzione prove di permeabilità in situ secondo le modalità definite dall'Associazione Geotecnica Italiana (AGI). E' compreso quanto occorre per dare le prove complete.
1.6.10.1 | Per approntamento di ogni prova in foro di sondaggio. | cad |  | 127 | 70 | 0 | 0
1.6.10.2 | Tipo "Lugeon". | h |  | 110 | 61 | 0 | 0
1.6.10.3 | Tipo "Lefranc". | h |  | 95 | 52 | 0 | 0
1.6.20.0 | ESECUZIONE DI PROVE DI EMUNGIMENTO IN FORI PIEZOMETRICI. Esecuzione di prove di emungimento in fori piezometrici. E' compreso quanto occorre per dare le prove complete.
1.6.20.1 | Installazione e rimozione della pompa e dei tubi di mandata. | cad |  | 315 | 173 | 0 | 0
1.6.20.2 | Spurgo e sviluppo del piezometro a mezzo "air lift" e/o pompaggio. | h |  | 41 | 22.5 | 0 | 0
1.6.20.3 | Esecuzione prove di pompaggio in piezometri diametro mm 100 con pompa da 2-3 l x s. | h |  | 47.3 | 26 | 0 | 0
1.6.30 | PROVE DI PERMEABILITÀ IN POZZETTI SUPERFICIALI. Prove di permeabilità in pozzetti superficiali. Sono compresi: il trasporto e l'approntamento della strumentazione; l'esecuzione delle prove. E' compreso quanto altro occorre per dare le prove completeSono esclusi: l'onere per la predisposizione dello scavo;la graficizzazione, l’elaborazione e l’interpretazione dei dati | cad |  | 190 | 104 | 0 | 0
1.7 | MISURE INCLINOMETRICHE, ESTENSIMETRICHE E PIEZOMETRICHE
1.7.10 | TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE DI MISURA. Trasporto in andata e ritorno delle attrezzature di misura. Sono compresi: il viaggio del personale addetto; lo spostamento da tubo a tubo inclinometrico nell'ambito della zona strumentata. | cad |  | 221 | 122 | 0 | 0
1.7.20.0 | MISURE INCLINOMETRICHE MEDIANTE IDONEA STRUMENTAZIONE. Misure inclinometriche mediante idonea strumentazione quale sonda dotata di sensore servoinclinometrico biassiale, sensibilità 20.000 sen a. E' compreso quanto occorre per dare le misure inclinometriche complete.
1.7.20.1 | Per ogni livello di lettura eseguito su due guide. | cad |  | 3.13 | 1.72 | 0 | 0
1.7.20.2 | Per ogni livello di lettura eseguito su quattro guide. | cad |  | 6.3 | 3.46 | 0 | 0
1.7.20.3 | Elaborazione dati relativi a ciascuna misura eseguita su un tubo inclinometrico, comprensiva della restituzione grafica. | cad |  | 64 | 35.1 | 0 | 0
1.7.30 | MISURE PIEZOMETRICHE MEDIANTE SCANDAGLIO ELETTRICO. Rilievo di falda acquifera su tubo piezometrico opportunamente predisposto, eseguito a mezzo di scandagli elettrici. E' compresa la restituzione grafica dei dati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. | cad |  | 9.6 | 5.3 | 0 | 0
1.7.40 | MISURA ESTENSIMETRICA MEDIANTE COMPARATORE.Misura estensimetrica mediante comparatore rimovibile su ciascuna base dell’estensimetro opportunamente predisposta per la misura manuale. E' compresa la restituzione grafica dei dati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. | cad |  | 12.6 | 6.9 | 0 | 0
1.7.50.0 | ESTENSIMETRO AD ASTE.Estensimetro ad aste con testa di misura da 1 a 6 basi ed aste in fibra di vetro, da installare in foro appositamente realizzato, predisposto per la misura di tipo meccanico (con comparatore centesimale rimovibile) od automatico (con sensore di spostamento e centralina di acquisizione dati automatica), fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l’estensimetro completo. Sono esclusi: la perforazione; la cementazione con miscele cementizie; le eventuali opere murarie occorrenti per il corretto ancoraggio della testa di misura.
1.7.50.1 | Testa di misura in acciaio inox monobase, completa di coperchio di protezione a tenuta stagna realizzato con materiale non soggetto a corrosione e provvisto di sistema di chiusura. | cad |  | 504 | 277 | 0 | 0
1.7.50.2 | Testa di misura in acciaio inox multibase (max n.6 basi), completa di coperchio di protezione a tenuta stagna realizzato con materiale non soggetto a corrosione e provvisto di sistema di chiusura. | cad |  | 662 | 364 | 0 | 0
1.7.60 | ASTA IN FIBRA DI VETRO DIAMETRO MM 8,00 CON GUAINA.Asta in fibra di vetro diametro mm 8,00 con guaina di protezione esterna, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'ancoraggio superiore in acciaio inox e l'ancoraggio inferiore in acciaio a forte zincatura ad aderenza migliorata; i tubi di iniezione e scarico. | m |  | 8.8 | 4.82 | 0 | 0
1.7.70 | COMPARATORE MECCANICO REMOVIBILE PER IL RILIEVO DEGLI SPOSTAMENTI DELL’ESTENSIMETRO.Comparatore meccanico removibile per il rilievo degli spostamenti dell’estensimetro, con sistema di accoppiamento a centramento forzato, risoluzione 0,01 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi:la custodia per il trasporto; il sistema per il controllo della taratura nel tempo. | cad |  | 504 | 277 | 0 | 0
1.7.80 | TRASDUTTORE ELETTRICO DI SPOSTAMENTO PER LA MISURA IN AUTOMATICO DEGLI SPOSTAMENTI DELL’ESTENSIMETRO.Trasduttore elettrico di spostamento per la misura in automatico degli spostamenti dell’estensimetro, con sensore di tipo potenziometrico lineare, campo di misura mm 25,00, linearità 0,2% FS, segnale in uscita in tensione o corrente, alloggiato in contenitore a tenuta stagna realizzato con materiale non soggetto a corrosione, predisposto per l’attacco alla testa dell’estensimetro. | cad |  | 579 | 318 | 0 | 0
1.7.90 | CENTRALINA DI ACQUISIZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI, RISOLUZIONE 8 BIT.Centralina di acquisizione e memorizzazione dati automatica monocanale, risoluzione 8 bit, accuratezza 0,4% FS, capacità di memoria min. 1800 letture, tipo di memoria EEPROM (non volatile), standard di comunicazione RS232, intervallo di acquisizione programmabile, alimentazione con batteria interna, contenitore a tenuta stagna provvisto di chiusura, completa di cavo di collegamento al computer e software di comunicazione. | cad |  | 1230 | 676 | 0 | 0
1.7.100 | CENTRALINA DI ACQUISIZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI, N 6 INGRESSI.Centralina di acquisizione e memorizzazione dati automatica, n. 6 ingressi analogici in tensione e/o corrente, risoluzione 16 bit, accuratezza 0,05% FS, capacità di memoria di almeno 50000 letture, tipo di memoria EEPROM (non volatile), standard di comunicazione RS232, intervallo di acquisizione programmabile, batteria interna ricaricabile, contenitore a tenuta stagna provvisto di chiusura, completa di batteria supplementare da sostituire periodicamente, carica batteria, cavo di collegamento al computer e software di comunicazione. | cad |  | 3720 | 2046 | 0 | 0
1.7.110 | CAVO ELETTRICO MULTIPOLARE SCHERMATO.Cavo elettrico multipolare schermato per il collegamento dei sensori con la centralina di acquisizione dati, con un numero di poli adeguato al tipo ed al numero di sensori da collegare. | m |  | 3.13 | 1.72 | 0 | 0
1.8 | PROVE IN SITU
1.8.10 | PROVE DI DETERMINAZIONE DELLA DENSITÀ. Prove di determinazione della densità in situ con volumometro a sabbia. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.Sono escluse le spese di viaggio e trasferta. | cad |  | 75 | 41.4 | 0 | 0
1.8.11 | DETERMINAZIONE DI VISCOSITÀ E/O FLUIDITÀ.Determinazione di viscosità e/o fluidità attraverso prove eseguite con viscosimetro di Masch o con cono condotta fino al raggiungimento dei valori di viscosità richiesti dalla D.L. | cad |  | 10.8 | 5.9 | 0 | 0
1.8.20 | PROVA DI CARICO SU PIASTRA. Esecuzione di prova di carico su piastra con tre incrementi di carico, con determinazione del Modulo (Md) e realizzazione del grafico carico/deformazione, eseguita con un ciclo di carico escarico, con piastra del diametro di 300 mm, compresa la determinazione del contenuto naturale in acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. Sono esclusigli oneri dovuti a trasferimenti, personale e mezzo di contrasto. | cad |  | 228 | 125 | 0 | 0
1.8.30.0 | COMPENSO PER PROVA DI CARICO SU PIASTRA. Compenso per prova di carico su piastra
1.8.30.1 | Per prova eseguita con piastra di diametro >300mm | cad |  | 33.7 | 18.5 | 0 | 0
1.8.30.2 | Per ogni ciclo di carico e scarico aggiuntivo | cad |  | 33.7 | 18.5 | 0 | 0
1.8.30.3 | Per ogni incremento di carico aggiuntivo. | cad |  | 33.7 | 18.5 | 0 | 0
1.8.40 | PROVA C.B.R. IN CAMPO. Prova C.B.R. in campo, secondo normativa C.N.R., per la determinazione dell'indice di portanza C.B.R. Sono compresi gli oneri dovuti a trasferimenti o simili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. | cad |  | 229 | 126 | 0 | 0
1.9 | INDAGINI GEOFISICHE: SONDAGGI ELETTRICI VERTICALI (S.E.V.), PROFILI ELETTRICI DI RESISTIVITÀ APPARENTE, PROFILI ELETTRICI MULTIELETTRODICI (TOMOGRAFIE ELETTRICHE) PROSPEZIONI SISMICHE DI SUPERFICIE E IN FORO GEORADAR, LOGS GEOFISICI IN POZZO.
1.9.10 | APPRONTAMENTO ATTREZZATURE E TRASPORTO PER PROSPEZIONI GEOLETTRICHE. Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature e loro revisione, di tipo geoelettrico quadripolare, profili elettrici e multielettrodici compreso il carico e lo scarico. Sono esclusi eventuali oneri di accessibilità. | a corpo |  | 315 | 173 | 0 | 0
1.9.20.0 | INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER SONDAGGI PER PROSPEZIONI GEOLETTRICHE.Installazione attrezzature in ciascun punto di sondaggio compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. E' compreso quanto occorre per dare l'installazione completa.
1.9.20.1 | Per strumentazione tipo SEV. | a corpo |  | 95 | 52 | 0 | 0
1.9.20.2 | Per profili elettrici e apparati multielettrodici | a corpo |  | 157 | 86 | 0 | 0
1.9.30.0 | ESECUZIONE SONDAGGIO ELETTRICO VERTICALE (S.E.V.) TIPO "SCHLUMBERGER". Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger" con un numero di 7 misure per decade logaritmica esclusi i riagganci, comprensivo di restituzione grafica dei dati del sondaggio. E' compreso quanto occorre per dare il sondaggio completo.
1.9.30.1 | Per ogni sondaggio con stendimento A-B < 200 m. | cad |  | 265 | 146 | 0 | 0
1.9.30.2 | Per ogni successivo tratto di m 100 o frazione oltre i primi m 200. | cad |  | 37.9 | 20.8 | 0 | 0
1.9.40.0 | ESECUZIONE SONDAGGIO ELETTRICO VERTICALE (S.E.V.) TIPO "WENNER". Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Wenner" con un numero di 7 misure per decade logaritmica, comprensivo di restituzione grafica dei dati del sondaggio. E' compreso quanto occorre per dare il sondaggio completo.
1.9.40.1 | Per ogni sondaggio con stendimento di A-B < 200 m. | cad |  | 379 | 208 | 0 | 0
1.9.40.2 | Per ogni successivo tratto di m 100 o frazione oltre i primi m 200. | cad |  | 58 | 31.7 | 0 | 0
1.9.50 | COMPENSO ADDIZIONALE PER ESECUZIONE DI SONDAGGI. Compenso addizionale per esecuzione di sondaggi in aree accidentate per ostacoli artificiali e naturali con dispositivo quadripolare tipo "Wenner" o "Schlumberger". | m |  | 0.305 | 0.173 | 0 | 0
1.9.71.0 | PROFILI ELETTRICI MULTIELETTRODICI (TOMOGRAFIE ELETTRICHE).Profili elettrici multielettrodici, mediante dispositivi con numero di picchetti base compreso fra 8 e 32. E’ compresa la restituzione grafica dei dati. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’indagine completa.
1.9.71.1 | Per profili con equidistanza elettrodica fino a m 3. | m |  | 9.6 | 5.3 | 0 | 0
1.9.71.2 | Per profili con equidistanza elettrodica sopra i m 3. | m |  | 5.7 | 3.12 | 0 | 0
1.9.72 | APPRONTAMENTO ATTREZZATURE E TRASPORTO DI ANDATA E RITORNO DI STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER PROSPEZIONI DI TIPO SISMICO IN ONDE P O S O MASW.Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature e loro revisione, per prospezioni geofisiche di tipo sismica a rifrazione di superficie P o S o MASW o in foro, compreso il carico e lo scarico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’approntamento completo.Sono esclusi eventuali oneri di accessibilità. | cad |  | 315 | 173 | 0 | 0
1.9.80.0 | INSTALLAZIONE ATTREZZATURE IN CIASCUN PROFILO DI INDAGINE O PROVA IN FORO.Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'installazione completa.
1.9.80.1 | Per installazione attrezzature di indagine di tipo “sismica a rifrazione” e base sismica con onde P o S o MASW. | cad |  | 96 | 53 | 0 | 0
1.9.80.2 | Per installazione attrezzature di indagine in foro per down hole. | cad |  | 157 | 86 | 0 | 0
1.9.80.3 | Per installazione attrezzature di indagine in foro per cross-hole. | cad |  | 252 | 139 | 0 | 0
1.9.90.0 | ESECUZIONE PROFILO SISMICO A RIFRAZIONE IN ONDE P O S CON BASE FINO A M230.Esecuzione profilo sismico a rifrazione in onde P o S ocon base fino a m230 con uso di sismografo multicanale a non meno di 16 bit e nonnon meno di 24 canali, numero di energizzazioni, non inferiori a 5, con qualsiasi tipo di energizzazione in compressione o di taglio, escluso l'uso di esplosivi, con esecuzione di dromocrone relative, compresa la restituzione dei dati di campagna in supporto cartaceo e magnetico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
1.9.90.1 | Con spaziature geofoniche ≤ m 5. | m |  | 10.1 | 5.6 | 0 | 0
1.9.90.2 | Con spaziature geofoniche > m 5 e < m 10. | m |  | 8.8 | 4.82 | 0 | 0
1.9.91 | ESECUZIONE PROFILO SISMICO A RIFRAZIONE CON METODOLOGIA MASW.Esecuzione profilo sismico a rifrazione con metodologia MASW a 12-24 geofoni, spaziatura massima 3 m, guadagno costante su tutti i canali, nessun guadagno automatico, nè filtraggio. Acquisizione onde di Rayleigh e/o onde di Love, mediante geofoni verticali da 4,5 Hz, e/o orizzontali da 10 Hz, energizzazioni in compressione e/o di taglio a piùdistanze differenziate,ad entrambi gli estremi del profilo.E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito | m |  | 10.1 | 5.6 | 0 | 0
1.9.100 | COMPENSO PER ESECUZIONE PROFILO SISMICO A RIFRAZIONE. Compenso per esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a m 230, per rilievi con l'esecuzione di altre dromocrone per coppie di tiro aggiuntive esterne alla base. | m |  | 1.88 | 1.04 | 0 | 0
1.9.121.0 | PROVE SISMICHE TIPO "DOWN-HOLE" IN FORO GIÀ PREDISPOSTO. Prove sismiche tipo "Down-hole" in foro già predisposto, utilizzando sismografo digitale, con registrazione dati su supporto magnetico e restituzione cartacea, con disponibilità di pretrigger. Utilizzo di una sorgente posta a distanza di 3 – 4 metri dal centro del foro. Esecuzione delle misure con passo di non meno di m 1, energizzazione al taglio con inversione di fase per lettura delle fasi S, energizzazione a battuta verticale per la lettura delle fasi P. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare le prove complete.
1.9.121.1 | Con l'utilizzo di un unico sensore.Per ogni prova in fori da m 30 di profondità trenta punti di misura. | cad |  | 1589 | 874 | 0 | 0
1.9.121.2 | Con l’utilizzo di due sensori a tre componenti ortogonali, l’orientazione di uno dei trasduttori di ogni sensore in direzione parallela alla sorgente.Per ogni prova in fori da m 30 di profondità e trenta punti di misura. | cad |  | 2278 | 1253 | 0 | 0
1.9.130 | PREDISPOSIZIONE DI FORI DI SONDAGGIO VERTICALI PER PROVE “DOWN-HOLE”.Predisposizione di fori di sondaggio verticali per prove “Down-hole” eseguendo rivestimento del foro con tubazione in PVC od altro materiale ad alta impedenza alle vibrazioni; il diametro interno del tubo deve essere compreso fra mm 80 e mm 125 e lo spessore fra mm 5 e mm 10. Cementazione dal basso dei fori in corrispondenza dello spazio anulare compreso fra le pareti del foro ed il tubo di rivestimento fino al rifluimento della miscela cementizia in superficie, utilizzando valvola di fondo foro e qualora non sia possibile, utilizzare un tubo calato nell’intercapedine fino a fondo foro. E’ compreso quanto altro occorre per dare la predisposizione completa ad esclusione del pozzetto protettivo. | m |  | 25.2 | 13.9 | 0 | 0
1.9.140 | PROVE SISMICHE TIPO "CROSS-HOLE" IN FORI GIÀ PREDISPOSTI. Prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale, registrazione dati su supporto magnetico e restituzione cartacea, con disponibilità di pretrigger. Utilizzo di una sorgente calata in foro ad una profondità iniziale non superiore a m 1.5, provvista di dispositivo di aggancio e sgancio alle pareti del foro, che assicuri salda aderenza e capace di produrre onde di taglio polarizzate su piani verticali. Sensore velocimetrico a tre componenti ortogonali. Orientazione di uno dei trasduttori in direzione parallela alla sorgente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare le prove complete. Esecuzione delle misure con passo massimo di m 1.Per ogni prova in fori da m30 di profondità e trenta punti di misura.
1.9.150 | PREDISPOSIZIONE DI FORI DI SONDAGGIO VERTICALI PER PROVE “CROSS-HOLE”.Determinazione della distanza reale tra i fori di rilievo per ogni punto di misura, tramite misure inclinometriche di precisione tale da rendere trascurabile l’errore nel calcolo delle velocità. Nel caso di realizzazione di ulteriore foro destinato unicamente all’energizzazione, in quest’ultimo le misure inclinometriche potranno essere omesse. E’ compreso quanto altro occorre per dare la predisposizione completa ad esclusione del pozzetto protettivo e delle misure inclinometriche che saranno compensate con relativa voce di prezzario. | m |  | 50 | 27.7 | 0 | 0
1.9.160 | APPRONTAMENTO ATTREZZATURE E TRASPORTO PER PROSPEZIONI GEORADAR.Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, escluso eventuali oneri di accessibilità. | a corpo |  | 315 | 173 | 0 | 0
1.9.170 | INSTALLAZIONE ATTREZZATURE IN CIASCUN PROFILO DI INDAGINE PER PROSPEZIONI GEORADAR.Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine, compreso l’onere per lo spostamento dal primo al successivo. Sono esclusi eventuali oneri per la rimozione di materiali e cose, il decespugliamento delle aree ed il livellamento del terreno qualora necessario. | cad |  | 127 | 70 | 0 | 0
1.9.180 | ESECUZIONE DI INDAGINE GEORADAR CON ASSETTO TRAMITE ANTENNA SINGOLA.Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali, con passate trasversali ogni 5 m o a maglia predeterminata, su di una fascia di ampiezza massima di 1 m, con assetto di investigazione tramite antenna singola, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior definizione e profondità possibile in relazione agli obiettivi della prospezione ed alle caratteristiche del sottosuolo e della struttura, compresa la restituzione dei dati di campagna su supporto cartaceo o informatico. E’ compreso quanto occorre per dare l’indagine completa.E’ esclusa l’elaborazione dei dati mediante processing di livello medio - alto (deconvoluzione, migrazione, ecc.). | m |  | 7.5 | 4.14 | 0 | 0
1.9.190 | ESECUZIONE DI INDAGINE GEORADAR CON QUATTRO ANTENNE IN LINEA.Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali, con passate trasversali o a maglia predeterminata, su di una fascia di ampiezza massima paridi 3 m, assetto di investigazione tramite quattro antenne in linea, metodo di investigazione monostatico, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior definizione e profondità possibile in relazione agli obiettivi della prospezione ed alle caratteristiche del sottosuolo e della struttura, compresa la restituzione dei dati di campagna su supporto cartaceo o informatico. E’ compreso quanto occorre per dare l’indagine completa.E’ esclusa l’elaborazione dei dati mediante processing di livello medio - alto (deconvoluzione, migrazione, ecc.). | m |  | 12.8 | 7 | 0 | 0
1.9.200 | APPRONTAMENTO ATTREZZATURE E TRASPORTO.Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per esecuzione di logs geofisici in pozzo, compreso carico e scarico, escluso eventuali oneri di accessibilità. | a corpo |  | 820 | 451 | 0 | 0
1.9.210 | INSTALLAZIONE ATTREZZATURE.Installazione attrezzature per l’esecuzione di logs geofisici in pozzo in ciascuna verticale d’indagine, compreso l’onere per lo spostamento dal primo foro al successivo. Sono esclusi eventuali oneri per la rimozione di materiali e cose all’interno dei fori di indagine. | cad |  | 157 | 86 | 0 | 0
1.9.220.0 | ESECUZIONE DI LOGS IN POZZO.Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire l’acquisizione completa dei dati.
1.9.220.1 | Gamma naturale, resistività 16”,64”, laterale, resistenza “single point”, potenziali spontanei, temperatura e conducibilità del fluido congiuntamente. | m |  | 17.7 | 9.7 | 0 | 0
1.9.220.2 | Gamma naturale. | m |  | 6 | 3.29 | 0 | 0
1.9.220.3 | Ps, Single Point. | m |  | 6.4 | 3.51 | 0 | 0
1.9.220.4 | Ps, 16”,64”, laterale. | m |  | 7 | 3.85 | 0 | 0
1.9.220.5 | Temperatura. | m |  | 4.41 | 2.42 | 0 | 0
1.9.220.6 | Caliper. | m |  | 5 | 2.77 | 0 | 0
1.9.220.7 | Flow-meter. | m |  | 9.6 | 5.3 | 0 | 0
1.10 | PALIFICAZIONI
1.10.1 | TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE A ROTAZIONE O A PERCUSSIONE.Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a percussione per la realizzazione di pali. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il carico, lo scarico; il personale necessario. | cad |  | 1260 | 675 | 0 | 0
1.10.10.0 | PALI FINO M 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda, realizzati completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 250 kg x cmq; la trivellazione in rocce da molto scadenti a scadenti (RMR system) non escluso l'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura; la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono esclusi: il trasporto e l’approntamento dell’attrezzatura di perforazione, la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP 3.La misuraverràeffettuataperla lunghezza effettivadei pali a testa rettificata.
1.10.10.1 | Con diametro del palo cm 30. | m |  | 39.7 | 8.4 | 0 | 0
1.10.10.2 | Con diametro del palo cm 40. | m |  | 51 | 10.7 | 0 | 0
1.10.10.3 | Con diametro del palo cm 50. | m |  | 61 | 13 | 0 | 0
1.10.10.4 | Con diametro del palo cm 60. | m |  | 85 | 18 | 0 | 0
1.10.10.5 | Con diametro del palo cm 80. | m |  | 120 | 25.5 | 0 | 0
1.10.10.6 | Con diametro del palo cm 100. | m |  | 171 | 36.2 | 0 | 0
1.10.10.7 | Con diametro del palo cm 120. | m |  | 231 | 49 | 0 | 0
1.10.10.8 | Con diametro del palo cm 150. | m |  | 299 | 63 | 0 | 0
1.10.20.0 | COMPENSO ALLA REALIZZAZIONE DI PALI. Compenso alla realizzazione di pali.
1.10.20.1 | Per lunghezza oltre i m 20 da applicarsi per ogni metro eccedente e per qualsiasi diametro. Misurato a cm di diametro per metro di lunghezza. | mxcm |  | 0.079 | 0.017 | 0 | 0
1.10.20.2 | Per l'esecuzione di perforazione con sonda a percussione per qualsiasi diametro.Misurato a cm di diametro per metro di lunghezza. | mxcm |  | 0.109 | 0.023 | 0 | 0
1.10.20.3 | Per rivestimento provvisorio del foro per evitare il franamento delle pareti anche sotto falda freatica.Misurato a cm di diametro per metro di lunghezza. | mxcm |  | 0.254 | 0.054 | 0 | 0
1.10.20.4 | Per perforazioni in roccia da discreta a buona (RMR system), esclusa la mina, al m x cm e per trovanti superiori a m 1,00. | mxcm |  | 0.979 | 0.215 | 0 | 0
1.10.30 | COMPENSO PER TUBI DI VERIFICA. Tubi di ispezione, in acciaio da 2", per prove e controlli, da applicare alla gabbia del palo, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio all'armatura metallica del palo; il tappo di fondo e quello di superficie che dovrà sporgere dalla testa del palo. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | m |  | 8.1 | 1.71 | 0 | 0
1.10.40.0 | PALO PREFABBRICATO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO. Palo prefabbricato in conglomerato cementizio armato, classe Rck 500 kg x cmq, di forma tronco conica a sezione anulare di spessore adeguato al carico assiale di seguito precisato. Sono compresi: l'armatura longitudinale di acciaio; le spirali in filo crudo infittite verso la punta e la testa (questa rinforzata con tre anelli di tondo saldato); la puntazza metallica in punta; l'infissione a mezzo di battipalo meccanico con maglio di peso adeguato; il riempimento della cavità del palo con conglomerato cementizio; la demolizione della testa per la messa in luce dei ferri da annegare nei plinti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse le prove di carico.
1.10.40.1 | Per lunghezza di palo infisso fino a m 10 e carico assiale in testa non inferiore a ton 60. | m |  | 87 | 12.6 | 0 | 0
1.10.40.2 | Per lunghezza di palo infisso fino a m 12 e carico assiale non inferiore in testa a ton 90. | m |  | 97 | 14.1 | 0 | 0
1.10.40.3 | Per lunghezza di palo infisso fino a m 14 e carico assiale in testa non inferiore a ton 115. | m |  | 106 | 15.4 | 0 | 0
1.10.40.4 | Per lunghezza di palo infisso fino a m 16 e carico assiale in testa non inferiore a ton 135. | m |  | 114 | 16.4 | 0 | 0
1.11 | DIAFRAMMI
1.11.10.0 | SETTI DI DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO DI CEMENTO ARMATO. Setti di diaframmi in calcestruzzo di cemento armato a sezione rettangolare, eseguiti entro terra con profondità oltre m 6,00 e fino a m 50,00. Sono compresi: lo scavo, con benna mordente bivalve azionata da apposita attrezzatura senza impiego di fanghi bentonitici; la posa in opera della armatura metallica con saldatura delle giunzioni; il getto del calcestruzzo classe 300 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato, in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo; l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato; la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture; la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo; la preparazione del piano di lavoro; la rimozione, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al Cap. 3. Misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture, dopo la asportazione della crosta superficiale e la scalpellatura del getto per la preparazione del piano suddetto.
1.11.10.1 | Dello spessore di cm 60 e profondità fino a m 30,00. | mq |  | 106 | 17.6 | 0 | 0
1.11.10.2 | Dello spessore di cm 60 e profondità da m 30,01 a m 40,00. | mq |  | 114 | 19 | 0 | 0
1.11.10.3 | Dello spessore di cm 60 e profondità da m 40,01 a m 50,00. | mq |  | 121 | 20.2 | 0 | 0
1.11.10.4 | Dello spessore di cm 80 e profondità fino a m 30,00. | mq |  | 128 | 21.2 | 0 | 0
1.11.10.5 | Dello spessore di cm 80 e profondità da m 30,01 a m 40,00. | mq |  | 131 | 21.7 | 0 | 0
1.11.10.6 | Dello spessore di cm 80 e profondità di m 40,01 a m 50,00. | mq |  | 147 | 24.4 | 0 | 0
1.11.20.0 | COMPENSO AI SETTI DI DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO IN C.A. CON L'IMPIEGO DI FANGHI BENTONITICI. Compenso ai setti di diaframmi in calcestruzzo in cemento armato con l'impiego di fanghi tissotropici bentonitici durante lo scavo. Sono compresi: l'esecuzione delle tubazioni per il getto, con giunti impermeabili per evitare miscelazioni di fanghi/calcestruzzo; lo sfrido dei fanghi; le attrezzature e la loro movimentazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per consentire una esatta esecuzione del setto
1.11.20.1 | Per scavi fino a m 30,00. | mq |  | 13.7 | 2.03 | 0 | 0
1.11.20.2 | Per la parte di scavo oltre m 30,00. | mq |  | 27.4 | 4.06 | 0 | 0
1.11.30.0 | SCAVO DI FORO A VUOTO PER SETTI. Scavo di foro a vuoto per setti, eseguito con benna mordente bivalve azionata da apposita attrezzatura senza l'impiego di fanghi bentonitici. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
1.11.30.1 | Scavo di spessore di cm 60. | mq |  | 40.5 | 18.6 | 0 | 0
1.11.30.2 | Scavo di spessore di cm 80. | mq |  | 46.8 | 21.5 | 0 | 0
1.12 | POZZI DRENANTI E DI ISPEZIONE
1.12.10.0 | POZZI DRENANTI E DI ISPEZIONE. Perforazioni realizzate anche con girocolonne e tubo forma per il rivestimento continuo del foro con esclusione di attrezzature vibranti, in modo da evitare franamenti e rilasci del terreno, con espresso divieto dell'impiego di fanghi bentonitici. Sono compresi: lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi eventuali strati lapidei, trovanti e ciottolame dello spessore non superiore a cm 50; l'aggottamento dell'acqua; il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche del materiale proveniente dalle perforazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni metro di perforazione realizzato, misurato dal piano di campagna.
1.12.10.1 | Con diametro cm 130-160. | m |  | 158 | 63 | 0 | 0
1.12.10.2 | Con diametro cm 161-190. | m |  | 169 | 68 | 0 | 0
1.12.10.3 | Con diametro cm 191-210. | m |  | 186 | 75 | 0 | 0
1.12.10.4 | Con diametro cm 211-230. | m |  | 204 | 82 | 0 | 0
1.12.10.5 | Con diametro cm 231-330. | m |  | 296 | 119 | 0 | 0
1.12.10.6 | Con diametro cm 331-400. | m |  | 361 | 145 | 0 | 0
1.12.20.0 | COMPENSO AI POZZI DRENANTI E DI ISPEZIONE PER LA PROFONDITÀ ECCEDENTE I M 25. Compenso ai pozzi drenanti e di ispezione per la profondità eccedente i m 25.
1.12.20.1 | Con diametro cm 130-160. | m |  | 49.5 | 19.9 | 0 | 0
1.12.20.2 | Con diametro cm 161-190. | m |  | 60 | 24 | 0 | 0
1.12.20.3 | Con diametro cm 191-210. | m |  | 77 | 30.8 | 0 | 0
1.12.20.4 | Con diametro cm 211-230. | m |  | 91 | 36.4 | 0 | 0
1.12.20.5 | Con diametro cm 231-330. | m |  | 158 | 63 | 0 | 0
1.12.20.6 | Con diametro cm 331-400. | m |  | 208 | 84 | 0 | 0
1.12.30 | TUBAZIONE DEFINITIVA. Tubazione definitiva, in acciaio ondulato e zincato, ad elementi imbullonati, del tipo "ARMCO-FINSIDER", fornita e posta in opera, a qualunque profondità, entro le perforazioni, per pozzi drenanti e di ispezione. La tubazione definitiva dovrà avere uno spessore adeguato per resistere alle pressioni agenti. E' compreso il trattamento protettivo, con zincatura a caldo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | kg |  | 3.54 | 0.58 | 0 | 0
1.12.40 | ESECUZIONE DI PERFORAZIONE ALL'INTERNO DI POZZI DRENANTI. Esecuzione di perforazione all'interno dei pozzi drenanti o di ispezione per la realizzazione della condotta di fondo, per lo scarico a gravità delle acque drenate, del diametro di mm 130, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, con rivestimento continuo del foro se necessario. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. E' escluso il rivestimento continuo del foro. | m |  | 209 | 84 | 0 | 0
1.12.50 | TUBAZIONE DI RIVESTIMENTO DEFINITIVO IN ACCIAIO FE 510. Tubazione di rivestimento definitivo, in acciaio Fe 510, della condotta di fondo per lo scarico a gravità delle acque drenate, con giunti filettati. Sono compresi: la cementazione della intercapedine tra foro e rivestimento con malta cementizia; la relativa sigillatura delle due testate all'interno dei pozzi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | kg |  | 3.87 | 0.64 | 0 | 0
1.12.60 | IMPERMEABILIZZAZIONE SU POZZI DRENANTI E DI ISPEZIONE. Impermeabilizzazione di fondo su pozzi drenanti e di ispezione mediante calcestruzzo Rck 200 per evitare dispersioni d'acqua dal fondo, realizzata per una altezza di circa m 1,5 nel tratto tra la fine della perforazione e la quota della condotta di fondo, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare la contaminazione del materiale drenante. Sono compresi: il cemento; i materiali utilizzati per l'esecuzione della impermeabilizzazione. E' inoltre compreso, quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Per ogni pozzo drenante o d'ispezione impermeabilizzato. | mc |  | 155 | 19.2 | 0 | 0
1.13 | FORI DRENANTI
1.13.10.0 | FORI DRENANTI PROFONDI SUB-ORIZZONTALI O INCLINATI. Fori drenanti profondi sub-orizzontali o inclinati, eseguiti con macchina perforatrice all'aperto, per la captazione di falde idriche, per lunghezza fino a m 50, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati escluso il rivestimento provvisorio del foro, ottenuti mediante trivellazione con idonea attrezzatura a rotazione, del diametro non inferiore a mm 90 sufficiente all'infilaggio di un tubo di plastica del diametro esterno di mm 50, di adeguato spessore, forato lungo il perimetro con i fori diametro mm 3 o finestrature adeguate, avvolto esternamente da un feltro di tessuto non tessuto idrofiltrante dello spessore di mm 2-3. Sono compresi: la fornitura del tubo e del feltro; il rivestimento del foro se necessario; il trasporto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
1.13.10.1 | Da m 0 a m 25,00. | m |  | 68 | 24.4 | 0 | 0
1.13.10.2 | Da m 25,01 a m 50. | m |  | 84 | 30.1 | 0 | 0
1.13.20.0 | FORI DRENANTI PROFONDI SUBORIZZONTALI O INCLINATI ALL'INTERNO DEI POZZI. Fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati all'interno dei pozzi drenanti, di ispezione o similari per la captazione di falde idriche, per lunghezza fino a m 50, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, realizzati mediante trivellazione con idonea attrezzatura a rotazione, del diametro non inferiore a mm 90 sufficiente all'infilaggio di un tubo di plastica del diametro esterno di mm 50, di adeguato spessore, forato lungo il perimetro con i fori diametro mm 3 o finestrature adeguate, avvolto esternamente da un feltro di tessuto non tessuto idrofiltrante dello spessore di mm 2-3.Sono compresi: la fornitura del tubo e del feltro; il rivestimento del foro se necessario; il trasporto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
1.13.20.1 | Da m 0 a m 25,00. | m |  | 145 | 52 | 0 | 0
1.13.20.2 | Da m 25,01 a m 50. | m |  | 173 | 62 | 0 | 0
1.13.30.0 | COMPENSO AI FORI DRENANTI PROFONDI SUBORIZZONTALI O INCLINATI. Compenso ai fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati per la captazione di falde idriche.
1.13.30.1 | Per rivestimento provvisorio del foro effettuato con macchina perforatrice all'aperto con idonea camicia metallica. | m |  | 15.8 | 5.7 | 0 | 0
1.13.30.2 | Per attraversamento di calcestruzzo armato mediante perforazione non inferiore a mm 90 con corone diamantate. | m |  | 167 | 60 | 0 | 0
1.14 | FONDAZIONI SPECIALI: MICROPALI
1.14.1 | TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE A ROTAZIONE E ROTOPERCUSSIONE.Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a rotopercussione per la realizzazione di micropali. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il carico, lo scarico, lo spostamento all’interno del cantiere, il personale necessario. | cad |  | 1070 | 559 | 0 | 0
1.14.10.0 | PALI SPECIALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI).Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacità portante (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a rotazione o rotopercussione, verticali o inclinati fino a 10° rispetto alla verticale, realizzati con armatura tubolare in acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati e della lunghezza media di m 3-5, lunghezza totale fino m 30, muniti di valvole di non ritorno intervallate ogni cm 100 circa, nella parte inferiore per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati a bassa pressione con miscela cementizia additiva, per creazione di guaina tra la parete e l'anima tubolare in acciaio, iniettati successivamente ad alta pressione in più riprese con la stessa miscela nella parte valvolata per la creazione del bulbo di ancoraggio. Sono compresi: la formazione di guaina e iniezione fino ad assorbimento di miscela cementizia pari a 2 volte il volume teorico del foro; le attrezzature necessarie per le iniezioni delle miscele. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: il trasporto e l’approntamento dell’attrezzatura di perforazione, la fornitura dell’armatura metallica.
1.14.10.1 | Micropalo con foro diametro mm 85/90 e anima tubolare diametro esterno max mm 50. | m |  | 52 | 24.6 | 0 | 0
1.14.10.2 | Micropalo con foro diametro mm 91/120 e anima tubolare diametro esterno max mm 60. | m |  | 60 | 28.5 | 0 | 0
1.14.10.3 | Micropalo con foro diametro mm 121/140 e anima tubolare diametro esterno max mm 80. | m |  | 74 | 34.9 | 0 | 0
1.14.10.4 | Micropalo con foro diametro mm 141/160 e anima tubolare diametro esterno max mm 89. | m |  | 83 | 39.3 | 0 | 0
1.14.10.5 | Micropalo con foro diametro mm 161/180 e anima tubolare diametro esterno max mm 101. | m |  | 101 | 47.6 | 0 | 0
1.14.10.6 | Micropalo con foro diametro mm 181/200 e anima tubolare diametro esterno max mm 114. | m |  | 99 | 46.6 | 0 | 0
1.14.10.7 | Micropalo con foro diametro mm 201/220 e anima tubolare diametro esterno max mm 114. | m |  | 106 | 50 | 0 | 0
1.14.20.0 | COMPENSO AI PALI SPECIALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI).Compenso per attraversamento con pali speciali di piccolo diametro (micropali) di muratura in pietra o in calcestruzzo. E' escluso il taglio dei ferri dell'armatura da computare a parte.
1.14.20.1 | Micropalo con foro diametro mm 85/90 e anima tubolare diametro esterno max mm 50 circa. | m |  | 13.8 | 6.5 | 0 | 0
1.14.20.2 | Micropalo con foro diametro mm 91/120 e anima tubolare diametro esterno max mm 60. | m |  | 15 | 7.1 | 0 | 0
1.14.20.3 | Micropalo con foro diametro mm 121/140 e anima tubolare diametro esterno massimo mm 80. | m |  | 19.2 | 9.1 | 0 | 0
1.14.20.4 | Micropalo con foro diametro mm 141/160 e anima tubolare diametro esterno massimo mm 89 circa. | m |  | 20.8 | 9.8 | 0 | 0
1.14.20.5 | Micropalo con foro diametro mm 161/180 e anima tubolare diametro esterno massimo mm 101. | m |  | 22.6 | 10.7 | 0 | 0
1.14.20.6 | Micropalo con foro diametro mm 181/200 e anima tubolare diametro esterno massimo mm 114. | m |  | 24.8 | 11.7 | 0 | 0
1.14.20.7 | Micropalo con foro diametro mm 201/220 e anima tubolare diametro esterno massimo mm 114. | m |  | 27.6 | 13 | 0 | 0
1.14.30 | MISCELA CEMENTIZIA. Miscela cementizia, fornita confezionata e iniettata, per micropali, eccedente due volte il volume teorico del foro.Misurata per ogni quintale di prodotto secco iniettato, compresa la bentonite ed eventuali additivi. | q |  | 27.2 | 4.59 | 0 | 0
1.14.40 | ARMATURA TUBOLARE VALVOLATA IN ACCIAIO FE510. Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in spezzoni manicottati e della lunghezza media m 3-5, lunghezza totale fino a m 60, muniti di valvola di non ritorno intervallati a circa cm 100 nella parte inferiore, per il 50% circa della lunghezza totale. | kg |  | 2.27 | 0.57 | 0 | 0
1.14.50 | MISCELA CEMENTIZIA RESISTENTE AI SOLFATI. Miscela cementizia con resistenza ai solfati e rapporto acqua/miscela secca non superiore a 0,45, fornita, confezionata ed iniettata per micropali, eccedente due volte il volume teorico del foro, per ogni quintale di prodotto secco iniettato. Sono compresi: la bentonite; gli eventuali additivi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | q |  | 66 | 11.2 | 0 | 0
1.14.60.0 | COMPENSO PER MISCELA CEMENTIZIA RESISTENTE AI SOLFATI. Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per micropali, in sostituzione della tradizionale miscela cementizia, T425.
1.14.60.1 | Micropalo con foro diametro mm 85/90 e anima tubolare diametro esterno max mm 50. | m |  | 3.52 | 0 | 0 | 0
1.14.60.2 | Micropalo con foro diametro mm 91/120 e anima tubolare diametro esterno max mm 60. | m |  | 6.5 | 0 | 0 | 0
1.14.60.3 | Micropalo con foro diametro mm 121/140 e anima tubolare diametro esterno max mm 80. | m |  | 8.2 | 0 | 0 | 0
1.14.60.4 | Micropalo con foro diametro mm 141/160 e anima tubolare diametro esterno max mm 89. | m |  | 11 | 0 | 0 | 0
1.14.60.5 | Micropalo con foro diametro mm 161/180 e anima tubolare diametro esterno max mm 101. | m |  | 13.4 | 0 | 0 | 0
1.14.60.6 | Micropalo con foro diametro mm 181/200 e anima tubolare diametro esterno max mm 114. | m |  | 17.4 | 0 | 0 | 0
1.14.60.7 | Micropalo con foro diametro mm 201/220 e anima tubolare diametro esterno max mm 114. | m |  | 18 | 0 | 0 | 0
1.15 | TIRANTI
1.15.10.0 | PERFORI IN ROCCE DA MOLTO SCADENTI A SCADENTI (RMR SYSTEM), SU PONTEGGI. Perfori in rocce da molto scadenti a scadenti (RMR system) ed in terre di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.Sono esclusi i ponteggi.
1.15.10.1 | Per diametro medio reso di mm 60-79. | m |  | 45.5 | 19.9 | 0 | 0
1.15.10.2 | Per diametro medio reso di mm 80-89. | m |  | 54 | 23.5 | 0 | 0
1.15.10.3 | Per diametro medio reso di mm 90-109. | m |  | 61 | 26.7 | 0 | 0
1.15.10.4 | Per diametro medio reso di mm 110-149. | m |  | 72 | 31.2 | 0 | 0
1.15.10.5 | Per diametro medio reso di mm 150-180. | m |  | 87 | 38 | 0 | 0
1.15.20.0 | PERFORI IN ROCCE DA DISCRETE A BUONE (RMR SYSTEM), SU PONTEGGI. Perfori in rocce da discrete a buone (RMR system) in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.Sono esclusi i ponteggi.
1.15.20.1 | Per diametro medio reso di mm 60-79. | m |  | 47.7 | 20.8 | 0 | 0
1.15.20.2 | Per diametro medio reso di mm 80-89. | m |  | 58 | 25.3 | 0 | 0
1.15.20.3 | Per diametro medio reso di mm 90-109. | m |  | 66 | 29 | 0 | 0
1.15.20.4 | Per diametro medio reso di mm 110-149. | m |  | 80 | 34.8 | 0 | 0
1.15.20.5 | Per diametro medio reso di mm 150-180. | m |  | 96 | 42.1 | 0 | 0
1.15.30.0 | RIPERFORAZIONE DI FORO SU PONTEGGI. Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Sono esclusi i ponteggi.
1.15.30.1 | Per diametro di mm 60-79. | m |  | 23.3 | 10 | 0 | 0
1.15.30.2 | Per diametro di mm 80-89. | m |  | 26.4 | 11.3 | 0 | 0
1.15.30.3 | Per diametro di mm 90-109. | m |  | 30.1 | 12.9 | 0 | 0
1.15.30.4 | Per diametro di mm 110-149. | m |  | 36.3 | 15.6 | 0 | 0
1.15.30.5 | Per diametro di mm 150-180. | m |  | 42.4 | 18.2 | 0 | 0
1.15.40.0 | INIEZIONE DI MISCELE CEMENTIZIE. Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata al quintale di miscela secca iniettata.
1.15.40.1 | Per bonifica. | q |  | 21.6 | 4.73 | 0 | 0
1.15.40.2 | Per chiodature. | q |  | 25.5 | 5.6 | 0 | 0
1.15.40.3 | Per tiranti. | q |  | 27.9 | 6.1 | 0 | 0
1.15.50.0 | INIEZIONI DI MISCELE CEMENTIZIE RESISTENTI AI SOLFATI. Iniezione di miscele cementizie, composte da leganti idraulici, inerti ed additivi con resistenza ai solfati e rapporto acqua/miscela secca non superiore a 0,40 per la realizzazione di chiodature, tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali per le iniezioni; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti dalla lavorazione su ponteggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata al quintale di miscela iniettata.
1.15.50.1 | Per bonifica. | q |  | 57 | 12.5 | 0 | 0
1.15.50.2 | Per chiodature. | q |  | 61 | 13.4 | 0 | 0
1.15.50.3 | Per tiranti. | q |  | 65 | 14.3 | 0 | 0
1.15.60.0 | PERFORI IN ROCCE DA MOLTO SCADENTI A SCADENTI (RMR SYSTEM). Perfori in rocce da molto scadenti a scadenti (RMR system) in terre di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.
1.15.60.1 | Per diametro medio reso di mm 60-79. | m |  | 42.3 | 18.5 | 0 | 0
1.15.60.2 | Per diametro medio reso di mm 80-89. | m |  | 47.7 | 20.8 | 0 | 0
1.15.60.3 | Per diametro medio reso di mm 90-109. | m |  | 56 | 24.4 | 0 | 0
1.15.60.4 | Per diametro medio reso di mm 110-149. | m |  | 63 | 27.6 | 0 | 0
1.15.60.5 | Per diametro medio reso di mm 150-180. | m |  | 77 | 33.5 | 0 | 0
1.15.70.0 | PERFORI IN ROCCE DA DISCRETE A BUONE (RMR SYSTEM). Perfori in rocce da discrete a buone (RMR system) in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.
1.15.70.1 | Per diametro medio reso di mm 60-79. | m |  | 43.6 | 19 | 0 | 0
1.15.70.2 | Per diametro medio reso di mm 80-89. | m |  | 52 | 22.6 | 0 | 0
1.15.70.3 | Per diametro medio reso di mm 90-109. | m |  | 60 | 26.2 | 0 | 0
1.15.70.4 | Per diametro medio reso di mm 110-149. | m |  | 66 | 29 | 0 | 0
1.15.70.5 | Per diametro medio reso di mm 150-180. | m |  | 80 | 34.8 | 0 | 0
1.15.80.0 | RIPERFORAZIONE DI FORO. Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato.
1.15.80.1 | Per diametro di mm 60-79. | m |  | 10 | 4.44 | 0 | 0
1.15.80.2 | Per diametro di mm 80-89. | m |  | 14 | 6.2 | 0 | 0
1.15.80.3 | Per diametro di mm 90-109. | m |  | 17.9 | 8 | 0 | 0
1.15.80.4 | Per diametro di mm 110-149. | m |  | 22.6 | 10 | 0 | 0
1.15.80.5 | Per diametro di mm 150-180. | m |  | 26.7 | 11.8 | 0 | 0
1.15.90.0 | TIRANTI DI ANCORAGGIO. Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi in PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
1.15.90.1 | Per tiranti da 1 trefolo. | m |  | 21.1 | 5.6 | 0 | 0
1.15.90.2 | Per tiranti da 2 trefoli. | m |  | 26.4 | 7 | 0 | 0
1.15.90.3 | Per tiranti da 3 trefoli. | m |  | 34.3 | 9 | 0 | 0
1.15.90.4 | Per tiranti da 4 trefoli. | m |  | 41.1 | 10.8 | 0 | 0
1.15.90.5 | Per tiranti da 5 trefoli. | m |  | 43.1 | 11.4 | 0 | 0
1.15.90.6 | Per tiranti da 6 trefoli. | m |  | 46.2 | 12.2 | 0 | 0
1.15.90.7 | Per tiranti da 7 trefoli. | m |  | 51 | 13.4 | 0 | 0
1.15.90.8 | Per tiranti da 8 trefoli. | m |  | 56 | 14.8 | 0 | 0
1.15.100 | TIRANTI IN BARRE DI ACCIAIO. Tiranti in barre di acciaio tipo "Dywidag" 85/105, forniti e posti in opera. Sono compresi: la giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | kg |  | 6.1 | 2.4 | 0 | 0
1.15.110.0 | TESATURA DI TIRANTI. Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla Direzione dei Lavori, mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
1.15.110.1 | Tiranti da tendere da n.1-10. | cad |  | 117 | 61 | 0 | 0
1.15.110.2 | Tiranti da tendere da n.11-20. | cad |  | 79 | 41.4 | 0 | 0
1.15.110.3 | Tiranti da tendere da n.21-30. | cad |  | 64 | 33.7 | 0 | 0
1.15.110.4 | Tiranti da tendere oltre n.30. | cad |  | 58 | 30.4 | 0 | 0
1.15.120.0 | RITESATURA DI TIRANTI. Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
1.15.120.1 | Tiranti da ritendere da n.1-10. | cad |  | 82 | 43.1 | 0 | 0
1.15.120.2 | Tiranti da ritendere da n.11-20. | cad |  | 55 | 28.7 | 0 | 0
1.15.120.3 | Tiranti da ritendere da n.21-30. | cad |  | 46.9 | 24.6 | 0 | 0
1.15.120.4 | Tiranti da ritendere oltre n.30. | cad |  | 40.1 | 21 | 0 | 0
1.16 | POZZI PER ACQUA
1.16.10 | TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE A PERCUSSIONE. Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a percussione, per l'esecuzione di pozzi d'acqua. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto andata e ritorno dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il personale necessario. | cad |  | 1260 | 675 | 0 | 0
1.16.20.0 | PERFORAZIONE A PERCUSSIONE , IN TERRENO SCIOLTO, PER L'ESECUZIONE DI POZZI PER ACQUA, FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 60. Perforazione a percussione, in terreno sciolto, per l'esecuzione di pozzi per acqua fino alla profondità di m 60, utilizzando tutti gli utensili necessari per il corretto avanzamento, con l'uso di colonna filettata o con morsa giracolonna. E' compreso quanto occorre per dare la perforazione completa.
1.16.20.1 | Per perforazioni del diametro di mm 400 con colonna ad elementi filettati. | m |  | 77 | 28.5 | 0 | 0
1.16.20.2 | Per perforazioni del diametro di mm 500 con colonna ad elementi filettati. | m |  | 101 | 37.2 | 0 | 0
1.16.20.3 | Per perforazioni del diametro di mm 600 con colonna ad elementi filettati. | m |  | 123 | 45.5 | 0 | 0
1.16.20.4 | Per perforazioni del diametro di mm 700 con colonna ad elementi filettati. | m |  | 160 | 59 | 0 | 0
1.16.20.5 | Per perforazioni del diametro di mm 800 con colonna ad elementi filettati. | m |  | 184 | 68 | 0 | 0
1.16.20.6 | Per perforazioni del diametro di mm 400 con morsa giracolonna, con saldatura del rivestimento provvisorio. | m |  | 139 | 51 | 0 | 0
1.16.20.7 | Per perforazioni del diametro di mm 500 con morsa giracolonna, con saldatura del rivestimento provvisorio. | m |  | 167 | 62 | 0 | 0
1.16.20.8 | Per perforazioni del diametro di mm 600 con morsa giracolonna, con saldatura del rivestimento provvisorio. | m |  | 200 | 74 | 0 | 0
1.16.30 | COMPENSO PER PERFORAZIONE DI ROCCIA, CONGLOMERATI, MANUFATTI. Compenso per perforazione di roccia, conglomerati e manufatti di qualsiasi tipo e natura. | mxcm |  | 1.51 | 0.56 | 0 | 0
1.16.40 | COMPENSO PER PROFONDITÀ DA M 60 E FINO A M 100. Compenso per perforazione a profondità comprese fra i m 60 ed i m 100 dal piano di campagna. | mxcm |  | 0.461 | 0.171 | 0 | 0
1.16.50 | COMPENSO PER PROFONDITÀ DA OLTRE M 100 E FINO A M 150. Compenso per perforazione a profondità oltre i m 100 e fino a m 150 dal piano di campagna. | mxcm |  | 0.88 | 0.324 | 0 | 0
1.16.60 | TRASPORTO ED APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE CON METODO A ROTAZIONE CON CIRCOLAZIONE DIRETTA DI FLUIDI. Trasporto ed approntamento dell'attrezzatura di perforazione con metodo a rotazione con circolazione diretta di fluidi. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto andata e ritorno dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il personale necessario. | cad |  | 1260 | 675 | 0 | 0
1.16.70.0 | PERFORAZIONE, IN TERRENO SCIOLTO, PER L'ESECUZIONE DI POZZI PER ACQUA, CON METODO A ROTAZIONE CON CIRCOLAZIONE DIRETTA DI FLUIDI. Perforazione, in terreno sciolto, per l'esecuzione di pozzi per acqua, con metodo a rotazione con circolazione diretta di fluidi, utilizzando tutti gli utensili necessari per il corretto avanzamento del fluido di perforazione più idoneo in relazione al tipo di terreno da attraversare e all'opera da realizzare. E' compreso quanto occorre per dare la perforazione completa.
1.16.70.1 | Per diametro di perforazione fino a 8" 1/2. | m |  | 106 | 38.6 | 0 | 0
1.16.70.2 | Per diametro di perforazione fino a 12" 1/2. | m |  | 130 | 47.3 | 0 | 0
1.16.70.3 | Per diametro di perforazione fino a 17" 1/2. | m |  | 181 | 66 | 0 | 0
1.16.80.0 | COMPENSI PER PERFORAZIONI IN ROCCIA, ETC.. Compensi per perforazione in roccia, conglomerati, manufatti.
1.16.80.1 | Per diametro di perforazione fino a 8" 1/2. | m |  | 51 | 18.5 | 0 | 0
1.16.80.2 | Per diametro di perforazione fino a 12" 1/2. | m |  | 62 | 22.5 | 0 | 0
1.16.80.3 | Per diametro di perforazione fino a 17" 1/2. | m |  | 90 | 32.7 | 0 | 0
1.16.90 | TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE CON METODO A ROTAZIONE (O ROTOPERCUSSIONE) CON CIRCOLAZIONE DIRETTA DI ARIA E/O SCHIUMA. Trasporto dell'attrezzatura di perforazione con metodo a rotazione (o rotopercussione) con circolazione diretta di aria e/o schiuma. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto andata e ritorno dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il personale necessario. | cad |  | 1260 | 675 | 0 | 0
1.16.100.0 | PERFORAZIONE, IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA, CON METODO A ROTAZIONE (O ROTOPERCUSSIONE) CON CIRCOLAZIONE DIRETTA DI ARIA E/O SCHIUMA. Perforazione con metodo a rotazione (o rotopercussione) con circolazione diretta di aria e/o schiuma, utilizzando gli utensili necessari per il corretto avanzamento, compreso il martello fondo-foro. E' compreso quanto occorre per dare la perforazione completa.
1.16.100.1 | Per diametro di perforazione fino a 7". | m |  | 94 | 35.5 | 0 | 0
1.16.100.2 | Per diametro di perforazione fino a 8" 1/2. | m |  | 154 | 58 | 0 | 0
1.16.100.3 | Per diametro di perforazione fino a 12" 1/2. | m |  | 188 | 71 | 0 | 0
1.16.100.4 | Per diametro di perforazione fino a 17" 1/2. | m |  | 226 | 85 | 0 | 0
1.16.110 | TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE CON METODO A CIRCOLAZIONE INVERSA. Trasporto dell'attrezzatura di perforazione con metodo a circolazione inversa dei fluidi. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto andata e ritorno dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il personale necessario. | cad |  | 1512 | 810 | 0 | 0
1.16.120.0 | PERFORAZIONE A ROTAZIONE, IN TERRENO SCIOLTO CON CIRCOLAZIONE INVERSA DEI FLUIDI. Perforazione con metodo a rotazione con circolazione inversa dei fluidi, utilizzando gli utensili necessari per il corretto avanzamento, compreso il fluido di perforazione pi- idoneo in relazione al tipo di terreno da attraversare o all'opera da realizzare. E' compreso quanto occorre per dare la perforazione completa.
1.16.120.1 | Per diametro di perforazione fino a mm 600. | m |  | 179 | 53 | 0 | 0
1.16.120.2 | Per diametro di perforazione fino a mm 800. | m |  | 196 | 59 | 0 | 0
1.16.120.3 | Per diametro di perforazione fino a mm 1000. | m |  | 212 | 63 | 0 | 0
1.16.120.4 | Per diametro di perforazione oltre a mm 1000. | m |  | 243 | 73 | 0 | 0
1.16.130.0 | COMPENSI PER PERFORAZIONI IN ROCCIA, ETC. Compensi per perforazione in roccia, conglomerati, manufatti.
1.16.130.1 | Per diametro di perforazione fino a mm 600. | m |  | 124 | 36.9 | 0 | 0
1.16.130.2 | Per diametro di perforazione fino a mm 800. | m |  | 139 | 41.5 | 0 | 0
1.16.130.3 | Per diametro di perforazione fino a mm 1000. | m |  | 145 | 43.4 | 0 | 0
1.16.130.4 | Per diametro di perforazione oltre a mm 1000. | m |  | 168 | 50 | 0 | 0
1.16.140.0 | RIVESTIMENTO DEFINITIVO IN LAMIERA DI ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rivestimento definitivo di pozzi, costituito da tubi in lamiera di acciaio elettrosaldata, fornito e posto in opera a qualsiasi profondità. E' compreso quanto occorre per dare il rivestimento completo.
1.16.140.1 | Tubazione cieca in acciaio al carbonio. | kg |  | 3.04 | 1.15 | 0 | 0
1.16.140.2 | Tubazione cieca in acciaio inox AISI 304. | kg |  | 14.8 | 5.6 | 0 | 0
1.16.150 | COMPENSO PER LA FORMAZIONE DI TUBI-FILTRI DEL TIPO "A PONTE". Compenso per la formazione di tubi-filtri, di acciaio al carbonio, del tipo "a ponte". | kg |  | 16.2 | 0 | 0 | 0
1.16.160 | COMPENSO PER LA FORMAZIONE DI TUBI-FILTRI DEL TIPO "A PASSANTI". Compenso per la formazione di tubi-filtri, di acciaio al carbonio, del tipo "a passanti". | kg |  | 1.56 | 0 | 0 | 0
1.16.170 | COMPENSO PER LA FORMAZIONE DI TUBI-FILTRI DEL TIPO "ANTISABBIA A SPIRALE". Compenso per la formazione di tubi-filtri, di acciaio al carbonio, del tipo "antisabbia a spirale". | kg |  | 8.5 | 0 | 0 | 0
1.16.180 | COMPENSO PER LA BITUMATURA DEL RIVESTIMENTO DI POZZI. Compenso per la bitumatura di rivestimento definitivo in lamiera di acciaio al carbonio elettrosaldata. | kg |  | 0.494 | 0 | 0 | 0
1.16.190 | COMPENSO PER LA ZINCATURA DEL RIVESTIMENTO DI POZZI. Compenso per la zincatura a caldo di rivestimento definitivo in lamiera di acciaio al carbonio elettrosaldata. | kg |  | 1.43 | 0 | 0 | 0
1.16.200.0 | RIVESTIMENTO DEFINITIVO DI POZZO CON TUBI IN PVC O IN PP. Tubazione in PVC atossico o in polipropilene (PP) atossico, per rivestimento definitivo di pozzo, rispondente al D.M. 174/04 ed alla Circolare Min. San. 102/78,filettata, avvitata testa a testa o con giunto a bicchiere, avente classe di rigidità, determinata in conformità alla UNI EN ISO 9969, con campo di applicazione nella captazione di acque di falda fino alla temperatura di 80°C (UNI EN 727), compresa la fornitura e posa in opera a qualsiasi profondità. E' compreso quanto altro occorre per dare il rivestimento completo.
1.16.200.1 | Per diametro fino a D = mm 100-114 e spessore mm 4 - 6,2 - tubo cieco. | m |  | 24.2 | 9.1 | 0 | 0
1.16.200.2 | Per diametro fino a D = mm 100-114 e spessore mm 4 - 6,2 - tubo filtro. | m |  | 44 | 16.6 | 0 | 0
1.16.200.3 | Per diametro fino a D = mm 200 e spessore mm 8-12 - tubo cieco. | m |  | 67 | 25.5 | 0 | 0
1.16.200.4 | Per diametro fino a D = mm 200 e spessore mm 8-12 - tubo filtro. | m |  | 97 | 36.8 | 0 | 0
1.16.200.5 | Per diametro fino a D = mm 300 e spessore mm 12-16 - tubo cieco. | m |  | 136 | 51 | 0 | 0
1.16.200.6 | Per diametro fino a D = mm 300 e spessore mm 12-16 - tubo filtro. | m |  | 176 | 66 | 0 | 0
1.16.200.7 | Per diametro fino a D = mm 400 e spessore mm 17-22 - tubo cieco. | m |  | 242 | 91 | 0 | 0
1.16.200.8 | Per diametro fino a D = mm 400 e spessore mm 17-22 - tubo filtro. | m |  | 292 | 110 | 0 | 0
1.16.210.0 | DRENAGGIO IN OPERA. Drenaggio in opera utilizzando ghiaietto naturale a spigoli arrotondati, calibrato e selezionato. Sono compresi il materiale; la posa in opera; l'eventuale pistonaggio per l'assestamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
1.16.210.1 | Per perforazioni fino al diametro mm 500. | m |  | 19.4 | 8.4 | 0 | 0
1.16.210.2 | Per perforazioni di diametro superiore a mm 500. | mc |  | 108 | 47 | 0 | 0
1.16.220.0 | IMPERMEABILIZZAZIONE DELL'INTERCAPEDINE. Impermeabilizzazione dell'intercapedine fra perforo e tubazione di rivestimento definitivo. E' compresa la posa in opera, con immissione del materiale impermeabilizzante dal basso verso l'alto, con opportuni tubetti di immissione o con sistema di iniezione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
1.16.220.1 | Eseguita con argilla di cava. | mc |  | 95 | 41.1 | 0 | 0
1.16.220.2 | Eseguita con calcestruzzo. | mc |  | 169 | 73 | 0 | 0
1.16.220.3 | Eseguita con boiacca pura di cemento. | kg |  | 0.57 | 0.249 | 0 | 0
1.16.230.0 | SPURGO DEL POZZO PER ACQUA. Spurgo del pozzo per acqua da eseguirsi a completamento delle operazioni di perforazione e condizionamento, per dare all'opera la maggiore efficienza possibile, in funzione delle caratteristiche dell'acquifero. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
1.16.230.1 | Allestimento del sistema di spurgo. | cad |  | 614 | 377 | 0 | 0
1.16.230.2 | Avviamento del sistema di spurgo del pozzo eseguito con motocompressore d'aria a doppia colonna. | h |  | 77 | 47.2 | 0 | 0
1.16.230.3 | Avviamento del sistema di spurgo del pozzo eseguito con pistone e sonda. | h |  | 92 | 56 | 0 | 0
1.16.240.0 | PROVE DI PORTATA PER POZZI PER ACQUA. Prove di portata per pozzi per acqua. Sono compresi: la fornitura del generatore e degli strumenti di misura; il loro allestimento e il personale necessario alle operazioni di pompaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per garantire il completamento e la realizzazione della prova di portata.
1.16.240.1 | Allestimento del sistema di pompaggio e di prova. | cad |  | 174 | 92 | 0 | 0
1.16.240.2 | Avviamento del pozzo eseguito con pompa sommersa di idonea portata e prevalenza. | h |  | 59 | 31.4 | 0 | 0
TOTALI | [5 empty] | 0 | 0

## capitolo 2
A | B | C | D | E | F | G | H
Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | u.m. | quantità | prezzo € | costo min. € | Figure e annotazioni
2.2 | RINTERRI
2.2.10.0 | RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di impiego; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
2.2.10.1 | Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. | mc | 179.26 | 3.11 | 1.23

## capitolo 3 NO
A | B | C | D | E | F | G | H
Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | u.m. | quantità | prezzo € | costo min. € | Costo totale D x E | Costo minimo manodopera D x F
3.1 | MASSI, SOTTOFONDI, DRENAGGI, VESPAI
3.1.10.0 | MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.1.10.1 | Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per spessori fino a cm 7. | mq |  | 15.2 | 6.7 | 0 | 0
3.1.10.2 | Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. | mq |  | 1.04 | 0.112 | 0 | 0
3.1.10.3 | Con calce idraulica naturale nelle proporzioni di q.li 3,5 di calce per mc di sabbia per spessori fino a cm 7. | mq |  | 14.7 | 6.5 | 0 | 0
3.1.10.4 | Con calce idraulica naturale nelle proporzioni di q.li 3,5 di calce per mc di sabbia spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. | mq |  | 0.93 | 0.1 | 0 | 0
3.1.10.5 | Con cemento bianco nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per spessori fino a cm 7. | mq |  | 17.2 | 7.6 | 0 | 0
3.1.10.6 | Con cemento bianco nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. | mq |  | 1.27 | 0.137 | 0 | 0
3.1.20.0 | MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO NON ARMATO. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dato in opera rifinito con lisciatura o fratazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.1.20.1 | Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, per spessori fino a cm 7. | mq |  | 18.2 | 8 | 0 | 0
3.1.20.2 | Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. | mq |  | 1.11 | 0.119 | 0 | 0
3.1.20.3 | Con cemento bianco nelle proporzioni di q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, per spessori fino a cm 7. | mq |  | 19.8 | 8.7 | 0 | 0
3.1.20.4 | Con cemento bianco nelle proporzioni di q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. | mq |  | 1.35 | 0.145 | 0 | 0
3.1.30.0 | MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato cementizio e materiali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. Sono compresi: i tiri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.1.30.1 | Con vermiculite confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc d'impasto e per spessori fino a cm 7. | mq |  | 20 | 8.8 | 0 | 0
3.1.30.2 | Con vermiculite confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc d'impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. | mq |  | 2.04 | 0.219 | 0 | 0
3.1.30.3 | Con perlite di granulometria mm 2-3 confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc d'impasto e per spessori fino a cm 7. | mq |  | 16.1 | 7.1 | 0 | 0
3.1.30.4 | Con perlite di granulometria mm 2-3 confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc d'impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. | mq |  | 1.67 | 0.18 | 0 | 0
3.1.30.5 | Con granulati di pomice confezionati con Kg 300 di cemento grigio per mc di impasto e per spessori fino a cm 7. | mq |  | 13.7 | 6 | 0 | 0
3.1.30.6 | Con granulati di pomice confezionati con Kg 300 di cemento grigio per mc di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. | mq |  | 1.25 | 0.135 | 0 | 0
3.1.30.7 | Con argilla espansa in granuli la cui dimensione varia da mm 3-8 a mm 8-15, confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc di impasto e per spessori fino a cm 7. | mq |  | 18.8 | 8.3 | 0 | 0
3.1.30.8 | Con argilla espansa in granuli la cui dimensione varia da mm 3-8 a mm 8-15, confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. | mq |  | 1.67 | 0.18 | 0 | 0
3.1.30.9 | Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, al 50% del volume, confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc di impasto e per spessori fino a cm 7. | mq |  | 18.4 | 4.46 | 0 | 0
3.1.30.10 | Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. | mq |  | 1.04 | 0.112 | 0 | 0
3.1.30.11 | Con argilla espansa in granuli la cui dimensione varia da mm 3-8 a mm 8-15 confezionato con Kg. 300 di calce idraulica naturale per mc di impasto e per spessori fino a cm 7. | mq |  | 19.4 | 8.6 | 0 | 0
3.1.30.12 | Con argilla espansa in granuli la cui dimensione varia da mm 3-8 a mm 8-15 confezionato con Kg. 300 calce idraulica naturale per mc di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. | mq |  | 1.83 | 0.196 | 0 | 0
3.1.30.13 | Con sughero granulare confezionato con Kg. 300 di calce idraulica naturale per mc di impasto e per spessori fino a cm 7. | mq |  | 25.6 | 11.3 | 0 | 0
3.1.30.14 | Con sughero granulare confezionato con Kg. 300 calce idraulica naturale per mc di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. | mq |  | 3.6 | 0.387 | 0 | 0
3.1.30.15 | Con argilla espansa in granuli la cui dimensione varia da mm 3-8 a mm 8-15, confezionato con Kg 300 di cemento bianco per mc di impasto e per spessori fino a cm 7. | mq |  | 21.5 | 9.5 | 0 | 0
3.1.30.16 | Con argilla espansa in granuli la cui dimensione varia da mm 3-8 a mm 8-15, confezionato con Kg 300 di cemento bianco per mc di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. | mq |  | 2.82 | 0.304 | 0 | 0
3.1.30.17 | Con sughero granulare confezionato con Kg. 300 di cemento bianco, per mc di impasto e per spessori fino a cm 7. | mq |  | 27.9 | 12.3 | 0 | 0
3.1.30.18 | Con sughero granulare confezionato con Kg. 300 di cemento bianco, per mc di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. | mq |  | 3.93 | 0.423 | 0 | 0
3.1.40.0 | MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA CEMENTIZIA PER PAVIMENTAZIONI CON COLLANTI. Massetto di sottofondo di malta cementizia tipo 325 dosata a ql 3,00 per mc 1,00 di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 1,5 dato in opera ben battuto e livellato per pavimentazioni in legno, da applicare con collanti. È compreso ogni onere per dare l'opera finita.
3.1.40.1 | A secco. | mq |  | 20.7 | 9.1 | 0 | 0
3.1.40.2 | Bagnato. | mq |  | 18.2 | 8 | 0 | 0
3.1.50.0 | MASSETTO A PRESA RAPIDA. Massetto a presa rapida costituito da sabbia nella misura di mc 1,00 e legante a presa rapida nella misura di Kg 400 per mc e acqua litri 120-140. Il consumo di legante a presa rapida è di circa Kg 4 per mq per cm di spessore. Per spessori compresi tra i mm 10 e i mm 40 circa il massetto deve essere realizzato in aderenza totale previa spalmatura di idonea boiacca adesiva, compresa nel prezzo; oltre i mm 40 circa il massetto deve essere realizzato in indipendenza previa stesura di un foglio di polietilene da grammi 300 per mq, compreso nel prezzo. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
3.1.50.1 | Massetto da cm 1 di spessore con boiacca. | mq |  | 9.8 | 4.3 | 0 | 0
3.1.50.2 | Per ogni cm in più e fino a cm 4. | mq |  | 4.23 | 0.455 | 0 | 0
3.1.50.3 | Massetto da cm 4,1 con telo di polietilene. | mq |  | 19.5 | 8.6 | 0 | 0
3.1.50.4 | Per ogni cm in più oltre i cm 4,1. | mq |  | 4.23 | 0.455 | 0 | 0
3.1.51 | MASSETTO FIBRORINFORZATO. Massetto fibrorinforzato (fibre metalliche amorfe inossidabili lunghezza 20 mm) a ritiro controllato per massetto ad elevata conducibilità termica (1=1,83 W/mK) idoneo per sistemi di riscaldamento raffrescamento a pavimento. Resistenza a compressione pari a 20 N/mm2. Asciugamento di tipo veloce (2% umidità residua a ca. 10 giorni dal getto per spessore 4 cm). Il massetto dovrà essere posto in opera con distacco dalle strutture perimetrali con materiali elastici dello spessore minimo di 0,5 cm e avere uno spessore non inferiore a cm 3. Fornito in sacchi, impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, densità in opera> 2000 kg/m3, steso, battuto, spianato e lisciato, nello spessore di cm 5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 27.8 | 12.3 | 0 | 0
3.1.52 | COMPENSO PER MASSETTO FIBRORINFORZATO. Compenso per massetto fibrorinforzato, per ogni centimetro in più. | mq |  | 3.73 | 0.401 | 0 | 0
3.1.53 | MASSETTO A VELOCE ASCIUGATURA PER PAVIMENTI SENSIBILI ALL’UMIDITÀ. Massetto premiscelato pronto adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti anche sensibili all'umidità, fornito in sacchi , a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 10/0 a 30 m'in. secondo UNI 7549), leganti specifici e additivi, ad asciugamento di tipo medio (3% di umidità residua a ca.35 giorni dal getto per uno spessore di 5 cm) e a basso ritiro; densità in opera ca. 1.000 kg/mc., e resistenza media a compressione a 28 giorni 150 kg/cmq.; certificato, rilasciato da istituto autorizzato, REI 120 per spessore 8 cm; certificato, rilasciato da istituto autorizzato, previa applicazione di idoneo materassino in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato chimicamente con densità di circa 30 kg/mc e rivestito da un foglio alluminato e grottato, all' isolamento acustico al calpestio secondo D.M. 5/12/97; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e lisciato nello spessore di 5 cm.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 25.8 | 11.4 | 0 | 0
3.1.54 | COMPENSO PER MASSETTO A VELOCE ASCIUGATURA PER PAVIMENTI SENSIBILI ALL’UMIDITÀ. Compenso per massetto a veloce asciugatura per pavimenti sensibili all’umidità , per ogni centimetro in più. | mq |  | 3.15 | 0.339 | 0 | 0
3.1.55 | MASSETTO LEGGERO PER GUAINE IMPERMEABILI E PAVIMENTI CERAMICI. Strato di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti ceramici ,e/o il fissaggio delle guaine impermeabili di copertura, premiscelato in sacchi a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al1 % a 30 min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950 kg/mc., e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 Kg/cmq ; certificato, rilasciato da istituto autorizzato,REI 120 per spessore 8 cm; certificato,rilasciato da istituto autorizzato, previa applicazione di idoneo materassino in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato chimicamente con densità di circa 30 kg/mc e rivestito da un foglio alluminato e grottato, all' isolamento acustico al calpestio secondo D.M. 5/12/97; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e lisciato nello spessore di 5 cm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 25 | 11 | 0 | 0
3.1.56 | COMPENSO PER MASSETTO LEGGERO PER GUAINE IMPERMEABILI E PAVIMENTI CERAMICI. Compenso per massetto leggero per guaine impermeabili e pavimenti ceramici, per ogni centimetro in più. | mq |  | 2.73 | 0.294 | 0 | 0
3.1.60 | DRENAGGIO IN ELEMENTI FORATI. Drenaggio eseguito in elementi di laterizio, forati, posti a secco, da assestare a mano in file sovrapposte fino a raggiungere la quota stabilita. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mc |  | 78 | 13 | 0 | 0
3.1.70.0 | DRENAGGIO ESEGUITO CON GHIAIA O PIETRISCO. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.1.70.1 | Con ghiaia di fiume lavata. | mc |  | 26.5 | 4.44 | 0 | 0
3.1.70.2 | Con pietrisco di cava. | mc |  | 24.2 | 4.05 | 0 | 0
3.1.80 | DRENAGGIO CON SCHEGGIONI DI CAVA. Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea e calcarea, esclusa la sistemazione a mano, dietro muri di sostegno o pareti contro terra. Sono compresi: la cernita del materiale; i tiri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mc |  | 33.6 | 5.6 | 0 | 0
3.1.81 | DRENAGGIO VERTICALE CON MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI. Drenaggio con materiali frantumati e miscelati provenienti da demolizioni, scevri da metalli, vetro, legno, plastica, terra ed ogni altro inquinante, da porre in opera dietro muri di sostegno o pareti contro terra, fornito e posto in opera. Peso specifico del materiale circa kg/mc 1400. Sono compresi: i tiri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la sistemazione a mano. | mc |  | 28.8 | 7.3 | 0 | 0
3.1.82 | DRENAGGIO ORIZZONTALE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI. Esecuzione di drenaggio orizzontale con materiale proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la posa a secco con l’ausilio di mezzi meccanici, l’eventuale spianamento a mano e l’assistenza alla esecuzione; il trasporto e lo scarico dall'automezzo, compreso l'avvicinamento al luogo di posa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mc |  | 21.9 | 5.5 | 0 | 0
3.1.90 | VESPAIO O DRENAGGIO ESEGUITO CON CIOTTOLI O PIETRAME CALCAREO. Vespaio o drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o ciottoloni o ghiaia grossa lavata, a scelta della D.L.. Sono compresi: l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso l'assestamento a mano. | mc |  | 36.2 | 11.2 | 0 | 0
3.1.100 | COMPENSO PER ASSESTAMENTO A MANO DI DRENAGGIO O VESPAIO. Compenso per esecuzione di drenaggio o vespaio eseguiti a mano. Sono compresi: l'assestamento a mano; l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura; l'abbassamento del materiale attraverso aperture; il suo trasporto e distribuzione a mezzo carriola fino al sito o all'eventuale nastro trasportatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mc |  | 23.6 | 15.3 | 0 | 0
3.1.110 | COMPENSO PER CUNICOLI DI VENTILAZIONE. Compenso per esecuzione di cunicoli di aerazione durante la formazione di drenaggi e/o vespai assestati a mano. | mc |  | 19.4 | 12.6 | 0 | 0
3.1.120.0 | RETE IN POLIPROPILENE RICICLATA E RICICLABILE. Rete in polipropilene riciclata e riciclabile a maglia rettangolare, del tipo ad elevata resistenza a trazione, con elevato modulo di elasticità e stabilità geometrica, in rotoli di varie dimensioni, per massetti di alto spessore (maggiore di cm 2), fornita e posta in opera. Sono compresi: l’onere per i tagli, sfridi e delle legature. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
3.1.120.1 | Rete in polipropilene riciclata e riciclabile con maglia dimensioni mm 42 x mm 27 circa. | mq |  | 6.5 | 3.06 | 0 | 0
3.1.120.2 | Rete in polipropilene riciclata e riciclabile con maglia dimensioni mm 69 x mm 48 circa. | mq |  | 7.5 | 3.56 | 0 | 0
3.2 | MURATURE
3.2.10 | MURATURA CON BLOCCHETTI DI TUFO. Muratura con blocchetti di tufo delle dimensioni di cm 13x26x38 circa, con malta cementizia dosata con q.li 3 di cemento tipo 325, per pareti rette o curve. E' compresa la formazione di spigoli e mazzette. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mc |  | 162 | 56 | 0 | 0
3.2.20 | COMPENSO ALLE MURATURE DI TUFO PER ARCHI E VOLTE. Compenso alle murature di tufo se eseguite per archi, piattabande e volte, compreso l'onere per le centine. | mc |  | 55 | 36.4 | 0 | 0
3.2.30 | COMPENSO ALLE MURATURE DI TUFO PER FACCIAVISTA. Compenso alle murature di tufo se eseguite con paramento a facciavista, con tufo di I scelta, compresa la stilatura dei giunti con malta di cemento a q.li 4. | mq |  | 31.1 | 20.6 | 0 | 0
3.2.40 | MURATURA IN SCAPOLI DI PIETRAME PER FONDAZIONI. Muratura in scapoli di pietrame calcareo e malta comune, a sacco per fondazioni, rette o curve, di qualunque spessore, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento tipo 325. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mc |  | 107 | 43.6 | 0 | 0
3.2.50.0 | MURATURA DI PIETRAME CALCAREO A SACCO. Muratura di pietrame calcareo a sacco, con malta opportunamente confezionata e dosata, per pareti rette o curve. E' compresa la formazione di spigoli e mazzette. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.2.50.1 | Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mc |  | 118 | 48.3 | 0 | 0
3.2.50.2 | Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mc |  | 117 | 47.8 | 0 | 0
3.2.50.3 | Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mc |  | 120 | 49.1 | 0 | 0
3.2.60.0 | MURATURA DI PIETRAME CALCAREO O BASALTICO. Muratura comune di pietrame calcareo o basaltico e malta opportunamente confezionata e dosata, a testa rasa a uno o più fronti, in elevazione. Sono compresi: i magisteri di appresatura; gli spigoli e le riseghe; le eventuali configurazioni a scarpa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.2.60.1 | Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mc |  | 299 | 122 | 0 | 0
3.2.60.2 | Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mc |  | 294 | 120 | 0 | 0
3.2.60.3 | Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mc |  | 306 | 125 | 0 | 0
3.2.70 | COMPENSO ALLE MURATURE PER SOTTOFONDAZIONI O ESEGUITE IN CONDOTTI CHIUSI. Compenso alle murature di pietrame calcareo se eseguite in sottofondazione o entro fogne o condotti chiusi. Sono compresi: l'onere per l'illuminazione artificiale; i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mc |  | 51 | 33.3 | 0 | 0
3.2.80.0 | RABBOCCATURA E STILATURA DEI GIUNTI. Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) delle murature di pietrame, con malta opportunamente confezionata e dosata. E' compresa la profilatura delle connessioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.2.80.1 | Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mq |  | 24.4 | 10 | 0 | 0
3.2.80.2 | Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mq |  | 24.2 | 9.9 | 0 | 0
3.2.80.3 | Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mq |  | 24.9 | 10.2 | 0 | 0
3.2.90 | COMPENSO PER LA LAVORAZIONE DEI CONCI A FACCIAVISTA. Compenso alla muratura di pietrame per paramento di facciavista a corsi orizzontali, anche di diversa altezza, ottenuto con la lavorazione delle pietre o conci grossolanamente squadrati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 54 | 35.8 | 0 | 0
3.2.100.0 | MURATURA DI MATTONI PIENI DISPOSTI A COLTELLO O IN PIANO. Muratura di mattoni pieni con malta opportunamente confezionata e dosata. Sono compresi: la formazione di sordini, spalle, piattabande. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.2.100.1 | Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325 disposti a coltello con mattoni comuni. | mq |  | 37.2 | 12.4 | 0 | 0
3.2.100.2 | Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325 disposti ad una testa con mattoni comuni. | mq |  | 67 | 22.3 | 0 | 0
3.2.100.3 | Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325 con mattoni fatti a mano ad impasto molle non trafilato e/o pressato, disposti ad una testa. | mq |  | 102 | 33.9 | 0 | 0
3.2.100.4 | Con malta dosata a di q.li 3,5 di calce idraulica naturale disposti a coltello con mattoni comuni. | mq |  | 36.8 | 12.3 | 0 | 0
3.2.100.5 | Con malta dosata a di q.li 3,5 di calce idraulica naturale disposti ad una testa con mattoni comuni. | mq |  | 67 | 22.3 | 0 | 0
3.2.100.6 | Con malta dosata a di q.li 3,5 di calce idraulica naturale con mattoni fatti a mano ad impasto molle non trafilato e/o pressato, disposti ad una testa. | mq |  | 102 | 33.9 | 0 | 0
3.2.100.7 | Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325 disposti a coltello con mattoni comuni. | mq |  | 37.8 | 12.6 | 0 | 0
3.2.100.8 | Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325 disposti ad una testa con mattoni comuni. | mq |  | 68 | 22.6 | 0 | 0
3.2.100.9 | Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325 con mattoni fatti a mano ad impasto molle non trafilato e/o pressato, disposti ad una testa. | mq |  | 104 | 34.6 | 0 | 0
3.2.110.0 | MURATURA DI MATTONI PIENI. Muratura di mattoni pieni e malta opportunamente confezionata e dosata a uno o più fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di appresature; la formazione degli spigoli e delle riseghe da eseguire entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.2.110.1 | Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mc |  | 394 | 132 | 0 | 0
3.2.110.2 | Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mc |  | 390 | 130 | 0 | 0
3.2.110.3 | Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mc |  | 401 | 134 | 0 | 0
3.2.120.0 | MURATURA DI MATTONI IN LATERIZIO SEMIPIENI A DUE O PIÙ TESTE. Muratura di mattoni in laterizio semipieni dello spessore superiore a due o più teste con malta a q.li 3 di cemento tipo 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.2.120.1 | Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mc |  | 333 | 111 | 0 | 0
3.2.120.2 | Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mc |  | 329 | 110 | 0 | 0
3.2.120.3 | Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mc |  | 340 | 114 | 0 | 0
3.2.130.0 | MURATURA DI MATTONI IN LATERIZIO SEMIPIENI. Muratura di mattoni in laterizio semipieni dello spessore di una testa con malta opportunamente confezionata e dosata. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.2.130.1 | Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mq |  | 58 | 19.5 | 0 | 0
3.2.130.2 | Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mq |  | 57 | 19.2 | 0 | 0
3.2.130.3 | Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mq |  | 60 | 19.9 | 0 | 0
3.2.131.0 | MURATURA DI MATTONI PIENI, NON TRAFILATI, FACCIA A VISTA. Muratura di mattoni non trafilati, lavorati a vista con malta di calce idraulica naturale a basso contenuto di sali solubili. L’inerte per la malta, opportunamente lavato, deve avere una granulometria non superiore a mm 0,4, mentre per la stuccatura finale dei giunti la granulometria non deve essere superiore a mm 0,2 – 0,3. I mattoni devono rispondere alle caratteristiche fisico/chimiche dettate dalla norma UNI 8942, devono essere cotti ad una temperatura compresa tra i 1000 ed i 1100°C e permanere in zona fuoco per non meno di 20 ore (certificazione all’origine). Sono compresi: la fornitura e posa in opera dei mattoni; la cernita degli stessi al fine di garantire paramenti omogenei; la pulizia finale della muratura a vista; la preparazione delle fughe per la stuccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la stuccatura dei giunti.
3.2.131.1 | Posti a coltello. | mq |  | 64 | 21.3 | 0 | 0
3.2.131.2 | Posti in piano. | mq |  | 70 | 23.3 | 0 | 0
3.2.140.0 | COMPENSO ALLA MURATURA DI MATTONI PER SOTTOFONDAZIONI O ESEGUITA IN CONDOTTI CHIUSI. Compenso alla muratura di mattoni pieni e malta opportunamente confezionata e dosata a uno o più fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di appresature; la formazione di spigoli e di riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Se la muratura e' eseguita in sottofondazione entro fogne e condotti chiusi e' compreso anche l'onere per l'illuminazione artificiale ed i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.
3.2.140.1 | Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mc |  | 67 | 44 | 0 | 0
3.2.140.2 | Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mc |  | 65 | 42.6 | 0 | 0
3.2.140.3 | Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mc |  | 70 | 46.1 | 0 | 0
3.2.150.0 | COMPENSO PER LA FACCIA A VISTA CON MATTONI COMUNI. Compenso per la lavorazione della facciavista, delle murature di mattoni pieni comuni. Sono compresi: l'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con malta opportunamente confezionata e dosata; il lavaggio finale della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.2.150.1 | Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mq |  | 19.4 | 12.8 | 0 | 0
3.2.150.2 | Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mq |  | 19.5 | 12.9 | 0 | 0
3.2.150.3 | Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mq |  | 19.8 | 13.1 | 0 | 0
3.2.160.0 | COMPENSO PER LA FACCIAVISTA CON MATTONI DA FACCIAVISTA. Compenso per la lavorazione della facciavista, delle murature di mattoni pieni a facciavista. Sono compresi: l'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con malta di cemento; il lavaggio finale della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.2.160.1 | Con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325, con mattoni a facciavista lisci. | mq |  | 23.1 | 15.3 | 0 | 0
3.2.160.2 | Con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325, con mattoni a facciavista bugnati o sabbiati. | mq |  | 30.3 | 20 | 0 | 0
3.2.160.3 | Con malta dosata q.li 3,5 di calce idraulica naturale, con mattoni a facciavista lisci. | mq |  | 23 | 15.2 | 0 | 0
3.2.160.4 | Con malta dosata q.li 3,5 di calce idraulica naturale, con mattoni a facciavista bugnati o sabbiati. | mq |  | 30.2 | 19.9 | 0 | 0
3.2.160.5 | Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325, con mattoni a facciavista lisci. | mq |  | 23.2 | 15.3 | 0 | 0
3.2.160.6 | Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325, con mattoni a facciavista bugnati o sabbiati. | mq |  | 30.5 | 20.1 | 0 | 0
3.2.170 | COMPENSO PER LA FACCIAVISTA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO. Compenso per la lavorazione della facciavista con l'uso di blocchi in calcestruzzo da facciavista. Sono compresi: l'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con malta di cemento; la pulitura finale della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 15.9 | 10.5 | 0 | 0
3.2.180.0 | MURATURA IN LATERIZIO DI BLOCCHI TERMICI. Muratura in blocchi termici, con K termico non superiore a W/mq °C 0,75, di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o da tamponatura, legata con malta opportunamente confezionata e dosata, per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e riseghe; le appresature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.2.180.1 | Blocco sismico portante con o senza incastro (con certificato di origine), con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325 . | mc |  | 225 | 82 | 0 | 0
3.2.180.2 | Blocco per tamponatura con o senza incastro (con certificato di origine), con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mc |  | 204 | 74 | 0 | 0
3.2.180.3 | Blocco sismico portante con o senza incastro (con certificato di origine), con malta dosata q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mc |  | 224 | 81 | 0 | 0
3.2.180.4 | Blocco per tamponatura con o senza incastro (con certificato di origine), con malta dosata q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mc |  | 203 | 74 | 0 | 0
3.2.180.5 | Blocco sismico portante con o senza incastro (con certificato di origine), con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento bianco tipo 325 . | mc |  | 226 | 82 | 0 | 0
3.2.180.6 | Blocco per tamponatura con o senza incastro (con certificato di origine), con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mc |  | 204 | 74 | 0 | 0
3.2.190.0 | MURATURA IN BLOCCHI TERMICI PORTANTI O DA TAMPONATURA DI ARGILLA ESPANSA. Muratura in blocchi termici di argilla espansa anche colorata, con trasmittanza termica non superiore a kcal//hmq°C 0,78, di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, con o senza paramento a facciavista, portante o da tamponatura, legata con malta opportunamente confezionata e dosata, per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e di riseghe; le appresature; la lavorazione per la stilatura e la ripulitura dei giunti quando il paramento e' realizzato con blocchi da facciavista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.2.190.1 | Blocco portante con o senza incastro, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mc |  | 200 | 73 | 0 | 0
3.2.190.2 | Blocco per tamponatura con o senza incastro, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mc |  | 175 | 64 | 0 | 0
3.2.190.4 | Blocco rigato da tamponatura a facciavista, cm 25 di spessore, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mq |  | 64 | 23.2 | 0 | 0
3.2.190.5 | Listone splittato da tamponatura a facciavista, cm 14 di spessore, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mq |  | 57 | 20.6 | 0 | 0
3.2.190.6 | Doppio listone splittato da tamponatura a facciavista, cm 22 di spessore, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mq |  | 64 | 23.2 | 0 | 0
3.2.190.7 | Listello splittato da tamponatura a facciavista, cm 12 di spessore, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mq |  | 79 | 28.8 | 0 | 0
3.2.190.8 | Blocco portante con o senza incastro con malta dosata q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mc |  | 199 | 72 | 0 | 0
3.2.190.9 | Blocco per tamponatura con o senza incastro, con malta dosata q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mc |  | 173 | 63 | 0 | 0
3.2.190.10 | Blocco rigato da tamponatura a facciavista, cm 25 di spessore, con malta dosata q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mq |  | 63 | 22.9 | 0 | 0
3.2.190.11 | Blocco portante con o senza incastro, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mc |  | 201 | 73 | 0 | 0
3.2.190.12 | Blocco per tamponatura con o senza incastro, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mc |  | 175 | 64 | 0 | 0
3.2.190.13 | Blocco rigato da tamponatura a facciavista, cm 25 di spessore, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mq |  | 65 | 23.6 | 0 | 0
3.2.191.0 | MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO PORIZZATO CON ELEMENTI NON DERIVANTI DA SINTESI PETROLCHIMICA E NON CONTENENTI PRODOTTI DI ALTO FORNO PORTANTI O DA TAMPONATURA Muratura in blocchi di laterizio porizzato con elementi non derivanti da sintesi petrolchimica e non contenenti prodotti di alto forno, con K termico non superiore a W/mq °C 0,75, esente da additivi chimici di qualsiasi natura e con indice di radioattività rispondente al D.P.R. 21/4/1993, n. 243 (Direttiva 89/106/CEE); rispondente inoltre a quanto contenuto nello studio della European Commission-Radiation Protection 112 del 1999- sulla radioattività dei materiali da costruzione; (Certificazione all‘origine). I blocchi, legati con malta opportunamente confezionata e dosata, possono avere qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o da tamponatura. La muratura è eseguita sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti, retta o curva. Sono compresi: la formazione di spigoli e riseghe; le appresature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.2.191.1 | Blocco portante, con malta dosata q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mc |  | 230 | 84 | 0 | 0
3.2.191.2 | Blocco per tamponatura, con malta dosata q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mc |  | 212 | 77 | 0 | 0
3.2.191.3 | Blocco portante con foglio termico con fibre di cocco. (mm 10), con malta dosata q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mc |  | 236 | 86 | 0 | 0
3.2.191.4 | Blocco portante, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mc |  | 234 | 85 | 0 | 0
3.2.191.5 | Blocco per tamponatura, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mc |  | 215 | 78 | 0 | 0
3.2.191.6 | Blocco portante con foglio termico con fibre di cocco. (mm 10), con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mc |  | 243 | 88 | 0 | 0
3.2.192 | MURATURA CON BLOCCO A CASSERO IN CONGLOMERATO LEGNO-CEMENTO. Muratura realizzata con blocco cassero ad elevato isolamento termo-acustico in conglomerato legno-cemento, densità 500 Kg/mc. Posati in opera a secco, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali ad un solo incavo, compreso ogni onere per il getto di calcestruzzo classe Rck 300 e per la fornitura e posa in opera di armatura metallica verticale ed orizzontale da posarsi negli appositi incavi orizzontali dei blocchi, La muratura è eseguita sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti, retta o curva. Sono compresi: la formazione degli spigoli e riseghe, le appresature. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mc |  | 328 | 119 | 0 | 0
3.2.200.0 | MURATURA IN BLOCCHI SEMIPIENI. Muratura di blocchi semipieni predisposti per murature armate, con malta opportunamente confezionata e dosata. Sono compresi: i magisteri e appresature; la formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Devono essere impiegati blocchi le cui caratteristiche siano quelle prescritte dalle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, dove ricorre.
3.2.200.1 | Senza armatura, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mc |  | 205 | 69 | 0 | 0
3.2.200.2 | Con traliccio orizzontale di armatura, compresa, fino ad una incidenza di 20 Kg di armatura per mc di muratura, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mc |  | 240 | 80 | 0 | 0
3.2.200.3 | Senza armatura, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mc |  | 203 | 68 | 0 | 0
3.2.200.4 | Con traliccio orizzontale di armatura, compresa, fino ad una incidenza di 20 Kg di armatura per mc di muratura, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mc |  | 237 | 79 | 0 | 0
3.2.200.5 | Senza armatura, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mc |  | 207 | 69 | 0 | 0
3.2.200.6 | Con traliccio orizzontale di armatura, compresa, fino ad una incidenza di 20 Kg di armatura per mc di muratura, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mc |  | 242 | 81 | 0 | 0
3.2.210.0 | MURATURA IN BLOCCHI FORATI IN LATERIZIO. Muratura in blocchi forati in laterizio delle dimensioni di cm 25x25x12 o similari per opere in elevazione legati con malta opportunamente confezionata e dosata, dello spessore di cm 25. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.2.210.1 | Con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mc |  | 180 | 60 | 0 | 0
3.2.210.2 | Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mc |  | 177 | 59 | 0 | 0
3.2.210.3 | Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mc |  | 181 | 60 | 0 | 0
3.2.220.0 | MURATURA IN MATTONI FORATI IN LATERIZIO A 3 FORI. Muratura di mattoni forati in laterizio a tre fori posti a coltello uniti con malta opportunamente confezionata e dosata. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.2.220.1 | Con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mq |  | 21.6 | 9.1 | 0 | 0
3.2.220.2 | Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mq |  | 21.3 | 9 | 0 | 0
3.2.220.3 | Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mq |  | 22.1 | 9.3 | 0 | 0
3.2.230.0 | MURATURA IN MATTONI FORATI IN LATERIZIO A 6 FORI. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta opportunamente confezionata e dosata. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.2.230.1 | Posti a coltello, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mq |  | 26.6 | 8.9 | 0 | 0
3.2.230.2 | Posti in piano, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mq |  | 34.9 | 11.7 | 0 | 0
3.2.230.3 | Posti a coltello, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mq |  | 26.3 | 8.8 | 0 | 0
3.2.230.4 | Posti in piano, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mq |  | 34.5 | 11.5 | 0 | 0
3.2.230.5 | Posti a coltello, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mq |  | 27 | 9 | 0 | 0
3.2.230.6 | Posti in piano, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mq |  | 35.5 | 11.9 | 0 | 0
3.2.240 | MURATURA IN BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO. Muratura retta o curva di blocchi forati di conglomerato di cemento, compressi o vibrati dello spessore superiore o uguale a cm 20 posti in opera con malta cementizia a q.li 3 di cemento tipo 325. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mc |  | 155 | 65 | 0 | 0
3.2.250 | COMPENSO PER AGGIUNTA DI CEMENTO ALLA MALTA PER MURATURE. Compenso per l'aggiunta di kg 50 di cemento alla malta impiegata per la formazione della muratura in mattoni, in blocchi di laterizio o cemento, in pietrame calcareo o basaltico e malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento tipo 325. | mc |  | 5.5 | 2.28 | 0 | 0
3.2.260.0 | TRAMEZZI IN BLOCCHETTI DI CEMENTO. Tramezzi in blocchetti di cemento forati, compressi o vibrati, posti in opera con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento tipo 325. E' compreso l'eventuale taglio e suggellatura degli incastri a muro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.2.260.1 | Spessore tramezzo cm 12. | mq |  | 20.6 | 8.6 | 0 | 0
3.2.260.2 | Spessore tramezzo cm 15. | mq |  | 25.9 | 10.8 | 0 | 0
3.2.270.0 | MURATURA IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA PER FONDELLATURE. Muratura in blocchi di argilla espansa per fondellature, posti in opera con malta opportunamente confezionata e dosata. Sono compresi: i magisteri di appresatura; la formazione di spigoli e di riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.2.270.1 | Spessore cm 8, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mq |  | 26.8 | 9.7 | 0 | 0
3.2.270.2 | Spessore cm 12, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mq |  | 29.9 | 10.9 | 0 | 0
3.2.270.3 | Spessore cm 15, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mq |  | 32.1 | 11.7 | 0 | 0
3.2.270.4 | Spessore cm 8, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mq |  | 26.4 | 9.6 | 0 | 0
3.2.270.5 | Spessore cm 12, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mq |  | 29.6 | 10.8 | 0 | 0
3.2.270.6 | Spessore cm 15, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mq |  | 31.6 | 11.5 | 0 | 0
3.2.270.7 | Spessore cm 8, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mq |  | 27.4 | 9.9 | 0 | 0
3.2.270.8 | Spessore cm 12, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mq |  | 30.6 | 11.1 | 0 | 0
3.2.270.9 | Spessore cm 15, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mq |  | 32.8 | 11.9 | 0 | 0
3.2.280 | MURATURA DI MATTONI REFRATTARI. Muratura di mattoni refrattari delle dimensioni di cm 11x22x6 posti a coltello, uniti con malta di cemento refrattario. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 95 | 34.5 | 0 | 0
3.2.290.0 | MURATURA A CASSA VUOTA CON PARETE ESTERNA IN MATTONI AD UNA TESTA E PARETE INTERNA IN FORATI (8-10). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni pieni o semipieni multifori ad una testa (spessore cm 12-15) e parete interna di mattoni forati a 6 fori in foglio (spessore cm 8-10) e malta opportunamente confezionata e dosata. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l’incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l’increspatura della parete esterna sul lato interno con malta. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
3.2.290.1 | Con mattoni pieni, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mq |  | 86 | 28.8 | 0 | 0
3.2.290.2 | Con mattoni semipieni, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mq |  | 77 | 25.7 | 0 | 0
3.2.290.3 | Con mattoni pieni, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mq |  | 83 | 27.8 | 0 | 0
3.2.290.4 | Con mattoni semipieni, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mq |  | 76 | 25.4 | 0 | 0
3.2.290.5 | Con mattoni pieni, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mq |  | 87 | 29.1 | 0 | 0
3.2.290.6 | Con mattoni semipieni, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mq |  | 78 | 26.1 | 0 | 0
3.2.300.0 | MURATURA A CASSA VUOTA CON PARETE ESTERNA IN FORATI (12- 13) E PARETE INTERNA IN FORATI (8-10). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni forati a 6 fori ad una testa (spessore cm 12-13) e parete interna di mattoni forati a 6 fori in foglio (spessore cm 8-10) e malta opportunamente confezionata e dosata. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.2.300.1 | Con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mq |  | 67 | 22.3 | 0 | 0
3.2.300.2 | Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mq |  | 67 | 22.3 | 0 | 0
3.2.300.3 | Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mq |  | 68 | 22.6 | 0 | 0
3.2.310.0 | MURATURA A CASSA VUOTA CON PARETE ESTERNA ED INTERNA IN FORATI (8-10). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna ed interna di mattoni forati a 6 fori in foglio (spessore cm 8-10) e malta opportunamente confezionata e dosata. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.2.310.1 | Con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mq |  | 58 | 19.5 | 0 | 0
3.2.310.2 | Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mq |  | 57 | 19.2 | 0 | 0
3.2.310.3 | Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mq |  | 58 | 19.5 | 0 | 0
3.2.320.0 | MURATURA A CASSA VUOTA CON PARETE ESTERNA ED INTERNA IN FORATI (12-13). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna ed interna di mattoni forati a 6 fori ad una testa (spessore cm 12-13) e malta opportunamente confezionata e dosata. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.2.320.1 | Con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento tipo 325. | mq |  | 76 | 25.4 | 0 | 0
3.2.320.2 | Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mq |  | 75 | 25 | 0 | 0
3.2.320.3 | Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mq |  | 77 | 25.7 | 0 | 0
3.2.330.0 | MURATURA A CASSA VUOTA CON MURATURA ESTERNA IN MATTONI AD UNA TESTA ED INTERNA IN FORATI (12-13). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni pieni o semipieni multifori ad una testa e parete interna di mattoni forati a 6 fori ad una testa (spessore cm 12-13) e malta opportunamente confezionata e dosata. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.2.330.1 | Con mattoni pieni, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mq |  | 94 | 31.5 | 0 | 0
3.2.330.2 | Con mattoni semipieni, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mq |  | 86 | 28.8 | 0 | 0
3.2.330.3 | Con mattoni pieni, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mq |  | 92 | 30.9 | 0 | 0
3.2.330.4 | Con mattoni semipieni, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mq |  | 83 | 27.8 | 0 | 0
3.2.330.5 | Con mattoni pieni, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mq |  | 95 | 31.9 | 0 | 0
3.2.330.6 | Con mattoni semipieni, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mq |  | 87 | 29.1 | 0 | 0
3.2.340.0 | MURATURA A CASSA VUOTA CON MURATURA ESTERNA IN MATTONI A DUE TESTE ED INTERNA IN FORATI (12-13). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni pieni o semipieni multifori a due teste e parete interna di mattoni forati a 6 fori (spessore cm 12-13) e malta opportunamente confezionata e dosata. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.2.340.1 | Con mattoni pieni, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mq |  | 139 | 46.3 | 0 | 0
3.2.340.2 | Con mattoni semipieni, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mq |  | 124 | 41.5 | 0 | 0
3.2.340.3 | Con mattoni pieni, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mq |  | 137 | 46 | 0 | 0
3.2.340.4 | Con mattoni semipieni, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mq |  | 123 | 41.2 | 0 | 0
3.2.340.5 | Con mattoni pieni, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mq |  | 140 | 46.6 | 0 | 0
3.2.340.6 | Con mattoni semipieni, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mq |  | 125 | 41.8 | 0 | 0
3.2.350 | MURATURA ARMATA. Muratura eseguita con blocchi speciali per murature armate con armatura verticale disposta negli appositi fori riempiti di malta cementizia fluida e traliccio orizzontale immerso nel ricorso di malta. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti; l'incassatura superiore; l'armatura. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mc |  | 266 | 89 | 0 | 0
3.2.360.0 | ACCOLTELLATA DI MATTONI PIENI AD UNA TESTA. Accoltellata di mattoni pieni ad una testa di altezza di circa cm 13 per gradini, parapetti e simili, escluse le pavimentazioni, posti in opera con malta opportunamente confezionata e dosata, a spina di pesce o altra forma, comprese eventuali fasce di mattoni in piano. E' compresa la necessaria stuccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.2.360.1 | Con mattoni pieni comuni, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mq |  | 123 | 41.2 | 0 | 0
3.2.360.2 | Con mattoni pieni comuni fatti a mano, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mq |  | 155 | 52 | 0 | 0
3.2.360.3 | Con mattoni pieni comuni, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mq |  | 123 | 41.2 | 0 | 0
3.2.360.4 | Con mattoni pieni comuni fatti a mano, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mq |  | 153 | 51 | 0 | 0
3.2.360.5 | Con mattoni pieni comuni, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mq |  | 126 | 42.2 | 0 | 0
3.2.360.6 | Con mattoni pieni comuni fatti a mano, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mq |  | 157 | 52 | 0 | 0
3.2.370 | PARETI DIVISORIE IN GESSO. Pareti divisorie interne prefabbricate in gesso, dello spessore di cm 8, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio; la sigillatura dei giunti. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 30.3 | 11.6 | 0 | 0
3.2.371.0 | PARETI DIVISORIE INTERNE PREFABBRICATE, REALIZZATE CON PANNELLI IN GESSO CARTONATO (UN PANNELLO PER OGNI LATO DELLA STRUTTURA). Pareti divisorie interne prefabbricate, realizzate con pannelli in gesso cartonato dello spessore di circa mm 12,5, ( un pannello per ogni lato della struttura ), fissati mediante viti autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, con elementi verticali posti ad un interasse di circa 60 cm. Sono compresi: l'armatura metallica; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; il trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per la tinteggiatura ; la predisposizione per le linee degli impianti . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti.
3.2.371.1 | Pareti divisorie spessore mm 80. | mq |  | 40.1 | 15.4 | 0 | 0
3.2.371.2 | Pareti divisorie spessore mm 100. | mq |  | 41.6 | 16 | 0 | 0
3.2.371.3 | Pareti divisorie spessore mm 125. | mq |  | 42.7 | 16.4 | 0 | 0
3.2.372.0 | PARETI DIVISORIE INTERNE PREFABBRICATE, REALIZZATE CON PANNELLI IN GESSO CARTONATO (DUE PANNELLI PER OGNI LATO DELLA STRUTTURA). Pareti divisorie interne prefabbricate, realizzate con pannelli in gesso cartonato dello spessore di circa mm 12,5 (due pannelli per ogni lato della struttura), fissati mediante viti autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, con elementi verticali posti ad un interasse di circa 60 cm. Sono compresi: l'armatura metallica; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; il trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per la tinteggiatura; la predisposizione per le linee degli impianti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti.
3.2.372.1 | Pareti divisorie spessore mm 100. | mq |  | 56 | 22.3 | 0 | 0
3.2.372.2 | Pareti divisorie spessore mm 125. | mq |  | 57 | 22.7 | 0 | 0
3.2.373 | PARETI DIVISORIE INTERNE PREFABBRICATE SPESSORE FINITO MM 105, REALIZZATE CON PANNELLI IN GESSO CARTONATO (UN PANNELLO PER OGNI LATO DELLA STRUTTURA) REI 120. Pareti divisorie interne prefabbricate REI 120, realizzate con pannelli in gesso cartonato ignifugo dello spessore di mm 15, (un pannello per ogni lato della struttura), fissati mediante viti autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, con elementi verticali posti ad un interasse di circa 60 cm, con interposta lana minerale densità di 40 Kg/mc, confinata in idonei contenitori o fornita in lastre. Sono compresi: l'armatura metallica; la lana minerale; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; il trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per la tinteggiatura; la predisposizione per le linee degli impianti . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. | mq |  | 54 | 21.5 | 0 | 0
3.2.374 | PARETI DIVISORIE INTERNE PREFABBRICATE SPESSORE FINITO MM 125, REALIZZATE CON PANNELLI IN GESSO CARTONATO (DUE PANNELLI PER OGNI LATO DELLA STRUTTURA) REI 120. Pareti divisorie interne prefabbricate REI 120, realizzate con pannelli in gesso cartonato ignifugo dello spessore di mm 12,5, (due pannelli per ogni lato della struttura), fissati mediante viti autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, con elementi verticali posti ad un interasse di circa 60 cm. Sono compresi: l' armatura metallica; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; il trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per la tinteggiatura; la predisposizione per le linee degli impianti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. | mq |  | 63 | 25.3 | 0 | 0
3.2.375 | COMPENSO PER PARETI DIVISORIE INTERNE REALIZZATE CON PANNELLI IN GESSO CARTONATO IDROREPELLENTE UN PANNELLO PER OGNI LATO DELLA STRUTTURA. Compenso per pareti divisorie interne prefabbricate, realizzate con pannelli in gesso cartonato idrorepellente un pannello per ogni lato della struttura. | mq |  | 9.8 | 3.91 | 0 | 0
3.2.380.0 | FODERA CON ELEMENTI IN LATERIZIO FORATA. Fodera eseguita con elementi di laterizio forato, all’interno o all’esterno di opere, murata con malta opportunamente confezionata e dosata. Sono compresi: le ammorsature ad eventuali pareti vicine; la realizzazione di un’eventuale camera d’aria retrostante; i tagli; gli sfridi e quant’altro occorre per dare l’opera finita.
3.2.380.1 | Con elementi dello spessore di cm 3 (tavelle), con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mq |  | 22.1 | 7.4 | 0 | 0
3.2.380.2 | Con elementi dello spessore di cm 6 (tavelloni), con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325. | mq |  | 21 | 7 | 0 | 0
3.2.380.3 | Con elementi dello spessore di cm 3 (tavelle), con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mq |  | 21.4 | 7.2 | 0 | 0
3.2.380.4 | Con elementi dello spessore di cm 6 (tavelloni), con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale. | mq |  | 20.6 | 6.9 | 0 | 0
3.2.380.5 | Con elementi dello spessore di cm 3 (tavelle), con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mq |  | 22.6 | 7.5 | 0 | 0
3.2.380.6 | Con elementi dello spessore di cm 6 (tavelloni), con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325. | mq |  | 21.9 | 7.3 | 0 | 0
3.3 | OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE ED ARMATO PER OPERE EDILI
3.3.11.0 | CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione ambiente: in ambiente asciutto o permanentemente bagnato. Condizioni ambientali: interni di edifici con umidità relativa bassa. Classe di esposizione XC1. Rapp. A/C max 0,60. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le casseforme.
3.3.11.1 | C25/30 (Rck 30 N/mmq). | mc |  | 122 | 7.8 | 0 | 0
3.3.11.2 | C28/35 (Rck 35 N/mmq). | mc |  | 128 | 7.7 | 0 | 0
3.3.11.3 | C32/40 (Rck 40 N/mmq). | mc |  | 133 | 7.8 | 0 | 0
3.3.11.4 | C35/45 (Rck 45 N/mmq). | mc |  | 139 | 7.7 | 0 | 0
3.3.12.0 | CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione ambiente: bagnato, raramente asciutto. Condizioni ambientali: parti di struttura di contenimento liquidi, fondazioni. Classe di esposizione XC2. Rapp. A/C max 0,60. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
3.3.12.1 | C25/30 (Rck 30 N/mmq). | mc |  | 122 | 7.8 | 0 | 0
3.3.12.2 | C28/35 (Rck 35 N/mmq). | mc |  | 128 | 7.7 | 0 | 0
3.3.12.3 | C32/40 (Rck 40 N/mmq). | mc |  | 133 | 7.8 | 0 | 0
3.3.12.4 | C35/45 (Rck 45 N/mmq). | mc |  | 139 | 7.7 | 0 | 0
3.3.13.0 | CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione ambiente: umidità moderata. Condizioni ambientali: interni di edifici con umidità da moderata ad alta, superfici esterne riparate dalla pioggia. Classe di esposizione XC3. Rapp. A/C max 0,55. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le casseforme.
3.3.13.1 | C28/35 (Rck 35 N/mmq). | mc |  | 130 | 7.8 | 0 | 0
3.3.13.2 | C32/40 (Rck 40 N/mmq). | mc |  | 135 | 7.7 | 0 | 0
3.3.13.3 | C35/45 (Rck 45 N/mmq). | mc |  | 141 | 7.8 | 0 | 0
3.3.14.0 | CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC4. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione ambiente: ciclicamente bagnato ed asciutto. Condizioni ambientali: superfici soggette ad alternanza di asciutto e umido, superfici a contatto con acqua non compresa nella classe XC2. Classe di esposizione XC4. Rapp. A/C max 0,50. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le casseforme.
3.3.14.1 | C32/40 (Rck 40 N/mmq). | mc |  | 139 | 7.9 | 0 | 0
3.3.14.2 | C35/45 (Rck 45 N/mmq). | mc |  | 142 | 7.7 | 0 | 0
3.3.15.0 | CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DA CLORURI, ESCLUSI QUELLI PRESENTI IN ACQUA DI MARE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XD1. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione delle armature promossa da cloruri, esclusi quelli presenti in acqua di mare, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione ambiente: umidità moderata. Condizioni ambientali: superfici esposte a spruzzi diretti d’acqua contenente cloruri. Classe di esposizione XD1. Rapp. A/C max 0,55.Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le casseforme.
3.3.15.1 | C28/35 (Rck 35 N/mmq). | mc |  | 130 | 7.7 | 0 | 0
3.3.15.2 | C32/40 (Rck 40 N/mmq). | mc |  | 136 | 7.8 | 0 | 0
3.3.15.3 | C35/45 (Rck 45 N/mmq). | mc |  | 142 | 7.7 | 0 | 0
3.3.16.0 | CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DA CLORURI, ESCLUSI QUELLI PRESENTI IN ACQUA DI MARE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XD2. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione delle armature promossa da cloruri, esclusi quelli presenti in acqua di mare, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione ambiente: bagnato raramente asciutto. Condizioni ambientali: piscine, calcestruzzo ad acque industriali contenenti cloruri. Classe di esposizione XD2. Rapp. A/C max 0,50. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le casseforme.
3.3.16.1 | C32/40 (Rck 40 N/mmq). | mc |  | 138 | 7.8 | 0 | 0
3.3.16.2 | C35/45 (Rck 45 N/mmq). | mc |  | 144 | 7.7 | 0 | 0
3.3.17 | CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DA CLORURI, ESCLUSI QUELLI PRESENTI IN ACQUA DI MARE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione delle armature promossa da cloruri, esclusi quelli presenti in acqua di mare, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione ambiente: ciclicamente bagnato ed asciutto. Condizioni ambientali: elementi strutturali soggetti agli agenti disgelanti, parti di ponti, pavimentazioni, autoparcheggi. Classe di esposizione XD3. Rapp. A/C max 0,45. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le casseforme. C35/45 (Rck 45 N/mmq). | mc |  | 146 | 7.7 | 0 | 0
3.3.18.0 | CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A DEGRADO DEL CALCESTRUZZO PER CICLI DI GELO-DISGELO CON O SENZA SALI DISGELANTI, CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo con o senza sali disgelanti, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione ambiente: moderata saturazione di acqua senza impiego di agenti antigelo. Condizioni ambientali: superfici verticali esposte alla pioggia ed al gelo. Classe di esposizione XF1. Rapp. A/C max 0,50. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le casseforme.
3.3.18.1 | C32/40 (Rck 40 N/mmq). | mc |  | 140 | 7.8 | 0 | 0
3.3.18.2 | C35/45 (Rck 45 N/mmq). | mc |  | 146 | 7.7 | 0 | 0
3.3.19.0 | CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A DEGRADO DEL CALCESTRUZZO PER CICLI DI GELO-DISGELO CON O SENZA SALI DISGELANTI, CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo con o senza sali disgelanti, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato 31,5 mm. Contenuto minimo di aria aggiunta nel calcestruzzo con additivi aeranti 3 % - utilizzo di aggregati conformi alla UNI EN 12620 e UNI 8520-1 e 2 dotati di adeguata resistenza al gelo. Descrizione ambiente: moderata saturazione di acqua con impiego di agenti antigelo. Condizioni ambientali: superfici verticali di opere stradali esposte al gelo e ad agenti disgelanti nebulizzati nell’aria. Classe di esposizione XF2. Rapp. A/C max 0,50. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
3.3.19.1 | C25/30 (Rck 30 N/mmq). | mc |  | 137 | 7.8 | 0 | 0
3.3.19.2 | C28/35 (Rck 35 N/mmq). | mc |  | 139 | 7.7 | 0 | 0
3.3.19.3 | C32/40 (Rck 40 N/mmq). | mc |  | 145 | 7.8 | 0 | 0
3.3.19.4 | C35/45 (Rck 45 N/mmq). | mc |  | 148 | 7.8 | 0 | 0
3.3.21.0 | CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A DEGRADO DEL CALCESTRUZZO PER CICLI DI GELO-DISGELO CON O SENZA SALI DISGELANTI, CLASSE DI ESPOSIZIONE XF3. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo con o senza sali disgelanti, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato 31,5 mm. Contenuto minimo di aria aggiunta nel calcestruzzo con additivi aeranti 3 % - utilizzo di aggregati conformi alla UNI EN 12620 e UNI 8520-1 e 2 dotati di adeguata resistenza al gelo. Descrizione ambiente: elevata saturazione di acqua senza agenti antigelo. Condizioni ambientali: superfici orizzontali dove l’acqua può accumularsi e che possono essere soggette a fenomeni di gelo. Classe di esposizione XF3. Rapp. A/C max 0,50. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
3.3.21.1 | C25/30 (Rck 30 N/mmq). | mc |  | 139 | 7.8 | 0 | 0
3.3.21.2 | C28/35 (Rck 35 N/mmq). | mc |  | 141 | 7.8 | 0 | 0
3.3.21.3 | C32/40 (Rck 40 N/mmq). | mc |  | 146 | 7.7 | 0 | 0
3.3.21.4 | C35/45 (Rck 45 N/mmq). | mc |  | 149 | 7.7 | 0 | 0
3.3.22.0 | CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A DEGRADO DEL CALCESTRUZZO PER CICLI DI GELO-DISGELO CON O SENZA SALI DISGELANTI, CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo con o senza sali disgelanti, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato 31,5 mm. Contenuto minimo di aria aggiunta nel calcestruzzo con additivi aeranti 3 % - utilizzo di aggregati conformi alla UNI EN 12620 e UNI 8520-1 e 2 dotati di adeguata resistenza al gelo. Descrizione ambiente: elevata saturazione di acqua con agenti antigelo oppure acqua di mare. Condizioni ambientali: superfici verticali ed orizzontali esposte a spruzzi d’acqua contenenti sali disgelanti. Classe di esposizione XF4. Rapp. A/C max 0,45. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
3.3.22.1 | C28/35 (Rck 35 N/mmq). | mc |  | 145 | 7.8 | 0 | 0
3.3.22.2 | C32/40 (Rck 40 N/mmq). | mc |  | 150 | 7.8 | 0 | 0
3.3.22.3 | C35/45 (Rck 45 N/mmq). | mc |  | 153 | 7.8 | 0 | 0
3.3.23.0 | CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI AD ATTACCO CHIMICO DEL CALCESTRUZZO NEI TERRENI E DA PARTE DI ACQUE AGGRESSIVE, INCLUSO QUELLO PROMOSSO DA ACQUA DI MARE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti ad attacco chimico del calcestruzzo nei terreni e da parte di acque aggressive, incluso quello promosso da acqua di mare, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato 31,5 mm. A seconda dell’aggressione individuata, si prescrive utilizzo di cemento a MRS (Moderata Resistenza ai Solfati) o MRD (Moderata Resistenza al Dilavamento). Descrizione ambiente: ambiente chimico debolmente aggressivo. Condizioni ambientali: contenitori di fanghi e vasche di decantazione, contenitori e vasche per acque reflue. Classe di esposizione XA1. Rapp. A/C max 0,55. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
3.3.23.1 | C28/35 (Rck 35 N/mmq). | 0 |  | 136 | 7.8 | 0 | 0
3.3.23.2 | C32/40 Rck 40 N/mmq). | mc |  | 141 | 7.8 | 0 | 0
3.3.23.3 | C35/45 (Rck 45 N/mmq). | mc |  | 147 | 7.7 | 0 | 0
3.3.24.0 | CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI AD ATTACCO CHIMICO DEL CALCESTRUZZO NEI TERRENI E DA PARTE DI ACQUE AGGRESSIVE, INCLUSO QUELLO PROMOSSO DA ACQUA DI MARE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XA2. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti ad attacco chimico del calcestruzzo nei terreni e da parte di acque aggressive, incluso quello promosso da acqua di mare, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato 31,5 mm. A seconda dell’aggressione individuata, si prescrive utilizzo di cemento ad ARS (Alta Resistenza ai Solfati) così come da UNI 9156 o ARD (Alta Resistenza al Dilavamento). Descrizione ambiente: ambiente chimico moderatamente aggressivo. Condizioni ambientali: elementi strutturali o pareti a contatto di terreni aggressivi. Classe di esposizione XA2. Rapp. A/C max 0,50. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
3.3.24.1 | C32/40 (Rck 40 N/mmq). | mc |  | 143 | 7.7 | 0 | 0
3.3.24.2 | C35/45 (Rck 45 N/mmq). | mc |  | 149 | 7.8 | 0 | 0
3.3.25.0 | CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI IN ASSENZA DI RISCHIO DI CORROSIONE O ATTACCO, CLASSE DI ESPOSIZIONE X0. Calcestruzzo a prestazione garantita, per elementi in assenza di rischio di corrosione o attacco, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione ambiente: molto secco. Condizioni ambientali: interni di edifici con umidità relativa molto bassa. Classe di esposizione X0. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
3.3.25.1 | C12/15 (Rck 15 N/mmq). | mc |  | 100 | 7.7 | 0 | 0
3.3.25.2 | C16/20 (Rck 20 N/mmq). | mc |  | 103 | 7.8 | 0 | 0
3.3.25.3 | C20/25 (Rck 25 N/mmq). | mc |  | 105 | 7.7 | 0 | 0
3.3.27.0 | CALCESTRUZZO SPECIALE ALLEGGERITO CON POLISTIROLO ESPANSO. Calcestruzzo speciale alleggerito con polistirolo espanso. Classe di consistenza S5. Dmax 5 mm. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
3.3.27.1 | Massa volumica 400 kg/mc. | mc |  | 158 | 7.7 | 0 | 0
3.3.27.2 | Massa volumica 500 kg/mc. | mc |  | 157 | 7.8 | 0 | 0
3.3.27.3 | Massa volumica 600 kg/mc. | mc |  | 155 | 7.7 | 0 | 0
3.3.27.4 | Massa volumica 700 kg/mc. | mc |  | 154 | 7.8 | 0 | 0
3.3.27.5 | Massa volumica 800 kg/mc. | mc |  | 152 | 7.7 | 0 | 0
3.3.27.6 | Massa volumica 900 kg/mc. | mc |  | 151 | 7.8 | 0 | 0
3.3.27.7 | Massa volumica 1000 kg/mc. | mc |  | 149 | 7.7 | 0 | 0
3.3.28.0 | CALCESTRUZZO SPECIALE CON MALTA FLUIDA E LEGGERA PER RIEMPIMENTI, MASSA VOLUMICA 1700 KG/MC. Calcestruzzo speciale con malta fluida e leggera per riempimenti, massa volumica 1700 kg/mc. Classe di consistenza S5. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
3.3.28.1 | Lento. | mc |  | 120 | 7.7 | 0 | 0
3.3.28.2 | Medio. | mc |  | 124 | 7.8 | 0 | 0
3.3.28.3 | Rapido. | mc |  | 131 | 7.8 | 0 | 0
3.3.29.0 | CALCESTRUZZO SPECIALE CON ARGILLA ESPANSA NON STRUTTURALE, 3/8 MM. Calcestruzzo speciale con argilla espansa non strutturale, 3/8 mm. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
3.3.29.1 | Massa volumica 1100 kg/mc. | mc |  | 164 | 7.8 | 0 | 0
3.3.29.2 | Massa volumica 1200 kg/mc. | mc |  | 163 | 7.7 | 0 | 0
3.3.29.3 | Massa volumica 1300 kg/mc. | mc |  | 162 | 7.8 | 0 | 0
3.3.29.4 | Massa volumica 1400 kg/mc. | mc |  | 160 | 7.7 | 0 | 0
3.3.29.5 | Massa volumica 1500 kg/mc. | mc |  | 159 | 7.8 | 0 | 0
3.3.29.6 | Massa volumica 1600 kg/mc. | mc |  | 157 | 7.7 | 0 | 0
3.3.29.7 | Massa volumica 1700 kg/mc. | mc |  | 156 | 7.8 | 0 | 0
3.3.31.0 | CALCESTRUZZO SPECIALE CON ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE, 0/15 MM. Calcestruzzo speciale con argilla espansa strutturale, 0/15 mm. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
3.3.31.1 | C20/25 (Rck 25 N/mmq). | mc |  | 206 | 7.7 | 0 | 0
3.3.31.2 | C25/30 (Rck 30 N/mmq). | mc |  | 216 | 7.8 | 0 | 0
3.3.31.3 | C28/35 (Rck 35 N/mmq). | mc |  | 225 | 7.8 | 0 | 0
3.3.35.0 | COMPENSO PER GETTI DI STRUTTURE ESEGUITI AL DI SOPRA DELLO SPICCATO DI FONDAZIONE. Compenso per getti di strutture in elevazione. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme .E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme e le armature metalliche.
3.3.35.1 | Per getto di opere in elevazione quali travi, pilastri, solette e similari di spessore superiore o uguale a cm 15. | mc |  | 28.9 | 13.2 | 0 | 0
3.3.35.2 | Per getto di muri continui in elevazione o di sostegno, pareti con superficie esterna sia a piombo che a scarpa, rettilinea o curva, di spessore superiore o uguale a cm 15. | mc |  | 17.5 | 7.9 | 0 | 0
3.3.35.3 | Per getto di strutture sottili in elevazione dello spessore inferiore a cm 15. | mc |  | 67 | 30.7 | 0 | 0
3.3.35.4 | Per getti orizzontali armati di solai in lamiera zincata pressopiegata collaborante. E’ esclusa la lamiera. | mc |  | 20 | 11 | 0 | 0
3.3.70 | COMPENSO AI CONGLOMERATI CEMENTIZI A FACCIAVISTA. Compenso per getto di calcestruzzo semplice o armato a facciavista, richiesto specificatamente dalla D.L., mediante l'impiego di tavole nuove piallate anche sulle coste, applicato alla superficie in vista. | mq |  | 22.4 | 8.4 | 0 | 0
3.3.80 | MALTA SPECIALE PREMISCELATA PER ANCORAGGI. Malta premiscelata molto fluida, priva di ritiro e di altre resistenze meccaniche, per la realizzazione di ancoraggi di macchinari oppure di strutture metalliche, per l'unione di elementi prefabbricati, etc., a base di prodotti inorganici ed inerti naturali, esente da polveri metalliche e da sostanze generatrici di gas, da applicarsi su superfici e supporti già opportunamente preparati (pulizia, bagnatura delle superfici etc.). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le eventuali armature. | dmc |  | 2.3 | 0.86 | 0 | 0
3.3.90 | CUNETTE IN CALCESTRUZZO. Cunette della larghezza minima di cm 40 e spessore minimo cm 10 in calcestruzzo dosata a q.li 3 di cemento tipo 325 per mc, lisciato fine con colletta di cemento. E' compreso l'onere per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | m |  | 29.1 | 9.8 | 0 | 0
3.3.120 | VERNICIATURA IDROREPELLENTE, TRASPARENTE, PER PARETI DI CALCESTRUZZO. Verniciatura idrorepellente, con prodotto ai siliconi disciolti in diluente, trasparente per pareti di calcestruzzo o di muratura, non formante pellicola, ma incorporata al supporto, applicata a pennello e/o a spruzzo in più applicazioni, non meno di tre, con abbondante quantità di prodotto, al fine di assicurare una buona penetrazione nel supporto, ad essiccazione istantanea, con resa di circa mq 4 per litro di prodotto diluito (peso specifico prodotto 0,790) per ogni trattamento. Il primo trattamento deve essere preceduto da una accurata pulizia del supporto. E' compreso ogni altro onere per dare l'opera finita. | mq |  | 17.8 | 9.3 | 0 | 0
3.3.130.0 | CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; la manutenzione; lo smontaggio; l'allontanamento e accatastamento del materiale occorso. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto.
3.3.130.1 | Per muri di sostegno e fondazioni. | mq |  | 22 | 0 | 0 | 0
3.3.130.2 | Per strutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad una luce di m. 10, pareti anche sottili e simili. | Mq |  | 28.9 | 13.9 | 0 | 0
3.3.130.3 | Per particolari forme geometriche anche curvilinee, elementi a sbalzo e rampe scale. | Mq |  | 37.1 | 17.9 | 0 | 0
3.3.140 | AGGRAPPANTE PER RIPRESE DI GETTO. Aggrappante per riprese di getto, con applicazione a pennello, su cls, di prodotto a base di resine epossidiche a due componenti predosati per assicurare una adesione perfettamente monolitica di getti in cls freschi sopra a getti già induriti, al fine di creare un consistente legame strutturale. Caratteristiche tecniche minime del prodotto: (da certificare) - resistenza a compressione >= 40 N/mmq; - resistenza a trazione per fless. >= 20 N/mmq; - resistenza a trazione diretta >= 15 N/mmq; - adesione al calcestruzzo (rottura cls) >= 3 N/mmq; - adesione al ferro. >= 15 N/mmq; E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 17 | 3.03 | 0 | 0
3.4 | ADDITIVI PER CEMENTO ARMATO E NON
3.4.60 | IMPERMEABILIZZANTE DI MASSA IN POLVERE. Impermeabilizzante di massa in polvere, con azione di occlusione del sistema capillare mediante dispersione di particelle colloidali. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 0.85 | 0.151 | 0 | 0
3.4.70 | IMPERMEABILIZZANTE DI MASSA, LIQUIDO. Impermeabilizzante di massa, liquido, con azione di superfluidificante atto a confezionare calcestruzzi a basso rapporto acqua-cemento ed ottenere coefficienti di permeabilità inferiori ai valori 10-12 m/s. Conforme alla norma UNI 8145. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 2.75 | 0.49 | 0 | 0
3.4.80 | IMPERMEABILIZZANTE CON PARTICELLE IDROFUGHE. Impermeabilizzante per malte con azione di introduzione nell'impasto di particelle idrofughe che impediscono la penetrazione dell'acqua nei capillari. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 2.42 | 0.433 | 0 | 0
3.4.120 | EMULSIONE A BASE DI RESINE SINTETICHE. Emulsione a base di resine sintetiche particolarmente idonea per il confezionamento di malte cementizie con eccellenti caratteristiche di adesione a murature, cemento, marmo, pietre naturali ed artificiali. Fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 4.32 | 0.77 | 0 | 0
3.4.130 | COLLANTE SINTETICO EPOSSIDICO. Collante sintetico epossidico bicomponente, per effettuare riprese di getto con garanzia di adesione, eccellente resistenza fisico-meccanica e perfetta stabilità dimensionale. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 14.5 | 2.58 | 0 | 0
3.4.140 | MALTA CON ADESIVI SINTETICI E ADDITIVI POLIMERICI PER RASATURE. Malta premiscelata a base di cemento, inerti fini, adesivi sintetici ed additivi polimerici, per eseguire rasature millimetriche, per rifiniture su qualsiasi tipo di manufatto. Fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 0.89 | 0.158 | 0 | 0
3.4.150 | MALTA VISCOPLASTICA A RITIRO COMPENSATO. Malta viscoplastica a ritiro compensato per ancoraggi di macchine, strutture metalliche, rifacimento pilastri etc. esente da inerti ferrosi e da cloruri, elevata impermeabilità, eccellente adesione anche su ferro liscio, elevatissima resistenza meccanica. Valori di espansione contrastata riscontrati secondo la norma UNI 8147. Fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 0.85 | 0.151 | 0 | 0
3.4.160 | MALTA TIXOTROPICA PER RESTAURI STRUTTURALI. Malta tixotropica a ritiro compensato per restauri strutturali di calcestruzzi ammalorati, sigillature di grosse fessurazioni, esente da inerti ferrosi e da cloruri, elevata impermeabilità, elevata resistenza meccanica a tutte le stagionature, eccellente resistenza all'aggressione chimica. Valori di espansione contrastata riscontrati secondo la norma UNI 8147. Fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 0.66 | 0.118 | 0 | 0
3.4.170 | CEMENTO ESPANSIVO ESENTE DA CLORURI. Cemento espansivo esente da cloruri e inerti ferrosi per la produzione di boiacche da impiegarsi per iniezioni di guaine e consolidamenti di fessurazioni su calcestruzzo e roccia etc., adatto anche al confezionamento di malte espansive. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 0.63 | 0.113 | 0 | 0
3.4.180 | AGENTE ESPANSIVO IN POLVERE. Agente espansivo in polvere per la produzione di calcestruzzi superfluidi a ritiro compensato, particolarmente indicato per getti di calcestruzzo per sottomurazioni, opere idrauliche, calcestruzzo a migliorata resistenza alla flessione e assenza di cavillature da ritiro. Conforme alla norma UNI 8146. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 1.2 | 0.214 | 0 | 0
3.4.190 | PROTETTIVO DI STAGIONATURA. Protettivo di stagionatura a base di resine polimerizzate disciolte in solvente, atto a formare una pellicola continua sulla superficie del calcestruzzo trattato, impedendo l'evaporazione incontrollata dell'acqua d'impasto. Conforme alla norma ASTM C-309/81. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 9.1 | 1.62 | 0 | 0
3.4.200 | DISARMANTE EMULSIONABILE. Disarmante emulsionabile per edilizia tradizionale per casseri in legno e ferro. Soluzioni di impiego: - per casseri in legno: 1 lt di disarmante x 15 lt di acqua; - per casseri in ferro: 1 lt di disarmante x 5 lt di acqua. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 2.56 | 0.456 | 0 | 0
3.4.210 | DISARMANTE AD AZIONE CHIMICA. Disarmante ad azione chimica, pronto all'uso, per getti a vista, con azione coadiuvante nella prevenzione della ruggine. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 1.88 | 0.336 | 0 | 0
3.4.220 | COLORANTE AD IMPREGNAZIONE. Colorante ad impregnazione per la tinteggiatura del calcestruzzo, non filmante, con funzione di protezione idrofuga ed antidegrado. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 9.7 | 1.72 | 0 | 0
3.4.230.0 | ADDITIVI PER CALCESTRUZZI SPECIALI. Additivi per calcestruzzi speciali aventi caratteristiche differenti da quelle previste alle voci di cui sopra.
3.4.230.1 | Fibre sintetiche. | kg |  | 10 | 0 | 0 | 0
3.4.230.2 | Fibre in acciaio. | kg |  | 3.26 | 0 | 0 | 0
3.4.230.3 | Fibre sintetiche strutturali. | kg |  | 23.3 | 0 | 0 | 0
3.4.230.4 | Agente espansivo. | kg |  | 1.67 | 0 | 0 | 0
3.4.230.5 | Pigmenti colorati. | kg |  | 5.7 | 0 | 0 | 0
3.5 | ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
3.5.20 | BARRE IN ACCIAIO FEB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata FeB44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 1.54 | 0.17 | 0 | 0
3.5.30 | RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 1.69 | 0.186 | 0 | 0
3.5.40 | BARRE IN ACCIAIO INOX, TIPO AISI 304L Barre in acciaio inox, tipo AISI 304L, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata, per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature. Si assume un peso specifico convenzionale di g/cmc 8,00. Sono compresi tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 4.83 | 0.53 | 0 | 0
3.5.50 | BARRE IN ACCIAIO INOX, TIPO AISI 316L,. Barre in acciaio inox, tipo AISI 316L, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata, per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature. Si assume un peso specifico convenzionale di g/cmc 8,00. Sono compresi tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 5.8 | 0.64 | 0 | 0
3.5.60 | RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA IN ACCIAIO INOX, TIPO AISI 304L. Rete in acciaio inox, tipo AISI 304L, elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 8.8 | 0.97 | 0 | 0
3.5.70 | RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA IN ACCIAIO INOX, TIPO AISI 316L. Rete in acciaio inox, tipo AISI 316L, elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | Kg |  | 12 | 1.32 | 0 | 0
3.6 | VETROCEMENTO
3.6.10.0 | LASTRE IN VETROCEMENTO PER PARETI E FINESTRONI. Lastre in vetrocemento per pareti e finestroni, costituite da diffusori semplici o blocchetti a camera d'aria in vetro temperato o ricotto, di forma quadrata o rettangolare anche con rilievo esterno, con nervaturine in calcestruzzo sottile a Kg 400 di cemento antiritiro di impasto ed opportuna armatura in ferro tondo, eseguite in opera o fuori opera, compreso in quest'ultimo caso la successiva posa in opera, con superfici perfettamente lisce. Sono comprese eventuali parti mobili, mentre sono esclusi, telai e controtelai. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.6.10.1 | Con blocchetti a camera d'aria, ciascuno di superficie fino a cmq 600 e di spessore oltre mm 60 e fino a mm 80. | mq |  | 289 | 40.3 | 0 | 0
3.6.10.2 | Con blocchetti a camera d'aria colorati, ciascuno fino a cmq 600 e di spessore fino a mm 80. | mq |  | 334 | 46.6 | 0 | 0
3.6.20 | COMPENSO PER PARETI CURVE. Compenso per pareti curve, sia prefabbricate presso la ditta vetrocementista, che eseguite in opera. | mq |  | 57 | 8 | 0 | 0
3.6.30.0 | PANNELLI IN VETROCEMENTO PER SOLAI. Pannelli in vetrocemento per solai, costituiti da diffusori semplici o blocchetti a camera d'aria in vetro temperato o ricotto, di forma quadrata, rettangolare o circolare, con nervature in calcestruzzo sottile a Kg 400 di cemento per mc d'impasto, di opportuna sezione ed opportuna armatura in ferro tondo, eseguiti in opera o fuori opera, compreso in questo ultimo caso la successiva posa in opera, con superfici perfettamente lisce. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3.6.30.1 | Con diffusori semplici a piastra di spessore da mm 55 ciascuno e di lato fino a mm 150. | mq |  | 272 | 37.9 | 0 | 0
3.6.30.2 | Con diffusori semplici a tazza di spessore fino a mm 70 a pianta quadrata o circolare e di diametro o lato fino a mm 200. | mq |  | 316 | 44.1 | 0 | 0
3.6.30.3 | Con blocchetti a camera d'aria circolari o quadrati, di diametro o di lato fino a mm 150 e spessore mm 105. | mq |  | 387 | 54 | 0 | 0
3.6.30.4 | Con blocchetti a camera d'aria circolari o quadrati di diametro o lato oltre mm 200 e spessore oltre mm 80.E175 | mq |  | 360 | 50 | 0 | 0
TOTALI | [5 empty] | 0 | 0

## capitolo 4 NO
A | B | C | D | E | F | G | H
Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | u.m. | quantità | prezzo € | costo min. € | Costo totale D x E | Costo minimo manodopera D x F
4.1 | CONSOLIDAMENTO MURATURE
4.1.10 | RIPRESA DI LESIONI SU MURATURA PORTANTE. Ripresa di lesioni su muratura portante da eseguire mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra di recupero e idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale, previa accurata scarnitura, pulitura e bagnatura. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | m |  | 9.4 | 4.65 | 0 | 0
4.1.20 | COMPENSO ALLA RIPRESA DI LESIONI SU MURATURA PORTANTE CON UTILIZZO DI MATERIALI DI RECUPERO. Compenso alla ripresa di lesioni su muratura portante nel caso di utilizzo di materiali di recupero, integrati con mattoni pieni fatti a mano, montati con malta a base di calce, di cemento bianco, e sabbia locale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | m |  | 3.87 | 1.91 | 0 | 0
4.1.21 | COMPENSO ALLA RIPRESA DI LESIONI SU MURATURA PORTANTE CON USO DI MALTA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA NATURALE E POZZOLANA. Compenso per l’uso della malta composta da calce idraulica naturale e pozzolana, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | m |  | 2.69 | 1.33 | 0 | 0
4.1.22 | COMPENSO ALLA RIPRESA DI LESIONI SU MURATURA PORTANTE CON USO DI MALTA COMPOSTA DA GRASSELLO DI CALCE. Compenso per l’uso della malta composta da grassello di calce, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | m |  | 2.58 | 1.27 | 0 | 0
4.1.30 | RIPRESA DI LESIONI SU MURATURA PORTANTE CON IDONEA MALTA. Ripresa di lesioni di assestamento su muratura portante da eseguire con ricariche di malta ricca di legante e comunque rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale, compattata entro la lesione e rifinita con il frattazzo, previa pulizia, scarnitura e preparazione delle pareti lesionate. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | m |  | 12.9 | 6.4 | 0 | 0
4.1.31 | COMPENSO ALLA RIPRESA DI LESIONI SU MURATURA PORTANTE CON IDONEA MALTA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA NATURALE E POZZOLANA. Compenso per l’uso della malta composta da calce idraulica naturale e pozzolana, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | m |  | 3.34 | 1.65 | 0 | 0
4.1.32 | COMPENSO ALLA RIPRESA DI LESIONI SU MURATURA PORTANTE CON IDONEA MALTA COMPOSTA DA GRASSELLO DI CALCE. Compenso per l’uso della malta composta da grassello di calce, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | m |  | 3.03 | 1.5 | 0 | 0
4.1.40 | SIGILLATURA DI PICCOLE LESIONI. Sigillatura di piccole lesioni di larghezza fino a cm 5 su tramezzi o simili eseguita con idonea malta. Sono compresi: la rimozione dell'intonaco; l'apertura delle fessurazioni; la bagnatura delle connessure eseguite; la ripresa dell'intonaco eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | m |  | 3.5 | 1.73 | 0 | 0
4.1.41 | COMPENSO ALLA SIGILLATURA DI PICCOLE LESIONI CON USO DI MALTA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA NATURALE E POZZOLANA. Compenso per l’uso della malta composta da calce idraulica naturale e pozzolana, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | m |  | 0.286 | 0.142 | 0 | 0
4.1.42 | COMPENSO ALLA SIGILLATURA DI PICCOLE LESIONI CON USO DI MALTA COMPOSTA DA GRASSELLO DI CALCE. Compenso per l’uso della malta composta da grassello di calce, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | m |  | 0.244 | 0.121 | 0 | 0
4.1.50.0 | SARCITURA DI LESIONI A MEZZO DI CATENELLE DI MATTONI. Sarcitura di lesioni formata con catenelle di mattoni ad una testa in profondità e a due teste in larghezza, eseguita con idonea malta rispondente alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: la suggellatura con schegge di mattoni o scaglie di pietra dura; il carico, il trasporto e lo scarico, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |  |  | 0 | 0
4.1.50.1 | Su muratura in pietrame e mattoni. | m |  | 46.5 | 20.5 | 0 | 0
4.1.50.2 | Su muratura in tufo. | m |  | 36.2 | 15.9 | 0 | 0
4.1.51 | COMPENSO ALLA SARCITURA DI LESIONI A MEZZO DI CATENELLE DI MATTONI CON USO DI MALTA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA NATURALE E POZZOLANA. Compenso per l’uso della malta composta da calce idraulica naturale e pozzolana, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | m |  | 3.17 | 1.4 | 0 | 0
4.1.52 | COMPENSO ALLA SARCITURA DI LESIONI A MEZZO DI CATENELLE DI MATTONI CON USO DI MALTA COMPOSTA DA GRASSELLO DI CALCE. Compenso per l’uso della malta composta da grassello di calce, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | m |  | 2.85 | 1.25 | 0 | 0
4.1.60 | COMPENSO ALLA SARCITURA DI LESIONI SU MURATURA IN PIETRAME E MATTONI. Compenso alla sarcitura di lesioni su muratura in pietrame e mattoni nel caso di utilizzo di mattoni pieni fatti a mano, montati per corsi orizzontali con malta a base di calce, di cemento bianco e sabbia locale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | m |  | 7.7 | 3.39 | 0 | 0
4.1.70.0 | CHIUSURA DI LESIONI DI PARAMENTI A FACCIA A VISTA DI PARTICOLARE INTERESSE. Chiusura di lesioni di paramenti a faccia a vista di particolare interesse in conci di pietra sbozzata o squadrata a spigolo vivo, o in muratura mista (pietra e laterizi), o in laterizi. Sono compresi: la realizzazione mediante smontaggio e successivo ricollocamento dei singoli conci secondo l'apparecchio originale, a giunti stretti; il rimontaggio con malta fine di calce, di cemento bianco e sabbia lavata di fiume o del luogo; l’eventuale integrazione con elementi della stessa qualità e pezzatura, sabbiati o bocciardati nella facciavista in relazione al tipo di finitura o paramenti originali; il rilievo fotografico quando la superficie da smontare è consistente e quando la D.L. richiede tale adempimento;l'eventuale numerazione degli elementi (conci, mattoni) prima che questi vengono smontati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
4.1.70.1 | Muratura in conci di pietra squadrata o a spigolo vivo. | mc |  | 1573 | 693 | 0 | 0
4.1.70.2 | Muratura mista in conci e mattoni laterizi. | mc |  | 1258 | 554 | 0 | 0
4.1.70.3 | Muratura in laterizi. | mc |  | 1101 | 485 | 0 | 0
4.1.71 | COMPENSO ALLA CHIUSURA DI LESIONI DI PARAMENTI A FACCIA A VISTA DI PARTICOLARE INTERESSE CON USO DI MALTA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA NATURALE E POZZOLANA. Compenso per l’uso della malta composta da calce idraulica naturale e pozzolana, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mc |  | 6.9 | 3.02 | 0 | 0
4.1.72 | COMPENSO ALLA CHIUSURA DI LESIONI DI PARAMENTI A FACCIA A VISTA DI PARTICOLARE INTERESSE CON USO DI MALTA COMPOSTA DA GRASSELLO DI CALCE. Compenso per l’uso della malta composta da grassello di calce, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mc |  | 6.1 | 2.69 | 0 | 0
4.1.80.0 | MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, a qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la demolizione in breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le necessarie puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci delle murature; la fornitura dei materiali laterizi e/o lapidei occorrenti nel limite del 30%; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva.
4.1.80.1 | In mattoni comuni. | mc |  | 748 | 427 | 0 | 0
4.1.80.2 | In mattoni antichi. | mc |  | 979 | 559 | 0 | 0
4.1.80.3 | In pietra rasa e teste scoperte ovvero in ciottolato. | mc |  | 894 | 510 | 0 | 0
4.1.80.4 | In pietra squadrata a corsi quasi regolari. | mc |  | 974 | 556 | 0 | 0
4.1.80.5 | In pietra squadrata regolare. | mc |  | 1013 | 578 | 0 | 0
4.1.81 | COMPENSO ALLA MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI CON USO DI MALTA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA NATURALE E POZZOLANA. Compenso per l’uso della malta composta da calce idraulica naturale e pozzolana, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mc |  | 5.1 | 2.88 | 0 | 0
4.1.82 | COMPENSO ALLA MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI CON USO DI MALTA COMPOSTA DA GRASSELLO DI CALCE. Compenso per l’uso della malta composta da grassello di calce, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mc |  | 4.45 | 2.54 | 0 | 0
4.1.90 | COMPENSO ALLA MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI PER RIPARAZIONE DI SPALLETTE. Compenso alla muratura eseguita a scuci-cuci, per riparazione di spallette, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, con mattoni pieni, all’interno di edifici esistenti anche parzialmente pericolanti, a qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l’idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la demolizione in breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le necessarie puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci delle murature; la fornitura di tutti i materiali occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva. | mc |  | 154 | 88 | 0 | 0
4.1.91 | COMPENSO ALLA MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI PER RIPARAZIONE DI SPALLETTE CON USO DI MALTA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA NATURALE E POZZOLANA. Compenso per l’uso della malta composta da calce idraulica naturale e pozzolana, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mc |  | 2.82 | 1.61 | 0 | 0
4.1.92 | COMPENSO ALLA MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI PER RIPARAZIONE DI SPALLETTE CON USO DI MALTA COMPOSTA DA GRASSELLO DI CALCE. Compenso per l’uso della malta composta da grassello di calce, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mc |  | 2.45 | 1.4 | 0 | 0
4.1.100 | COMPENSO ALLA MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI, PER RIPARAZIONE DI ARCHI, PIATTABANDE E VOLTE. Compenso alla muratura eseguita a scuci-cuci, per riparazione di archi, piattabande e volte, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, con mattoni pieni, all’interno di edifici esistenti anche parzialmente pericolanti, a qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l’idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la demolizione in breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le necessarie puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci delle murature; la fornitura di tutti i materiali occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva. | 0 |  | 310 | 177 | 0 | 0
4.1.101 | COMPENSO ALLA MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI PER RIPARAZIONE DI ARCHI, PIATTABANDE E VOLTE CON USO DI MALTA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA NATURALE E POZZOLANA. Compenso per l’uso della malta composta da calce idraulica naturale e pozzolana, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mc |  | 5.7 | 3.28 | 0 | 0
4.1.102 | COMPENSO ALLA MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI PER RIPARAZIONE DI ARCHI, PIATTABANDE E VOLTE CON USO DI MALTA COMPOSTA DA GRASSELLO DI CALCE. Compenso per l’uso della malta composta da grassello di calce, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mc |  | 5.1 | 2.92 | 0 | 0
4.1.110.0 | RIPRESA DI MURATURE PER INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI. Rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non superiori a cm 30, di paramenti murari in vista di murature in mattoni o pietrame. Sono compresi: l’idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza; la stuccatura e pulitura dei giunti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
4.1.110.1 | In mattoni comuni. | mc |  | 661 | 377 | 0 | 0
4.1.110.2 | In mattoni di tipo antico. | mc |  | 1256 | 717 | 0 | 0
4.1.110.3 | In mattoni antichi di recupero. | mc |  | 1576 | 899 | 0 | 0
4.1.110.4 | In pietra rasa e teste scoperte. | mc |  | 1239 | 707 | 0 | 0
4.1.110.5 | In pietra squadrata a corsi quasi regolari. | mc |  | 1325 | 756 | 0 | 0
4.1.110.6 | In pietra squadrata regolare. | mc |  | 1524 | 869 | 0 | 0
4.1.111 | COMPENSO ALLA RIPRESA DI MURATURE PER INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI CON USO DI MALTA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA NATURALE E POZZOLANA. Compenso per l’uso della malta composta da calce idraulica naturale e pozzolana, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mc |  | 6.6 | 3.75 | 0 | 0
4.1.112 | COMPENSO ALLA RIPRESA DI MURATURE PER INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI CON USO DI MALTA COMPOSTA DA GRASSELLO DI CALCE. Compenso per l’uso della malta composta da grassello di calce, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mc |  | 5.7 | 3.28 | 0 | 0
4.1.120 | RIFACIMENTO DI SPALLETTE PER QUALSIASI APERTURA SU MURATURE ESISTENTI. Rifacimento di spallette per qualsiasi apertura, su murature esistenti, eseguite con mattoni o pietrame. Sono compresi: i materiali occorrenti; l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.La misurazione è effettuata dal filo dell'apertura prima dell'esecuzione del lavoro al filo dell'apertura finita, contabilizzando l'effettiva muratura realizzata. | mc |  | 607 | 347 | 0 | 0
4.1.121 | COMPENSO AL RIFACIMENTO DI SPALLETTE PER QUALSIASI APERTURA SU MURATURE ESISTENTI CON USO DI MALTA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA NATURALE E POZZOLANA. Compenso per l’uso della malta composta da calce idraulica naturale e pozzolana, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mc |  | 6.3 | 3.57 | 0 | 0
4.1.122 | COMPENSO AL RIFACIMENTO DI SPALLETTE PER QUALSIASI APERTURA SU MURATURE ESISTENTI CON USO DI MALTA COMPOSTA DA GRASSELLO DI CALCE. Compenso per l’uso della malta composta da grassello di calce, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mc |  | 5.6 | 3.22 | 0 | 0
4.1.130 | CHIUSURA DI APERTURE A TUTTO SPESSORE. Chiusura di vani di porte, finestre o di altre aperture interne ed esterne o nicchie di vecchie strutture murarie anche semidemolite o pericolanti, eseguita a tutto spessore con impiego di mattoni pieni. Sono compresi: i materiali occorrenti; la preparazione del vano; le ammorsature e gli ancoraggi necessari; l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mc |  | 461 | 177 | 0 | 0
4.1.131 | COMPENSO ALLA CHIUSURA DI APERTURE A TUTTO SPESSORE CON USO DI MALTA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA NATURALE E POZZOLANA. Compenso per l’uso della malta composta da calce idraulica naturale e pozzolana, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mc |  | 6.3 | 2.41 | 0 | 0
4.1.132 | COMPENSO ALLA CHIUSURA DI APERTURE A TUTTO SPESSORE MALTA COMPOSTA DA GRASSELLO DI CALCE. Compenso per l’uso della malta composta da grassello di calce, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mc |  | 5.7 | 2.17 | 0 | 0
4.1.140 | COMPENSO ALLA CHIUSURA DI APERTURE A TUTTO SPESSORE. Compenso alla chiusura di aperture a tutto spessore per conservare integralmente il contorno del vano, realizzando le necessarie ammorsature e ripulendo i contorni del vano stesso sia che essi risultino realizzati a raso, o in aggetto, o in bassorilievo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mc |  | 44.3 | 17 | 0 | 0
4.1.150 | ISPESSIMENTO DI MURATURE SOTTILI CON NUOVA MURATURA. Ispessimento di murature sottili da realizzare solo sulla faccia, nello spessore della risega, mediante ridosso di mattoni pieni ad una o due teste ammorsati in chiave nel muro esistente o collegati per mezzo di ferri ripiegati. Sono compresi: due ammorsature per ogni metro quadrato; i materiali necessari; i piani di lavoro anche inclinati e posti in qualsiasi direzione; l'allontanamento del materiale di risulta; l'avvicinamento dei materiali al luogo di lavoro; l'eventuale fornitura e posa in opera dei ferri per il collegamento delle murature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mc |  | 795 | 454 | 0 | 0
4.1.160.0 | TAMPONATURA DI VANI DI PORTE O FINESTRE ESEGUITA A CASSA VUOTA. Tamponatura di vani di porte o finestre ed altre aperture, eseguita a cassa vuota con doppia parete di laterizi. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; i materiali occorrenti; la preparazione del vano; le ammorsature e gli ancoraggi necessari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
4.1.160.1 | Con tamponatura esterna in mattoni pieni e interna in forati di cm 12. | mc |  | 127 | 48.5 | 0 | 0
4.1.160.2 | Con tamponatura esterna in mattoni pieni e interna in foratini di cm 8. | mc |  | 114 | 43.8 | 0 | 0
4.1.160.3 | Con tamponatura esterna in forati di tipo pesante di cm 12 e interna di cm 8. | mc |  | 95 | 36.3 | 0 | 0
4.1.161 | COMPENSO ALLA TAMPONATURA DI VANI DI PORTE O FINESTRE ESEGUITA A CASSA VUOTA CON USO DI MALTA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA NATURALE E POZZOLANA. Compenso per l’uso della malta composta da calce idraulica naturale e pozzolana, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mc |  | 4.82 | 1.85 | 0 | 0
4.1.162 | COMPENSO ALLA TAMPONATURA DI VANI DI PORTE O FINESTRE ESEGUITA A CASSA VUOTA CON USO DI MALTA COMPOSTA DA GRASSELLO DI CALCE. Compenso per l’uso della malta composta da grassello di calce, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mc |  | 4.25 | 1.63 | 0 | 0
4.1.170.0 | CUCITURA DI LESIONI MEDIANTE NASTRI IN MATERIALE COMPOSITO. Cucitura di lesioni su muratura portante mediante nastri in materiale composito, immessi in matrice polimerica, previa sarcitura della lesione. Sono compresi: la livellazione delle superfici su cui applicare il rinforzo con malte a ritiro compensato o stucchi epossidici, previa accurata pulizia del sottofondo; la fornitura e la posa in opera del primer, del primo strato di resina epossidica, del materiale composito di rinforzo e del secondo strato di resina epossidica a saturare il nastro; la protezione dai raggi UVA, con la tecnologia secondo le scelte progettuali, del pacchetto di rinforzo. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di pull-off e indagini termografiche, secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le sarciture delle lesioni; il pacchetto di rinforzo; le prove obbligatorie di pull-off e le indagini termografiche.
4.1.170.1 | In fibra di carbonio - primo strato. | mq |  | 702 | 385 | 0 | 0
4.1.170.2 | In fibra di carbonio - per ogni strato successivo al primo. | mq |  | 374 | 205 | 0 | 0
4.1.170.3 | In fibra di vetro - primo strato. | mq |  | 468 | 257 | 0 | 0
4.1.170.4 | In fibra di vetro - per ogni strato successivo al primo. | mq |  | 338 | 185 | 0 | 0
4.1.170.5 | In fibra aramidica - primo strato. | mq |  | 417 | 229 | 0 | 0
4.1.170.6 | In fibra aramidica - per ogni strato successivo al primo. | mq |  | 311 | 171 | 0 | 0
4.1.180.0 | CUCITURA DI LESIONI MEDIANTE BARRE IN MATERIALE COMPOSITO. Cucitura di lesioni su muratura portante mediante barre in materiale composito. Sono compresi: la perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino al diametro di mm 20; la pulizia mediante aria compressa del perforo; l'iniezione di resine epossidiche; la fornitura e posa in opera delle barre in composito. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni secondo le indicazioni del capitolato speciale di appalto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la sarcitura della lesione; le prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni.
4.1.180.1 | Barre in fibra di carbonio - diametro mm 8. | mq |  | 109 | 60 | 0 | 0
4.1.180.2 | Barre in fibra di carbonio - diametro mm 10. | mq |  | 114 | 63 | 0 | 0
4.1.180.3 | Barre in fibra di carbonio - diametro mm 12. | mq |  | 142 | 78 | 0 | 0
4.1.180.4 | Barre in fibra di vetro - diametro mm 10. | mq |  | 105 | 57 | 0 | 0
4.1.180.5 | Barre in fibra di vetro - diametro mm 12. | mq |  | 114 | 63 | 0 | 0
4.1.180.6 | Barre in fibra aramidica - diametro mm 10. | mq |  | 93 | 51 | 0 | 0
4.1.180.7 | Barre in fibra aramidica - diametro mm 12. | mq |  | 105 | 57 | 0 | 0
4.1.190.0 | COLLEGAMENTI TRASVERSALI SU MURATURE A SACCO MEDIANTE BARRE IN MATERIALE COMPOSITO. Consolidamento di pareti a sacco o comunque con paramenti scollegati, mediante realizzazione di collegamenti trasversali (ortogonali al piano della parete) con barre in materiale composito. Sono compresi: la realizzazione di cuciture armate in numero di 4 al metro quadrato, con terminale di ciascuna barra in tessuto di materiale composito; la perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino al diametro mm 20; la pulizia mediante aria compressa del foro; l'iniezione di malte epossidiche; la fornitura e posa in opera delle barre in composito; la preparazione della superficie della parete e l'incollaggio di tessuto in composito sulla parte terminale delle barre e sulla parete, onde garantire l'ancoraggio delle barre stesse sulle due facce opposte del paramento. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di pull-off e indagini termografiche, secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le prove obbligatorie di pull-off e le indagini termografiche; tutte le operazioni eventualmente necessarie di bonifica della muratura.
4.1.190.1 | Barre in fibra di carbonio - diametro mm 8. | mq |  | 142 | 78 | 0 | 0
4.1.190.2 | Barre in fibra di vetro - diametro mm 10. | mq |  | 127 | 70 | 0 | 0
4.2 | ARCHITRAVI E TIRANTI
4.2.10.0 | ARCHITRAVI. Architravi da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e poste in opera. Sono compresi: la ripresa delle murature con materiale di recupero o nuovo; l’idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; le puntellature di servizio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Misurazione al metro quadrato in proiezione orizzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino a cm 30 per ogni lato.
4.2.10.1 | Architravi in c.a. prefabbricati. | mq |  | 444 | 240 | 0 | 0
4.2.10.2 | Architravi in c.a. realizzati in opera. | mq |  | 539 | 291 | 0 | 0
4.2.10.3 | Architravi in putrelle in ferro. | mq |  | 602 | 325 | 0 | 0
4.2.10.4 | Architravi in putrelle in ferro e tiranti di collegamento. | mq |  | 696 | 376 | 0 | 0
4.2.10.5 | Architravi in legno di essenza dura. | mq |  | 761 | 411 | 0 | 0
4.2.20 | CATENE IN FERRO. Catene in ferro lavorato e filettato agli estremi, o di altro tipo a giudizio della D.L., fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiavi o piastre di ancoraggio; i manicotti; i tagli; gli sfridi; la verniciatura con due mani di vernice antiruggine; il collegamento all’impianto di messa a terra delle parti metalliche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la realizzazione degli attraversamenti delle murature; la sigillatura dei fori; l'allettamento delle piastre con idonea malta. | kg |  | 7.2 | 3.6 | 0 | 0
4.2.30.0 | COMPENSO ALLE CATENE IN FERRO LAVORATO, POSTE IN OPERA SOTTO TRACCIA. Compenso alle catene in ferro lavorato, poste in opera sotto traccia. Sono compresi: l'onere del taglio della muratura; la guaina; il collegamento all’impianto di messa a terra delle parti metalliche la chiusura della traccia con idonea malta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
4.2.30.1 | Su muratura di mattoni. | m |  | 10.1 | 2.35 | 0 | 0
4.2.30.2 | Su muratura di pietrame. | m |  | 18.6 | 4.31 | 0 | 0
4.2.40.0 | FORMAZIONE DI NICCHIE PER LA POSA DI PIASTRE, FINO A CM 60X60. Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre comunque sagomate di contrasto ai tiranti, eseguite a scalpello su muratura di pietrame o mista, a qualsiasi altezza. Sono compresi: la necessaria intaccatura, per quanto occorre, allo scopo di assicurare alla piastra la sede di adeguato spessore e forma; la rasatura della superficie predisposta per la perfetta aderenza della stessa con idonea malta antiritiro; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piastre di dimensioni fino a cm 60x60.
4.2.40.1 | Su murature laterizie. | cad |  | 102 | 23.7 | 0 | 0
4.2.40.2 | Su murature di pietrame o miste. | cad |  | 168 | 39.1 | 0 | 0
4.2.50.0 | CONSOLIDAMENTO DI ARCHITRAVI LAPIDEI. Consolidamento di architravi in materiale lapideo con l'impiego di barre in materiale composito, previa stuccatura e iniezione delle lesioni. Sono compresi: la creazione di idonea scanalatura all’intradosso dell'architrave per creare l'alloggiamento delle barre di rinforzo; la fornitura e posa in opera delle barre, il successivo riempimento con malta epossidica. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di aderenza del rinforzo e ultrasuoni secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la stuccatura e l’iniezioni delle lesioni; l'eventuale posa di un listello di materiale lapideo per ricostituire la continuità della finitura esterna. Il prezzo è ad unità di lunghezza di barra effettivamente posta in opera.
4.2.50.1 | Barre in fibra di carbonio - diametro mm 8. | m |  | 185 | 82 | 0 | 0
4.2.50.2 | Barre in fibra di carbonio - diametro mm 10. | m |  | 197 | 87 | 0 | 0
4.2.50.3 | Barre in fibra di vetro - diametro mm 10. | m |  | 146 | 64 | 0 | 0
4.2.50.4 | Barre in fibra di vetro - diametro mm 12. | m |  | 160 | 71 | 0 | 0
4.2.50.5 | Barre in fibra aramidica - diametro mm 10. | m |  | 135 | 60 | 0 | 0
4.2.50.6 | Barre in fibra aramidica - diametro mm 12. | m |  | 146 | 64 | 0 | 0
4.2.60.0 | INCATENAMENTI IN BARRE DI MATERIALE COMPOSITO. Tiranti per incatenamento di piano mediante applicazione di barre in materiale composito, forniti e posti in opera. Sono compresi: la fornitura in opera dei tiranti; il terminale di ancoraggio in acciaio (diametro mm 220); il tenditore per il pretensionamento e l'eventuale strato di nastro in fibra di vetro da utilizzarsi quale interfaccia con l'acciaio nel caso di impiego di barre in fibra di carbonio. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di trazione eseguite su campioni prelevati dalla stessa partita di materiale (barre in composito) in ragione di almeno n. 3 campioni ogni 100 metri di tiranti posti in opera, secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le perforazioni delle murature per l'attraversamento dei tiranti; le piastre esterne di ancoraggio e l'eventuale livellamento delle testate di ancoraggio; le prove obbligatorie di trazione. Il prezzo è ad unità di lunghezza di tirante posto in opera.
4.2.60.1 | Barre in fibra di carbonio - diametro mm 10. | m |  | 180 | 94 | 0 | 0
4.2.60.2 | Barre in fibra di vetro - diametro mm 12. | m |  | 174 | 91 | 0 | 0
4.2.60.3 | Barre in fibra aramidica - diametro mm 12. | m |  | 161 | 84 | 0 | 0
4.2.70.0 | INCATENAMENTI DI PIANO MEDIANTE NASTRI IN MATERIALE COMPOSITO. Incatenamenti di piano realizzati in tessuto di materiale composito, da applicarsi sulle pareti verticali in corrispondenza degli impalcati. Sono compresi: la demolizione dell'intonaco in corrispondenza della superficie di incatenamento; la spazzolatura del sottofondo; la riprofilatura con malte a ritiro compensato; il primer, l'adesivo epossidico per l'applicazione del tessuto e l'adesivo per la chiusura del pacchetto di rinforzo; la preparazione della superficie del rinforzo per la successiva intonacatura, mediante l'applicazione a fresco di uno spolvero di polvere di quarzo. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di pull-off, indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso il ripristino dell'intonaco. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera.
4.2.70.1 | In fibra di carbonio - primo strato. | mq |  | 723 | 378 | 0 | 0
4.2.70.2 | In fibra di carbonio - per ogni strato successivo al primo. | mq |  | 452 | 236 | 0 | 0
4.2.70.3 | In fibra di vetro - primo strato. | mq |  | 552 | 289 | 0 | 0
4.2.70.4 | In fibra di vetro - per ogni strato successivo al primo. | mq |  | 401 | 210 | 0 | 0
4.3 | CONSOLIDAMENTO CON L’USO DI CEMENTO ARMATO
4.3.10 | INTONACO ARMATO. Consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante l'applicazione di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5 di acciaio FeB44K a maglie quadrate di cm 10x10. Sono compresi: la spicconatura dell'intonaco; la pulitura e la scarnitura degli elementi murari; l'abbondante lavaggio della superficie muraria; la legatura della rete alle microcuciture o ai ferri (compresi) preventivamente ammorsati alla muratura; la rete metallica; i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete; l'applicazione di intonaco con malta cementizia antiritiro a q.li 3 di cemento per mc di sabbia, di spessore minimo cm 3-4; la rifinitura a frattazzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Applicazione su una sola faccia della parete.Sono esclusi: i fori per l’alloggiamento degli spezzoni dei ferri da ammorsare preventivamente. Conteggiato a misura effettiva. | mq |  | 48.7 | 23.3 | 0 | 0
4.3.20 | PARETI IN ADERENZA ARMATE. Formazione di lastre in conglomerato cementizio armato, confezionato con cemento 325 e con inerti (mc 0,400 di sabbia, mc 0,800 di ghiaia), dello spessore di cm 6 per rinforzo della struttura muraria in elevazione, gettate in opera con l'ausilio di un solo cassero sulla superficie già preparata, con armatura di barre di acciaio FeB44K diametro mm 8 a maglia di cm 20x20, collegata alla muratura principale con almeno 6 staffe del diametro di mm 12 ogni metro quadrato di superficie, ancorate con resine epossidiche applicate con idonea apparecchiatura (pistola più cartuccia). Sono compresi: le casseforme; l'armatura; le cornici; la vibratura; i fori per le staffe; i tagli; gli sfridi; le legature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Conteggiato a misura effettiva. | mq |  | 110 | 52 | 0 | 0
4.3.30 | COMPENSO ALLE PARETI IN ADERENZA ARMATE. Compenso alle pareti in aderenza armate per ogni centimetro in più di spessore del getto di conglomerato cementizio, fino ad uno spessore di cm 10. | mqxcm |  | 4.16 | 1.99 | 0 | 0
4.3.40 | COMPENSO PER STRUTTURE ESEGUITE IN C.A. ALL'INTERNO DI COSTRUZIONI ESISTENTI. Compenso per strutture eseguite in c.a. all’interno di una costruzione esistente. Compenso per l’esecuzione di opere (fondazioni, travi, pilastri ecc.) in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti. Sono compresi tutti i magisteri, il trasporto e la messa in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mc |  | 39 | 18.7 | 0 | 0
4.3.50 | ELEMENTI DI COLLEGAMENTO DELLE FONDAZIONI. Realizzazione di elementi passanti in conglomerato cementizio per il collegamento delle fondazioni esistenti con le opere di fondazione di nuova esecuzione, aventi il compito di una distribuzione più uniforme del carico sul terreno, con Rck non minore di Kg/cmq 300. Sono compresi: lo scavo; i tagli sulle vecchie murature; le eventuali iniezioni a pressione; il rinterro ad opera finita; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.E' esclusa l'armatura metallica. | mc |  | 977 | 468 | 0 | 0
4.4 | CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE MEDIANTE PERFORAZIONI ED INIEZIONI
4.4.10.0 | INTERVENTO COMBINATO PER IL CONSOLIDAMENTO DI PARETI TRAMITE INIEZIONI DI MISCELA A BASE DI CEMENTO. Intervento combinato per il consolidamento di pareti tramite iniezioni di miscela a base di cemento o altra base legante, applicazione di rete elettrosaldata e betoncino con le seguenti modalità di esecuzione: - preparazione delle pareti tramite spicconatura dell'intonaco vecchio; - scarnitura delle connessure;- pulitura abbondante e lavaggio della superficie muraria; - sigillatura dei giunti con idonea malta scelta dalla D.L.; - esecuzione di un reticolo costituito mediamente da n. 4 iniezioni per ogni metro quadrato utilizzando le cavità presenti sui giunti o praticandole con trapano elettrico a sola rotazione, il cui diametro di perforazioni sia minimo di mm 20, nel paramento murario, spinte almeno fino a metà spessore del muro; - fissaggio dei boccagli con idonea malta o legante puro; - pulitura del foro mediante lavaggio a pressione controllata con acqua ed aria; - iniezioni di miscela a base di cemento tipo 325 o 425, con dosaggio minimo di Kg 200 di cemento a metro cubo di miscela; - asportazione dei boccagli e della malta di fissaggio; - applicazione di rete elettrosaldata su una od entrambe le facce della muratura con tondini del diametro minimo di mm 5 di acciaio FeB44K a maglie quadrate cm 10x10 compresa la legatura della rete con tondino di acciaio (FeB44K mm 6) agganciato alla maglia della rete; - perforazione delle pareti;- sigillatura dei fori risultanti con idonea malta antiritiro; - applicazione dell'intonaco con idonea malta a base di cemento antiritiro a q.li 3, a pasta fina di spessore minimo cm 3, oppure con altra base legante, rifinitura a frattazzo; - carico, trasporto e scarico, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; - mano d'opera e attrezzature speciali necessarie. Quanto sopra descritto è tutto compreso nel prezzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
4.4.10.1 | Con applicazione su una sola faccia della muratura. | mq |  | 122 | 72 | 0 | 0
4.4.10.2 | Con applicazione su entrambe le facce. | mq |  | 194 | 114 | 0 | 0
4.4.20.0 | CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE A SACCO. Consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da eseguirsi nel seguente modo: - pulizia e messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie; - scarnitura profonda dei giunti evitando accuratamente la scalpellinatura degli stessi, la loro preparazione secondo le indicazioni della D.L.; - esecuzione di un reticolo nel paramento, costituito da un numero adeguato di fori per iniezioni, mediamente n. 4 per ogni metro quadrato, utilizzando le cavità presenti nei giunti o praticando i fori con il trapano elettrico a sola rotazione, il cui diametro di perforazione sia di almeno mm 20; - fissaggio dei boccagli con idonea malta o legante puro e colatura di acqua, se necessaria, al fine di inumidire le cavità da iniettare; - iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in sospensione con pompe manuali, a base di cemento tipo 325-425, oppure con altra base legante, a scelta della D.L., con dosaggio minimo di Kg 200 di legante a metro cubo di miscela, secondo l'ordine di iniezione indicato dalla D.L.; - asportazione di boccagli di iniezione e della malta di fissaggio; - sigillatura con idonea malta o a base di calce, terre colorate e sabbia oppure a base di cemento tipo 425 e sabbia, a scelta della D.L.; - perforazione delle pareti; - carico, trasporto e scarico, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta;- mano d'opera e attrezzature speciali necessarie. Quanto sopra descritto è tutto compreso nel prezzo.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa l'eventuale spicconatura di intonaci.
4.4.20.1 | Consolidamento di strutture murarie a sacco fino allo spessore medio di cm 50. | mq |  | 116 | 68 | 0 | 0
4.4.20.2 | Consolidamento di strutture murarie a sacco, spessore da cm 51 e fino a cm 70. | mq |  | 146 | 86 | 0 | 0
4.4.20.3 | Consolidamento di strutture murarie a sacco, spessore da cm 70 e fino a cm 100. | mq |  | 176 | 104 | 0 | 0
4.4.30 | SIGILLATURA PROVVISORIA SUL PARAMENTO DA SALVAGUARDARE. Realizzazione di una provvisoria sigillatura, su una sola faccia, dei giunti del paramento con impasto a base di argilla (50%), sabbia e segatura al fine di evitare colature di miscela lungo il paramento a facciavista, che deve essere conservato e mantenuto. Il lavoro prevede anche la successiva completa rimozione dell'impasto e la relativa pulitura e preparazione dei giunti per la successiva rabboccatura e stuccatura.E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 29.1 | 17.1 | 0 | 0
4.4.40.0 | ESECUZIONE DI FORI CON TRAPANO ELETTRICO E PUNTE DA MM 12 A MM 25. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, diametro variabile tra mm 12 e 25, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la foratura che deve essere eseguita con trapano; l'aria compressa per la pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se necessarie; la fornitura ed il fissaggio con resine epossidiche applicate con idonee apparecchiature (pistola e cartuccia), del tondino in ferro FeB44K. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni centimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza.
4.4.40.1 | Fori in murature di tufo. | mxcm |  | 12.8 | 7.6 | 0 | 0
4.4.40.2 | Fori in murature di mattoni. | mxcm |  | 19.4 | 11.4 | 0 | 0
4.4.40.3 | Fori in murature di pietrame e/o conglomerati cementizi non armati. | mxcm |  | 22.9 | 13.5 | 0 | 0
4.4.50.0 | ESECUZIONE DI PERFORI IN STRUTTURE DI QUALSIASI GENERE DEL DIAMETRO MINIMO MM 25. Esecuzione di perfori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la perforazione che deve essere eseguita con sonda a rotazione con corona al Widiam raffreddata ad acqua o ad aria se lavori particolari secondo le indicazioni della D.L., per dare un foro circolare di sezione costante, eseguita con velocità di rotazione ridotta per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate; l'aria compressa per la pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua e comunque secondo le indicazioni della D.L.; l'ausilio di altre operazioni se necessarie; la fornitura e l'inserimento di apparecchi di guida per l'asta di comando della sonda, ove necessario, per garantire l'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione secondo le indicazioni della D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni centimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza. Misura minima del diametro mm 25.
4.4.50.1 | Perfori in murature in tufo. | mxcm |  | 13.5 | 7.9 | 0 | 0
4.4.50.2 | Perfori in murature in mattoni. | mxcm |  | 20 | 11.8 | 0 | 0
4.4.50.3 | Perfori in murature in pietrame e conglomerati cementizi non armati. | mxcm |  | 23.4 | 13.8 | 0 | 0
4.4.60.0 | COMPENSO PER PERFORAZIONI ECCEDENTI IL PRIMO METRO DI LUNGHEZZA. Compenso per perforazioni eccedenti il primo metro di lunghezza.Per ogni centimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza successivo al primo metro.
4.4.60.1 | Murature in tufo. | mxcm |  | 6.6 | 3.91 | 0 | 0
4.4.60.2 | Murature in mattoni. | mxcm |  | 9.3 | 5.5 | 0 | 0
4.4.60.3 | Murature in pietrame e conglomerati cementizi non armati. | mxcm |  | 10.8 | 6.4 | 0 | 0
4.4.70.0 | INIEZIONI, DI MISCELA COMPOSTA DI CEMENTO TIPO 425 E ACQUA. Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta di cemento tipo 425 e acqua. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; l'eventuale aggiunta di calce idraulica o bentonite; gli additivi fluidificanti, antiritiro; la sabbia fine dosata secondo le indicazioni della D.L.; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il pompaggio a pressione, controllato per mezzo di gruppo miscelatore - iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; le operazioni che si rendono necessarie ad eseguire il lavoro; i materiali occorrenti e le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli; la loro successiva asportazione ad iniezione avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
4.4.70.1 | Iniezioni per perfori fino a mm 25. | m |  | 18.9 | 9.2 | 0 | 0
4.4.70.2 | Iniezioni per perfori da mm 26 a mm 37. | m |  | 23.5 | 11.4 | 0 | 0
4.4.70.3 | Iniezioni per perfori oltre i mm 37 e fino a mm 45. | m |  | 25.3 | 12.3 | 0 | 0
4.4.70.4 | Iniezioni per perfori oltre i mm 45 e fino a mm 65. | m |  | 29.6 | 14.4 | 0 | 0
4.4.80.0 | INIEZIONI DI MISCELA COMPOSTA DA CALCE E POZZOLANA SUPER VENTILATA. Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta da calce ed acqua compresa l'eventuale aggiunta di pozzolana super ventilata, sabbia fine, con dosature secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore - iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento delle murature alla pressione esercitata; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli e la loro successiva asportazione ad iniezione ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
4.4.80.1 | Iniezioni per perfori fino a mm 25. | m |  | 18.9 | 9.2 | 0 | 0
4.4.80.2 | Iniezioni per perfori da mm 26 e mm 37. | m |  | 22.9 | 11.1 | 0 | 0
4.4.90.0 | INIEZIONE DI CALCE PRIVA DI COMPONENTI SALINI, POZZOLANA SUPER VENTILATA. Iniezioni di miscela in perfori con impasto di calce priva di componenti salini, pozzolana super ventilata, acqua ed additivo antiritiro, atta ad essere usata in presenza di intonaci affrescati, stucchi e simili, in murature lesionate. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli e la loro successiva asportazione ad intervento ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
4.4.90.1 | Iniezioni per perfori fino a mm 25. | m |  | 20.2 | 9.8 | 0 | 0
4.4.90.2 | Iniezioni per perfori da mm 26 a mm 37. | m |  | 25 | 12.1 | 0 | 0
4.4.100.0 | INIEZIONE DI CALCE IDRAULICA E ANTIRITIRO A BASE DI CAOLINO E ALLUMINATI. Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta da calce idraulica, acqua (in ragione di 33 litri per quintale di calce) e additivo in polvere superlubrificante antiritiro a base di caolino e alluminati, dosato in ragione del 15% del peso della calce. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della boiacca; il pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli e la loro successiva asportazione ad intervento ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
4.4.100.1 | Iniezioni in perfori fino a mm 25. | m |  | 20.7 | 10 | 0 | 0
4.4.100.2 | Iniezioni per perfori da mm 26 a mm 37. | m |  | 25.6 | 12.4 | 0 | 0
4.4.110 | COMPENSO ALLE INIEZIONI IN PERFORI ARMATI. Compenso alle iniezioni in perfori armati, quando eccede tre volte il volume teorico del foro, compresi eventuali additivi.Il prezzo è riferito ad ogni quintale di prodotto secco iniettato. | q |  | 57 | 27.9 | 0 | 0
4.4.120 | BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE, AISI 304L, FEB44K, NELLE PERFORAZIONI IN MURATURA. Barre di acciaio inossidabile AISI 304L ad aderenza migliorata FeB44K, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi: il taglio a misura; la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno cm 5 rispetto al filo della muratura; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | kg |  | 7.6 | 1.94 | 0 | 0
4.4.130 | BARRE IN ACCIAIO FEB44K PER CONSOLIDAMENTO. Barre di acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi: il taglio a misura; la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno cm 5 rispetto al filo della muratura; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | kg |  | 1.8 | 0.458 | 0 | 0
4.5 | CORDOLI
4.5.10 | CORDOLO SOMMITALE PER SINGOLA PARETE REALIZZATO IN PROFILATO METALLICO CON BARRE DI ANCORAGGIO. Formazione di fascia di contenimento delle spinte orizzontali, per singole pareti, realizzata con profilato metallico collegato ai setti ortogonali mediante barre di acciaio filettate. Il profilo, posto sulla sommità della parete, avrà sezione a forma di L o T (altezza minima mm 100) e sarà appoggiato o parzialmente inserito al disotto dello sporto di gronda. Il profilato sarà dotato di paletti di ripartizione a sezione T (minimo mm 50) di lunghezza non inferiore a cm 70, appoggiati sulla muratura e saldati all'interasse massimo di m 1,5, aventi lo scopo di ripartire l'azione di contenimento su una porzione maggiore di muratura. Il collegamento tra la parete oggetto dell'intervento e le pareti ortogonali dovrà essere realizzato con barre metalliche da una parte al profilato mediante filettatura e dadi (oppure con biette di tensionamento) e dall'altra con opportuni capochiavi. Sono compresi : la fornitura e la posa in opera del profilato; la sigillatura dei perfori sulle murature per il passaggio delle barre; le barre metalliche con relativi ancoraggi sul profilato; il collegamento all’impianto di messa a terra delle parti metalliche; i paletti; il trattamento delle superfici metalliche con una mano di vernice anti corrosione e due mani di vernice a finire. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i capochiave da porre sulla parete parallela a quella del paletto; i perfori. Misurato a metro lineare di profilato metallico. | m |  | 81 | 29 | 0 | 0
4.5.20 | CORDOLO SOMMITALE REALIZZATO MEDIANTE CERCHIATURA IN PROFILATO METALLICO. Formazione di cerchiatura di contenimento delle spinte orizzontali, per celle rettangolari, realizzata con profilato metallico. Il profilo, posto sulla sommità della parete, avrà sezione a forma di L (altezza minima mm 100) ed inserito al disotto dello sporto di gronda. Il profilato potrà essere dotato o meno di paletti (da computarsi a parte) di ripartizione, saldati all'interasse, aventi lo scopo di ripartire l'azione di contenimento su una porzione maggiore di muratura. Le estremità dei profilati saranno collegate con piastre angolari mediante bullonatura. I profilati saranno vincolati alla sommità dei setti con staffe metalliche passanti sullo spessore murario. Sono compresi : la fornitura e la posa in opera del profilato; la sigillatura dei perfori sulle murature per il passaggio delle barre; le barre metalliche con relativi ancoraggi sul profilato; il collegamento all’impianto di messa a terra delle parti metalliche; i paletti (quando previsti da computarsi a parte); il trattamento delle superfici metalliche con una mano di vernice anti corrosione e due mani di vernice a finire. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono esclusi i perfori. | m |  | 60 | 21.4 | 0 | 0
4.5.30 | CORDOLO SOMMITALE IN MURATURA ARMATA SU PARAMENTO IN MATTONI A DUE TESTE. Formazione di cordolo sommitale a qualsiasi altezza, realizzato mediante traliccio in barre di acciaio posto tra due casseforme costituite da mattoni pieni. Le varie operazioni presuppongono la rimozione del tetto. Sul piano orizzontale della sommità del pannello murario dello spessore di due teste (dimensione storica di riferimento circa cm 25 - 33) si dovrà disporre una doppia fila di quadrucci in modo tale da ricavare un alloggiamento, dell'altezza di un mattone, esteso per tutto il perimetro del cordolo da creare. Si disporrà quindi la gabbia metallica costituita da due barre dello spessore minimo di mm 22, distanziate di circa cm 26 (pari allo spessore di quattro filari di mattoni) con spille da mm 8 di diametro poste all'interasse di un mattone. Agli incroci le barre saranno piegate in direzione ortogonale per una lunghezza di circa m 1,0. Il canale di alloggiamento dell'armatura si riempirà con la malta fino ad ottenere un piano orizzontale. Si disporrà quindi un'altra doppia fila di mattoni alternando ogni quadruccio con un mattone trasversale a cavallo dei due paramenti riempiendo nuovamente gli spazi vuoti con la malta fino al livellamento. La stessa operazione si ripeterà per il terzo filare avendo cura di non sovrapporre i giunti. Il quarto ed ultimo filare sarà costituito da una doppia fila di quadrucci analoga alla prima. I vuoti tra la cassaforma laterizia ed il traliccio saranno riempiti con malta di calce e sabbia. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera della cassaforma in laterizio (di altezza minima di quattro filari), del traliccio metallico (costituito da minimo due barre), delle spille, del getto complementare in malta, calce e sabbia, il collegamento all’impianto di messa a terra delle parti metalliche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono esclusi tutti gli oneri per la rimozione del tetto e per la preparazione della partenza dei filari di laterizio. | m |  | 89 | 31.8 | 0 | 0
4.5.40 | CORDOLO SOMMITALE IN MURATURA ARMATA SU PARAMENTO IN MATTONI A TRE TESTE. Formazione di cordolo sommitale a qualsiasi altezza, realizzato mediante traliccio in barre di acciaio posto tra due casseforme costituite da mattoni pieni. Le varie operazioni presuppongono la rimozione del tetto. Sul piano orizzontale della sommità del pannello murario dello spessore di due teste (dimensione storica di riferimento circa cm 25 - 33) si dovrà disporre una doppia fila di quadrucci in modo tale da ricavare un alloggiamento, dell'altezza di un mattone, esteso per tutto il perimetro del cordolo da creare. Si disporrà quindi la gabbia metallica costituita da due barre dello spessore minimo di mm 22, distanziate di circa cm 26 (pari allo spessore di quattro filari di mattoni) con spille da mm 8 di diametro poste all'interasse di un mattone. Agli incroci le barre saranno piegate in direzione ortogonale per una lunghezza di circa m 1,0. Il canale di alloggiamento dell'armatura si riempirà con la malta fino ad ottenere un piano orizzontale. Si disporrà quindi un'altra doppia fila di mattoni alternando ogni quadruccio con un mattone trasversale a cavallo dei due paramenti riempiendo nuovamente gli spazi vuoti con la malta fino al livellamento. La stessa operazione si ripeterà per il terzo filare avendo cura di non sovrapporre i giunti. Il quarto ed ultimo filare sarà costituito da una doppia fila di quadrucci analoga alla prima. I vuoti tra la cassaforma laterizia ed il traliccio saranno riempiti con malta di calce e sabbia. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera della cassaforma in laterizio (di altezza minima di quattro filari), del traliccio metallico (costituito da minimo due barre), delle spille, del getto complementare in malta, calce e sabbia, il collegamento all’impianto di messa a terra delle parti metalliche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono esclusi tutti gli oneri per la rimozione del tetto e per la preparazione della partenza dei filari di laterizio. | m |  | 115 | 41.3 | 0 | 0
4.6 | CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA
4.6.10 | COLLEGAMENTO DELLE VOLTE ALLE MURATURE PORTANTI. Collegamento delle volte alle murature portanti d'ambito, realizzato mediante la formazione di fori orizzontali nelle murature a mattoni del diametro di mm 30 per una profondità di circa cm 30/40 disposti a cm 25 di distanza. Sono compresi: la colatura nei fori predisposti del cemento espansivo in ragione di q.li 0,33 per ogni metro cubo d'impasto con cemento a q.li 4 tipo 425; l'inserimento nei fori del ferro del diametro mm 24 per una lunghezza media di m 1,00; il ferro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | m |  | 134 | 79 | 0 | 0
4.6.11 | COMPENSO AL COLLEGAMENTO DELLE VOLTE ALLE MURATURE PORTANTI. Compenso per l’impiego di calce idraulica naturale dosata a q.li 3,5 di calce. | m |  | 1.27 | 0.74 | 0 | 0
4.6.12 | COMPENSO AL COLLEGAMENTO DELLE VOLTE ALLE MURATURE PORTANTI. Compenso per l’impiego di cemento bianco dosato a q.li 3 tipo 325. | m |  | 1.16 | 0.68 | 0 | 0
4.6.20 | CHIODATURA DELLE VOLTE. Chiodatura delle volte su superfici già pulite dal cretonato e dai rinfianchi, effettuata mediante: - fori del diametro di mm 14, praticati con trapano, per una profondità di circa cm 10 in ragione di numero 1 per ogni cm 40 eseguiti a quinconce; - pulizia dei fori effettuata con getto d'aria compressa; - colatura nei fori di adesivi epossidici, senza ritiro; - inserimento di ferro, questo compreso, ogni due fori ravvicinati, del diametro di mm 8 e per una lunghezza di circa m 1,05 sagomati a C. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 105 | 61 | 0 | 0
4.6.30 | RINFIANCO DI VOLTE. Rinfianco di volte con massetto di calcestruzzo Rck maggiore o uguale a 300, dello spessore medio di cm 5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 48.9 | 28.6 | 0 | 0
4.6.31 | COMPENSO AL RINFIANCO DI VOLTE. Compenso per l’impiego di calce idraulica naturale dosata a q.li 3,5 di calce. | mq |  | 2.65 | 1.55 | 0 | 0
4.6.32 | COMPENSO AL RINFIANCO DI VOLTE. Compenso per l’impiego di cemento bianco dosato a q.li 3 di cemento 325. | mq |  | 4.11 | 2.4 | 0 | 0
4.6.40 | CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA. Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri trattamenti decorativi, consistente in: - pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi strutturali; - sigillatura e rincocciatura delle lesioni presenti sia nella parte estradossale sia intradossale, con scaglie di pietra e idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale, in modo da ripristinare la continuità strutturale ed estetica; - perforazioni del diametro di mm 16 passanti nello spessore della volta in numero di 5 per metro quadrato e armatura degli stessi con tondino di diametro mm 6 ad aderenza migliorata rigirato sulla superficie di intradosso e bloccato con idonea malta, simile all'esistente, e scaglie di pietra o mattoni; - fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; - realizzazione sulla superficie d'estradosso di cappa in cls Rck maggiore o uguale a q.li 3 tipo 325, dello spessore variabile da cm 4 a cm 6 modellata seconda la forma della volta.Sono inoltre compresi: l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito per circa cm 60 di larghezza ed il riempimento in conglomerato leggero per dare l'estradosso orizzontale; i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri; il collegamento all’impianto di messa a terra delle parti metalliche, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 161 | 94 | 0 | 0
4.6.41 | COMPENSO AL CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA. Compenso per l’impiego di calce idraulica naturale dosata a q.li 3,5 di calce. | mq |  | 2.93 | 1.71 | 0 | 0
4.6.42 | COMPENSO AL CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA. Compenso per l’impiego di cemento bianco dosato a q.li 3 di cemento 325. | mq |  | 4.74 | 2.77 | 0 | 0
4.6.50 | CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA CON COLLEGAMENTO MEDIANTE PIASTRE METALLICHE. Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri trattamenti decorativi, con collegamento mediante piastre metalliche, consistente in: - pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi strutturali; - sigillatura e rincocciatura delle lesioni presenti sia nella parte estradossale sia intradossale, con scaglie di laterizio e idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale, in modo da ripristinare la continuità strutturale ed estetica; - collegamento dell'estradosso della volta alla rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10 mediante piastre metalliche in numero di almeno due per metro quadrato rese solidali con resine epossidiche bicomponenti; - fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; - realizzazione sulla superficie d'estradosso di cappa in cls Rck maggiore o uguale a q.li 3 tipo 325, dello spessore variabile da cm 4 a cm 6 modellata seconda la forma della volta. Sono inoltre compresi: l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito per circa cm 60 di altezza e l'eventuale riempimento in conglomerato leggero per dare l'estradosso orizzontale; i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri; il collegamento all’impianto di messa a terra delle parti metalliche, il calo a terra, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 174 | 102 | 0 | 0
4.6.51 | COMPENSO AL CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA CON COLLEGAMENTO MEDIANTE PIASTRE METALLICHE. Compenso per l’impiego di calce idraulica naturale dosata a q.li 3,5 di calce. | mq |  | 2.93 | 1.71 | 0 | 0
4.6.52 | COMPENSO AL CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA. Compenso per l’impiego di cemento bianco dosato a q.li 3 di cemento 325. | mq |  | 4.74 | 2.77 | 0 | 0
4.6.60.0 | CONSOLIDAMENTO DI VOLTE, CUPOLE ED ARCHI MEDIANTE NASTRI IN MATERIALE COMPOSITO UNIDIREZIONALE. Consolidamento di volte, cupole ed archi in muratura di pietrame o mattoni, in laterizio o gesso, mediante applicazione all'estradosso di nastri di materiale composito. Sono compresi: la pulizia delle superfici su cui applicare il rinforzo; il trattamento con il primer; la rasatura con stucchi epossidici; l'applicazione di resina di incollaggio; la fornitura e posa dei nastri di composito unidirezionali secondo le indicazioni di progetto; la resina di saturazione e la verniciatura finale con vernici acriliche per la protezione dai raggi UVA. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di pull-off, indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto. Ove possibile, sono eseguite prove di carico per valutare l'efficacia dell'intervento, rilevando le formazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale svuotamento della volta; l'eventuale riprofilatura dell'estradosso; le prove di pull-off, indagini ultrasoniche e termografiche e le prove di carico. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera.
4.6.60.1 | In fibra di carbonio - primo strato. | mq |  | 817 | 478 | 0 | 0
4.6.60.2 | In fibra di carbonio - per ogni strato successivo al primo. | mq |  | 482 | 282 | 0 | 0
4.6.60.3 | In fibra di vetro - primo strato. | mq |  | 612 | 358 | 0 | 0
4.6.60.4 | In fibra di vetro - per ogni strato successivo al primo. | mq |  | 433 | 253 | 0 | 0
4.6.60.5 | In fibra aramidica - primo strato. | mq |  | 562 | 329 | 0 | 0
4.6.60.6 | In fibra aramidica - per ogni strato successivo al primo. | mq |  | 368 | 215 | 0 | 0
4.7 | CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
4.7.10.0 | CUCITURE DI LESIONI, PASSANTI E NON, CONSOLIDANTI LE STRUTTURE IN C.A. Cuciture di lesioni, passanti e non, consolidanti le strutture in c.a. con iniezioni di resine epossidiche bicomponenti predosate, da realizzarsi nel seguente modo: a)stuccatura del perimetro della lesione con adesivi epossidici morbidi e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato; b) pulitura con aria compressa ad avvenuto indurimento dell'adesivo; c) iniezione di resine epossidiche eseguita a bassa pressione con le seguenti caratteristiche tecniche minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a compressione > = 38 N/mmq; - resistenza a flessotrazione > = 25 N/mmq; - resistenza a trazione diretta > = 25 N/mmq; - adesione al calcestruzzo (rottura cls) 3 N/mmq;- adesione al ferro da 10 a 15 N/mmq; - modulo elastico da 1 * 1000 N/mmq a 2 * 1000 N/mmq; E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
4.7.10.1 | Lesioni capillari. | m |  | 191 | 117 | 0 | 0
4.7.10.2 | Lesioni medio-grosse. | m |  | 216 | 132 | 0 | 0
4.7.20 | ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO. Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone fortemente degradate mediante idroscarifica e/o sabbiatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità ed omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Sono compresi: l'esecuzione delle necessarie prove chimiche per la determinazione della profondità di carbonatazione; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mqxcm |  | 5.6 | 3.47 | 0 | 0
4.7.30 | PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. E' compreso: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 10.3 | 4.53 | 0 | 0
4.7.40 | TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO PER INIBIZIONE DELLA CORROSIONE. Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno due ore tra la prima e la seconda mano. Il trattamento deve avvenire dopo la idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione del ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate. | mq |  | 25.6 | 15.8 | 0 | 0
4.7.50 | RIPROFILATURA APPLICATA A MANO. Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato bicomponente direttamente a cazzuola o con fratazzo metallico, esercitando una buona pressione a compattazione del sottofondo. Caratteristiche tecniche minime di riferimento della malta: (da certificare): - resistenza a compressione a 24 ore > = 200 Kg/cmq; - (provino tipo UNI 6009) a 7 gg > = 500 Kg/cmq; a 28 gg > = 600 Kg/cmq; - resistenza a flessione a 28 gg 100 Kg/cmq; - adesione per trazione diretta al cls a 28 gg > =30 Kg/cmq; - modulo elastico (a compres.) a 28 gg 200.000 – 220.000 Kg/cmq. E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola d’arte. Per uno spessore medio di mm 30. | mq |  | 141 | 62 | 0 | 0
4.7.60 | RIPROFILATURA APPLICATA A SPRUZZO. Riprofilatura applicata a spruzzo da eseguirsi con l'ausilio di idonee pompe, con rifinitura a cazzuola e fratazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato. Caratteristiche tecniche della malta, minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a compressione a 24 ore > = 200 Kg/cmq;- (provino tipo UNI 6009) a 3 gg > = 400 Kg/cmq; - adesione al cls (per taglio)a 3 gg > = 30 Kg/cmq. E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a spruzzo a regola d’arte. Per spessore medio mm 30. | mq |  | 64 | 28 | 0 | 0
4.7.70 | RICOSTRUZIONE DI SPESSORI CONSISTENTI. Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di evitare distacchi dovuti al ritiro. Previo trattamento delle superfici di cls esistente con primer epossidico. Caratteristiche tecniche minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a flessione a 1 gg 55 Kg/cmq; - provino tipo UNI 6009 a 28 gg oltre 80 Kg/cmq; - resistenza a compressione a 1 gg 320 Kg/cmq; (provino tipo UNI 6009) a 28 gg oltre 500 Kg/cmq; - modulo elastico E a compressione a 28 gg circa 300.000 Kg/cmq. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'armatura metallica; le casseforme, l'eventuale aggrappante. Quantità minima di intervento mc 0,20. | mc |  | 1010 | 621 | 0 | 0
4.7.80 | RASATURA. Applicazione con spatola metallica o con idonea pompa, di malta cementizia bicomponente a granulometria fine, allo scopo di creare una superficie liscia che serva da base per la successiva applicazione di verniciatura da realizzare su superfici orizzontali, o comunque soggette ad aggressione da umidità. Caratteristiche tecniche della malta, minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a compressione a 3 gg > = 100 Kg/cmq; (provini tipo UNI 6009) a 7 gg > = 200 Kg/cmq; a 28 gg > = 400 Kg/cmq; - resistenza a flessione a 28 gg > 100 Kg/cmq; - adesione per trazione diretta al calcestruzzo a 28 gg > = 30 Kg/cmq; - modulo elastico a 28 gg 180.000 Kg/cmq. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a mm 3. | mq |  | 43.3 | 19.1 | 0 | 0
4.7.90.0 | RINFORZO STRUTTURALE IN ACCIAIO TRAMITE INIEZIONE IN ELEMENTI IN C.A. INFLESSI, PRESSO-INFLESSI, COMPRESSI, TENSO-INFLESSI. Rinforzo strutturale mediante applicazione di armature metalliche esterne in acciaio da fissare a cassero a secco oppure da incollarsi direttamente sulla sezione della struttura da rinforzare, previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate, da pagarsi a parte. Sono compresi: la fornitura delle placche e la successiva iniezione di resina epossidica fluida nel cassero; l'applicazione di antiruggine; la verifica con documenti probanti, a lavori ultimati, dell'effettiva efficacia dell'intervento di placcaggio. La verifica dovrà consentire l'esecuzione di prove di carico analoghe a quelle preventive già eseguite e prove ultrasoniche dirette e indirette; la finalità di tali prove e' quella di verificare la perfetta aderenza e collaborazione delle placche con le strutture in c.a. Caratteristiche acciaio: (riferimento D.M. 14/2/1992) - sigma s = 2350 Kg/cmq (tensione di snervamento); - sigma a = 1600 Kg/cmq (tensione ammissibile); - sigma t = 3600 Kg/cmq (tensione di rottura a trazione). Caratteristiche tecniche della resina epossidica, minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a compressione > = 50 N/mmq; - resistenza a flessotrazione > = 30 N/mmq; - resistenza a trazione diretta > = 20 N/mmq; - trazione calcestruzzo > = 3 N/mmq; - modulo elastico 7-7.5x1000 N/mmq. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurazione a superficie di placca applicata.
4.7.90.1 | Fissato a cassero a secco. | mq |  | 1120 | 621 | 0 | 0
4.7.90.2 | Incollato. | mq |  | 869 | 482 | 0 | 0
4.7.100.0 | RINFORZO STRUTTURALE IN ACCIAIO INOX TRAMITE INIEZIONE IN ELEMENTI IN C.A. INFLESSI, PRESSO-INFLESSI, COMPRESSI, TENSO-INFLESSI. Rinforzo strutturale mediante applicazione di armature metalliche esterne in acciaio da fissare a cassero a secco oppure da incollarsi direttamente sulla sezione della struttura da rinforzare, previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate, da pagarsi a parte. Sono compresi: la fornitura delle placche e la successiva iniezione di resina epossidica fluida nel cassero; la verifica con documenti probanti, a lavori ultimati dell'effettiva efficacia dell'intervento di placcaggio. La verifica dovrà consentire l'esecuzione di prove di carico analoghe a quelle preventive già eseguite e prove ultrasoniche dirette e indirette; la finalità di tali prove e' quella di verificare la perfetta aderenza e collaborazione delle placche con le strutture in c.a.. Caratteristiche acciaio inox: (da certificare) - acciaio inox AISI 304 (in assenza di aggress. con ioni di cloro); - acciaio inox AISI 316 (in presenza di aggress.. con ioni di cloro); - sigma s = 2350 Kg/cmq (tensione di snervamento); - sigma a = 1600 Kg/cmq (tensione ammissibile); - sigma t = 3600 Kg/cmq (tensione di rottura a trazione). Caratteristiche tecniche della resina epossidica minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a compressione >= 50 N/mmq; - resistenza a flessotrazione >= 30 N/mmq; - resistenza a trazione diretta >= 20 N/mmq; - trazione calcestruzzo >= 3 N/mmq; - modulo elastico 7-7.5x1000 N/mmq. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurazione a superficie di placca applicata.
4.7.100.1 | Fissato a cassero a secco. | mq |  | 1243 | 690 | 0 | 0
4.7.100.2 | Incollato. | mq |  | 994 | 551 | 0 | 0
4.7.110.0 | CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI INFLESSI (TRAVI, SOLETTE, SOLAI) MEDIANTE NASTRI O LAMELLE IN MATERIALE COMPOSITO. Consolidamento di elementi strutturali inflessi (quali travi, solette, solai) in c.a. e c.a.p.. mediante applicazione di nastri o di lamelle in materiale composito. Sono compresi: la spazzolatura della superficie da rinforzare; l'applicazione del primer e dell'adesivo epossidico in primo strato; la fornitura e posa del materiale composito di rinforzo e l'applicazione dell'adesivo in secondo strato. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di pull-off, indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto. Ove possibile, sono eseguite prove di carico prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dell'intervento, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e di rivestimenti; l'esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciature, rivestimenti, etc,). Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera. (Nel caso di lamelle di fibra di carbonio le dimensione sono: base della lamella per lo spessore della medesima b x s).
4.7.110.1 | In nastro di fibra di carbonio - primo strato. | mq |  | 642 | 331 | 0 | 0
4.7.110.2 | In nastro di fibra di carbonio - per ogni strato successivo al primo. | mq |  | 377 | 194 | 0 | 0
4.7.110.3 | In lamelle di fibra di carbonio - dimensioni bxs mm 80x1,2. | m |  | 146 | 75 | 0 | 0
4.7.110.4 | In lamelle di fibra di carbonio - dimensioni bxs mm 80x1,4. | m |  | 177 | 91 | 0 | 0
4.7.110.5 | In lamelle di fibra di carbonio - dimensioni bxs mm 100x1,2. | m |  | 217 | 112 | 0 | 0
4.7.110.6 | In lamelle di fibra di carbonio - dimensioni bxs mm 100x1,4. | m |  | 260 | 134 | 0 | 0
4.7.110.7 | In lamelle di fibra di carbonio - dimensioni bxs mm 120x1,2. | m |  | 337 | 174 | 0 | 0
4.7.110.8 | In lamelle di fibra di carbonio - dimensioni bxs mm 120x1,4. | m |  | 357 | 184 | 0 | 0
4.7.110.9 | In fibra aramidica densità 220 g/mq - bidirezionale - primo strato. | mq |  | 373 | 192 | 0 | 0
4.7.110.10 | In fibra aramidica densità 220 g/mq - bidirezionale - per ogni strato successivo al primo. | mq |  | 280 | 144 | 0 | 0
4.7.120.0 | APPLICAZIONE DI NASTRI DI CONSOLIDAMENTO IN MATERIALE COMPOSITO. Esecuzione di rinforzo strutturale di nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornita e posta in opera. Sono compresi: (1) l’applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto ed interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) l’eventuale livellamento della superficie mediante stucco epossidico, che ha lo scopo di evitare la formazione di vuoti o bolle d'aria che potrebbero pregiudicare l'aderenza del rinforzo al supporto; (3) la stesa del primo strato di resina epossidica per l’incollaggio delle fibre di rinforzo; (4) l’applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica; (6) l’eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale, ovvero nel Paese di origine del produttore. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate; i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, etc). Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
4.7.120.1 | In fibra di carbonio - primo strato. | mq |  | 589 | 304 | 0 | 0
4.7.120.2 | In fibra di carbonio - per ogni strato successivo al primo. | mq |  | 377 | 194 | 0 | 0
4.7.120.3 | In fibra di vetro - primo strato. | mq |  | 373 | 192 | 0 | 0
4.7.120.4 | In fibra di vetro - per ogni strato successivo al primo. | mq |  | 280 | 144 | 0 | 0
4.7.120.5 | In fibra aramidica - primo strato. | mq |  | 325 | 168 | 0 | 0
4.7.120.6 | In fibra aramidica - per ogni strato successivo al primo. | mq |  | 233 | 120 | 0 | 0
4.7.130.0 | CONSOLIDAMENTO DI PILASTRI E COLONNE IN C.A. MEDIANTE NASTRI IN MATERIALE COMPOSITO PRE-TENSIONATI. Consolidamento di elementi strutturali compressi o presso-inflessi (pilastri e colonne) in c.a. e c.a.p. mediante applicazione di nastri in materiale composito soggetti ad opportuno pre-tensionamento durante l’applicazione. Sono compresi: la spazzolatura della superficie da rinforzare; l’applicazione del primer e dell’adesivo epossidico certificato per il sistema di pre-tensionamento; la fornitura e posa del materiale composito con idonea apparecchiatura di pre-tensionamento, certificata dal produttore del sistema. La qualità dell’intervento è verificata con indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti; l’esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciature, rivestimenti, etc.); le indagini ultrasoniche e termografiche. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo in nastro effettivamente posto in opera.
4.7.130.1 | In fibra di carbonio-strato unico. | mq |  | 692 | 357 | 0 | 0
4.7.130.2 | In fibra aramidica-strato unico. | mq |  | 588 | 303 | 0 | 0
4.7.140 | PROTEZIONE DI SUPERFICI VERTICALI A VISTA O PROTETTE. Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo di vernice monocomponente a base di resine acriliche in solvente da distribuire in due mani incrociate su strutture in cls, di cui la prima trasparente e la seconda pigmentata. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 15.9 | 8.5 | 0 | 0
4.7.150 | PROTEZIONE DI SUPERFICI UMIDE NON PROTETTE. Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo di vernice epossidica in dispersione acquosa a due componenti, da applicarsi su superfici orizzontali in cls esposte all'umidità'. La vernice deve essere distribuita in due mani incrociate. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 15.9 | 8.5 | 0 | 0
4.8 | CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN LEGNO E IN FERRO
4.8.10 | CONSOLIDAMENTO DI SOLAI IN LEGNO. Consolidamento di solai in legno esistenti, realizzato mediante: - fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; - getto di calcestruzzo dosato a a q.li 3 di cemento tipo 325 per la formazione della soletta dello spessore variabile da cm 4 a cm 6 e lisciatura superficiale; - i necessari ancoraggi alle strutture esistenti sottostanti e perimetrali o da eseguire. Sono inoltre compresi: la demolizione del pavimento e del sottostante massetto; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 61 | 30.8 | 0 | 0
4.8.11 | COMPENSO AL CONSOLIDAMENTO DI SOLAI IN LEGNO. Compenso al consolidamento di solai in legno esistenti realizzato mediante: - fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata tipo AISI 304L e 316L ; - getto di calcestruzzo dosato a a q.li 3 di cemento bianco tipo 325 per la formazione della soletta dello spessore variabile da cm 4 a cm 6 e lisciatura superficiale; | mq |  | 8.1 | 4.08 | 0 | 0
4.8.20 | CONSOLIDAMENTO DI CENTINATURA IN LEGNO SU CONTROSOFFITTO CON BARRE IN VETRORESINA. Consolidamento di centina in legno su soffitti in canne e gesso da eseguire mediante sistemazione in estradosso, su apposita sede predisposta a mezzo di fresature, di singola barra in vetroresina del diametro di mm 10, ancorata con staffette metalliche ad U e pasta di resina epossidica colata entro casseri modellati in opera secondo l'andamento della centina. Sono compresi: il successivo disarmo; la pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i puntellamenti e/o sollevamenti; le opere murarie. | mq |  | 196 | 99 | 0 | 0
4.8.30 | CONSOLIDAMENTO DI CENTINATURA IN LEGNO DI CONTROSOFFITTO CON TESSUTO IN FIBRA DI VETRO. Consolidamento in estradosso di controsoffitti in canne e gesso sostenuti da centine in legno, da eseguire mediante l'inviluppo delle strutture lignee con tessuto in fibra di vetro imbevuto di resina epossidica opportunamente esteso sull'arellato onde consentire il ripristino dei collegamenti. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: l'accurata pulizia del fondo; i puntellamenti e/o i sollevamenti per il recupero delle frecce. | mq |  | 151 | 76 | 0 | 0
4.8.40 | RICOSTRUZIONE DI TESTE AMMALORATE ED ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO. Ricostruzione in sito di elementi strutturali e di nodi puntoni-catena ammalorati di capriate in legno in corrispondenza delle zone di appoggio alle murature, con beton epossidico e barre di vetroresina, da eseguire in conformità alle seguenti lavorazioni: - asportazione del legno marcio con appositi utensili; - costruzione delle casseforme eventualmente a perdere, modellate in opera secondo le forme da rimodellare; - posizionamento in opera dell'armatura costituita da barre di vetroresina; - getto del beton in apposite casseforme modellate in opera in base alle forme da ricostruire; - ancoraggio della parte di armatura prolungata nel legno sano con pasta di resina epossidica, previa sigillatura con stucco di locali fessure o lesioni e necessarie trapanature nel legno sano; - disarmo e pulizia del legno nelle zone di intervento a stagionatura avvenuta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rimozione ed il ricollocamento in opera delle strutture; il sollevamento delle capriate o degli elementi strutturali; tutte le opere murarie. | dmc |  | 37.7 | 19 | 0 | 0
4.8.50.0 | RECUPERO DI FUNZIONALITÀ STATICA DI TRAVI IN LEGNO. Recupero della funzionalità statica di trave in legno e suo adeguamento ai maggiori carichi e sovraccarichi di esercizio con una sovrastante trave in beton epossidico armato con barre di acciaio FeB44K ad aderenza migliorata in numero e diametri adeguati, solidarizzata alla sottostante trave in legno con piolature in vetroresina e staffe metalliche ammorsate, previe trapanazioni (normale trapano manuale), con pasta di resina epossidica. Sono compresi: le casseforme, eventualmente a perdere, modellate in opera secondo le forme da ricostruire; le sigillature superficiali con stucco epossidico contro fughe di resina; la pulizia del legno nelle zone d'intervento a lavoro ultimato e disarmo eventuale a stagionatura avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i collocamenti in opera delle sovrastrutture; gli eventuali sollevamenti per operazioni di controcarico; le opere murarie.
4.8.50.1 | Recupero funzionalità statica in beton di sezioni maggiori o uguali a cmq 250; | dmc |  | 27.3 | 13.8 | 0 | 0
4.8.50.2 | Recupero della funzionalità statica in beton di sezioni minori a cmq 250. | dmc |  | 28 | 14.1 | 0 | 0
4.8.60.0 | CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI LIGNEI CON BARRE DI VETRORESINA. Consolidamento di elementi lignei quali puntoni, catene, monaci, travi, terzere ecc. gravemente fessurati con grave pregiudizio per la funzione statica. Il consolidamento deve avvenire mediante cucitura con barre di vetroresina collocate in appositi fori, ottenuti per trapanazione (normale trapano manuale), e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: le casseforme, eventualmente a perdere, modellate in opera secondo le forme da ricostruire; le sigillature superficiali di fessure e lesioni con stucco epossidico contro fughe di resina; la pulizia del legno nelle zone d'intervento a lavoro ultimato e disarmo eventuale a stagionatura avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i collocamenti in opera delle sovrastrutture; gli eventuali sollevamenti per operazioni di controcarico; le opere murarie. Valutazione al metro di barra in opera.
4.8.60.1 | Per barre di diametri da mm 12 a mm 16. | m |  | 252 | 127 | 0 | 0
4.8.60.2 | Per barre di diametri da mm 18 a mm 20. | m |  | 319 | 161 | 0 | 0
4.8.60.3 | Per barre di diametri da mm 22 a mm 26. | m |  | 454 | 229 | 0 | 0
4.8.70.0 | CHIODATURA DI ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO. Chiodatura di elementi strutturali in legno per la tenuta contro scorrimenti (terzere su puntoni di capriate, travi principali su travi secondarie etc.), da eseguire con barre di vetroresina occultate attraverso fori praticati per trapanazioni (normale trapano manuale) e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: le sigillature superficiali delle fessure con stucco epossidico contro fughe di resina; la pulizia del legno nelle zone d'intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono esclusi: le rimozioni e i collocamenti in opera delle sovrastrutture; le opere murarie.
4.8.70.1 | Per barre del diametro di mm 16 della lunghezza massima di cm 30. | cad |  | 56 | 28.1 | 0 | 0
4.8.70.2 | Per barre del diametro di mm 20 della lunghezza massima di cm 40. | cad |  | 73 | 36.6 | 0 | 0
4.8.80 | RINFORZO DI TRAVI IN LEGNO CON BARRE IN ACCIAIO. Rinforzo di travi in legno mediante introduzione in zona tesa di barre di acciaio FeB44K ad aderenza migliorata in numero e diametri adeguati come segue: - formazione della sede per l'armatura eseguendo un intaglio longitudinale con la sega circolare e con il recupero del listello in legno; - collocazione dell'armatura metallica e ricoprimento della stessa con il listello in legno; - ancoraggio dell'armatura metallica e del listello di legno eseguito con pasta di resina epossidica colata attraverso fori laterali previa sigillatura di fessure e lesioni superficiali con stucco epossidico; - la pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: gli eventuali sollevamenti per il recupero delle frecce; le opere murarie | m |  | 462 | 233 | 0 | 0
4.8.90 | RINFORZO DI TRAVI O ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO CON FERRI PIATTI. Rinforzo di travi o elementi strutturali in legno mediante ferri piatti, di adeguate dimensioni, forniti e posti in opera. Sono compresi; il collocamento, in zone tese o compresse, dei ferri; la regolarizzazione delle sedi; il fissaggio con viti mordenti e pasta di resina epossidica; la pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: gli eventuali sollevamenti per il recupero delle frecce e/o cedimenti; le eventuali rimozioni; i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture; le opere murarie. | m |  | 101 | 51 | 0 | 0
4.8.100 | RINFORZO DI TRAVI, ARCHITRAVI O ELEMENTI IN LEGNO CON FERRI A T. Rinforzo di travi, architravi o elementi in legno, inflessi, mediante ferri a T, forniti e posti in opera. Sono compresi: il collocamento dei ferri nelle superfici di intradosso; la fresatura longitudinale per l'alloggiamento dell'anima del ferro a T; la regolarizzazione delle superfici intradossali; il fissaggio dei ferri con viti mordenti e pasta di resina epossidica colata attraverso fori laterali; la sigillatura di fessure locali con stucco epossidico; la pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i sollevamenti per il recupero delle frecce e/o cedimenti; le rimozioni e i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture; le opere murarie. | m |  | 164 | 83 | 0 | 0
4.8.110 | RIPRISTINO DELLA CONTINUITÀ STRUTTURALE DI TRAVI O ELEMENTI IN LEGNO. Ripristino della continuità strutturale di travi o elementi in legno schiantati per effetto di carichi eccessivi, da eseguire mediante l'introduzione a cavallo delle fratture e per mezzo di fresature o di intagli, di barre di acciaio FeB44K ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera, in numero, diametri e lunghezza adeguati, ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: la sigillatura delle fessure e lesioni locali con stucco epossidico; la realizzazione delle fresature e/o intagli per l'alloggiamento delle barre; il fissaggio con resina epossidica; la pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i sollevamenti per il recupero dei cedimenti; le rimozioni e ricollocamenti in opera delle sovrastrutture; le opere murarie. | cad |  | 544 | 274 | 0 | 0
4.8.120 | SOLIDARIZZAZIONE NODI DI CAPRIATE IN LEGNO (PUNTONI-MONACI, PUNTONI-SAETTE). Solidarizzazione dei nodi (puntoni-monaci, puntoni-saette) di capriate in legno con barre di vetroresina posizionate attraverso i nodi mediante perforazioni realizzate con trapano e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: la sigillatura delle fessure e lesioni locali con stucco epossidico; i fori per il passaggio delle barre; il collocamento e fissaggio delle barre nelle sedi predisposte; la pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture; i sollevamenti; le opere murarie. Per ogni nodo solidarizzato con n. 2 barre in VIR del diametro di mm 20 e della lunghezza max di cm 60. | cad |  | 551 | 278 | 0 | 0
4.8.130 | SOLIDARIZZAZIONE NODI DI CAPRIATE IN LEGNO (PUNTONI-CATENE). Solidarizzazione nodi (puntoni-catene) di capriate in legno con barre in vetroresina posizionate attraverso i nodi, mediante perforazioni realizzate con trapano e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: la sigillatura delle fessure e lesioni locali con stucco epossidico; i fori per il passaggio delle barre; il collocamento e fissaggio delle barre nelle sedi predisposte; la pulizia del legno nelle zone d'intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture; i sollevamenti; le opere murarie. Per ogni nodo solidarizzato con n. 2 barre in VIR del diametro di mm 24 e della lunghezza max di cm 60. | cad |  | 817 | 412 | 0 | 0
4.8.140 | ARPIONATURA DI TRAVI. Arpionatura di travi in legno con connettori a taglio in modo da realizzare la collaborazione statica con la soprastante soletta in conglomerato cementizio. Gli agganci sono eseguiti con barrette in acciaio FeB44K ad aderenza migliorata opportunamente sagomate, di diametro e di lunghezze adeguati, posizionate attraverso fori praticati sulle travi per mezzo di trapanazioni e sigillate con pasta di resina epossidica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 18.4 | 9.3 | 0 | 0
4.8.150 | CONSOLIDAMENTO SOLAI IN FERRO CON STAFFE E BARRE. Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e tavelloni o volticine in laterizio. Sono compresi: la posa in opera dell'acciaio occorrente per l'armatura supplementare; la fornitura e posa in opera della rete elettrosaldata dello spessore minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; il collegamento all’impianto di messa a terra delle parti metalliche; la soletta in calcestruzzo, classe Rck 300 dello spessore variabile da cm 4 a cm 6; la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e rinfianco esistenti; il calo a terra del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; il ripristino del rinfianco con materiale leggero. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dell’acciaio occorrente per l’armatura supplementare. | mq |  | 47.5 | 20.5 | 0 | 0
4.8.151 | COMPENSO AL CONSOLIDAMENTO DI SOLAI IN FERRO CON STAFFE E BARRE. Compenso al consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e tabelloni o volticene in laterizio realizzato mediante: - fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata tipo AISI 304L e 316L ; - getto di calcestruzzo dosato a a q.li 3 di cemento bianco tipo 325 per la formazione della soletta dello spessore variabile da cm 4 a cm 6 e lisciatura superficiale; | mq |  | 8 | 3.45 | 0 | 0
4.8.160 | CONSOLIDAMENTO SOLAI IN FERRO CON RETE ELETTROSALDATA. Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e tavelloni o volticine in laterizio, realizzato mediante: - fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; - getto di calcestruzzo a q.li 3 di cemento tipo 325 per la formazione della soletta dello spessore variabile da cm 4 a cm 6 e lisciatura superficiale; - i necessari ancoraggi, ogni cm. 50, alle strutture esistenti sottostanti e perimetrali o da eseguire. Sono inoltre compresi: la demolizione del pavimento e del sottostante massetto; il collegamento all’impianto di messa a terra delle parti metalliche; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 39.7 | 17.2 | 0 | 0
4.8.161 | COMPENSO AL CONSOLIDAMENTO DI SOLAI IN FERRO CON RETE ELETTROSALDATA. Compenso al consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e tabelloni o volticene in laterizio, realizzato mediante: - fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata tipo AISI 304L e 316L ; - getto di calcestruzzo dosato a a q.li 3 di cemento bianco tipo 325 per la formazione della soletta dello spessore variabile da cm 4 a cm 6 e lisciatura superficiale; | mq |  | 8 | 3.45 | 0 | 0
4.8.170.0 | SOLAI CON PROFILATI IN FERRO E TAVELLONI. Solai con profilati in ferro e tavelloni piani, a testa piana o obliqua, forniti e posti in opera. Sono compresi: la formazione della soletta in calcestruzzo classe non inferiore Rck 250, dello spessore compreso tra cm 4 e cm 6, armata con rete elettrosaldata del diametro di mm 6 e maglia da cm 20 x 20; il collegamento all’impianto di messa a terra delle parti metalliche la formazione delle tracce ed incassi nelle murature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i profilati in ferro. In opere di ristrutturazione e riparazione.
4.8.170.1 | Con spianamento fino al piano superiore del profilato in conglomerato alleggerito. | mq |  | 42 | 18.2 | 0 | 0
4.8.170.2 | Con semplice tavellonato. | mq |  | 31.7 | 13.7 | 0 | 0
4.8.170.3 | Con doppio tavellonato e camera d’aria. | mq |  | 37.9 | 16.4 | 0 | 0
4.9 | RESTAURO COPERTURE
4.9.10 | RIFACIMENTO DI TAVOLATO PER SOLAI E COPERTURE. Tavole in legno di abete dello spessore di cm 3-4, fornite e poste in opera, per solai piani e per coperture, chiodate alla sottostante struttura in legno. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mc |  | 969 | 437 | 0 | 0
4.9.20.0 | RIMONTAGGIO DI PICCOLA ORDITURA DI TETTO. Rimontaggio di piccola orditura del tetto composta dai morali di abete cm 5x8, posti a cm 60 fra gli assi, dai correntini di abete da cm 3,5 x 3,5. E' compresa la fornitura del legno lavorato con parziale recupero del materiale riutilizzabile. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
4.9.20.1 | Tetto alla "marsigliese". | mq |  | 20.8 | 9.4 | 0 | 0
4.9.20.2 | Tetto alla "romana". | mq |  | 16.8 | 7.6 | 0 | 0
4.9.30.0 | PIANELLATO O TAVELLONATO SOTTOSTANTE AL MANTO DI COPERTURA. Pianellato o tavellonato sottostante al manto di copertura di tetto con orditura di legno, fornito e posto in opera, eseguito con parziale recupero di materiale riutilizzabile. E' compresa la fornitura di idonea malta per il fissaggio di pianelle o tavelloni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
4.9.30.1 | Con pianelle. | mq |  | 38.5 | 6.1 | 0 | 0
4.9.30.2 | Con tavelle. | mq |  | 19.2 | 3.06 | 0 | 0
4.9.30.3 | Con pianelle e calce idraulica naturale dosata a q.li 3,5 di calce. | mq |  | 39 | 6.2 | 0 | 0
4.9.30.4 | Con pianelle e cemento bianco dosato a q.li 3 di cemento 325. | mq |  | 40.5 | 6.4 | 0 | 0
4.9.30.5 | Con tavelle e calce idraulica naturale dosata a q.li 3,5 di calce. | mq |  | 18.8 | 2.99 | 0 | 0
4.9.30.6 | Con tavelle e cemento bianco dosato a q.li 3 di cemento 325. | mq |  | 20.2 | 3.21 | 0 | 0
4.9.40.0 | RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI IN TEGOLE DI COTTO. Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di cotto a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; l'esecuzione anche in malta dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
4.9.40.1 | Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 20% di tegole nuove. | mq |  | 17.6 | 8 | 0 | 0
4.9.40.2 | Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 40% di tegole nuove. | mq |  | 21.8 | 9.8 | 0 | 0
4.9.40.3 | Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 60% di tegole nuove. | mq |  | 30.3 | 13.7 | 0 | 0
4.9.50.0 | RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON TEGOLE DI CEMENTO. Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di cemento, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
4.9.50.1 | Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 20% di tegole nuove. | mq |  | 13.4 | 6 | 0 | 0
4.9.50.2 | Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 40% di tegole nuove. | mq |  | 16.8 | 7.6 | 0 | 0
4.9.50.3 | Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 60% di tegole nuove. | mq |  | 25.3 | 11.4 | 0 | 0
4.9.60.0 | RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON COPPI. Riparazione di manto di copertura di tetti con coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
4.9.60.1 | Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 20% di coppi.. | mq |  | 25.3 | 11.4 | 0 | 0
4.9.60.2 | Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 40% di coppi. | mq |  | 32.3 | 14.6 | 0 | 0
4.9.60.3 | Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 60% di coppi. | mq |  | 47.1 | 21.2 | 0 | 0
4.9.70.0 | RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON EMBRICI E COPPI. Riparazione di manto di copertura di tetti con embrici e coppi “alla romana” a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
4.9.70.1 | Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi. | mq |  | 18.3 | 8.3 | 0 | 0
4.9.70.2 | Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 40% di embrici e coppi. | mq |  | 28.2 | 12.7 | 0 | 0
4.9.70.3 | Riparazione di manto di copertura con sostituzione fino al 60% di embrici e coppi. | mq |  | 37.5 | 16.9 | 0 | 0
4.9.90 | SOSTITUZIONE DI TRAVETTI DI PICCOLA ORDITURA. Sostituzione di travetti di piccola orditura su tetto posto a qualsiasi altezza e per qualsiasi pendenza, forniti e posti in opera nuovi o di recupero se ritenuti idonei dalla D.L.. Sono compresi: la rimozione del manto; la sostituzione dei travetti, forniti e posti in opera, con altri di uguale dimensione, essenza e caratteristiche; il raccordo con l'orditura esistente; il ripristino del manto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 42.5 | 19.2 | 0 | 0
4.9.100 | RIMONTAGGIO DI GROSSA ORDITURA DI TETTO. Rimontaggio in opera di grossa orditura di tetto per puntoni, arcarecci, terzere. Sono compresi: la provvista e la lavorazione dei gattelli; la ferramenta; la spalmatura sulle testate di carbolineum o altro idoneo materiale; le necessarie opere murarie, con parziale recupero del materiale riutilizzabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 18.7 | 8.4 | 0 | 0
4.9.101 | RIMONTAGGIO DI GROSSA ORDITURA DI TETTO CON TESTE PROTETTE CON TELO DI JUTA. Rimontaggio in opera di grossa orditura di tetto per puntoni, arcarecci, terzere. Sono compresi: la provvista e la lavorazione dei gattelli; la ferramenta; la protezione delle testate con telo di juta per l’intera superficie da inserire nelle murature; le necessarie opere murarie, con parziale recupero del materiale riutilizzabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 18.7 | 8.4 | 0 | 0
4.10 | BONIFICHE E RISANAMENTI
4.10.10 | INTERVENTO SU MURATURE PORTANTI E NON, INTERESSATE DALL'UMIDITÀ ASCENDENTE. Intervento di bonifica su murature di qualsiasi materiale e spessore e a qualsiasi quota rispetto al piano stradale realizzato mediante: - esecuzione di fori, con profondità pari a circa il 90% dello spessore della muratura, del diametro di mm da 22 a 30 e inclinato di circa 10° sull'orizzontale, distanti circa cm 15, disposti su due file parallele a distanza di cm 10 ed a quinconce; - applicazione di trasfusori idonei; - trasfusione di prodotti ad azione sia chimica che fisica definitivamente stabili dopo il trattamento ed atti a formare un consistente strato impermeabile all'interno della muratura stessa. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato al centimetro di spessore della muratura per ogni metro della stessa. | mxcm |  | 6.6 | 3.53 | 0 | 0
4.10.20 | MICROSABBIATURA DI INTRADOSSI DI SOLAI IN LEGNO. Microsabbiatura di intradossi di solai in legno, fino a completa asportazione delle tinteggiature o vernici esistenti, previa rimozione di eventuali stucchi o intonaci da computarsi a parte. E' compreso il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la microsabbiatura a regola d’arte. Valutazione al metro quadrato di superficie lignea effettivamente trattata. | mq |  | 30 | 16 | 0 | 0
4.10.30.0 | IMPERMEABILIZZAZIONE CON CEMENTO SPECIALE A PENETRAZIONE OSMOTICA. Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, preconfezionato e pronto all'uso. Da applicarsi a consistenza di boiacca mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
4.10.30.1 | All'interno, resistente alla controspinta fino a 1 atm, su supporti in calcestruzzo, con dosaggio di Kg 3,5 al metro quadrato di prodotto compresa preparazione di zone incoerenti, ferri passanti, riprese di getto. | mq |  | 30 | 16 | 0 | 0
4.10.30.2 | All'esterno su supporti in calcestruzzo o intonaci cementizi, da interrare, mediante l'impiego di cemento speciale in grado di resistere al rinterro con dosaggio di Kg 1,5/2,5 al metro quadrato compresa preparazione di zone incoerenti, ferri passanti, riprese di getto etc. | mq |  | 23.6 | 12.6 | 0 | 0
4.10.40 | RIVESTIMENTO TERMOISOLANTE (MASSETTO PER TETTI E SOLAI). Rivestimento termoisolante (Massetto per tetti e solai) con caratteristiche deumidificanti e fonoassorbenti eseguito mediante la fornitura e posa in opera di premiscelato composto da sughero, argilla e polveri diatomeiche. Caratteristiche minime principali : - conduttività termica λ= 0,086 kcal/mh; - permeabilità al vapore acqueo μ= 5; - reazione al fuoco Classe 1. Sono comprese tutte le preparazioni del supporto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per superfici orizzontali spessore minimo cm 4,0. | mq |  | 39.5 | 21.2 | 0 | 0
4.10.50 | RIVESTIMENTO SOTTOCOPPO IDROREPELLENTE. Rivestimento sottocoppo idrorepellente, permeabile al vapore acqueo con funzione di impermeabilizzante per pendenze normali, fornito e posto in opera. E' compresa la preparazione del supporto e la posa delle resine sintetiche all'acqua acril-siliconica da applicare a rullo o aerless. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Consumo di prodotto per metro quadrato circa kg. 2,0. | mq |  | 14.2 | 7.6 | 0 | 0
4.10.60 | RISANAMENTO DI MURI UMIDI CON MULTISTRATO DEUMIDIFICANTE. Risanamento di muri umidi all'interno ed all'esterno di edifici eseguito con multistrato deumidificante. Sono comprese le seguenti lavorazioni:- applicazione di rinzaffo di risanamento additivato di resine sintetiche per chiudere gli interstizi, consolidare la parete ed incapsulare il paramento dagli attacchi salini. La malta per il rinzaffo e' composta da cemento 425, sabbia e additivo sintetico in quantità pari al 7% rispetto al cemento. Spessore minimo del rinzaffo cm 1; - applicazione di impermeabilizzante cementizio applicato a pennello dal pavimento ad oltre cm 30 dalla superficie umida: Spessore minimo della applicazione mm 1; - applicazione di intonaco deumidificante, termoisolanti e fonoassorbenti con le seguenti caratteristiche: conduttività termica λ = 0,086 kcal/mh; permeabilità al vapore acqueo μ = 5; reazione al fuoco Classe 1.Spessore minimo dell'applicazione cm 2; - applicazione di stucco microporoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 102 | 54 | 0 | 0
4.10.70 | INTERVENTO DI BONIFICA SU SALI DI SOLFATO, NITRATI E CLORURI. Intervento di bonifica mediante trattamento di murature di qualsiasi materiale, sia interrate, sia fuori terra atte a consolidare e deumidificare la superficie, eseguito con prodotti idonei a stabilizzare il contenuto idroscopico dei sali di solfato, a consolidare la superficie e penetrare pur mantenendo inalterata la traspirazione delle murature, con prodotti da applicare a pennello a consistenza di boiacca, a diretto contatto con la muratura e successivamente sull'intonaco in sostituzione della malta fina (ultimo strato). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 37 | 19.8 | 0 | 0
4.10.80 | INTERVENTO DI BONIFICA ANTISALINA CON TRATTAMENTO COMPATIBILE CON IL SUPPORTO DA TRATTARE. Intervento di bonifica antisalina su paramenti murari di qualsiasi composizione, eseguito con soluzione compatibile con il supporto da trattare, a base di composti di ammonio e acqua distillata, in grado di formare, per reazione con i sali e gli idrati di calcio presenti nelle murature, saponi di ammonio stabilizzati e idrorepellenti. Da applicare, a diretto contatto con il paramento, a pennello o spruzzino. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 7.1 | 3.82 | 0 | 0
4.10.90 | INTERVENTO DI BONIFICA CON TAGLIO DELLA MURATURA. Intervento di bonifica su murature di qualsiasi materiale e spessore ed a qualsiasi quota rispetto al piano stradale realizzato mediante taglio passante della muratura e riempimento totale del taglio con resina liquida a pressione, da realizzare per tratti successivi della lunghezza di cm 60. La resina dovrà essere in grado di solidificarsi in pochi secondi e di raggiungere una resistenza tale da impedire qualsiasi assestamento dell'edificio e di creare una barriera isolante dello spessore equivalente al taglio. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mxcm |  | 3.35 | 1.8 | 0 | 0
4.10.100 | RISANAMENTO OPERE IN LEGNO CON RESINE ACRILICHE. Risanamento di opere in legno mediante soluzione di resine acriliche in acetone da dare a pennello a più mani con concentrazioni crescenti per ogni mano. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la preventiva e accurata pulizia del fondo; le opere murarie; le opere provvisionali. | mq |  | 33.5 | 18 | 0 | 0
4.10.110 | PULIZIA SUPERFICIALE DI OPERE IN LEGNO. Pulizia superficiale di opere in legno onde consentire trattamenti antiparassitari e consolidamenti strutturali, da eseguire con aspiratore fino a completa asportazione di tutte le particelle polverulente o con altri mezzi, con esclusione comunque di sistemi abrasivi che possano alterare l'aspetto esteriore delle opere o la patinatura delle superfici. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la rimozione di macerie murarie o di altro genere. | mq |  | 12.9 | 7.7 | 0 | 0
4.10.120 | TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGICIDA DI PREVENZIONE, CON IMMERSIONE IN VASCA. Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione per legname da costruzione, da eseguire ad immersione in vasca con l'impiego di prodotto incolore ad azione prolungata fino ad assorbimento di l 0,250 di prodotto per mq di superficie in legno da trattare. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a mq di superficie lignea effettivamente trattata. | mq |  | 12.4 | 7.3 | 0 | 0
4.10.130 | TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGICIDA DI PREVENZIONE, CON PENNELLO. Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione per legname da costruzione, da eseguire a pennello, a più mani con prodotto incolore ad azione prolungata fino ad assorbimento di l 0,250 di prodotto per mq di superficie in legno da trattare. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a mq di superficie lignea effettivamente trattata. | mq |  | 21.6 | 12.8 | 0 | 0
4.10.140 | TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO CON INIEZIONI. Trattamento antiparassitario di prevenzione e cura per legname da costruzione, da eseguire con la tecnica delle iniezioni con prodotto incolore ad azione prolungata, registrato dal Ministero della Sanità come antiparassitario specifico di prevenzione e cura compreso trattamento superficiale a pennello o a spruzzo a più mani fino ad assorbimento di l 0,500 di prodotto per mq di superficie in legno da trattare. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a mq di superficie lignea effettivamente trattata. | mq |  | 39.1 | 23.2 | 0 | 0
4.10.150 | TRATTAMENTO DECORATIVO E PROTETTIVO. Trattamento decorativo e protettivo di opere in legno da eseguire a pennello, a spruzzo o a più mani onde ottenere l'uniformità del colore trasparente, impregnante a pori aperti disponibile in dieci colori quali: incolore, quercia, pino, mogano, frassino-olivo, castagno, teak, noce, palissandro, ebano. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a mq di superficie lignea effettivamente trattata. | mq |  | 30.4 | 18 | 0 | 0
4.10.160 | TRATTAMENTO PROTETTIVO CONTRO LE INTEMPERIE E I RAGGI ULTRAVIOLETTI. Trattamento protettivo contro le intemperie e i raggi ultravioletti per opere in legno esposto, già trattate con vernici mordenti, da eseguire a spruzzo o a pennello a più mani con vernice trasparente impregnante a pori aperti. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione al metro quadrato di superficie lignea effettivamente trattata. | mq |  | 21.6 | 12.8 | 0 | 0
4.10.170 | TRATTAMENTO ANTIMUFFA, ANTIMUSCHIO, ANTIBATTERICIDA, ALGHICIDA. Trattamento antimuffa, antimuschio, antibattericida, alghicida mediante l'utilizzo di specifica soluzione esente da acidi, solfati, cloro, diluenti e sostanze venefiche da applicare con spruzzino, a diretto contatto con le parti contaminate, per una quantità di g/mq 200,0, senza l'asportazione degli insediamenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 7.8 | 4.63 | 0 | 0
4.10.171 | TRATTAMENTO IGNIFUGANTE, ANTIMUFFA ED ANTITARLO CON SOLUZIONE ACQUOSA A BASE DI SALI DI BORO. Trattamento ignifugante, antimuffa ed antitarlo del legno per parti non esposte direttamente alla pioggia. La superficie da trattare deve essere assorbente e sgrassata, previa rimozione di eventuali vecchie vernici presenti sulle superfici del legno da compensare a parte. Applicare due mani della soluzione acquosa con opportuno dosaggio di sali di boro disciolti. Compresa la carteggiatura leggera delle superfici prima dell’applicazione della seconda mano, e quanto altro occorre per avere il lavoro finito a regola d’arte. | mq |  | 8.7 | 5.2 | 0 | 0
4.10.172 | TRATTAMENTO IGNIFUGANTE, ANTIMUFFA ED ANTITARLO CON IMPREGNANTE DI ESSENZE VEGETALI E SALI DI BORO. Trattamento ignifugante, antimuffa ed antitarlo del legno per interno ed esterno. La superficie da trattare deve essere assorbente e sgrassata, previa rimozione di eventuali vecchie vernici presenti sulle superfici del legno da compensare a parte. Applicare due mani di impregnante a base di essenze vegetali con essiccativi presenti in concentrazione inferire allo 0.2%, diluito con circa il 20% di balsamo di agrumi, contenente sali di boro disciolti negli opportuni dosaggi. Da applicare a pennello, a spruzzo o in vasca. Compresa la carteggiatura leggera delle superfici prima dell’applicazione della seconda mano, e quanto altro occorre per avere il lavoro finito a regola d’arte. | mq |  | 10.2 | 6.1 | 0 | 0
4.10.180.0 | PULIZIA DI MATERIALI DI RECUPERO. Pulizia di materiali di recupero da riutilizzare per le lavorazioni all'interno del cantiere. Sono compresi: la bagnatura degli elementi lapidei e laterizi al fine di rendere più facile la rimozione delle malte e delle altre sostanze applicate sulla superficie; la rimozione di malte tenere con l'uso di spazzole di saggina e/o di acciaio secondo il tipo di materiale da pulire; il trattamento con idoneo liquido sgrassante ed atto a sciogliere i predetti residui posto sui manufatti o sui lapidei; il trattamento del legno con prodotti antiparassitari ed antimuffa; la movimentazione all'interno del cantiere per l'accatastamento e per l'uso il carico, il trasporto e lo scarico a discarica del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
4.10.180.1 | Coppi, embrici e tegole. | mq |  | 12.8 | 7.6 | 0 | 0
4.10.180.2 | Pianelle. | mq |  | 18.8 | 11.2 | 0 | 0
4.10.180.3 | Mattoni. | mc |  | 133 | 79 | 0 | 0
4.10.180.4 | Conci in pietra. | mc |  | 79 | 46.9 | 0 | 0
4.10.180.5 | Travi principali e secondarie, travetti, architravi, etc. in legno. | mq |  | 27.8 | 16.5 | 0 | 0
4.10.180.5 | TRATTAMENTO PROTETTIVO CONTRO LE INTEMPERIE E I RAGGI ULTRAVIOLETTI. Trattamento protettivo contro le intemperie e i raggi ultravioletti per opere in legno esposto, già trattate con vernici mordenti, da eseguire a spruzzo o a pennello a più mani con vernice trasparente impregnante a pori aperti. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione al metro quadrato di superficie lignea effettivamente trattata. | mq |  | 27.8 | 16.5 | 0 | 0
TOTALI | [5 empty] | 0 | 0

## capitolo 5 NO
A | B | C | D | E | F | G | H
Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | u.m. | quantità | prezzo € | costo min. € | Costo totale D x E | Costo minimo manodopera D x F
5.1 | SOLAI
5.1.10.0 | SOLAIO IN LATERO CEMENTO GETTATO IN OPERA. Solaio piano o inclinato, gettato in opera a struttura mista in calcestruzzo di cemento armato e laterizio, a nervature parallele, realizzato interamente in opera e con l'ausilio di tralicci in armatura presagomati con base in laterizio, per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/mq ed un carico permanente pari a 200 Kg/mq, oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme, le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori; gli elementi in laterizio o forati o pignatte ed i relativi pezzi speciali, ove occorrono; il calcestruzzo che dovrà essere di classe compresa tra Rck 250 e Rck 350; il ferro di armatura e di ripartizione; la soletta superiore in calcestruzzo la cui altezza può variare da cm 4 a cm 6; le nervature trasversali di ripartizione se necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.
5.1.10.1 | Per luci nette fino a m 5,00. | mq |  | 61 | 14.1 | 0 | 0
5.1.10.2 | Per luci nette da m 5,01 a m 5,50. | mq |  | 65 | 15.1 | 0 | 0
5.1.10.3 | Per luci nette da m 5,51 a m 6,00. | mq |  | 70 | 16.2 | 0 | 0
5.1.10.4 | Per luci nette da m 6,01 a m 6,50. | mq |  | 77 | 17.9 | 0 | 0
5.1.10.5 | Per luci nette da m 6,51 a m 7,00. | mq |  | 80 | 18.4 | 0 | 0
5.1.20.0 | SOLAIO IN LATERO CEMENTO CON TRAVETTI PRECOMPRESSI. Solaio piano o inclinato, gettato in opera, a struttura mista in calcestruzzo di cemento armato e laterizio, a nervature parallele, realizzato con travetti precompressi prefabbricati per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/mq ed un carico permanente pari a 200 Kg/mq, oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori; gli elementi in laterizio o forati o pignatte ed i relativi pezzi speciali ove occorrono; il calcestruzzo che dovrà essere di classe compresa tra Rck 250 e Rck 350; il ferro di armatura e di ripartizione; la soletta superiore in calcestruzzo la cui altezza può variare da cm 4 a cm 6; le nervature trasversali di ripartizione se necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.
5.1.20.1 | Per luci nette fino a m 5,00. | mq |  | 53 | 12.4 | 0 | 0
5.1.20.2 | Per luci nette da m 5,01 a m 5,50. | mq |  | 58 | 13.4 | 0 | 0
5.1.20.3 | Per luci nette da m 5,51 a m 6,00. | mq |  | 61 | 14.1 | 0 | 0
5.1.20.4 | Per luci nette da m 6,01 a m 6,50. | mq |  | 65 | 15.1 | 0 | 0
5.1.20.5 | Per luci nette da m 6,51 a m 7,00. | mq |  | 66 | 15.4 | 0 | 0
5.1.30.0 | SOLAIO IN LATERO CEMENTO A PANNELLI PREFABBRICATI PREINTONACATI. Solaio piano o inclinato a struttura mista in calcestruzzo di cemento armato e laterizio, a nervature parallele, realizzato in pannelli prefabbricati preintonacati di cls armato e laterizio, per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/mq ed un carico permanente pari a 200 Kg/mq, oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori; gli elementi in laterizio o forati o pignatte ed i relativi pezzi speciali ove occorrono; il calcestruzzo che dovrà essere di classe compresa tra Rck 250 e Rck 350; il ferro di armatura e di ripartizione; la soletta superiore in calcestruzzo la cui altezza può variare da cm 4 a cm 6; le nervature trasversali di ripartizione se necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.
5.1.30.1 | Per luci nette fino a m 5,00. | mq |  | 66 | 15.4 | 0 | 0
5.1.30.2 | Per luci nette da m 5,01 a m 5,50. | mq |  | 71 | 16.4 | 0 | 0
5.1.30.3 | Per luci nette da m 5,51 a m 6,00. | mq |  | 77 | 17.9 | 0 | 0
5.1.30.4 | Per luci nette da m 6,01 a m 6,50. | mq |  | 80 | 18.4 | 0 | 0
5.1.30.5 | Per luci nette da m 6,51 a m 7,00. | mq |  | 82 | 18.9 | 0 | 0
5.1.40.0 | SOLAIO A LASTRE IN C.A. TRALICCIATE ALLEGGERITE CON POLISTIROLO. Solaio piano o inclinato in lastre prefabbricate di cls armato e blocchi di alleggerimento in polistirolo, a nervature parallele, per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/mq ed un carico permanente pari a 200 Kg/mq, oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori; la fornitura dei pannelli in opera compresi i relativi pezzi speciali ove occorrono; il calcestruzzo per il getto di completamento che dovrà essere di classe compresa tra Rck 250 e Rck 350; il ferro di armatura e di ripartizione; la soletta superiore in calcestruzzo la cui altezza può variare da cm 4 a cm 6; le nervature trasversali di ripartizione se necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.
5.1.40.1 | Per luci nette fino a m 5,00. | mq |  | 60 | 14.1 | 0 | 0
5.1.40.2 | Per luci nette da m 5,01 a m 5,50. | mq |  | 63 | 14.9 | 0 | 0
5.1.40.3 | Per luci nette da m 5,51 a m 6,00. | mq |  | 67 | 15.9 | 0 | 0
5.1.40.4 | Per luci nette da m 6,01 a m 6,50. | mq |  | 71 | 16.6 | 0 | 0
5.1.40.5 | Per luci nette da m 6,51 a m 7,00. | mq |  | 73 | 17.1 | 0 | 0
5.1.50.0 | SOLAIO IN LASTRE AUTOPORTANTI TIPO ALVEOLARE. Solaio piano o inclinato in piastre prefabbricate autoportanti di tipo alveolare in calcestruzzo armato precompresso a fili aderenti realizzato in stabilimento con procedimento di estrusione, aventi una larghezza modulare di cm 120, ad intradosso finito come da getto contro cassero metallico. Sono compresi: la rasatura all'intradosso; le armature integrative; i getti di completamento in calcestruzzo; l'esecuzione di fori agli estremi degli alveoli della lastra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.
5.1.50.1 | Spessore da cm 18-22 (sovraccarico totale massimo 700 Kg/mq). | mq |  | 77 | 15.6 | 0 | 0
5.1.50.2 | Spessore da cm 25-28 (sovraccarico totale massimo 600 Kg/mq). | mq |  | 88 | 17.9 | 0 | 0
5.1.50.3 | Spessore da cm 31-35 (sovraccarico totale massimo 500Kg/mq). | mq |  | 99 | 20 | 0 | 0
5.1.50.4 | Spessore cm 38-40 (sovraccarico totale massimo 450 Kg/mq). | mq |  | 110 | 22.4 | 0 | 0
5.1.60 | COMPENSO PER VARIAZIONE DEI CARICHI SU SOLAI. Compenso per variazione in aumento dei sovraccarichi accidentali o dei carichi permanenti su solai. Per ogni 50 Kg/mq in più. | mq |  | 1.01 | 0 | 0 | 0
5.1.70 | RIDUZIONE PER VARIAZIONE DI CARICHI SU SOLAI. Riduzione per variazione in diminuzione dei sovraccarichi accidentali o dei carichi permanenti su solai. Per ogni 50 Kg/mq in meno. | mq |  | 1.01 | 0 | 0 | 0
5.1.80 | SOLAIO PER CONTROSOFFITTI. Solaio per controsoffitti costituito da profilati di ferro a T (esclusa la fornitura del ferro che verrà compensata a parte) tavelle laterizie da cm 80-100 e soletta superiore in calcestruzzo magro da cm 2. Sono compresi: i tagli dei ferri e delle tavelle; la sagomatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 27.4 | 13.9 | 0 | 0
5.1.90.0 | SOLAIO IN TAVELLONATO SU MURETTI DI MATTONI. Solaio in tavellonato su muretti di mattoni ad una testa dell'altezza media di cm 50 posti ad interasse di cm 90, poggianti in basso su una piccola fondazione o su un piano esistente, per la quale lo scavo e' compensato a parte, delle dimensioni di cm 25x15 in calcestruzzo dosato a q.li 2,00 di cemento tipo 325. Sono compresi: il sovrastante massetto dello spessore compreso tra i cm 4 e i cm. 6 di conglomerato cementizio a q.li 3,00 di cemento tipo 325 armato con rete elettrosaldata cm 20x20 di diametro minimo di mm 5; la relativa guaina di impermeabilizzazione in corrispondenza dei muricci; la realizzazione di appositi fori, in corrispondenza di ogni muretto per la necessaria aerazione con l'esterno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
5.1.90.1 | Compresa la fondazione dei muretti. | mq |  | 83 | 42 | 0 | 0
5.1.90.2 | Poggiante su piano esistente. | mq |  | 61 | 31 | 0 | 0
5.1.91.0 | PAVIMENTO AERATO CON CASSERI MODULARI A PERDERE. Pavimento aerato da eseguire con casseri modulari in polipropilene riciclato, fornito e posto in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi ed eventuale formazione di fori per il passaggio di tubazioni sia di impianti sia di aerazione; la rete metallica elettrosaldata da cm 20x20, del diametro di mm 6 per l’armatura della soletta; il calcestruzzo tipo RcK 300 per il riempimento fino alla sommità dei casseri modulari e per la formazione della soletta che deve avere uno spessore minimo di cm 4; la staggiatura del piano. La posa in opera degli elementi modulari è eseguita su sottofondo piano già predisposto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Sono esclusi: la predisposizione del sottofondo piano.
5.1.91.1 | Elementi modulari altezza cm 12 - 13. | mq |  | 38.7 | 10.2 | 0 | 0
5.1.91.2 | Elementi modulari altezza cm 16. | mq |  | 40.7 | 10.7 | 0 | 0
5.1.91.3 | Elementi modulari altezza cm 27. | mq |  | 44.4 | 11.7 | 0 | 0
5.1.91.4 | Elementi modulari altezza cm 40. | mq |  | 47.5 | 12.6 | 0 | 0
5.1.91.5 | Elementi modulari altezza cm 45 - 50. | mq |  | 51 | 13.5 | 0 | 0
5.1.92.0 | CASSEFORME PER PAVIMENTO AERATO. Casseforme a perdere in polipropilene per la realizzazione del pavimento aerato da porre in corrispondenza delle travi o cordoli di fondazione, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi, la piegatura per cm 5-7 per l’appoggio ed il fissaggio al sottofondo piano predisposto; la sistemazione del pannello sugli angoli e sulle variazioni di linearità, i fori per il passaggio delle tubazioni di impianti e di aerazione. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Sono esclusi: la predisposizione del sottofondo piano.
5.1.92.1 | Casseforme a perdere altezza cm 14 per casseri altezza cm 16. | m |  | 4.06 | 1.38 | 0 | 0
5.1.92.2 | Casseforme a perdere altezza cm 25 per casseri altezza cm 27. | m |  | 4.73 | 1.61 | 0 | 0
5.1.92.3 | Casseforme a perdere altezza cm 38 per casseri altezza cm 40. | m |  | 6.4 | 2.18 | 0 | 0
5.1.92.4 | Casseforme a perdere altezza cm 43-48 per casseri altezza cm 45-50. | m |  | 7.7 | 2.61 | 0 | 0
5.1.100 | FORMAZIONE FALDE DI TETTO CON MURICCI. Formazione di falde di tetto realizzate con tavellonato su muricci grigliati realizzati con mattoni forati dello spessore di una testa (cm 12-13), disposti ad interasse max di cm 120 controventati, in senso ortogonale, con muricci grigliati realizzati con mattoni forati dello spessore di una testa (cm 12-13) disposti ad interasse max di m 3. E' compreso l'onere per la sovrastante soletta in calcestruzzo di classe tra Rck 250 e Rck 350, dello spessore compreso tra i cm 4 e i cm 6, armata con rete elettrosaldata cm 20x20 del diametro minimo di mm 5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 61 | 31 | 0 | 0
5.1.110.0 | SOLAIO IN LEGNO. Solaio in legno interpiano composto da: travi principali in legno di sezione adeguata, con le opportune protezioni delle testate, la preparazione degli appoggi sulle murature e relativi ancoraggi al cordolo perimetrale; travi secondarie in legno e soprastante pianellato nuovo o tavellonato o tavolame di almeno cm 3 di spessore, piallato, maschiato ed inchiodato; la soprastante soletta in calcestruzzo alleggerito con inerti di argilla espansa, armatura minima di ripartizione realizzata con rete elettrosaldata con maglie cm 20x20 e diametro minimo di mm 5. La soletta sarà collegata ai cordoli di collegamento che verranno computati e pagati a parte. Sono inoltre compresi nel prezzo tutti gli oneri per i necessari ponteggi ed il tiro in alto dei materiali, fino alla luce netta di m 6, fino ad un'altezza, dal piano di appoggio, di m 3,50 e per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/mq ed un carico permanente pari a 200 kg/mq. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
5.1.110.1 | Orditura principale e secondaria in legno abete e tavellonato. | mq |  | 153 | 70 | 0 | 0
5.1.110.2 | Orditura principale e secondaria in legno castagno e tavellonato. | mq |  | 190 | 87 | 0 | 0
5.1.110.3 | Orditura principale, secondaria e tavolato in legno abete, oppure pianellato nuovo. | mq |  | 165 | 75 | 0 | 0
5.1.110.4 | Orditura principale, secondaria e tavolato in legno castagno oppure pianellato nuovo. | mq |  | 202 | 92 | 0 | 0
5.1.111.0 | SOLAIO IN LEGNO CON SOLETTA IN CEMENTO BIANCO O CALCE IDRAULICA NATURALE. Solaio in legno interpiano composto da: travi principali in legno di sezione adeguata, con protezioni delle testate costituite da cuffia in telo di juta, la preparazione degli appoggi sulle murature e relativi ancoraggi al cordolo perimetrale; travi secondarie in legno e soprastante pianellato nuovo o tavolato di almeno cm. 3 di spessore, piallato, maschiettato ed inchiodato; guaina di cellulosa oleata da porre prima della soletta; la soprastante soletta in calcestruzzo a base di cemento bianco o calce idraulica naturale, alleggerita con inerti di argilla espansa, armatura minima di ripartizione realizzata con rete in polipropilene riciclata passo mm. 34x27. La soletta sarà opportunamente collegata ai cordoli perimetrali che saranno computati e pagati a parte. Sono inoltre compresi: i necessari ponteggi ed il tiro in alto dei materiali, fino alla luce netta di m. 6 e per un sovraccarico accidentale di 200 kg/mq ed un carico permanente pari a 200 kg/mq., il trattamento di tutte le parti in legno con una mano di impregnante protettivo ai sali di boro ed a base di oli e resine vegetali naturali con funzioni antitarlo ed antimuffa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Sono esclusi: la guaina di cellulosa oleata da porre prima della soletta;
5.1.111.1 | Orditura principale e secondaria in legno abete e tavolato, soletta con cemento bianco. | mq |  | 154 | 70 | 0 | 0
5.1.111.2 | Orditura principale e secondaria in legno castagno e tavolato, soletta con cemento bianco. | mq |  | 193 | 88 | 0 | 0
5.1.111.3 | Orditura principale e secondaria in legno abete e tavolato, soletta con calce idraulica naturale. | mq |  | 149 | 68 | 0 | 0
5.1.111.4 | Orditura principale e secondaria in legno castagno e tavolato, soletta con calce idraulica naturale. | mq |  | 189 | 86 | 0 | 0
5.1.111.5 | Orditura principale e secondaria in legno abete e pianellato nuovo, soletta con cemento bianco. | mq |  | 167 | 76 | 0 | 0
5.1.111.6 | Orditura principale e secondaria in legno castagno e pianellato nuovo, soletta con cemento bianco. | mq |  | 204 | 93 | 0 | 0
5.1.111.7 | Orditura principale e secondaria in legno abete e pianellato nuovo, soletta con calce idraulica naturale.. | mq |  | 164 | 75 | 0 | 0
5.1.111.8 | Orditura principale e secondaria in legno castagno e pianellato nuovo, soletta con calce idraulica naturale. | mq |  | 200 | 91 | 0 | 0
5.1.112.0 | SOLAIO IN LEGNO E TAVOLATO SENZA SOLETTA. Solaio in legno interpiano composto da: travi principali in legno di sezione adeguata, con protezioni delle testate costituite da cuffia in telo di juta, la preparazione degli appoggi sulle murature e relativi ancoraggi al cordolo perimetrale; travi secondarie in legno e soprastante tavolato di almeno cm. 3 di spessore, piallato, maschiato ed inchiodato; secondo tavolato superiore di almeno cm. 2,5 di spessore con orditura perpendicolare al tavolato sottostante. Sono inoltre compresi: i necessari ponteggi ed il tiro in alto dei materiali, fino alla luce netta di m. 6 e per un sovraccarico accidentale di 200 kg/mq ed un carico permanente pari a 200 kg/mq., il trattamento di tutte le parti in legno con una mano di impregnante protettivo ai sali di boro ed a base di oli e resine vegetali naturali con funzioni antitarlo ed antimuffa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
5.1.112.1 | Orditura principale, secondaria e tavolato di abete. | mq |  | 135 | 62 | 0 | 0
5.1.112.2 | Orditura principale, secondaria e tavolato di castagno. | mq |  | 171 | 78 | 0 | 0
5.1.113.0 | SOLAIO A STRUTTURA MISTA DI CEMENTO ARMATO E PANNELLI PREASSEMBLATI IN ELEMENTI LEGNO-CEMENTO. Solaio piano o inclinato gettato in opera a struttura mista di cemento armato e pannelli preassemblati in elementi in legno-cemento con fresature orizzontali e verticali, della larghezza di m. 1,00, ad eliminazione dei ponti termici ed acustici realizzato interamente in opera e con l'ausilio di armatura metallica, per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/mq ed un carico permanente pari a 200 Kg/mq, oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme, le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio; gli elementi in laterizio o forati o pignatte ed i relativi pezzi speciali, ove occorrono; il calcestruzzo che dovrà essere di classe compresa tra Rck 250 e Rck 350; il ferro di armatura e di ripartizione; la soletta superiore in calcestruzzo la cui altezza può variare da cm 4 a cm 6; le nervature trasversali di ripartizione se necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.
5.1.113.1 | Per luci fino da m. 3,00 a m. 5,00, spessore pannello cm. 20. | mq |  | 69 | 12.4 | 0 | 0
5.1.113.2 | Per luci fino da m. 4,00 a m. 6,00, spessore pannello cm. 25. | mq |  | 74 | 13.3 | 0 | 0
5.1.113.3 | Per luci fino da m. 4,00 a m. 6,00, spessore pannello cm. 30. | mq |  | 82 | 14.7 | 0 | 0
5.1.120 | COMPENSO PER SOLAI. Compenso per solai posti ad altezza superiore a m 3,50 dal piano di appoggio, per ogni metro o frazione. | mq |  | 4.62 | 1.07 | 0 | 0
5.2 | ORDITURA DI TETTI IN LEGNO
5.2.10.0 | PICCOLA ORDITURA IN ABETE O CASTAGNO DA CM 8X8 E CORRENTINI CM 3,5X3,5. Piccola orditura di tetti alla romana o alla marsigliese con morali di abete o castagno di prima scelta da cm 8x8 con testate smensolate o no, e correntini di stessa essenza da cm 3,5x3,5, fornita e posta in opera. Sono compresi: i chiodi; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
5.2.10.1 | In legno di abete. | mq |  | 33.1 | 18.3 | 0 | 0
5.2.10.2 | In legno di castagno. | mq |  | 39.6 | 18.4 | 0 | 0
5.2.20.0 | PICCOLA ORDITURA IN LEGNO. Travicelli, listelli e correntini di abete o castagno di qualunque lunghezza e sezione fino a cmq 100, forniti e posti in opera, per la formazione della piccola e media armatura di tetti. Sono compresi: la chiodatura; i tagli a misura; gli eventuali fori nella muratura e la relativa suggellatura; il tiro in alto del materiale; il montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
5.2.20.1 | In legno di abete. | mc |  | 1530 | 845 | 0 | 0
5.2.20.2 | In legno di castagno. | mc |  | 1820 | 845 | 0 | 0
5.2.30.0 | GROSSA ORDITURA DI TETTI. Grossa orditura di tetti in travi squadrate di qualunque lunghezza e sezione di abete o castagno uso Trieste forniti e posti in opera per puntoni, terzere o arcarecci, diagonali, colmi, etc. Sono compresi: i gattelli; la ferramenta; i chiodi; la spalmatura delle testate con idoneo protettivo; le eventuali opere murarie; i tagli a misura; gli eventuali fori nella muratura e la relativa suggellatura; il tiro in alto del materiale; il montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
5.2.30.1 | In legno di abete. | mc |  | 1362 | 467 | 0 | 0
5.2.30.2 | In legno di castagno. | mc |  | 1650 | 566 | 0 | 0
5.2.40.0 | CAPRIATE IN LEGNO. Travi squadrate per esecuzione di capriate in legno realizzate su disegno della D.L. con legno di abete o castagno di prima scelta, fornite e poste in opera. Sono compresi: lo sfrido; la piallatura e verniciatura con olio di lino cotto; i puntoni; le catene e saettoni contro catena etc.; il calcolo per luci fino a m 12 poste ad un interasse massimo di m 4 l'una dall'altra; il montaggio a qualunque altezza; il trattamento per la protezione del legno con idoneo protettivo e catramatura sugli appoggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dette capriate non devono produrre spinte sulle murature al fine di non gravare sui muri perimetrali di appoggio.
5.2.40.1 | In legno di abete. | mc |  | 1936 | 664 | 0 | 0
5.2.40.2 | In legno di castagno. | mc |  | 2297 | 788 | 0 | 0
5.2.50 | SPALMATURA DI IDONEO PRODOTTO IMPREGNANTE. Spalmatura di idoneo prodotto impregnante avente proprietà antitarlo ed antimuffa, a due passate per la protezione di strutture lignee quali capriate, arcarecci, tavolati e simili, da eseguire a qualunque altezza. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 10.8 | 5.8 | 0 | 0
5.2.51 | SPALMATURA PRODOTTO IMPREGNANTE NATURALE AI SALI DI BORO PER INTERNI. Spalmatura di idoneo prodotto impregnante preventivo, per elementi in legno posti all’interno, a base di oli e resine vegetali avente funzione antitarlo ed antimuffa e contro gli insetti xilofagi, con sali di boro (concentrazione minima 6%) emulsionati con oli vegetali con funzione ignifuga, esenti da sostanze di origine petrolchimica e biocidi. Ciclo di applicazione costituito di due mani del prodotto da dare a pennello o a spruzzo o per immersione. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 8.4 | 4.53 | 0 | 0
5.2.52 | SPALMATURA PRODOTTO IMPREGNANTE NATURALE IMPERMEABILIZZANTE PER ESTERNI. Spalmatura di idoneo prodotto impregnante protettivo ed impermeabilizzante, per elementi in legno posti all’esterno, a base di oli e resine vegetali, esente da sostanze di origine petrolchimica e biocidi. Ciclo di applicazione costituito di due mani del prodotto da dare a pennello o a spruzzo o per immersione. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 9 | 4.86 | 0 | 0
5.2.53 | SPALMATURA DI SOLUZIONE ACQUOSA AI SALI DI BORO. Spalmatura di soluzione acquosa ai sali di boro, per elementi di legno all’interno, avente funzioni antimuffa, antitarlo e fungicida, da diluire in acqua tiepida negli opportuni dosaggi in funzione delle temperature esterne. Ciclo di applicazione costituito da due mani della soluzione da dare a pennello o a spruzzo o per immersione. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 8.4 | 4.53 | 0 | 0
5.2.54 | SPALMATURA PRODOTTO IMPREGNANTE NATURALE IGNIFUGO. Spalmatura di idoneo prodotto impregnante ignifugo, per elementi in legno, a base di oli e resine vegetali con sali di boro con funzione ignifuga certificata Classe 2, esenti da sostanze di origine petrolchimica e biocidi. Assorbimento del prodotto nella concentrazione necessaria per l’ottenimento dell’ignifugazione secondo quanto riportato nelle schede tecniche delle ditte produttrici. Ciclo di applicazione costituito di due mani del prodotto da dare a pennello, a spruzzo o per immersione. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 9.6 | 5.1 | 0 | 0
5.2.60 | ZAMPINI IN LEGNO DI RECUPERO. Zampini in legno di recupero, posati in opera. Sono compresi: il precedente smontaggio; l'adattamento; la pulitura; i collegamenti e gli ancoraggi alle murature perimetrali; il trattamento preventivo con idoneo prodotto impregnante avente proprietà antitarlo ed antimuffa e mordente a due mani; il montaggio a qualunque altezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | cad |  | 10.3 | 6 | 0 | 0
5.2.70.0 | ZAMPINI IN LEGNO. Zampini in legno di castagno, forniti e posti in opera, sagomati secondo le prescrizioni della D.L. Sono compresi: i collegamenti e gli ancoraggi alle murature perimetrali; il trattamento preventivo con idoneo prodotto impregnante avente proprietà antitarlo ed antimuffa e mordente a due mani; il montaggio a qualunque altezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
5.2.70.1 | Per sporto di gronda fino a cm 50. | cad |  | 18 | 10.5 | 0 | 0
5.2.70.2 | Per sporto di gronda da cm 51 a cm 75. | cad |  | 21.3 | 12.5 | 0 | 0
5.2.71.0 | GRONDA DI ZAMPINI SINGOLI IN LEGNO O PREFABBRICATI. Gronda costituita da vergoli in legno di pino nazionale o castagno, trattati con idoneo prodotto protettivo, o da zampini prefabbricati in cemento, verniciati color legno, disposti ad interasse di circa cm 30, ancorati al cordolo di calcestruzzo o incassati nelle murature. Sono compresi: il sovrastante tavolato in pianelle nuove o tavelle lisce con il rinfianco in calcestruzzo per la formazione delle pendenze; le tracce nel muro; l'ancoraggio al cordolo; il montaggio a qualsiasi altezza da terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono esclusi: il manto di copertura; il secondo zampino, più corto del soprastante, denominato"gattello". Misurata dal filo esterno del muro perimetrale. Aggetto massimo della gronda dal filo esterno del fabbricato cm 65.
5.2.71.1 | Con zampini in legno di pino nazionale. | mq |  | 188 | 81 | 0 | 0
5.2.71.2 | Con zampini in legno di castagno. | mq |  | 204 | 88 | 0 | 0
5.2.71.3 | Con zampini in calcestruzzo. | mq |  | 149 | 65 | 0 | 0
5.2.80.0 | ORDITURA DI TETTI IN LEGNO LAMELLARE. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di idoneo prodotto protettivo, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura scelta dalla D.L.; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 12.2.82 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
5.2.80.1 | Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili). | mc |  | 1559 | 476 | 0 | 0
5.2.80.2 | Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee, telai spaziali e simili). | mc |  | 2197 | 671 | 0 | 0
5.2.81.0 | PANNELLI MODULARI IN LEGNO TIPO SANDWICH CON SPORTO DI GRONDA INCORPORATO PER SOLAI PIANI E INCLINATI. Pannelli modulari in legno tipo sandwich con sporto di gronda incorporato per solai piani e inclinati, composti da un primo strato di legno lamellare a vista dello spessore di mm. 15, isolamento in polistirene sinterizzato dello spessore di mm. 80 e sovrastante strato in legno OSB dello spessore di mm. 10. Sono compresi: lo sporto di gronda incorporato costituito da zampini in legno lamellare d’abete con pianelle o tavolato, il trattamento del legno con apposito prodotto impregnante, la ferramenta per il fissaggio dei pannelli alla struttura, la posa in opera. Sono escluse le opere murarie, la struttura portante, le griglie di aerazione in rame e i colmi ventilati.
5.2.81.1 | Pannelli con spessore mm. 105, peso 28 Kg/mq. | mq |  | 130 | 53 | 0 | 0
5.2.81.2 | Pannelli monolitici strutturali con spessore mm. 130 aventi strato di legno lamellare di mm. 15 su entrambi i lati, peso 30 Kg/mq, portanti fino a luci di ml. 5,00. | mq |  | 138 | 58 | 0 | 0
5.2.81.3 | Pannelli con spessore mm. 105 con camera di ventilazione, peso 28 Kg/mq. | mq |  | 144 | 44.9 | 0 | 0
5.2.82 | COMPENSO PER ISOLAMENTO ECOLOGICO CON PANNELLI IN SUGHERO AUTOESPANSO. Compenso per isolamento ecologico con pannelli in sughero autoespanso. | mq |  | 25.9 | 7.9 | 0 | 0
5.2.83 | COMPENSO PER ISOLAMENTO ECOLOGICO CON PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO. Compenso per isolamento ecologico con pannelli in fibra di legno. | mq |  | 18 | 5.6 | 0 | 0
5.2.90 | TAVOLAME PER APPOGGIO DI MANTO DI COPERTURA. Tavolame di abete di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mc |  | 1007 | 448 | 0 | 0
5.2.100.0 | PIANELLATO O TAVELLONATO. Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura di tetto con orditura in legno, forniti e posti in opera. Sono compresi: la fornitura di malta per il fissaggio delle pianelle o dei tavelloni; le opere provvisionali, di protezione e di sostegno, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
5.2.100.1 | Realizzato con pianelle di recupero comunque reperibili in cantiere. | mq |  | 33.3 | 4.24 | 0 | 0
5.2.100.2 | Realizzato con tavelloni. | mq |  | 18.1 | 2.31 | 0 | 0
5.2.100.3 | Realizzato con pianelle di recupero comunque non reperibili in cantiere. | mq |  | 44.4 | 5.7 | 0 | 0
5.3 | MANTI DI COPERTURA
5.3.10 | MANTO DI COPERTURA CON TEGOLE ALLA MARSIGLIESE. Manto di copertura del tetto con tegole di argilla alla marsigliese, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; le legature con filo di ferro zincato ai correnti sottostanti ove necessario; la suggellatura dei colmi con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 26.4 | 9.4 | 0 | 0
5.3.20 | MANTO DI COPERTURA CON TEGOLE OLANDESI O PORTOGHESI. Manto di copertura del tetto con tegole di argilla tipo olandese o portoghese, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; la suggellatura dei colmi con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 28.3 | 10 | 0 | 0
5.3.30 | MANTO DI COPERTURA CON TEGOL-COPPO. Manto di copertura del tetto con tegole di argilla del tipo tegola-coppo, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; la suggellatura dei colmi con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 34.4 | 12.2 | 0 | 0
5.3.40.0 | MANTO DI COPERTURA CON COPPI ALLA ROMANA. Manto di copertura del tetto con tegole piane alla romana con sovrapposto secondo strato di tegole curve (coppi), oppure tegole curve a doppio strato, fornito e posto in opera. Sono compresi: i tegoloni di colmo e di displuvio; la suggellatura di questi e delle tegole che formano contorno alle falde con malta; i pezzi speciali occorrenti. I coppi dovranno avere una adeguata sovrapposizione che garantisca la tenuta idrica del manto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
5.3.40.1 | Con coppi e sottocoppi. | mq |  | 43.8 | 12.8 | 0 | 0
5.3.40.2 | Con coppi e sottocoppi anticati. | mq |  | 48.1 | 14.1 | 0 | 0
5.3.40.3 | Con tegole e coppi. | mq |  | 40.6 | 11.9 | 0 | 0
5.3.40.4 | Con tegole e coppi anticati. | mq |  | 48.1 | 14.1 | 0 | 0
5.3.50 | MANTO DI COPERTURA CON TEGOLE DI CEMENTO. Manto di copertura del tetto con tegole piane o curve di cemento colorato, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali di colmo; la suggellatura con malta; la sistemazione all'estremità delle falde. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita con le tegole. | mq |  | 25.9 | 9.2 | 0 | 0
5.3.60.0 | MANTO DI COPERTURA E TAMPONATURA IN LAMIERA GRECATA ZINCATA. Lamiera di acciaio grecata zincata per coperture e tamponature fornita e posta in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
5.3.60.1 | Lamiere con spessore di 6/10 mm. | kg |  | 4.46 | 1.38 | 0 | 0
5.3.60.2 | Lamiere con spessore di 7/10 mm. | kg |  | 3.95 | 1.23 | 0 | 0
5.3.60.3 | Lamiere con spessore di 8/10 mm. | kg |  | 3.69 | 1.15 | 0 | 0
5.3.60.4 | Maggiorazione per preverniciatura su ogni faccia. | kg |  | 0.67 | 0.207 | 0 | 0
5.3.70.0 | MANTO DI COPERTURA CON ARDESIA. Quadrelle di ardesia per copertura di tetti, cornicioni o similari, delle dimensioni di cm 40x40 e dello spessore di mm 5 circa, a doppia graffiatura, fornite e poste in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
5.3.70.1 | Artificiale. | mq |  | 48.4 | 24 | 0 | 0
5.3.70.2 | Naturale. | mq |  | 60 | 29.5 | 0 | 0
5.3.80 | MANTO DI COPERTURA IN LASTRE DI PIETRA. Lastre di pietra a forma irregolare (lose) dello spessore di cm 2-3, fornite e poste in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 67 | 33.1 | 0 | 0
5.3.100 | GHIAIETTO DI FIUME PER COPERTURE. Ghiaietto di fiume lavato arrotondato della pezzatura di cm 1,5-3,0, fornito e posto in opera superiormente alla impermeabilizzazione. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mc |  | 56 | 19.6 | 0 | 0
5.3.110 | CALDANA IN CALCESTRUZZO ARMATO. Conglomerato cementizio per formazione di caldana, dosato a q.li 3,00 tipo 325, per uno spessore di cm 4. E' compresa l'armatura con rete metallica a maglia quadrata o romboidale. Posta in opera sulle falde del tetto a protezione dell'isolamento termico e/o dell'impermeabilizzazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 19.1 | 7.5 | 0 | 0
5.4 | TETTI VENTILATI
5.4.10.0 | TETTO A DOPPIA VENTILAZIONE COMPLETO PER COPPI. Tetto a doppia ventilazione, da montare sopra il solaio di copertura (in latero cemento, orditura in legno e pianelle con soletta, orditura in legno e tavolato) da compensare a parte, costituito da pannelli di coibentazione bioecologici da porre sopra il solaio, creazione spazio di prima ventilazione con correnti di abete cm 4x4 posti perpendicolarmente alla linea di gronda con interasse di cm 40-50, superiore tavolato di legno di abete composto con sottomisure spessore mm 25, telo impermeabile traspirante; seconda ventilazione con doppia orditura incrociata di listelli in abete da cm 5 x 2,5 quale supporto per il successivo montaggio degli elementi di laterizio del manto, .con il primo strato di listelli posti perpendicolarmente alla linea di gronda passo cm 30-40, mentre il secondo strato di listelli è posto a passo di tegola parallelamente alla linea di gronda. Sono compresi: i correnti in legno di abete sezione cm 4x4; le tavole sottomisure in legno di abete spessore mm 25; la doppia orditura incrociata con listelli in abete da cm 5 x 2,5 di sezione, la coibentazione con un primo strato di pannelli traspiranti in fibra di legno vergine da conifera (non riciclato) densità kg/mc 150, conduttività termica λ= 0,040 W/mK, permeabilità al vapore µ= 10, prodotti secondo norma DIN 68755 con certificazione per la bioedilizia; il secondo strato di pannelli traspiranti impermeabili all’acqua in fibra di legno vergine da conifera (non riciclato) impregnati con lattice densità kg/mc 240, conduttività termica λ = 0,050 W/mK, permeabilità al vapore µ= 7, prodotti secondo norma DIN 68755 con certificazione per la bioedilizia; il corrente di abete di cm 6x6 o 8x8 lungo la linea di gronda per battuta di appoggio pannelli isolanti; il fissaggio alla struttura portante dei correnti in legno con viti zincate autofilettanti di opportune dimensioni; i componenti per la ventilazione dei colmi con elementi in acciaio zincato di supporto al listello di colmo; il listello di colmo in abete di adeguata sezione, il rotolo in velo PP traspirante idrorepellente e gonnelline laterali con inserti di piombo ed adesivo butilico tali da aderire perfettamente alla sagoma della prima fila di tegole; il trattamento di tutte le parti in legno di abete con una mano di impregnante a base di sali di boro ed essenze vegetali naturali; il manto impermeabile con fogli di materiale bioecologico traspirante; la bandella in rame forata altezza cm 10 e spessore mm 6/10 a protezione dell’intercapedine e fissata in gronda su tutto il perimetro; la griglia antipassero in polipropilene. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per avere l’opera finita.Sono esclusi: gli elementi di laterizio del manto di copertura (coppi, ecc.). Per manto di copertura in coppi.
5.4.10.1 | Con guaina impermeabile costituita da fogli di cellulosa trattata ai sali di boro ed oli vegetali, con sovrapposizioni di almeno cm 20, fissati con nastri adesivi specifici all’uso. Sono inoltre comprese: le converse adesive adatte all’uso a tenuta stagna per risvolti passaggi tubazioni e lucernari; le guarnizioni a tenuta stagna dei fori per chiodi e viti; quanto occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 99 | 20.9 | 0 | 0
5.4.10.2 | Con guaina impermeabile traspirante costituita da fogli tessuto sintetico a base di poliolefine flessibili, resistenza minima allo strappo N = 140, resistenza al passaggio del vapore µ < 40, con sovrapposizioni di almeno cm 20, fissati con nastri adesivi specifici all’uso, compreso converse adesive adatte all’uso a tenuta stagna per risvolti passaggi tubazioni e lucernari, guarnizioni a tenuta stagna dei fori per chiodi e viti. | mq |  | 103 | 21.8 | 0 | 0
5.4.20 | TETTO A DOPPIA VENTILAZIONE PER TEGOLE TIPO MARSIGLIESI SENZA GUAINA. Tetto a doppia ventilazione, da montare sopra il solaio di copertura (in latero cemento, orditura in legno e pianelle con soletta, orditura in legno e tavolato) da compensare a parte, costituito da pannelli di coibentazione bioecologici da porre sopra il solaio, creazione spazio di prima ventilazione con correnti di abete cm 4x4 posti perpendicolarmente alla linea di gronda con interasse di cm 40-50, superiore tavolato di legno abete composto con sottomisure spessore mm 25, telo impermeabile traspirante, seconda ventilazione con doppia orditura incrociata di listelli in abete da cm 5 x 2,5 quale supporto per il successivo montaggio degli elementi di laterizio del manto, con il primo strato di listelli posti perpendicolarmente alla linea di gronda passo cm 30-40, mentre il secondo strato di listelli è posto a passo di tegola parallelamente alla linea di gronda. Sono compresi: i correnti in legno di abete sezione cm 4x4; le tavole sottomisure in legno di abete spessore mm 25; la doppia orditura incrociata con listelli in abete da cm 5 x 2,5; il corrente di abete di cm 6x6 o 8x8 lungo la linea di gronda per battuta di appoggio pannelli isolanti; il fissaggio alla struttura portante dei correnti in legno con viti zincate autofilettanti di opportune dimensioni; il trattamento delle parti in legno di abete con una mano di impregnante a base di sali di boro ed essenze vegetali naturali; la bandella in rame forata altezza cm 10 e spessore mm 6/10 a protezione dell’intercapedine e fissata in gronda su tutto il perimetro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per avere l’opera finita. Sono esclusi: la guaina impermeabile traspirante; i pannelli isolanti; gli elementi e componenti per l’aerazione del colmo; gli elementi di laterizio del manto di copertura (tegole, ecc.); la griglia antipassero specifica per coppi. | mq |  | 47.4 | 10 | 0 | 0
5.4.30.0 | TETTO A DOPPIA VENTILAZIONE COMPLETO PER TEGOLE TIPO MARSIGLIESI CON GUAINA. Tetto a doppia ventilazione, da montare sopra solaio di copertura (in latero cemento, orditura in legno e pianelle con soletta, orditura in legno e tavolato) da compensare a parte, costituito da pannelli di coibentazione bioecologici da porre sopra il solaio, creazione spazio di prima ventilazione con correnti di abete cm 4x4 posti perpendicolarmente alla linea di gronda con interasse di cm 40-50, superiore tavolato di legno abete composto con sottomisure spessore mm 25, telo impermeabile traspirante, seconda ventilazione con doppia orditura incrociata di listelli in abete da cm 5 x 2,5 quale supporto per il successivo montaggio degli elementi di laterizio del manto, .con il primo strato di listelli posti perpendicolarmente alla linea di gronda passo cm 30-40, mentre il secondo strato di listelli è posto a passo di tegola parallelamente alla linea di gronda. Sono compresi: i correnti in legno di abete sezione cm 4x4; le tavole sottomisure in legno di abete spessore mm 25; la doppia orditura incrociata con listelli in abete da cm 5 x 2,5 di sezione, la coibentazione con un primo strato di pannelli traspiranti in fibra di legno vergine da conifera (non riciclato) densità kg/mc 150, conduttività termica λ = W/mK 0,040, permeabilità al vapore µ= 10, prodotti secondo norma DIN 68755 con certificazione per la bioedilizia; il secondo strato di pannelli traspiranti impermeabili all’acqua in fibra di legno vergine da conifera (non riciclato) impregnati con latice densità kg/mc 240, conduttività termica λ =W/mK 0,050, permeabilità al vapore µ = 7, prodotti secondo norma DIN 68755 con certificazione per la bioedilizia; il corrente di abete di cm 6x6 o 8x8 lungo la linea di gronda per battuta di appoggio pannelli isolanti; il fissaggio alla struttura portante dei correnti in legno con viti zincate autofilettanti di opportune dimensioni; i componenti per la ventilazione dei colmi con elementi in acciaio zincato di supporto al listello di colmo; listello di colmo in abete di adeguata sezione; il rotolo in velo PP traspirante idrorepellente e gonnelline laterali con inserti di piombo ed adesivo butilico tali da aderire perfettamente alla sagoma della prima fila di tegole; il trattamento di tutte le parti in legno di abete con una mano di impregnante a base di sali di boro ed essenze vegetali naturali; il manto impermeabile con fogli di materiale bioecologico traspirante; la bandella in rame forata altezza cm 10 e spessore mm 6/10 a protezione dell’intercapedine e fissata in gronda su tutto il perimetro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per avere l’opera finita.Per tegole tipo marsigliesi. Sono esclusi: gli elementi di laterizio del manto di copertura (coppi, tegole, ecc.); la griglia antipassero per coppi.
5.4.30.1 | Con guaina impermeabile costituita da fogli di cellulosa trattata ai sali di boro ed oli vegetali, con sovrapposizioni di almeno cm 20, fissati con nastri adesivi specifici all’uso, compreso converse adesive adatte all’uso a tenuta stagna per risvolti passaggi tubazioni e lucernari, guarnizioni a tenuta stagna dei fori per chiodi e viti. | mq |  | 94 | 19.8 | 0 | 0
5.4.30.2 | Con guaina impermeabile traspirante costituita da fogli tessuto sintetico a base di poliolefine flessibili, resistenza minima allo strappo N = 140, resistenza al passaggio del vapore λ < 40, con sovrapposizioni di almeno cm 20, fissati con nastri adesivi specifici all’uso, compreso converse adesive adatte all’uso a tenuta stagna per risvolti passaggi tubazioni e lucernari, guarnizioni a tenuta stagna dei fori per chiodi e viti. | mq |  | 98 | 20.7 | 0 | 0
5.4.40 | TETTO AD UNA VENTILAZIONE PER COPPI E TEGOLCOPPI NUOVI. Tetto ad una intercapedine di ventilazione, da montare sopra il solaio di copertura (in latero cemento, orditura in legno e pianelle con soletta, orditura in legno e tavolato) da compensare a parte, costituito da pannelli di coibentazione bioecologici da porre sopra il solaio, la guaina impermeabile traspirante, con coppi fissati su listelli di legno sagomati a passo di coppo, trattati con impregnanti ai sali di boro ed essenze vegetali, rete antivolatile in polipropilene sulla linea di gronda fissata ai listelli, pettine antinido in polipropilene con listelli in legno trattato con impregnante naturale per compluvi. Pronto per il successivo montaggio degli elementi di laterizio del manto di copertura. Sono compresi: i correnti in legno di abete sagomato; il corrente di abete di cm 6x6 o 8x8 lungo la linea di gronda per battuta di appoggio pannelli isolanti; il fissaggio alla struttura portante dei correnti in legno con viti zincate autofilettanti di opportune dimensioni; il trattamento delle parti in legno di abete con una mano di impregnante a base di sali di boro ed essenze vegetali naturali; la griglia antivolatile in gronda su tutto il perimetro; gli elementi di colmo per la ventilazione e pettine antinido. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per avere l’opera finita. Sono esclusi: la guaina impermeabile traspirante; i pannelli isolanti; i coppi per il manto di copertura. | mq |  | 30.5 | 6.4 | 0 | 0
5.4.50.0 | TETTO AD UNA VENTILAZIONE PER COPPI E TEGOLCOPPI COMPLETO. Tetto ad una intercapedine di ventilazione, da montare sopra il solaio di copertura (in latero cemento, orditura in legno e pianelle con soletta, orditura in legno e tavolato) da compensare a parte, costituito da pannelli di coibentazione bioecologici da porre sopra il solaio, la guaina impermeabile traspirante, con coppi fissati su listelli di legno sagomati a passo di coppo, trattati con impregnanti ai sali di boro ed essenze vegetali, rete antivolatile in polipropilene sulla linea di gronda fissata ai listelli, pettine antinido in polipropilene con listelli in legno trattato con impregnante naturale per compluvi. Pronto per il successivo montaggio degli elementi di laterizio del manto di copertura. Sono compresi: i correnti in legno di abete sagomato; il corrente di abete di cm 6x6 o 8x8 lungo la linea di gronda per battuta di appoggio pannelli isolanti; la coibentazione con un primo strato di pannelli traspiranti in fibra di legno vergine da conifera (non riciclato) densità kg/mc 150, conduttività termica λ = W/mK 0,040, permeabilità al vapore µ = 10, prodotti secondo norma DIN 68755 con certificazione per la bioedilizia; il secondo strato di pannelli traspiranti impermeabili all’acqua in fibra di legno vergine da conifera (non riciclato) impregnati con latice densità kg/mc 240, conduttività termica λ = W/mK 0,050, permeabilità al vapore µ = 7, prodotti secondo norma DIN 68755 con certificazione per la bioedilizia; il fissaggio alla struttura portante dei correnti in legno con viti zincate autofilettanti di opportune dimensioni; il trattamento delle parti in legno di abete con una mano di impregnante a base di sali di boro ed essenze vegetali naturali; la griglia antivolatile in gronda su tutto il perimetro; gli elementi di colmo per la ventilazione e pettine antivolatile; il manto impermeabile con fogli di materiale bioecologico traspirante.E’ inoltre compreso quanto altro occorre per avere l’opera finita. Sono esclusi: la guaina impermeabile traspirante; i pannelli isolanti; i coppi per il manto di copertura.
5.4.50.1 | Con guaina impermeabile costituita da fogli di cellulosa trattata ai sali di boro ed oli vegetali, con sovrapposizioni di almeno cm 20, fissati con nastri adesivi specifici all’uso, compreso converse adesive adatte all’uso a tenuta stagna per risvolti passaggi tubazioni e lucernari, guarnizioni a tenuta stagna dei fori per chiodi e viti. | mq |  | 71 | 14.9 | 0 | 0
5.4.50.2 | Con guaina impermeabile traspirante costituita da fogli tessuto sintetico a base di poliolefine flessibili, resistenza minima allo strappo N = 140, resistenza al passaggio del vapore µ < 40, con sovrapposizioni di almeno cm 20, fissati con nastri adesivi specifici all’uso, compreso converse adesive adatte all’uso a tenuta stagna per risvolti passaggi tubazioni, lucernari, guarnizioni a tenuta stagna dei fori per chiodi e viti. | mq |  | 78 | 16.4 | 0 | 0
5.4.60 | TETTO AD UNA VENTILAZIONE PER IMPIEGO TEGOLE E COPPI DI RECUPERO. Tetto ad una ventilazione, da montare sopra il solaio di copertura (in latero cemento, orditura in legno e pianelle con soletta, orditura in legno e tavolato) da compensare a parte, costituito da pannelli di coibentazione bioecologici da porre sopra il solaio, creazione spazio di ventilazione con correnti di abete cm 4x4 posti perpendicolarmente alla linea di gronda con interasse di cm 40-50, superiore tavolato di legno abete composto con sottomisure spessore mm 25, telo impermeabile traspirante. Pronto per il successivo montaggio degli elementi di laterizio del manto di copertura. Sono compresi: i correnti in legno di abete sezione cm 4x4; le tavole sottomisure in legno di abete spessore mm 25; il corrente di abete di cm 6x6 o 8x8 lungo la linea di gronda per battuta di appoggio pannelli isolanti; il fissaggio alla struttura portante dei correnti in legno con viti zincate autofilettanti di opportune dimensioni; il trattamento delle parti in legno di abete con una mano di impregnante a base di sali di boro ed essenze vegetali naturali; la bandella in rame forata altezza cm 10 e spessore mm 6/10 a protezione dell’intercapedine e fissata in gronda su tutto il perimetro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per avere l’opera finita. Sono esclusi: la guaina impermeabile traspirante; i pannelli isolanti; gli elementi e componenti per l’aerazione del colmo; gli elementi di laterizio del manto di copertura (coppi, tegole, ecc.). | mq |  | 34.1 | 7.2 | 0 | 0
5.4.70.0 | TETTO AD UNA VENTILAZIONE COMPLETO PER IMPIEGO TEGOLE E COPPI DI RECUPERO. Tetto ad una ventilazione, da montare sopra il solaio di copertura (in latero cemento, orditura in legno e pianelle con soletta, orditura in legno e tavolato) da compensare a parte, costituito da pannelli di coibentazione bioecologici da porre sopra il solaio, creazione spazio di ventilazione con correnti di abete cm 4x4 posti perpendicolarmente alla linea di gronda con interasse di cm 40¸50, tavolato di legno abete composto con sottomisure spessore mm 25, telo impermeabile traspirante. Pronto per il successivo montaggio degli elementi di laterizio del manto di copertura. Sono compresi: i correnti in legno di abete sezione cm 4x4; le tavole sottomisure in legno di abete spessore mm 25; la coibentazione con primo strato di pannelli traspiranti in fibra di legno vergine da conifera (non riciclato) densità kg/mc 150, conduttività termica λ = W/mK 0,040, permeabilità al vapore µ = 10, prodotti secondo norma DIN 68755 con certificazione per la bioedilizia; il secondo strato di pannelli traspiranti impermeabili all’acqua in fibra di legno vergine da conifera (non riciclato) impregnati con latice densità kg/mc 240, conduttività termica λ = W/mK 0,050, permeabilità al vapore µ= 7, prodotti secondo norma DIN 68755 con certificazione per la bioedilizia; il corrente di abete di cm 6x6 o 8x8 lungo la linea di gronda per battuta di appoggio pannelli isolanti; il fissaggio alla struttura portante dei correnti in legno con viti zincate autofilettanti di opportune dimensioni; i componenti per la ventilazione dei colmi con elementi in acciaio zincato di supporto al listello di colmo; il listello di colmo in abete di adeguata sezione; il rotolo in velo polipropilene traspirante idrorepellente e gonnelline laterali con inserti di piombo ed adesivo butilico tali da aderire perfettamente alla sagoma della prima fila di tegole; il trattamento di tutte le parti in legno di abete con una mano di impregnante a base di sali di boro ed essenze vegetali naturali; il manto impermeabile con fogli di materiale bioecologico traspirante; la bandella in rame forata altezza cm 10 e spessore mm 6/10 a protezione dell’intercapedine e fissata in gronda su tutto il perimetro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per avere l’opera finita. Sono esclusi: gli elementi di laterizio del manto di copertura (coppi, tegole, ecc.).
5.4.70.1 | Con guaina impermeabile costituita da fogli di cellulosa trattata ai sali di boro ed oli vegetali, con sovrapposizioni di almeno cm 20, fissati con nastri adesivi specifici all’uso, compreso converse adesive adatte all’uso a tenuta stagna per risvolti passaggi tubazioni e lucernari, guarnizioni a tenuta stagna dei fori per chiodi e viti. | mq |  | 82 | 17.3 | 0 | 0
5.4.70.2 | Con guaina impermeabile traspirante costituita da fogli tessuto sintetico a base di poliolefine flessibili, resistenza minima allo strappo N = 140, resistenza al passaggio del vapore µ < 40, con sovrapposizioni di almeno cm 20, fissati con nastri adesivi specifici all’uso, compreso converse adesive adatte all’uso a tenuta stagna per risvolti passaggi tubazioni e lucernari, guarnizioni a tenuta stagna dei fori per chiodi e viti. | mq |  | 86 | 18.1 | 0 | 0
TOTALI | [5 empty] | 0 | 0

## capitolo 6 NO
A | B | C | D | E | F | G | H
Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | u.m. | quantità | prezzo € | costo min. € | Costo totale D x E | Costo minimo manodopera D x F
6.1 | INTONACI, RIPRISTINI, STlLATURE E STUCCATURE
6.1.10 | RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 42.9 | 27.7 | 0 | 0
6.1.20 | RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 51 | 32.6 | 0 | 0
6.1.21.0 | RIPRESA DI INTONACI INTERNI CON MALTE DI CALCE Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con malta di grassello di calce o malta di calce idraulica naturale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.1.21.1 | Con malta di grassello di calce. | mq |  | 40.8 | 26.3 | 0 | 0
6.1.21.2 | Con malta di calce idraulica naturale. | mq |  | 40.8 | 26.3 | 0 | 0
6.1.22 | COMPENSO ALLA RIPRESA DI INTONACI INTERNI CON L’IMPIEGO DI COCCIO PESTO. Compenso alla ripresa di intonaci interni con l’impiego di coccio pesto. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 1.99 | 1.28 | 0 | 0
6.1.30 | SBRUFFATURA DI SUPERFICI INTERNE CON MALTA COMUNE O BASTARDA. Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con malta comune o bastarda. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 6.6 | 3.69 | 0 | 0
6.1.40 | SBRUFFATURA DI SUPERFICI INTERNE CON MALTA DI CEMENTO. Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con malta di cemento. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 7 | 3.92 | 0 | 0
6.1.50 | SBRUFFATURA (O RINZAFFO) DI SUPERFICI INTERNE CON GRASSELLO DI CALCE E SABBIA. Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali o orizzontali, all’interno degli edifici, di spessore medio mm 12 con grassello di calce e sabbia avente granulometria ben distribuita, con un rapporto in peso grassello di calce/sabbia di circa 1/3. È compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 7 | 3.92 | 0 | 0
6.1.60 | SBRUFFATURA (O RINZAFFO) DI SUPERFICI INTERNE CON CALCE IDRAULICA NATURALE E SABBIA. Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali o orizzontali, all’interno degli edifici, di spessore medio mm 12, con calce idraulica naturale dalle connaturate caratteristiche di pozzolanicità, ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari marnosi a basso contenuto di sali idrosolubili e sabbia avente granulometria ben distribuita, con un rapporto in peso calce idraulica/sabbia di circa 1/3. È compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 7.6 | 4.27 | 0 | 0
6.1.70 | SBRUFFATURA (O RINZAFFO) DI SUPERFICI INTERNE CON PREMISCELATO DI GRASSELLO DI CALCE E SABBIA. Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali o orizzontali, all’interno degli edifici, di spessore medio mm 12, con premiscelato composto esclusivamente da grassello di calce calcico e sabbia di cava (granulometria da 0 a 12 mm). Pulire accuratamente e bagnare la muratura la sera prima dell’applicazione. È compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 11 | 6.1 | 0 | 0
6.1.80 | SBRUFFATURA DI PARETI ESTERNE CON MALTA COMUNE O BASTARDA Sbruffatura di pareti esterne, eseguita con malta comune o bastarda. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 7.4 | 4.15 | 0 | 0
6.1.90 | SBRUFFATURA DI PARETI ESTERNE CON MALTA DI CEMENTO. Sbruffatura di pareti esterne, eseguita con malta di cemento. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 7.8 | 4.33 | 0 | 0
6.1.100 | SBRUFFATURA (O RINZAFFO) DI SUPERFICI ESTERNE CON GRASSELLO DI CALCE E SABBIA. Sbruffatura di pareti esterne, di spessore medio mm 12, eseguita con grassello di calce e sabbia avente granulometria ben distribuita, con un rapporto in peso grassello di calce/sabbia di circa 1/3. È compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 7.5 | 4.21 | 0 | 0
6.1.110 | SBRUFFATURA (O RINZAFFO) DI SUPERFICI ESTERNE CON CALCE IDRAULICA NATURALE E SABBIA. Sbruffatura di pareti esterne, di spessore medio mm 12, eseguita con calce idraulica naturale dalle connaturate caratteristiche di pozzolanicità, ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari marnosi a basso contenuto di sali idrosolubili e sabbia avente granulometria ben distribuita, con un rapporto in peso calce idraulica/sabbia di circa 1/3. È compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 8.2 | 4.56 | 0 | 0
6.1.120 | SBRUFFATURA (O RINZAFFO) DI SUPERFICI ESTERNE CON PREMISCELATO DI GRASSELLO DI CALCE E SABBIA. Sbruffatura di pareti esterne, di spessore medio mm 12, eseguita con premiscelato composto esclusivamente da grassello di calce calcico e sabbia di cava (granulometria da 0 a 12 mm). Pulire accuratamente e bagnare la muratura la sera prima dell’applicazione. È compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 11.6 | 6.5 | 0 | 0
6.1.130 | INTONACO ARRICCIATO. Intonaco arricciato per interni tirato a fratazzo in presenza di affreschi, su superfici piane o curve, orizzontali o verticali, da eseguirsi, fornito e posto in opera, con il seguente procedimento: - primo strato, con tre parti di inerti (sabbia fine lavata) ed una parte di grassello di calce; - secondo strato, con due parti di inerti (sabbia fine lavata) ed una parte di grassello di calce. Da applicarsi secondo l’andamento delle superfici e degli affreschi da salvaguardare. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutato a superficie effettiva. | mq |  | 28.1 | 16.3 | 0 | 0
6.1.140.0 | INTONACO COSTITUITO DA ARRICCIATURA CON GRASSELLO DI CALCE E SABBIA. Intonaco, di spessore medio mm 10, tirato in piano con regolo e fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su rinzaffo già eseguito, costituito da arricciatura con grassello di calce e sabbia avente granulometria ben distribuita, con un rapporto in peso grassello di calce/sabbia di circa 1/3. È compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
6.1.140.1 | Eseguito all’interno. | mq |  | 8.8 | 5.1 | 0 | 0
6.1.140.2 | Eseguito all’esterno. | mq |  | 9.4 | 5.5 | 0 | 0
6.1.150.0 | INTONACO COSTITUITO DA ARRICCIATURA CON CALCE IDRAULICA NATURALE E SABBIA. Intonaco, di spessore compreso tra cm 1 e 2, tirato in piano con regolo e fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su rinzaffo già eseguito, costituito da arricciatura con calce idraulica naturale a forte consistenza plastica, dalle connaturate caratteristiche di pozzolanicità, ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari marnosi a basso contenuto di sali idrosolubili, con un rapporto in peso calce idraulica/sabbia di circa 1/3 e sabbia avente granulometria ben distribuita. Procedere, su rinzaffo già eseguito ed asciugato, per spessori di cm 1 per mano, dopo aver bagnato lo strato precedente con acqua nebulizzata. È compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
6.1.150.1 | Eseguito all’interno per ogni centimetro di spessore. | mq |  | 10.2 | 5.9 | 0 | 0
6.1.150.2 | Eseguito all’esterno per ogni centimetro di spessore. | mq |  | 10.6 | 6.1 | 0 | 0
6.1.160 | INTONACO A STUCCO (ALLA ROMANA). Intonaco a stucco, alla romana, eseguito all'interno di edifici, costituito da sbruffatura con idonea malta, rinzaffo, abbozzo ed ultimo strato di malta fina con polvere di marmo, eseguito su superfici piane o curve, verticali od orizzontali. È compreso ogni onere per dare l'opera finita. | mq |  | 38.2 | 22.1 | 0 | 0
6.1.170 | COMPENSO ALL'INTONACO A STUCCO. Compenso all'intonaco a stucco eseguito con coloritura nell'impasto. | mq |  | 0.94 | 0.55 | 0 | 0
6.1.180 | INTONACO DI FONDO A BASE DI GRASSELLO DI CALCE. Intonaco di fondo (spessore mm 5 circa) realizzato con malta preconfezionata composta da grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo. Eseguito senza guide o fasce e trattato in superficie con il fratazzo metallico per rendere la superficie sufficientemente omogenea. Sono compresi: la preparazione e pulizia delle murature; l'abbondante bagnatura data la sera prima dell'applicazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 20.6 | 12 | 0 | 0
6.1.190 | INTONACO DI FONDO COLORATO A BASE DI GRASSELLO DI CALCE. Intonaco di fondo colorato (spessore mm 5 circa) realizzato con malta preconfezionata, composta al 50% da malta di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo e il rimanente 50% da malta di grassello di calce e polvere di marmo bianca o colorata. Eseguito senza guide o fasce e trattato in superficie con il fratazzo metallico per rendere la superficie sufficientemente omogenea. Sono compresi: la preparazione e pulizia delle murature; l'abbondante bagnatura data la sera prima dell'applicazione. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 21.3 | 12.3 | 0 | 0
6.1.200 | INTONACO A TRE STRATI A BASE DI GRASSELLO DI CALCE. Intonaco per interni e per esterni, a tre strati, da eseguire sia su superfici complanari e/o nuove, sia su superfici frastagliate e/o sconnesse per le quali è necessario un intervento preliminare (rinzaffo) da compensare a parte. L'intonaco è così realizzato: I strato (spessore mm 5 circa) eseguito con malta preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo, trattato in superficie con il fratazzo di legno; II strato (spessore mm 5 circa), applicato quando il I strato è parzialmente asciutto, eseguito con malta preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo, trattato in superficie con il fratazzo di legno; III strato (colletta), applicato previa asciugatura parziale degli strati precedenti, di spessore non superiore a mm 3 circa, eseguito con malta preconfezionata costituita da grassello di calce e polvere di marmo bianca o colorata, lisciato con fratazzo metallico o cazzuola (se dato all'esterno), e/o feltro (se dato all'interno). Sono compresi: la pulizia in profondità dei giunti; l'abbondante bagnatura delle murature data la sera prima dell'applicazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 25.2 | 14.5 | 0 | 0
6.1.210.0 | INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'INTERNO. Intonaco grezzo, rustico o fratazzato eseguito all'interno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
6.1.210.1 | Con malta comune o bastarda. | mq |  | 16.8 | 9.7 | 0 | 0
6.1.210.2 | Con malta di cemento, composta da Kg 400 di cemento per mc 1,00 di sabbia. | mq |  | 19.1 | 11 | 0 | 0
6.1.210.3 | Con malta fine di calce spenta e pozzolana. | mq |  | 16.8 | 9.7 | 0 | 0
6.1.210.4 | Con malta di calce idrata e sabbia composta da mc 0,44 di calce per mc 1,00 di sabbia. | mq |  | 17.4 | 10 | 0 | 0
6.1.220.0 | INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'ESTERNO. Intonaco grezzo, rustico o fratazzato eseguito all'esterno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
6.1.220.1 | Con malta comune o bastarda. | mq |  | 19.2 | 11 | 0 | 0
6.1.220.2 | Con malta di cemento composta da Kg 400 di cemento per mc 1,00 di sabbia. | mq |  | 22.2 | 12.8 | 0 | 0
6.1.220.3 | Con malta fine di calce spenta e pozzolana. | mq |  | 19.2 | 11 | 0 | 0
6.1.220.4 | Con malta di calce idrata e sabbia, composta da mc 0,44 di calce per mc 1,00 di sabbia. | mq |  | 19.8 | 11.4 | 0 | 0
6.1.230 | COLLETTA DI CALCE. Colletta di calce lavorata a perfetta levigatura dello spessore di mm 2. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 6.6 | 3.26 | 0 | 0
6.1.240 | COLLETTA DI CALCE BIANCA. Colletta di malta, lavorata a fratazzo, dello spessore di mm 2, composta esclusivamente da grassello di calce calcico (idrossido di calcio ³98%) e polvere di marmo bianca. Procedere dopo aver bagnato abbondantemente la muratura precedentemente l’applicazione. È compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 7.4 | 3.67 | 0 | 0
6.1.250 | COLLETTA DI CALCE COLORATA. Colletta di malta, lavorata a fratazzo, dello spessore di mm 2, composta esclusivamente da grassello di calce calcico (idrossido di calcio ³98%) e polvere di marmo colorata. Procedere dopo aver bagnato abbondantemente la muratura precedentemente l’applicazione. È compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 8.2 | 4.08 | 0 | 0
6.1.260 | COLLETTA DI MALTA DI CEMENTO. Colletta di malta di cemento tipo "325" lavorata a perfetta levigatura, dello spessore di mm 2. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 5.9 | 2.9 | 0 | 0
6.1.270.0 | INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con fratazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
6.1.270.1 | Eseguito all'interno. | mq |  | 24.5 | 14.1 | 0 | 0
6.1.270.2 | Eseguito all'esterno. | mq |  | 26.5 | 15.3 | 0 | 0
6.1.280.0 | INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e fratazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.1.280.1 | A base di cemento. | mq |  | 18.1 | 10.4 | 0 | 0
6.1.280.2 | A base di grassello di calce. | mq |  | 19.2 | 11 | 0 | 0
6.1.290 | INTONACO PRONTO PREMISCELATO DI GRASSELLO DI CALCE E SABBIA PER INTERNO. Intonaco pronto premiscelato per interno, di spessore di circa cm 1, tirato in piano e fratazzo con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, composto esclusivamente da grassello di calce calcico e sabbia di cava (granulometria da 0 a 4 mm). Stendere, dopo aver bagnato il muro precedentemente l’applicazione, un primo strato di riempimento dei soli giunti e attendere la presa. Successivamente, dopo aver di nuovo bagnato la muratura precedentemente, procedere per spessori di cm 1 per mano. È compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Per spessore cm 1 | mq |  | 10.5 | 6 | 0 | 0
6.1.300 | COMPENSO ALL’INTONACO DI CEMENTO. Compenso all'intonaco premiscelato di cemento per interni, per aggiunta di idrofughi impermeabilizzanti. | mq |  | 1.65 | 0.95 | 0 | 0
6.1.310 | INTONACO DI CEMENTO RETINATO A DUE STRATI. Intonaco di cemento retinato a due strati eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, costituito dal primo strato, di spessore medio mm 10, di malta cementizia con interposta rete di filo di ferro, di peso non minore di Kg 0,750 per mq; dal secondo strato, di spessore medio mm 5, di malta fina a ql 5,00 di cemento per mc di sabbia, compresa increspata di malta cementizia. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 27.6 | 15.9 | 0 | 0
6.1.320 | COMPENSO ALL'INTONACO DI CEMENTO RETINATO. Compenso all'intonaco di cemento retinato a due strati per aggiunta di idrofughi impermeabilizzanti. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 1.65 | 0.95 | 0 | 0
6.1.330.0 | INTONACO FONOASSORBENTE. Intonaco fonoassorbente eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, applicabile su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali non contenenti amianto, nè vermiculite, nè cristalli di silice allo stato libero; impastato preventivamente con acqua e spruzzato con macchine nella densità di 420 Kg/mc e nello spessore adeguato alla riduzione da apportare ed al tempo di riverberazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.1.330.1 | Per spessore mm 6. | mq |  | 18.1 | 10.4 | 0 | 0
6.1.330.2 | Per spessore mm 10. | mq |  | 26.5 | 15.3 | 0 | 0
6.1.330.3 | Per spessore mm 13. | mq |  | 34.3 | 19.7 | 0 | 0
6.1.330.4 | Per ogni mm in più oltre i 13 mm. | mq |  | 1.65 | 0.95 | 0 | 0
6.1.340.0 | INTONACO DEUMIDIFICANTE. Realizzazione di intonaco deumidificante secondo le seguenti specifiche: - demolizione del vecchio intonaco fatiscente fino a portare la muratura al vivo; - scarnitura parziale delle fughe, spazzolatura e idrolavaggio a pressione; - intonacatura con malta pronta all'uso a base di leganti idraulici, inerti selezionati e specifici additivi porogeni per la produzione di una malta con caratteristiche di elevata traspirabilità u < 6; - l'intonaco viene applicato a cazzuola o a macchina, per strati successivi fino a realizzare uno spessore minimo nei punti di maggiore sporgenza del sottofondo di almeno cm 2; - rasatura di finitura al civile con malta fine a base di calce rifinita a fratazzino di spugna. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.1.340.1 | Per spessore medio di cm 2,0. | mq |  | 86 | 49.5 | 0 | 0
6.1.340.2 | Per spessore medio di cm 3,0. | mq |  | 101 | 58 | 0 | 0
6.1.350 | INTONACO PREMISCELATO IN PRESENZA DI UMIDITÀ DI RISALITA IN MURATURE ANTICHE O TRADIZIONALI. Esecuzione di intonaco in presenza di umidità di risalita capillare e reintegrazione di malta di allettamento per strutture in pietra o mattoni di murature antiche o tradizionali, con malta premiscelata e sabbia naturale selezionata eventualmente colorabile, di consistenza plastica e con bassa resistenza meccanica e porosità molto simile alle antiche malte a base di calce, fino ad un massimo di cm 3 di spessore, per mano, per lo strato di intonaco e fino a mm 2 per la finitura eseguita con malta premiscelata e sabbie naturali selezionate, eventualmente colorabile, resistente ai solfati presenti nelle murature e alle reazioni degli alcali. Il prodotto dovrà essere areato e quindi presentare una elevata traspirabilità da permettere un veloce smaltimento dell'umidità interna della muratura, con caratteristiche di resistenza nei confronti dei vari eventi aggressivi naturali: azione delle acque piovane, cicli di gelo-disgelo. È compresa: l'applicazione a cazzuola o a spruzzo. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mqxcm |  | 23.7 | 13.7 | 0 | 0
6.1.360 | INTONACO TERMOACUSTICO DEUMIDIFICANTE. Intonaco termoacustico deumidificante costituito da rinzaffo ed ultimo strato, fornito e posto in opera. La malta è costituita da calce idraulica, polveri di botticino, caseina calcica, sali di "Vichy", sali di ammonio, acido tartarico, perle di sughero, perlite e fibre di cellulosa e caolino. Sono compresi: il primo strato di rinzaffo ed il secondo strato per uno spessore medio di cm 3,5; la lavorazione con regolo e fratazzo lungo; le poste e le guide necessarie, se richieste; il terzo strato eseguito con malta finissima a base di calce idraulica, botticino e fibre di cellulosa, lisciato con fratazzo metallico o con pezza; l'esecuzione su superfici verticali, orizzontali e curve. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 67 | 38.8 | 0 | 0
6.1.370 | INTONACO ADESIVO STRUTTURALE. Intonaco adesivo strutturale, fornito e posto in opera, a base di calce idraulica, polveri di botticino, caseina calcica, sali di "Vichy", acido tartarico e fibre di cellulosa, non contenente cemento, resine ed aggregati radioemissivi, eseguito su rivestimenti interni ed esterni di pareti e murature, per riparazioni localizzate, per la stuccatura a facciavista di pietre e laterizi, impastato preventivamente con acqua ed applicato a cazzuola o intonacatrice nella densità di Kg/mc 1550 e nello spessore adeguato allo scopo. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a circa mm 13-15. | mq |  | 47.3 | 27.2 | 0 | 0
6.1.380 | RIVESTIMENTO CON COLLETTA COLORATA. Rivestimento di riattazione delle superfici intonacate esterne tirate a fratazzo, con colletta a base di grassello di calce stagionato, farine di botticino e pigmenti, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'esecuzione della prima mano di semplice deposizione con fratazzo di acciaio; l'esecuzione della seconda mano di stesura e finitura, con fratazzo di spugna, quando la prima mano inizia ad asciugarsi; la preparazione del supporto con l'asportazione di polvere, e di altro materiale, al fine di rendere il supporto stesso liscio e pronto ad accogliere il prodotto; l'asportazione della precedente, residua, vernice; la pulitura completa a lavoro finito comprendente, se è il caso il lavaggio degli infissi e degli altri elementi insudiciati. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Lo spessore della colletta deve essere di circa mm 1,5 per la posa all’interno dei vani. | mq |  | 12.2 | 7 | 0 | 0
6.1.390 | RIVESTIMENTO A INTONACHINO A CALCE PER ESTERNI ED INTERNI. Rivestimento minerale a intonachino a calce, traspirante e decorativo, assolutamente naturale, ideale per muri umidi, esterni ma anche per interni di bagni e cucine, per la prevenzione di muffe, composto da grassello di calce stagionato, latte, polvere di marmo, borace ed altri minerali, fornito e posto in opera in due strati. Sono compresi: la preparazione del supporto mediante spazzolatura e pulizia della superficie; la rimozione di eventuali pitture sintetiche presenti nella superficie da trattare;la bagnatura abbondante del muro; l’ applicazione minima in due mani, diluendo con circa il 15-20% di acqua; l’applicazione della prima mano con fratazzo inox lasciando la superficie un po’ grezza, all’indurimento deve essere applicata la seconda mano e lisciata a regola d’arte con fratazzo spugnato. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 19 | 10.9 | 0 | 0
6.1.400.0 | PARASPIGOLI. Paraspigoli in lamiera zincata o in plastica di altezza e spessore commerciale, fissati con malta cementizia o altro prodotto incollante, forniti e posti in opera. Sono compresi: i tagli; le rifiniture. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.1.400.1 | Paraspigoli in lamiera zincata. | m |  | 2.92 | 1.17 | 0 | 0
6.1.400.2 | Paraspigoli in plastica. | m |  | 1.9 | 0.76 | 0 | 0
6.1.410.0 | RINCOCCIATURA E APPIOMBATURA DI MURATURE. Rincocciatura e appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni, da realizzarsi con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: i frammenti di tavelloni o forati, esclusi i materiali provenienti da demolizioni di pavimenti; la scarnitura e la pulizia delle connessure. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.1.410.1 | Di pareti interne. | mq |  | 26.8 | 17.3 | 0 | 0
6.1.410.2 | Di pareti esterne. | mq |  | 29.2 | 18.8 | 0 | 0
6.1.411.0 | RINCOCCIATURA E APPIOMBATURA DI MURATURE CON MALTE DI CALCE. Rincocciatura e appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni, da realizzarsi con malte di calce. Sono compresi: i frammenti di tavelloni o forati, esclusi i materiali provenienti da demolizioni di pavimenti; la scarnitura e la pulizia delle connessure. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.1.411.1 | Di pareti interne con malta di grassello di calce. | mq |  | 26.3 | 17 | 0 | 0
6.1.411.2 | Di pareti interne con malta di calce idraulica naturale. | mq |  | 26.4 | 17 | 0 | 0
6.1.411.3 | Di pareti esterne con malta di grassello di calce. | mq |  | 28.6 | 18.4 | 0 | 0
6.1.411.4 | Di pareti esterne con malta di calce idraulica naturale. | mq |  | 28.7 | 18.5 | 0 | 0
6.1.420 | RIPRESA DI SPIGOLI. Ripresa di spigoli interni ed esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: la preparazione della parete di intervento; i frammenti di mattoni o di pietra per l'eventuale rincocciatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | m |  | 14.9 | 9.6 | 0 | 0
6.1.430 | RIPRISTINO DI STUCCATURA DEI GIUNTI DELLE MURATURE CAOTICHE O INCOERENTI. Ripristino di stuccatura dei giunti delle murature caotiche o incoerenti, a qualunque altezza, eseguito con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: la spicconatura di tracce di intonaco; l'accurata scarnitura, spazzolatura e pulizia generale; il successivo rinzaffo con idonea malta e ripassatura finale con straccio umido per asportare l'eccesso di malta e rimettere in vista i materiali laterizi e lapidei, il tutto secondo le indicazioni della D.L.. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 28.5 | 18.4 | 0 | 0
6.1.431.0 | RIPRISTINO DI STUCCATURA DEI GIUNTI DELLE MURATURE CAOTICHE O INCOERENTE CON MALTA DI CALCE. Ripristino di stuccatura dei giunti delle murature caotiche o incoerenti, a qualunque altezza, eseguito con malta di calce. Sono compresi: la spicconatura di tracce di intonaco; l'accurata scarnitura, spazzolatura e pulizia generale; il successivo rinzaffo con idonea malta e ripassatura finale con straccio umido per asportare l'eccesso di malta e rimettere in vista i materiali laterizi e lapidei, il tutto secondo le indicazioni della D.L.. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.1.431.1 | Con malta di grassello di calce. | mq |  | 28 | 18 | 0 | 0
6.1.431.2 | Con malta di calce idraulica naturale. | mq |  | 28.1 | 18.1 | 0 | 0
6.1.440 | COMPENSO AL RIPRISTINO DI STUCCATURA DEI GIUNTI DELLE MURATURE CAOTICHE O INCOERENTI. Compenso al ripristino di stuccatura dei giunti delle murature caotiche o incoerenti, a qualunque altezza, per l'uso di malta grassa di calce e sabbia fina lavata di fiume o del luogo, gettata fino a saturare tutti i giunti e le rientranze, asportando le eccedenze con il solo uso della cazzuola, in modo da lasciare affiorare gli elementi lapidei di maggiore rilievo senza evidenziare quindi il contorno di ogni singolo elemento. È compresa l'ulteriore pulitura con spazzolatura manuale delle facce scoperte a distanza di qualche giorno dall'intervento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 4.72 | 3.04 | 0 | 0
6.1.441 | COMPENSO AL RIPRISTINO DI STUCCATURA DEI GIUNTI DELLE MURATURE CAOTICHE O INCOERENTI CON MALTA DI CALCE IDRAULICA NATURALE. Compenso al ripristino di stuccatura dei giunti delle murature caotiche o incoerenti, a qualunque altezza, per l'uso di malta di calce idraulica naturale e sabbia fina lavata di fiume o del luogo, gettata fino a saturare tutti i giunti e le rientranze, asportando le eccedenze con il solo uso della cazzuola, in modo da lasciare affiorare gli elementi lapidei di maggiore rilievo senza evidenziare quindi il contorno di ogni singolo elemento. È compresa l'ulteriore pulitura con spazzolatura manuale delle facce scoperte a distanza di qualche giorno dall'intervento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 6.6 | 4.24 | 0 | 0
6.1.450.0 | STILATURA DELLA FACCIAVISTA. Stilatura della facciavista di muratura eseguita nuova o esistente con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: la pulizia da eseguirsi con stracci e spazzola di saggina nel caso la stilatura sia appena accennata (senza ausili); la stilatura da eseguirsi con idonei strumenti metallici atti a generare nelle scanalature disegni geometrici, secondo le indicazioni della Direzione lavori (con ausili); nel caso di paramenti esistenti la pulitura e la scarnitura dei giunti e l'abbondante lavaggio con acqua. Sono compresi gli ausili e quanto altro occorre per dare la stilatura della facciavista a regola d’arte.
6.1.450.1 | Su muratura eseguita nuova in pietrame senza ausili. | mq |  | 14.2 | 8.3 | 0 | 0
6.1.450.2 | Su muratura eseguita nuova di mattoni e/o conci sbozzati o squadrati senza ausili. | mq |  | 15.9 | 9.3 | 0 | 0
6.1.450.3 | Su muratura in pietrame eseguita nuova con ausili. | mq |  | 23.8 | 14 | 0 | 0
6.1.450.4 | Su muratura eseguita nuova di mattoni o conci sbozzati o squadrati con ausili. | mq |  | 27.8 | 16.3 | 0 | 0
6.1.450.5 | Su muratura esistente in pietrame senza ausili. | mq |  | 28.5 | 16.7 | 0 | 0
6.1.450.6 | Su muratura esistente di mattoni e/o conci sbozzati o squadrati senza ausili. | mq |  | 34 | 20 | 0 | 0
6.1.450.7 | Su muratura in pietrame esistente con ausili. | mq |  | 38 | 22.3 | 0 | 0
6.1.450.8 | Su muratura esistente di mattoni o conci sbozzati o squadrati con ausili. | mq |  | 42.1 | 24.7 | 0 | 0
6.1.451.0 | COMPENSO ALLA STILATURA DI FACCIAVISTA PER L’USO DI MALTE DI CALCE. Compenso della stilatura della facciavista di muratura di qualsiasi natura, per l’impiego di malta di grassello di calce o malta di calce idraulica naturale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.1.451.1 | Con l’impiego di malta di grassello di calce. | mq |  | 3.35 | 2.16 | 0 | 0
6.1.451.2 | Con l’impiego di malta di calce idraulica naturale. | mq |  | 3.35 | 2.16 | 0 | 0
6.1.460 | RINZAFFO DI MURATURE. Rinzaffo di murature eseguito con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: la scarnitura delle connessure per una profondità media di cm 5 e l'accurata pulizia; l'abbondante bagnatura delle pareti da trattare eseguita la sera prima dell'applicazione; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 27.8 | 15.5 | 0 | 0
6.1.461.0 | RINZAFFO DI MURATURE CON MALTA DI CALCE. Rinzaffo di murature eseguito con idonea malta di grassello di calce o malta di calce idraulica naturale sabbia di cava e polvere di marmo.Sono compresi: la scarnitura delle connessure per una profondità media di cm 5 e l'accurata pulizia; l'abbondante bagnatura delle pareti da trattare eseguita la sera prima dell'applicazione; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.1.461.1 | Con malta di grassello di calce. | mq |  | 27.6 | 15.4 | 0 | 0
6.1.461.2 | Con malta di calce idraulica naturale. | mq |  | 27.7 | 15.4 | 0 | 0
6.1.470 | STUCCATURA PIANELLE DEI SOLAI IN LEGNO. Stuccatura delle pianelle (intradosso) dei solai in legno, con malta bastarda (calce, cemento bianco, sabbia di fiume o del luogo) opportunamente pigmentata in modo da imitare il colore del laterizio da stuccare. Sono compresi: la pulizia dei giunti; il lavaggio con acqua; la pulizia, dopo l'intervento, delle eccedenze di malta e delle pianelle. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione è eseguita a metro quadrato di solaio. | mq |  | 30.2 | 20 | 0 | 0
6.1.471.0 | STUCCATURA PIANELLE DEI SOLAI IN LEGNO CON MALTE DI CALCE. Stuccatura delle pianelle (intradosso) dei solai in legno, con malte di calce opportunamente pigmentata in modo da imitare il colore del laterizio da stuccare. Sono compresi: la pulizia dei giunti; il lavaggio con acqua; la pulizia, dopo l'intervento, delle eccedenze di malta e delle pianelle. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione è eseguita a metro quadrato di solaio. Sono esclusi: l’impiego del pigmento da pagare a parte.
6.1.471.1 | Con l’impiego di malta di grassello di calce. | mq |  | 29.7 | 19.6 | 0 | 0
6.1.471.2 | Con l’impiego di malta di calce idraulica naturale. | mq |  | 29.8 | 19.7 | 0 | 0
6.1.472 | COMPENSO ALLA STUCCATURA DI PIANELLE PER L’IMPIEGO DI PIGMENTO. Compenso alla stuccatura dipianelle (intradosso) dei solai in legno, con malta di calce per aggiunta di pigmenti, in modo da imitare il colore del laterizio da stuccare. È inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. La misurazione è eseguita a metro quadrato di solaio. | mq |  | 1.33 | 0.88 | 0 | 0
6.1.480 | STUCCATURA DI DISTACCHI FRA PARETE E SOFFITTO. Stuccatura di distacchi fra parete e soffitto non interessanti le strutture in profondità. Sono compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la rifinitura a frattazzo per il livellamento alle superfici esistenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | m |  | 16.7 | 11 | 0 | 0
6.1.490 | STUCCATURA DI DISTACCHI TRA PARETI E PAVIMENTO. Stuccatura di distacchi fra pareti e pavimento. Sono compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta, se del caso, rispondente alle caratteristiche di quella originale; la rifinitura a frattazzo per il livellamento alle superfici esistenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | m |  | 14.3 | 9.4 | 0 | 0
6.1.500 | STUCCATURA SU TRAVATURE IN LEGNO. Stuccatura superficiale di piccole fessure su travature in legno con stucco epossidico. Sono compresi: la fornitura e posa in opera dello stucco; la pulizia superficiale e la pulizia della lesione; la rimozione del legno libero; la ripulitura finale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | m |  | 13.5 | 8.9 | 0 | 0
6.1.510 | SIGILLATURA DI DISTACCHI DI TAMPONATURE. Sigillatura di distacchi di tamponature (tompagni) mediante impiego di malta elastica iniettata con pistola a cremagliera o a mano previa apertura e pulizia della lesione. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | m |  | 6.4 | 4.23 | 0 | 0
6.1.520 | STUCCATURA E RINZEPPATURA. Stuccatura e rinzeppatura di piccole lesioni, eseguite con idonea malta e scaglie di laterizio. Sono compresi: la spicconatura e rimozione dell'intonaco; l'apertura delle fessurazioni; la bagnatura delle connessure eseguite, fino alla profondità di cm 5, sia sui solai sia sulle murature a qualsiasi altezza e profondità e di qualsiasi natura; la ripresa dell'intonaco, fino ad una larghezza di cm 10, eseguita con idonea malta secondo le indicazioni della D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | m |  | 8.3 | 5.5 | 0 | 0
6.1.530.0 | STUCCATURA DEI GIUNTI E DELLE LACUNE. Stuccatura dei giunti e delle lacune di muratura costituita da paramento in conci di pietra sbozzati o squadrati e spigolo vivo, oppure costituita da muratura mista a ricorsi orizzontali in laterizio e lapidei oppure costituita da muratura caotica in laterizio e lapidei. Sono compresi: la realizzazione della stuccatura con malta bastarda (calce, cemento bianco, sabbia fina di fiume o del luogo), opportunamente pigmentata in modo da imitare il colore della pietra, la spazzolatura della parte di malta in eccesso, la ripulitura dei lapidei e dei manufatti dopo che la malta ha, in parte, tirato; la pulizia generale dopo ogni sessione di lavoro; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
6.1.530.1 | Stuccatura di conci di pietra sbozzata o squadrata. | mq |  | 18.9 | 12.5 | 0 | 0
6.1.530.2 | Stuccatura di conci di pietra e manufatti laterizi. | mq |  | 16.7 | 11 | 0 | 0
6.1.530.3 | Stuccatura di pietrame e manufatti laterizi posto in opera caoticamente. | mq |  | 15.2 | 10.1 | 0 | 0
6.1.531.0 | COMPENSO ALLA STUCCATURA DEI GIUNTI E DELLE LACUNE PER IMPIEGO DI MALTE DI CALCE. Compenso alla stuccatura dei giunti e delle lacune di muratura di qualsiasi tipo e natura, per l’impiego di malta di grassello di calce o malta di calce idraulica naturale opportunamente pigmentata con terre o coloranti naturali. Sono esclusi: l’impiego del pigmento da pagare a parte.
6.1.531.1 | Con malta di grassello di calce. | mq |  | 1.7 | 1.12 | 0 | 0
6.1.531.2 | Con malta di calce idraulica naturale. | mq |  | 1.8 | 1.19 | 0 | 0
6.1.540 | STUCCATURA DI VOLTE. Stuccatura di volte in pietra o mattoni. Sono compresi: la spicconatura e rimozione dell'intonaco; la scarnitura dei giunti; la ripresa di piccole porzioni di muratura; la stuccatura in profondità dei giunti con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la spazzolatura ed il lavaggio dell'intera superficie. Il tutto secondo le indicazione della D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurata secondo l'effettiva superficie rimessa in vista. | mq |  | 52 | 34.4 | 0 | 0
6.1.541.0 | COMPENSO ALLA STUCCATURA DI VOLTE PER IMPIEGO DI MALTE DI CALCE. Compenso alla stuccatura di volte in pietra o mattoni per l’uso di malte di calce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurata secondo l'effettiva superficie rimessa in vista.
6.1.541.1 | Con malta di grassello di calce. | mq |  | 3.91 | 2.59 | 0 | 0
6.1.541.2 | Con malta di calce idraulica naturale. | mq |  | 3.98 | 2.64 | 0 | 0
6.1.550.0 | RETE IN POLIPROPILENE. Rete in polipropilene a maglia rettangolare, del tipo ad elevata resistenza a trazione, con elevato modulo di elasticità e stabilità geometrica, in rotoli di varie dimensioni, per intonaci di alto spessore (maggiore di cm 2), fornita e posta in opera. Sono compresi: l’onere per i tagli, sfridi e delle legature. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
6.1.550.1 | Rete in polipropilene con maglia dimensioni mm 42 x mm 27 circa. | mq |  | 6.5 | 3.06 | 0 | 0
6.1.550.2 | Rete in polipropilene con maglia dimensioni mm 69 x mm 48 circa. | mq |  | 7.5 | 3.56 | 0 | 0
6.2 | RIVESTIMENTI
6.2.10.0 | RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE BICOTTURA. Rivestimento di pareti interne con piastrelle bicottura gruppo BIII norma europea EN 159 - fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.2.10.1 | Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10. | mq |  | 61 | 24.3 | 0 | 0
6.2.10.2 | Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 13x13, 20x20. | mq |  | 51 | 20.5 | 0 | 0
6.2.10.3 | Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 20x20, 20x25. | mq |  | 46.3 | 18.5 | 0 | 0
6.2.10.4 | Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 25x30, 25x40. | mq |  | 60 | 23.9 | 0 | 0
6.2.30.0 | RIVESTIMENTO CON LISTELLI DI COTTO. Rivestimento di pareti esterne con listelli di cotto normale delle dimensioni di cm 5x23 o cm 6x25, forniti e posti in opera con idonea malta o collante su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: la stuccatura dei giunti con idoneo legante; la pulizia con utensili appropriati ed acido o altro diluente idoneo; i pezzi speciali; i tagli; gli sfridi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il rivestimento finito.
6.2.30.1 | Listelli con superficie liscia. | mq |  | 49.9 | 19.9 | 0 | 0
6.2.30.2 | Listelli con superficie sabbiata. | mq |  | 55 | 21.9 | 0 | 0
6.2.40.0 | RIVESTIMENTO CON LASTRE IN MARMO. Rivestimento di pareti con lastre di marmo bianco corrente apuano, almeno di categoria CD, di lunghezza fino a m 1,50 e larghezza compresa tra cm 20 e cm 35, levigate sulla faccia vista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza costante; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.2.40.1 | Di spessore di cm 2. | mq |  | 90 | 19.1 | 0 | 0
6.2.40.2 | Di spessore di cm 3. | mq |  | 96 | 20.4 | 0 | 0
6.2.50 | COMPENSO AI RIVESTIMENTI CON LASTRE DI MARMO. Compenso ai rivestimenti eseguiti con lastre di marmo con superfici inferiori a mq 0,10. | mq |  | 15.1 | 3.2 | 0 | 0
6.2.60.0 | RIVESTIMENTO CON LASTRE DI PIETRA DI TRANI. Rivestimento di pareti con lastre di pietra di Trani comune e venato, levigate sulla facciavista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a cm 30; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.2.60.1 | Di spessore di cm 2. | mq |  | 64 | 13.5 | 0 | 0
6.2.60.2 | Di spessore di cm 3. | mq |  | 72 | 15.3 | 0 | 0
6.2.70.0 | RIVESTIMENTO CON LASTRE DI TRAVERTINO. Rivestimento di pareti con lastre di travertino, levigate sulla facciavista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a cm 30; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.2.70.1 | Di spessore di cm 2. | mq |  | 64 | 13.5 | 0 | 0
6.2.70.2 | Di spessore di cm 3. | mq |  | 73 | 15.5 | 0 | 0
6.2.70.3 | Di spessore di cm 4. | mq |  | 83 | 17.6 | 0 | 0
6.2.71.0 | RIVESTIMENTO CON LASTRE DI PIETRA ARENARIA TIPO GRIGIO PERLA. Rivestimento con lastre di pietra arenaria tipo grigio perla, levigate sulla facciavista, fornito e posto in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a cm. 30; la posa in opera; il collante o la malta cementizia per lo spessore di cm 2 o gli ancoraggi per lo spessore di cm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.2.71.1 | Spessore cm 2. | mq |  | 123 | 26.2 | 0 | 0
6.2.71.2 | Spessore cm 3. | mq |  | 200 | 42.5 | 0 | 0
6.2.72.0 | RIVESTIMENTO CON LASTRE DI PIETRA ARENARIA DI MANCIANO COLORE NOCCIOLA RUGGINE. Rivestimento con lastre di pietra arenaria di Manciano colore nocciola ruggine, levigate sulla facciavista, fornito e posto in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a cm. 30; la posa in opera; il collante o la malta cementizia per lo spessore di cm 2 o gli ancoraggi per lo spessore di cm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.2.72.1 | Spessore cm 2. | mq |  | 123 | 26.2 | 0 | 0
6.2.72.2 | Spessore cm 3. | mq |  | 200 | 42.5 | 0 | 0
6.2.73.0 | RIVESTIMENTO CON LASTRE DI PIETRA VULCANICA LAVAGRIGIA. Rivestimento con lastre di pietra vulcanica lavagrigia, levigate sulla facciavista, fornito e posto in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a cm. 30; la posa in opera; il collante o la malta cementizia per lo spessore di cm 2 o gli ancoraggi per lo spessore di cm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.2.73.1 | Spessore cm 2. | mq |  | 93 | 19.8 | 0 | 0
6.2.73.2 | Spessore cm 3. | mq |  | 163 | 34.6 | 0 | 0
6.2.74.0 | RIVESTIMENTO CON LASTRE DI PIETRA VULCANICA LAVAROSA. Rivestimento con lastre di pietra vulcanica lavarosa, levigate sulla facciavista, fornito e posto in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a cm. 30; la posa in opera; il collante o la malta cementizia per lo spessore di cm 2 o gli ancoraggi per lo spessore di cm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.2.74.1 | Spessore cm 2. | mq |  | 113 | 24.1 | 0 | 0
6.2.74.2 | Spessore cm 3. | mq |  | 185 | 39.3 | 0 | 0
6.2.80.0 | RIVESTIMENTO DI BASAMENTI CON LASTRE DI PIETRA BASALTINA. Rivestimento di basamenti con lastre di pietra basaltina o simile, lavorate a bocciarda nella facciavista ed a scalpello negli assetti, con spigolo superiore sfettato, fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; l'eventuale listatura a scalpello della faccia; la stuccatura dei giunti e l'eventuale staffatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.2.80.1 | Di spessore cm 12 e altezza fino a cm 80. | mq |  | 172 | 36.5 | 0 | 0
6.2.80.2 | Di spessore da cm 12 a 15 ed altezza oltre cm 80. | mq |  | 178 | 37.8 | 0 | 0
6.2.80.3 | Di spessore da cm 16 a 20 ed altezza fino a cm 80. | mq |  | 187 | 39.7 | 0 | 0
6.2.80.4 | Di spessore da cm 16 a 20 ed altezza oltre cm 80. | mq |  | 198 | 42.1 | 0 | 0
6.2.81.0 | RIVESTIMENTO DI PIETRA CALCAREA RIQUADRATO A PIANO DI CAVA. Rivestimento di pietra calcarea riquadrato a piano di cava, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all’urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; dello spessore medio di cm 6-8 circa, una larghezza fissa a scelta di cm 15-20-25-30, lunghezze a correre non inferiori alle larghezze. La faccia in vista deve essere ruvida (cioè a piano di cava), le coste fresate (segate). Sono compresi: il taglio della pietra calcarea; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia; la stuccatura dei giunti; la pulizia delle pietre ad opera ultimata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
6.2.81.1 | Della larghezza di cm 15 a correre. | mq |  | 155 | 32.9 | 0 | 0
6.2.81.2 | Della larghezza di cm 20 a correre. | mq |  | 163 | 34.6 | 0 | 0
6.2.81.3 | Della larghezza di cm 25 a correre. | mq |  | 170 | 36.1 | 0 | 0
6.2.81.4 | Della larghezza di cm 30 a correre. | mq |  | 177 | 37.6 | 0 | 0
6.2.82 | RIVESTIMENTO DI PIETRA CALCAREA TRANCIATO AD OPERA INCERTA. Rivestimento di pietra calcarea tranciato ad opera incerta, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all’urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; dello spessore medio di cm 6-8, dalla forma squadrata ma irregolare, di dimensioni varie, lunghezze ed altezze variabili. La faccia in vista ed i lati devono essere tranciati (spaccati). Sono compresi: il taglio; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia; la stuccatura dei giunti; la pulizia delle pietre ad opera ultimata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 105 | 22.3 | 0 | 0
6.2.83.0 | RIVESTIMENTO DI PIETRA CALCAREA BUGNATO. Rivestimento di pietra calcarea bugnato, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all’urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; dello spessore di cm 2 circa, dimensioni di cm 10x30, 12x30 o 15x30, i lati devono essere fresati (segati), la faccia in vista bugnata (scapezzata). Sono compresi: il taglio; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia; la stuccatura dei giunti; la pulizia delle pietre ad opera ultimata.E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
6.2.83.1 | Delle dimensioni di cm 10x30x2. | mq |  | 146 | 30.9 | 0 | 0
6.2.83.2 | Delle dimensioni di cm 12x30x2. | mq |  | 149 | 31.6 | 0 | 0
6.2.83.3 | Delle dimensioni di cm 15x30x2. | mq |  | 152 | 32.2 | 0 | 0
6.2.90.0 | RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA - PASTA BIANCA. Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, gruppo BI, norma europea EN 176, fornite e poste in opera su intonaco rustico, questo escluso, o su supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.2.90.1 | Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10. | mq |  | 49.2 | 19.6 | 0 | 0
6.2.90.2 | Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20. | mq |  | 40.6 | 16.2 | 0 | 0
6.2.90.3 | Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 20x25. | mq |  | 39.9 | 15.9 | 0 | 0
6.2.90.4 | Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 25x33,3. | mq |  | 48.5 | 19.3 | 0 | 0
6.2.100.0 | RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO. Rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato - gruppo BI - norma europea EN 176 - fornite e poste in opera su intonaco, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i terminali; gli zoccoli; la pulitura anche con acido. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.2.100.1 | Piastrelle con disegni a rilievo levigate delle dimensioni di cm 30x30. | mq |  | 86 | 34.2 | 0 | 0
6.2.100.2 | Piastrelle in tinta unita levigate delle dimensioni di cm 40x40. | mq |  | 70 | 28.1 | 0 | 0
6.2.100.3 | Piastrelle in tinta unita, opache delle dimensioni di cm 30x30. | mq |  | 46.3 | 18.5 | 0 | 0
6.2.100.4 | Piastrelle in tinta unita, opache delle dimensioni di cm 40x40. | mq |  | 49.2 | 19.6 | 0 | 0
6.2.110.0 | RIVESTIMENTO CON MATTONCINI DI LATERIZIO. Rivestimento per esterni con mattoncini di laterizio posti in opera su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia tipo 325; la stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta o con idonei prodotti specifici; la pulizia con spatola ed acido; la cernita dei listelli; i pezzi speciali. È compreso quanto altro occorre.
6.2.110.1 | Mattoni pieni comuni antigelivi posti ad una testa a faccia vista da cm 6x12x24. | mq |  | 58 | 22.3 | 0 | 0
6.2.110.2 | Mattoni pieni comuni antigelivi posti ad una testa sabbiati da cm 6x12x24. | mq |  | 60 | 23.1 | 0 | 0
6.2.120.0 | RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE DI KLINKER. Rivestimento per esterni con piastrelle di Klinker poste in opera su intonaco, rustico o liscio, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia tipo 325; la stuccatura e la stilatura dei giunti con idonea malta o con idonei prodotti specifici; la pulitura con spatola ed acido; la cernita dei listelli; i pezzi speciali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.2.120.1 | Piastrelle in Klinker non smaltate da cm 6x24 e spessore cm 1,2; colori correnti. | mq |  | 46.3 | 18.5 | 0 | 0
6.2.120.2 | Piastrelle di Klinker smaltate da cm 6x24 e spessore cm 1; colori correnti. | mq |  | 50 | 20.1 | 0 | 0
6.3 | PIETRE DA TAGLIO
6.3.10.0 | LASTRE DI MARMO BIANCO COMUNE APUANO PER MENSOLE, PEDATE, ETC. Lastre di marmo bianco comune apuano, almeno di categoria CD, levigate e lucidate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie semplici pedate ed alzate di scalini e simili, compresa la smussatura in costa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.3.10.1 | Di spessore cm 2. | mq |  | 125 | 41.8 | 0 | 0
6.3.10.2 | Di spessore cm 3. | mq |  | 152 | 51 | 0 | 0
6.3.10.3 | Di spessore cm 4. | mq |  | 178 | 59 | 0 | 0
6.3.20.0 | LASTRE DI MARMO BIANCO COMUNE APUANO PER SOGLIE DI BALCONI, DAVANZALI DI FINESTRE, ETC. Lastre di marmo bianco, almeno di categoria CD, levigate e lucidate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune per soglie di balconi e davanzali di finestre. Sono compresi: i fori; i canaletti; i gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e risvolti curvi ove occorrono; la smussatura in costa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.3.20.1 | Di spessore cm 2. | mq |  | 185 | 62 | 0 | 0
6.3.20.2 | Di spessore cm 3. | mq |  | 216 | 72 | 0 | 0
6.3.20.3 | Di spessore cm 4. | mq |  | 247 | 83 | 0 | 0
6.3.30.0 | ZOCCOLETTO BATTISCOPA DI MARMO BIANCO. Zoccoletto battiscopa di marmo bianco fornito e posto in opera con malta cementizia. Sono compresi: l'eventuale taglio di intonaco, la stuccatura, la lucidatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.3.30.1 | Altezza cm 8 e spessore cm 1. | m |  | 12.4 | 4.14 | 0 | 0
6.3.30.2 | Di altezza cm 10 e spessore cm 1-1,50. | m |  | 13.7 | 4.58 | 0 | 0
6.3.40.0 | LASTRE DI PIETRA DI TRANI PER MENSOLE, PEDATE, ETC. Lastre di pietra di Trani comune e venato, levigate e lucidate nelle facce, fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie semplici, pedate ed alzate di scalini e simili. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.3.40.1 | Di spessore di cm 2. | mq |  | 116 | 38.7 | 0 | 0
6.3.40.2 | Di spessore di cm 3. | mq |  | 126 | 42.1 | 0 | 0
6.3.40.3 | Di spessore di cm 4. | mq |  | 144 | 48.2 | 0 | 0
6.3.50.0 | LASTRE DI PIETRA DI TRANI PER SOGLIE DI BALCONI E DAVANZALI DI FINESTRE. Lastre di pietra di Trani comune e venato, levigate nella facciavista, fornite e poste in opera con malta comune per soglie di balconi e davanzali di finestre. Sono compresi: i fori nella pietra; le canalette; i gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e risvolti curvi ove occorrono, la smussatura in costa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.3.50.1 | Di spessore cm 2. | mq |  | 167 | 56 | 0 | 0
6.3.50.2 | Di spessore cm 3. | mq |  | 186 | 62 | 0 | 0
6.3.50.3 | Di spessore cm 4. | mq |  | 208 | 70 | 0 | 0
6.3.60.0 | ZOCCOLETTO BATTISCOPA DI PIETRA DI TRANI. Zoccoletto battiscopa di pietra di Trani comune e venato, fornito e posto in opera con malta cementizia. Sono compresi: l'eventuale taglio di intonaco; la stuccatura; la lucidatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.3.60.1 | Altezza cm 8 e spessore cm 1. | m |  | 10.7 | 3.57 | 0 | 0
6.3.60.2 | Altezza cm 10 e spessore cm 1-1,50. | m |  | 12.4 | 4.14 | 0 | 0
6.3.70.0 | LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER MENSOLE, PEDATE, ETC. Lastre di travertino levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie semplici, pedate e alzate di scalini e simili. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.3.70.1 | Di spessore di cm 2. | mq |  | 93 | 31.2 | 0 | 0
6.3.70.2 | Di spessore di cm 3. | mq |  | 108 | 36 | 0 | 0
6.3.70.3 | Di spessore di cm 4. | mq |  | 122 | 40.8 | 0 | 0
6.3.70.4 | Di spessore di cm 5. | mq |  | 134 | 44.8 | 0 | 0
6.3.80.0 | LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER SOGLIE DI BALCONI E DAVANZALI DI FINESTRE. Lastre di travertino levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune, per soglie di balconi e davanzali di finestre. Sono compresi: i fori; le canalette; i gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e risvolti curvi ove occorrono; la smussatura in costa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.3.80.1 | Di spessore cm 3. | mq |  | 165 | 55 | 0 | 0
6.3.80.2 | Di spessore cm 4. | mq |  | 180 | 60 | 0 | 0
6.3.80.3 | Di spessore cm 5. | mq |  | 197 | 66 | 0 | 0
6.3.90.0 | LASTRE DI MARMO-RESINA PER MENSOLE, PEDATE ETC. Lastre di marmo-resina, levigate e lucidate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune, per mensole, soglie semplici, pedate ed alzate di scalini e simili. È compresa la smussatura in costa e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.3.90.1 | Di spessore cm 2. | mq |  | 86 | 28.9 | 0 | 0
6.3.90.2 | Di spessore cm 3. | mq |  | 102 | 34 | 0 | 0
6.3.90.3 | Di spessore cm 4. | mq |  | 114 | 38 | 0 | 0
6.3.100.0 | LASTRE DI PIETRA "SERENA" PER MENSOLE, PEDATE, ETC. Lastre di pietra "serena" levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune, per mensole, soglie semplici, pedate e alzate di scalini e simili. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
6.3.100.1 | Spessore cm 2. | mq |  | 118 | 39.4 | 0 | 0
6.3.100.2 | Spessore cm 3. | mq |  | 126 | 42.1 | 0 | 0
6.3.100.3 | Spessore cm 4. | mq |  | 144 | 48.2 | 0 | 0
6.3.110.0 | LASTRE DI PIETRA "SERENA" PER SOGLIE DI BALCONI, DAVANZALI DI FINESTRA ETC. Lastre di pietra "serena, levigate per: soglie di balconi, davanzali di finestra ad uno o più battenti con becco di civetta; fasce; stipiti; architravi; frontoni. Fornite e poste in opera con idonea malta. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
6.3.110.1 | Spessore cm 2. | mq |  | 176 | 59 | 0 | 0
6.3.110.2 | Spessore cm 3. | mq |  | 186 | 62 | 0 | 0
6.3.110.3 | Spessore cm 4. | mq |  | 209 | 70 | 0 | 0
6.4 | PAVIMENTI
6.4.10 | PAVIMENTO ALLA VENEZIANA. Pavimento alla veneziana ad opera incerta di spessore da cm. 3 a cm. 5 con graniglia di marmo corrente bianco, nero o colorato, la cui pezzatura è compresa tra i cm. 1 e i cm. 2. L'impasto è realizzato con 300 Kg/mc di sabbia a lenta presa. Steso in strato continuo ed uniforme. È compresa la formazione dei giunti di dilatazione con eventuale formazione di riquadratura per mezzo di listelli metallici non ossidabili o di plastica. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. | mq |  | 192 | 112 | 0 | 0
6.4.20.0 | PAVIMENTO DI MARMETTE E MARMETTONI. Pavimento di marmette e marmettoni di cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, della dimensione cm 30x30 o cm 33x33 o cm 40x40, dello spessore di mm 17-23 fornite e poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325, giunti connessi con cemento puro. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo.
6.4.20.1 | Con graniglia fine non decorata (mm 0,5-5). | mq |  | 49.7 | 22.3 | 0 | 0
6.4.20.2 | Con graniglia media non decorata (mm 2,5-11). | mq |  | 54 | 24.4 | 0 | 0
6.4.20.3 | Con graniglia grossa non decorata (mm 5-20). | mq |  | 59 | 26.3 | 0 | 0
6.4.20.4 | Con graniglia fine decorata (mm 0,5-5). | mq |  | 74 | 33.2 | 0 | 0
6.4.30.0 | PAVIMENTO DI SCAGLIE DI MARMO. Pavimento di scaglie di marmo di forma regolare, fornite e poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325, giunti connessi con cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura; la lucidatura a piombo; la pulizia finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo.
6.4.30.1 | Dello spessore di mm 25-30. | mq |  | 82 | 27.1 | 0 | 0
6.4.30.2 | Dello spessore di mm 31-40. | mq |  | 90 | 29.9 | 0 | 0
6.4.40.0 | PAVIMENTO IN MOSAICO (PALLADIANO). Pavimento in mosaico formato da frammenti di lastre di marmo o pietra naturale, di pezzatura compresa tra i cmq 25 e i cmq 225 di colore chiaro o colorati, a forma irregolare, fornite e poste in opera su idoneo letto di malta di allettamento. Sono compresi: la malta di allettamento; il riempimento e la stilatura dei giunti con idonea malta anche colorata; la cernita del materiale; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo.
6.4.40.1 | Con frammenti di travertino dello spessore di mm. 25-30. | mq |  | 98 | 32.3 | 0 | 0
6.4.40.2 | Con frammenti di marmo bianco o colorato dello spessore di mm. 25-30. | mq |  | 103 | 34.1 | 0 | 0
6.4.50.0 | PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO SPESSORE CM 2. Pavimento in lastre di marmo, delle dimensioni di larghezza da cm 20 e fino ad una lunghezza di cm 40, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli delle lastre di marmo dello spessore di cm 2; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo.
6.4.50.1 | Nuvolato apuano. | mq |  | 114 | 37.5 | 0 | 0
6.4.50.2 | Carrara. | mq |  | 128 | 42.4 | 0 | 0
6.4.50.3 | Trani chiaro. | mq |  | 113 | 37.2 | 0 | 0
6.4.50.4 | Botticino nuvolato e classico. | mq |  | 115 | 37.9 | 0 | 0
6.4.50.5 | Chiampo paglierino perlato. | mq |  | 117 | 38.6 | 0 | 0
6.4.50.6 | Trani scuro. | mq |  | 115 | 37.9 | 0 | 0
6.4.50.7 | Perlato Tirreno royal e filetto rosso. | mq |  | 129 | 42.8 | 0 | 0
6.4.50.8 | Aurisina chiara e fiorita. | mq |  | 217 | 72 | 0 | 0
6.4.50.9 | Fior di pesco carnico extra. | mq |  | 208 | 69 | 0 | 0
6.4.50.10 | Marmo verde alpi. | mq |  | 290 | 96 | 0 | 0
6.4.50.11 | Marmo giallo di Siena. | mq |  | 223 | 74 | 0 | 0
6.4.50.12 | Nero Piemonte. | mq |  | 150 | 49.7 | 0 | 0
6.4.50.13 | Travertino chiaro romano. | mq |  | 102 | 33.7 | 0 | 0
6.4.50.14 | Travertino scuro romano. | mq |  | 105 | 34.8 | 0 | 0
6.4.50.15 | Pietra arenaria grigio perla. | mq |  | 105 | 34.8 | 0 | 0
6.4.50.16 | Pietra arenaria di Manciano color nocciola ruggine. | mq |  | 105 | 34.8 | 0 | 0
6.4.50.17 | Pietra vulcanica lavagrigia. | mq |  | 88 | 29.2 | 0 | 0
6.4.50.18 | Pietra vulcanica lavarosa. | mq |  | 90 | 29.9 | 0 | 0
6.4.60.0 | PAVIMENTO IN LASTRE (BRECCIATI). Pavimento in lastre di marmo di prima scelta, delle dimensioni di cm 20x20 o cm 20x40, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo.
6.4.60.1 | Breccia aurora, breccia pernice rosata e rosa. | mq |  | 130 | 43.1 | 0 | 0
6.4.60.2 | Breccia aurora oniciata. | mq |  | 135 | 44.5 | 0 | 0
6.4.60.3 | Arabescato rosso o robico. | mq |  | 143 | 47.3 | 0 | 0
6.4.70.0 | PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO. Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni non superiori a m 1,50x0,65, spessore cm 2 e con larghezza non inferiore a cm 25, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: gli eventuali tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo.
6.4.70.1 | Serpentino Valmalenco. | mq |  | 153 | 50 | 0 | 0
6.4.70.2 | Serizzo di Dublino. | mq |  | 162 | 54 | 0 | 0
6.4.70.3 | Granito sardo grigio e rosa. | mq |  | 156 | 51 | 0 | 0
6.4.70.4 | Granito bianco Montorfano. | mq |  | 169 | 56 | 0 | 0
6.4.70.5 | Granito nero Brasile. | mq |  | 238 | 79 | 0 | 0
6.4.70.6 | Granito nero Africa. | mq |  | 212 | 70 | 0 | 0
6.4.70.7 | Rosso imperiale. | mq |  | 219 | 72 | 0 | 0
6.4.70.8 | Labrador scuro o azzurro. | mq |  | 261 | 86 | 0 | 0
6.4.70.9 | Baltio Brown cm 2. | mq |  | 197 | 65 | 0 | 0
6.4.70.10 | Baltio Brown cm 3. | mq |  | 241 | 80 | 0 | 0
6.4.70.11 | Rosso multicolor cm 2. | mq |  | 216 | 71 | 0 | 0
6.4.70.12 | Rosso multicolor cm 3. | mq |  | 272 | 90 | 0 | 0
6.4.70.13 | Rosa porrino cm 2, Rosa antico, Grigio sardo. | mq |  | 140 | 46.2 | 0 | 0
6.4.70.14 | Rosa porrino cm 3. | mq |  | 164 | 54 | 0 | 0
6.4.70.15 | Rosso Balmoral G/F. | mq |  | 185 | 61 | 0 | 0
6.4.70.16 | Rosso multicolor, Verde marina. | mq |  | 157 | 52 | 0 | 0
6.4.71.0 | PAVIMENTO IN LASTRE DI PIETRA CALCAREA, RIQUADRATE, A PIANO DI CAVA. Pavimento in lastre di pietra calcarea, riquadrate, a piano di cava, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all’urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; dello spessore medio di cm 6-8 circa, con larghezze fisse a scelta di cm 15-20-25-30. La faccia in vista deve essere ruvida (cioè a piano di cava), le coste fresate (segate) e/o tranciate (spaccate). Sono compresi:il taglio; la suggellatura dei giunti; la spazzolatura delle commettiture; il letto di sabbia e cemento. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. E’ escluso il massetto di sottofondo.
6.4.71.1 | Della larghezza di cm 15 a correre. | mq |  | 148 | 22.3 | 0 | 0
6.4.71.2 | Della larghezza di cm 20 a correre. | mq |  | 156 | 23.5 | 0 | 0
6.4.71.3 | Della larghezza di cm 25 a correre. | mq |  | 162 | 24.4 | 0 | 0
6.4.71.4 | Della larghezza di cm 30 a correre. | mq |  | 173 | 26.1 | 0 | 0
6.4.72.0 | PAVIMENTO IN LASTRE DI PIETRA CALCAREA AD OPERA INCERTA. Pavimento in lastre di pietra calcarea ad opera incerta, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo, coefficiente di usura al tribometro minore di 1, coefficiente di assorbimento acqua minore di 1, resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200, resistenza all’urto maggiore a kgxmq 0,40, resistenza alla compressione non inferiore a kgxcmq 1500, peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5, di qualsiasi dimensione e forma, spessore medio di cm 3-6 circa oppure cm 6-8 circa, , la faccia in vista deve essere ruvida (cioè a piano di cava), le coste tranciate oppure a spacco naturale. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti; la spazzolatura delle commettiture; il letto di sabbia e cemento. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. E’ escluso il massetto di sottofondo.
6.4.72.1 | Di spessore cm 3-6 circa. | mq |  | 79 | 11.8 | 0 | 0
6.4.72.2 | Di spessore cm 6-8 circa. | mq |  | 83 | 12.4 | 0 | 0
6.4.73 | PAVIMENTO DI PIETRA CALCAREA SEGATO. Pavimento di pietra calcarea segato su tutti i lati, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all’urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5;della misura di cm 10x30 fino a cm 35x70, spessore minimo cm 2 circa. Sono compresi:il taglio; la suggellatura dei giunti; la spazzolatura delle commettiture; il letto di sabbia e cemento. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. E’ escluso il massetto di sottofondo. | mq |  | 173 | 26.1 | 0 | 0
6.4.74 | PAVIMENTO DI PIETRA CALCAREA FIAMMATO. Pavimento di pietra calcarea fiammato, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all’urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; delle dimensioni di cm 10x30 fino a cm 35x70, spessore minimo cm 3 circa. Sono compresi:il taglio; la suggellatura dei giunti; la spazzolatura delle commettiture; il letto di sabbia e cemento. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. E’ escluso il massetto di sottofondo. | mq |  | 197 | 29.7 | 0 | 0
6.4.75 | PAVIMENTO IN LASTRE DA GIARDINO PEZZATURA MEDIA DI PIETRA CALCAREA AD OPERA INCERTA. Pavimento in lastre da giardino pezzatura media di pietra calcarea ad opera incerta, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all’urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; di spessore medio di cm 6-8 circa, la faccia in vista deve essere ruvida (cioè a piano di cava), le coste tranciate oppure a spacco naturale. La superficie delle lastre deve essere di dimensione media, comunque con un diametro non inferiore a cm 30 circa. Sono compresi: la preparazione del letto di posa con sabbia; l’intasamento delle commettiture con terreno vegetale; la movimentazione delle lastre. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 97 | 14.6 | 0 | 0
6.4.76 | PAVIMENTO IN LASTRE DA GIARDINO PEZZATURA GIGANTE DI PIETRA CALCAREA AD OPERA INCERTA. Pavimento in lastre da giardino pezzatura gigante di pietra calcarea ad opera incerta, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all’urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; di spessore medio di cm 10 circa, la faccia in vista deve essere ruvida (cioè a piano di cava), le coste tranciate oppure a spacco naturale. La superficie delle lastre deve essere di dimensione grande, comunque con un diametro non inferiore a cm 40-50 circa. Sono compresi: la preparazione del letto di posa con sabbia; l’intasamento delle commettiture con terreno vegetale; la movimentazione delle lastre. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 106 | 15.9 | 0 | 0
6.4.80 | PAVIMENTO A BOLLETTONATO. Pavimento a bollettonato con scaglie di marmo bianco o colorato di spessore di cm 2 e pezzatura da cm 5 a cm 8, con o senza fascia di riquadro. Sono compresi: il letto di malta cementizia; la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento con o senza colore; il taglio e la suggellatura degli incastri a muro nonché la levigatura e lucidatura a piombo. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. | mq |  | 89 | 29.6 | 0 | 0
6.4.90 | COMPENSO AI PAVIMENTI A BOLLETTONATO. Compenso ai pavimenti a bollettonato per esecuzione alla palladiana con scaglie di pezzatura da cm 10 a cm 30. | mq |  | 16.5 | 5.5 | 0 | 0
6.4.100 | PAVIMENTAZIONE IN MARMORESINA. Pavimentazione realizzata in marmoresina con elementi di pezzatura di dimensioni fino a cm 30x60 dello spessore non inferiore a cm 1,7, fornita e posta in opera. Sono compresi: il letto di malta fina e giunti connessi a cemento bianco o colorato; il taglio e la suggellatura degli incastri a muro; l'arrotatura; la pulitura finale; la lucidatura; la levigatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. | mq |  | 72 | 23.6 | 0 | 0
6.4.110.0 | PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES. Pavimento di piastrelle di gres fornite e poste in opera. Sono compresi: la malta di allettamento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento "325", per mc di sabbia, dato in opera ben costipato e livellato, finito a fratazzo dello spessore necessario; gli eventuali raccordi a guscio; la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento puro; i pezzi speciali; il lavaggio con acido; la pulitura finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo.
6.4.110.1 | Piastrelle di gres rosso a superficie liscia delle dimensioni di cm 7,5x15. | mq |  | 33 | 13.4 | 0 | 0
6.4.110.2 | Piastrelle di gres rosso anche carreggiabili delle dimensioni di cm 7,5x15 - di cm 15x15 o di cm 10x10 e spessore di mm 12, con superficie rigata, bugnata, scanalata o zigrinata. | mq |  | 35.5 | 14.4 | 0 | 0
6.4.120.0 | PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO. Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni gruppo BI - norma europea EN 176 - posato a cassero con boiacca di puro cemento tipo "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo.
6.4.120.1 | Piastrelle per interni o esterni, opache, delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20. | mq |  | 42.7 | 17.3 | 0 | 0
6.4.120.2 | Piastrelle per interni od esterni, opache delle dimensioni cm 20x30. | mq |  | 43.4 | 17.6 | 0 | 0
6.4.120.3 | Piastrelle per interni od esterni, opache, delle dimensioni di cm 30x30. | mq |  | 45.7 | 18.5 | 0 | 0
6.4.120.4 | Piastrelle solo per interni, levigate, delle dimensioni di cm 30x30. | mq |  | 56 | 22.7 | 0 | 0
6.4.120.5 | Piastrelle solo per interni, levigate, delle dimensioni di cm 40x40. | mq |  | 89 | 36.1 | 0 | 0
6.4.130.0 | PAVIMENTO IN PIASTRELLE MONOCOTTURA. Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni. Gruppo BI- norma europea EN 176, oppure gruppo BIIA- norma europea EN 177 - fornito e posto in opera. È compreso: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo.
6.4.130.1 | Piastrelle monocottura in pasta bianca, per interni o per esterni - gruppo BI - in tinta unita delle dimensioni di cm 20x20. | mq |  | 43.2 | 13.2 | 0 | 0
6.4.130.2 | Piastrelle monocottura in pasta bianca per interni o per esterni - gruppo BI - a colori sfumati delle dimensioni di cm 20x20. | mq |  | 39.3 | 12 | 0 | 0
6.4.130.3 | Piastrelle monocottura in pasta bianca per interni o per esterni - gruppo BI o BIIA - a colori sfumati delle dimensioni di cm 33,3x33,3. | mq |  | 42.6 | 13 | 0 | 0
6.4.130.4 | Piastrelle monocottura in pasta bianca per interni o per esterni - gruppo BI o BIIA - di graniglia o marmorizzate delle dimensioni di cm 33,3x33,3. | mq |  | 45.6 | 13.9 | 0 | 0
6.4.130.5 | Piastrelle monocottura in pasta bianca per interni o per esterni - gruppo BI o BIIA - di graniglia o marmorizzate delle dimensioni di cm 40x40. | mq |  | 53 | 16.2 | 0 | 0
6.4.140.0 | PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI COTTO CON SUPERFICIE DA LEVIGARE. Pavimento in piastrelle di cotto con superficie da levigare, fornito e posto in opera su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la posa in opera; l'eventuale colla; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido a lavori ultimati. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito. Sono esclusi: il massetto di sottofondo; la levigatura.
6.4.140.1 | Piastrelle da levigare da cm. 15X30, 18x36, 30x30. | mq |  | 53 | 22.2 | 0 | 0
6.4.140.2 | Piastrelle da levigare da cm. 40x40. | mq |  | 68 | 28.2 | 0 | 0
6.4.140.3 | Regolini da cm. 27X4,5X4. | m |  | 71 | 29.5 | 0 | 0
6.4.150.0 | PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI COTTO. Pavimento in piastrelle di cotto, fornito e posto in opera su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la posa in opera; l’eventuale colla; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido o con altro solvente idoneo a lavori ultimati. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito. È escluso il massetto di sottofondo.
6.4.150.1 | Piastrelle di cotto grezzo da cm. 15x30, 18x36, 30x30. | mq |  | 45.5 | 13.9 | 0 | 0
6.4.150.2 | Piastrelle di cotto arrotato da crudo da cm. 15x30, 18x36, 30x30 | mq |  | 49.6 | 15.1 | 0 | 0
6.4.150.3 | Piastrelle di cotto arrotato da crudo da cm. 40x40. | mq |  | 53 | 16.2 | 0 | 0
6.4.150.4 | Piastrelle prelevigate da cm. 15x30, 18x36, 30x30. | mq |  | 59 | 18.1 | 0 | 0
6.4.150.5 | Piastrelle prelevigate da cm. 40x40. | mq |  | 86 | 26.2 | 0 | 0
6.4.150.6 | Regolini da cm. 27x4,5x4. | m |  | 67 | 20.3 | 0 | 0
6.4.150.7 | Piastrelle con superficie spianata a mano dello spessore di cm. 4. | mq |  | 112 | 34 | 0 | 0
6.4.151.0 | PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO COMPATTATO REALIZZATO IN AGGLOMERATO DI CEMENTO PRESSATO. Pavimentazione in mattoncino compattato realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato tutta massa con ossidi coloranti, composto con una miscela di quarzi, calcari e graniti macinati a secco aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm,e di cemento 42.5, avente lo spessore di mm 22. Il prodotto dovrà essere antigelivo secondo la norma UNI 7087-72 ed antisdrucciolo R13 – C secondo la norma DIN 51130 – DIN 51097. La posa in opera dovrà essere effettuata a malta con spolvero di cemento 325, su massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. E’ escluso il massetto di sottofondo.
6.4.151.1 | Piastrelle del formato cm. 12,5 x 25 di colore grigio. | mq |  | 54 | 16.6 | 0 | 0
6.4.151.2 | Piastrelle del formato cm. 12,5 x 25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco. | mq |  | 62 | 19 | 0 | 0
6.4.151.3 | Piastrelle del formato cm. 12,5 x 25 di colore rosso, nero, testa di moro, salmone, bianco. | mq |  | 59 | 18.1 | 0 | 0
6.4.151.4 | Piastrelle del formato cm. 12,5 x 25 di colore verde scuro, verde chiaro. | mq |  | 72 | 21.9 | 0 | 0
6.4.151.5 | Piastrelle del formato cm. 25 x 25 di colore grigio. | mq |  | 56 | 17.2 | 0 | 0
6.4.151.6 | Piastrelle del formato cm. 25 x 25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco. | mq |  | 64 | 19.7 | 0 | 0
6.4.151.7 | Piastrelle del formato cm. 25 x 25 di colore rosso, nero, testa di moro, salmone, bianco. | mq |  | 61 | 18.7 | 0 | 0
6.4.151.8 | Piastrelle del formato cm. 25 x 25 di colore verde scuro, verde chiaro. | mq |  | 75 | 22.8 | 0 | 0
6.4.151.9 | Piastrelle del formato cm. 25 x 25 di colore blu. | mq |  | 95 | 29 | 0 | 0
6.4.151.10 | Piastrelle del formato cm. 6,2 x 25 di colore grigio. | mq |  | 70 | 21.2 | 0 | 0
6.4.151.11 | Piastrelle del formato cm. 6,2 x 25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco. | mq |  | 76 | 23.1 | 0 | 0
6.4.151.12 | Piastrelle del formato cm. 6,2 x 25 di colore rosso, nero, testa di moro, salmone, bianco. | mq |  | 73 | 22.2 | 0 | 0
6.4.151.13 | Piastrelle del formato cm. 6,2 x 25 di colore verde scuro, verde chiaro. | mq |  | 91 | 27.8 | 0 | 0
6.4.152.0 | PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO COMPATTATO ANTICATO E BURATTATO REALIZZATO IN AGGLOMERATO DI CEMENTO PRESSATO. Pavimentazione in mattoncino compattato anticato e burattato realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato tutta massa con ossidi coloranti, composto con una miscela di quarzi, calcari e graniti macinati a secco aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm,e di cemento 42.5, nel formato e nel colore appresso specificato, avente lo spessore di mm 22. Il prodotto dovrà essere antigelivo secondo la norma UNI 7087-72 ed antisdrucciolo R13 – Csecondo la norma DIN 51130 – DIN 51097. La posa in opera dovrà essere effettuata a malta con spolvero di cemento 325, su massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. E’ escluso il massetto di sottofondo.
6.4.152.1 | Piastrelle del formato cm. 12,5 x 25 di colore grigio. | mq |  | 68 | 20.6 | 0 | 0
6.4.152.2 | Piastrelle del formato cm. 12,5 x 25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco. | mq |  | 73 | 22.2 | 0 | 0
6.4.152.3 | Piastrelle del formato cm. 12,5 x 25 di colore rosso, nero, testa di moro, salmone, bianco. | mq |  | 71 | 21.5 | 0 | 0
6.4.152.4 | Piastrelle del formato cm. 12,5 x 25 di colore verde scuro, verde chiaro. | mq |  | 85 | 25.9 | 0 | 0
6.4.152.5 | Piastrelle del formato cm. 12,5 x 25 di colore blu. | mq |  | 112 | 34 | 0 | 0
6.4.152.6 | Piastrelle del formato cm. 25 x 25 di colore grigio. | mq |  | 70 | 21.2 | 0 | 0
6.4.152.7 | Piastrelle del formato cm. 25 x 25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco. | mq |  | 76 | 23.1 | 0 | 0
6.4.152.8 | Piastrelle del formato cm. 25 x 25 di colore rosso, nero, testa di moro, salmone, bianco. | mq |  | 73 | 22.2 | 0 | 0
6.4.152.9 | Piastrelle del formato cm. 25 x 25 di colore verde scuro, verde chiaro. | mq |  | 88 | 26.9 | 0 | 0
6.4.152.10 | Piastrelle del formato cm. 25 x 25 di colore blu. | mq |  | 111 | 33.7 | 0 | 0
6.4.152.11 | Piastrelle del formato cm. 6,2 x 25 di colore grigio. | mq |  | 83 | 25.3 | 0 | 0
6.4.152.12 | Piastrelle del formato cm. 6,2 x 25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco. | mq |  | 89 | 27.2 | 0 | 0
6.4.152.13 | Piastrelle del formato cm. 6,2 x 25 di colore rosso, nero, testa di moro, salmone, bianco. | mq |  | 85 | 25.9 | 0 | 0
6.4.152.14 | Piastrelle del formato cm. 6,2 x 25 di colore verde scuro, verde chiaro. | mq |  | 105 | 32.2 | 0 | 0
6.4.153 | PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO COMPATTATO PER NON VEDENTI ED IPOVEDENTI, DIREZIONALE, REALIZZATO IN AGGLOMERATO DI CEMENTO PRESSATO. Pavimentazione in mattoncino compattato realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato tutta massa con ossidi coloranti, composto con una miscela di quarzi, calcari e graniti macinati a secco aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm,e di cemento 42.5, nel formato 25x25 cm e nel colore appresso specificato, avente lo spessore di mm 22 e tracciato da 4 linee colleganti i due lati opposti a rilievo spessore +/- mm 5con angolo tondo. Il prodotto dovrà essere antigelivo secondo la norma UNI 7087-72 ed antisdrucciolo R13 – C - secondo la norma DIN 51130 – DIN 51097. La posa in opera dovrà essere effettuata a malta con spolvero di cemento 325, su massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. E’ escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle del formato cm 25 x 25 colore grigio avorio, giallo, arancio, mattone cotto, verde bosco, nero, rosso, testa di moro, salmone, bianco, verde chiaro,verde scuro. | mq |  | 184 | 56 | 0 | 0
6.4.154 | PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO COMPATTATO PER NON VEDENTI ED IPOVEDENTI, SVOLTA A 45°, REALIZZATO IN AGGLOMERATO DI CEMENTO PRESSATO. Pavimentazione in mattoncino compattato realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato tutta massa con ossidi coloranti, composto con una miscela di quarzi, calcari e graniti macinati a secco aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm,e di cemento 42.5, nel formato 25x25 cm e nel colore appresso specificato, avente lo spessore di mm 22 e tracciato da 4 linee colleganti i due lati a 45°a rilievo spessore +/- mm 5con angolo tondo. Il prodotto dovrà essere antigelivo secondo la norma UNI 7087-72 ed antisdrucciolo R13 -C-secondo la norma DIN 51130 – DIN 51097. La posa in opera dovrà essere effettuata a malta con spolvero di cemento 325, su massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. E’ escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle del formato cm 25 x 25 colore grigio avorio, giallo, arancio, mattone cotto, verde bosco, nero, rosso, testa di moro, salmone, bianco, verde chiaro,verde scuro. | cad |  | 13 | 3.97 | 0 | 0
6.4.155 | PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO COMPATTATO PER NON VEDENTI ED IPOVEDENTI, ATTENZIONE-PERICOLO, REALIZZATO IN AGGLOMERATO DI CEMENTO PRESSATO. Pavimentazione in mattoncino compattato realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato tutta massa con ossidi coloranti, composto con una miscela di quarzi, calcari e graniti macinati a secco aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm,e di cemento 42.5, nel formato 25x25 cm e nel colore appresso specificato, avente lo spessore di mm 22 e tracciato da 25 semisfere a rilievo spessore +/- mm 5 del diametro di mm 30. Il prodotto dovrà essere antigelivo secondo la norma UNI 7087-72 ed antisdrucciolo R13-C-secondo la norma DIN 51130 – DIN 51097.La posa in opera dovrà essere effettuata a malta con spolvero di cemento 325, su massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. E’ escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle del formato cm 25 x 25 colore grigio avorio, giallo, arancio, mattone cotto, verde bosco, nero, rosso, testa di moro, salmone, bianco, verde chiaro,verde scuro. | cad |  | 13 | 3.97 | 0 | 0
6.4.160 | COMPENSO PER LAVAGGIO E SGRASSATURA DI PAVIMENTI ESISTENTI. Compenso per il lavaggio e la sgrassatura con acidi e altri materiali adatti, di pavimenti esistenti individuati come supporti per la posa di altra pavimentazione (parquet, moquette, gomma, etc.). | mq |  | 3.73 | 1.14 | 0 | 0
6.4.170.0 | PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI KLINKER. Pavimento in piastrelle in Klinker per interni e per esterni, posati a cassero con boiacca di puro cemento "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: l'idoneo letto di malta; la pulitura finale con segatura; la suggellatura dei giunti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo.
6.4.170.1 | Piastrelle serie opache o smaltate delle dimensioni di cm 12,5x25. | mq |  | 45.8 | 14 | 0 | 0
6.4.170.2 | Piastrelle serie opache o smaltate delle dimensioni di cm 24,5x24,5. | mq |  | 52 | 15.9 | 0 | 0
6.4.170.3 | Piastrelle serie opache o smaltate delle dimensioni di cm 32x32. | mq |  | 58 | 17.8 | 0 | 0
6.4.170.4 | Compenso per eventuale posa fugata e stilata. | mq |  | 7.2 | 2.19 | 0 | 0
6.4.180.0 | PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI CON LASTRE DI CLS E MATERIALI LAPIDEI IN VISTA. Pavimentazione per esterni realizzata con lastre di calcestruzzo dosato con Kg 380 di cemento tipo "425", dello spessore di cm 4, e dimensioni di cm 40x40 o cm 50x50, opportunamente lavato con acqua a pressione in modo da lasciare gli elementi lapidei parzialmente in vista. Lastre montate su idoneo massetto preesistente di conglomerato cementizio. Sono compresi: il letto di malta; la pulitura finale; la suggellatura dei giunti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo.
6.4.180.1 | Ciottoli di fiume a tinta unita, pezzatura mm 8-20. | mq |  | 36.5 | 13.4 | 0 | 0
6.4.180.2 | Ciottoli di fiume colori vari o con realizzazione di decori, pezzatura mm 8-20. | mq |  | 48.6 | 17.8 | 0 | 0
6.4.190 | PAVIMENTAZIONE DEL TIPO GALLEGGIANTE REALIZZATA CON LASTRE IN CLS DA CM 60X60. Pavimentazione per copertura (tetto rovescio) realizzata con lastre di calcestruzzo, dosato con Kg. 380 di cemento tipo 425, dello spessore di cm 5 circa, armate con tondini diametro mm 4 disposti diagonalmente in modo opportuno, trattata in superficie con l'ausilio di spazzola rotante in modo da lasciare gli elementi lapidei, della pezzatura mm 2-3, parzialmente in vista. Lastre da montare su supporti in plastica, compresi. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 54 | 20 | 0 | 0
6.4.200.0 | PAVIMENTO DI PIASTRELLE RESILIENTI IN TINTE MARMORIZZATE. Pavimento di piastrelle resilienti in tinte marmorizzate non contenenti amianto, a colori vari, delle dimensioni di cm 25x25 e cm 30x30 fornite e poste in opera con idoneo collante del tipo bituminoso, in qualsiasi disposizione geometrica, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo. Sono compresi: i tagli, gli sfridi, i collanti, i mastici, etc., la pulitura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo.
6.4.200.1 | Spessore mm 2. | mq |  | 32.3 | 11.2 | 0 | 0
6.4.200.2 | Spessore mm 3. | mq |  | 34 | 11.8 | 0 | 0
6.4.210.0 | PAVIMENTO IN MOQUETTE DI FIBRA SINTETICA. Pavimento in moquette di fibra sintetica, ignifugo, fornito e posto in opera con idoneo collante o fissato ai bordi, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo. Sono compresi: i tagli, i collanti, i mastici, etc. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo.
6.4.210.1 | Tipo agugliato in fibre sintetiche a superficie compatta e rovescio trattato con resine sintetiche, spessore mm 4-4,5. | mq |  | 25.1 | 8.7 | 0 | 0
6.4.210.2 | Tipo taftato in fibre sintetiche di superficie a velluto o riccio con supporto in tela juta doppia, spessore mm 10. | mq |  | 36 | 12.4 | 0 | 0
6.4.210.3 | Supporto di feltro posto in opera tra massetto di sottofondo e moquette, spessore mm 8-10. | mq |  | 12.8 | 4.41 | 0 | 0
6.4.220.0 | PAVIMENTO IN MOQUETTE DI FIBRA NATURALE. Pavimento in moquette, tessuto di fibra naturale a superficie di velluto o riccio e rovescio trattato con resine sintetiche, spessore mm 6, fornito e posto in opera con idoneo collante o fissato ai bordi, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo. Sono compresi: i tagli; i collanti; i mastici; etc. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo.
6.4.220.1 | In pura lana vergine. | mq |  | 80 | 27.5 | 0 | 0
6.4.220.2 | In fibre naturali e ignifughe. | mq |  | 55 | 19.1 | 0 | 0
6.4.220.3 | Supporto di feltro posto in opera tra massetto di sottofondo e moquette, spessore mm 8-10. | mq |  | 12.8 | 4.41 | 0 | 0
6.4.230.0 | PAVIMENTO A LISTONI DI LEGNO. Pavimento realizzato con listoni in legno la cui lavorazione e selezione del materiale è effettuata secondo le norme UNI 4373. Lo spessore è di mm. 22 e la larghezza variabile è compresa tra i cm. 7 e i cm. 12. I listoni, di lunghezza non inferiore a cm. 70, sono lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, disposti in unica direzione o altro disegno semplice. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I (prima qualità o prima scelta). Sono compresi: la chiodatura; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. Posti in opera: MODO1 - su piano esistente (pavimento) su cui viene saldamente ancorata la maglia formata da listelli di legno di idonee dimensioni. È esclusa la predisposizione del piano di posa, è compresa la fornitura e posa dei listelli. MODO2 - Su magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto, anch'esso compreso nel prezzo. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.4.230.1 | Afrormosia (Standard). | mq |  | 150 | 26.8 | 0 | 0
6.4.230.2 | Panga-Panga (I Scelta). | mq |  | 189 | 33.6 | 0 | 0
6.4.230.3 | Iroko' (I Scelta). | mq |  | 126 | 22.4 | 0 | 0
6.4.230.4 | Noce Mutenie (I Scelta). | mq |  | 172 | 30.8 | 0 | 0
6.4.230.5 | Rovere (I Scelta). | mq |  | 176 | 31.5 | 0 | 0
6.4.230.6 | Rovere (Standard). | mq |  | 161 | 28.8 | 0 | 0
6.4.230.7 | Teak (Standard). | mq |  | 169 | 30.2 | 0 | 0
6.4.230.8 | Doussiè Africa ( I Scelta). | mq |  | 156 | 27.9 | 0 | 0
6.4.230.9 | Predisposizione per la posa su piano esistente - MODO 1. | mq |  | 17.5 | 3.13 | 0 | 0
6.4.230.10 | Predisposizione per la posa su magatelli - MODO 2. | mq |  | 26.4 | 4.7 | 0 | 0
6.4.240.0 | PAVIMENTO IN LISTONCINI DI LEGNO (PARQUET). Pavimento realizzato con listoncini di legno (parquet) la cui lavorazione e selezione del materiale è effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore è di circa mm. 14 e la larghezza è compresa tra i cm. 6 e i cm. 8. I listoncini, a coste perfettamente parallele, sono disposti in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.4.240.1 | Afrormosia (Standard). | mq |  | 100 | 17.9 | 0 | 0
6.4.240.2 | Iroko' (I Scelta) | mq |  | 84 | 15 | 0 | 0
6.4.240.3 | Jatobà (I Scelta). | mq |  | 98 | 17.5 | 0 | 0
6.4.240.4 | Noce Mutenie (I Scelta). | mq |  | 121 | 21.5 | 0 | 0
6.4.240.5 | Rovere (I Scelta). | mq |  | 119 | 21.2 | 0 | 0
6.4.240.6 | Rovere (Standard). | mq |  | 109 | 19.5 | 0 | 0
6.4.240.7 | Teak (Standard). | mq |  | 111 | 19.9 | 0 | 0
6.4.240.8 | Doussiè Africa ( I Scelta). | mq |  | 102 | 18.3 | 0 | 0
6.4.250.0 | PAVIMENTO A TAVOLETTE DI LEGNO (LAMPARQUET). Pavimento realizzato con tavolette di legno (lamparquet), in listoncini la cui lavorazione e selezione del materiale è effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore è di circa mm. 10 e la larghezza è compresa tra i cm. 4 e i cm. 6. Le tavolette, a coste perfettamente parallele, sono disposte in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montate su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.4.250.1 | Afrormosia (Standard). | mq |  | 87 | 15.6 | 0 | 0
6.4.250.2 | Ipè (I Scelta). | mq |  | 85 | 15.2 | 0 | 0
6.4.250.3 | Iroko' (I Scelta). | mq |  | 67 | 11.9 | 0 | 0
6.4.250.4 | Jatobà (I Scelta). | mq |  | 80 | 14.3 | 0 | 0
6.4.250.5 | Noce Mutenie (I Scelta). | mq |  | 90 | 16.1 | 0 | 0
6.4.250.6 | Rovere (I Scelta). | mq |  | 76 | 13.6 | 0 | 0
6.4.250.7 | Rovere (Standard). | mq |  | 72 | 12.8 | 0 | 0
6.4.250.8 | Teak (Standard). | mq |  | 82 | 14.7 | 0 | 0
6.4.250.9 | Olivo (I Scelta). | mq |  | 110 | 19.7 | 0 | 0
6.4.250.10 | Doussiè Africa (I Scelta). | mq |  | 93 | 16.6 | 0 | 0
6.4.260.0 | PAVIMENTO PREFINITO TIPO "PRONTO PARQUET". Pavimento prefinito tipo "pronto parquet" fornito e posto in opera su sottofondo predisposto ed adeguato, da compensarsi a parte, con impiego di collanti speciali. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
6.4.260.1 | A mosaico, spessore mm 8, Rovere di Slavonia. | mq |  | 87 | 15.6 | 0 | 0
6.4.260.2 | A mosaico, spessore mm 8, Rovere Paranà. | mq |  | 100 | 17.9 | 0 | 0
6.4.260.3 | A mosaico, spessore mm 8, Frassino di Slavonia. | mq |  | 76 | 13.6 | 0 | 0
6.4.260.4 | A mosaico, spessore mm 8, Iroko. | mq |  | 85 | 15.2 | 0 | 0
6.4.260.5 | A mosaico, spessore mm 8, Teak di Rodesia. | mq |  | 112 | 20.1 | 0 | 0
6.4.260.6 | In listoncini, spessore mm 10, Rovere di Slavonia. | mq |  | 100 | 17.9 | 0 | 0
6.4.260.7 | In listoncini, spessore mm 10, Iroko. | mq |  | 92 | 16.5 | 0 | 0
6.4.260.8 | In listoncini, spessore mm 10, Panga-Panga. | mq |  | 120 | 21.3 | 0 | 0
6.4.260.9 | In listoncini, spessore mm 10, Doussiè Asia. | mq |  | 120 | 21.3 | 0 | 0
6.4.270.0 | PAVIMENTO IN QUADROTTI DI LEGNO MOSAICO. Pavimento in quadrotti di legno mosaico la cui lavorazione e selezione del materiale è effettuata secondo le norme UNI 4275-4376. Lo spessore è di circa mm. 8 e le dimensioni sono di mm. 120x120 (con variazione dimensionale fino a cm. 5 per lato) oppure di mm. 160x160 (con variazione dimensionale fino a cm. 10 per lato). Sono montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.4.270.1 | Iroko' (dimensioni mm. 160 x 160 I scelta). | mq |  | 63 | 11.2 | 0 | 0
6.4.270.2 | Rovere (dimensioni mm. 120 x 120 I scelta). | mq |  | 71 | 12.7 | 0 | 0
6.4.270.3 | Rovere (dimensioni mm. 120 x 120 standard). | mq |  | 68 | 12.1 | 0 | 0
6.4.270.4 | Doussiè Africa (dimensioni mm. 120 x 120 e mm. 160 x 160 I scelta). | mq |  | 76 | 13.6 | 0 | 0
6.4.280.0 | PAVIMENTO IN TAVOLATO DI LEGNO MASSELLO. Pavimento realizzato con tavole in legno massello la cui lavorazione e selezione del materiale è effettuata secondo le norme UNI 4373. Lo spessore è non meno di mm 22 e la larghezza variabile è compresa tra i cm 14 e i cm 20. Le tavole, di lunghezza non inferiore a cm 120, sono lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, disposti in unica direzione. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I (prima qualità o prima scelta). La provenienza della specie deve essere nazionale o Europea da coltivazioni con taglio programmato e certificazione PEFC. Sono compresi: la chiodatura; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. Posti in opera: MODO1 - su piano esistente (pavimento) su cui viene saldamente ancorata la maglia formata da listelli di legno di idonee dimensioni. È esclusa la predisposizione del piano di posa, è compresa la fornitura e posa dei listelli. MODO2 - Su magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto con legante di calce idraulica naturale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ escluso il massetto con legante di calce idraulica naturale.
6.4.280.1 | Larice. | mq |  | 90 | 16.1 | 0 | 0
6.4.280.2 | Abete. | mq |  | 81 | 14.5 | 0 | 0
6.4.280.3 | Pino. | mq |  | 81 | 14.5 | 0 | 0
6.4.280.4 | Rovere. | mq |  | 130 | 23.2 | 0 | 0
6.4.280.5 | Acacia. | mq |  | 123 | 21.9 | 0 | 0
6.4.280.6 | Frassino. | mq |  | 132 | 23.5 | 0 | 0
6.4.280.7 | Acero. | mq |  | 133 | 23.7 | 0 | 0
6.4.280.8 | Pero. | mq |  | 182 | 32.6 | 0 | 0
6.4.280.9 | Faggio. | mq |  | 123 | 21.9 | 0 | 0
6.4.290 | PAVIMENTO IN GOMMA IN TELI. Pavimento in gomma nazionale, CLASSE 1 di reazione al fuoco, in teli realizzati utilizzando due strati calandrati e vulcanizzati tra di loro con presa continua, dello spessore di mm 4, costituiti da una mescola di gomma naturale e sintetica, cariche minerali stabilizzanti e eventuali pigmenti colorati. Lo strato di usura deve essere non inferiore a mm. 1 e avere una superficie liscia, lucida e marmorizzata. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo e fissato con idonei collanti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. | mq |  | 39.4 | 13.6 | 0 | 0
6.4.300.0 | PAVIMENTO IN GOMMA IN PIASTRELLE. Pavimento in gomma nazionale, CLASSE 1 di reazione al fuoco, in piastrelle da cm 50x50, cm 100x100 e cm 61 x 61, realizzate utilizzando due strati calandrati e vulcanizzati tra di loro con presa continua, dello spessore di mm 4. Costituite da una mescola di gomma naturale e sintetica, cariche minerali stabilizzanti e eventuali pigmenti colorati. Lo strato di usura deve essere non inferiore a mm 1 e avere una superficie liscia, lucida e marmorizzata. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo e fissato con idoneo collante. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo.
6.4.300.1 | Nera da mm 2,7. | mq |  | 34.8 | 12 | 0 | 0
6.4.300.2 | Nera da mm 4. | mq |  | 39.8 | 13.7 | 0 | 0
6.4.300.3 | Colorata da mm 2,7. | mq |  | 38.6 | 13.3 | 0 | 0
6.4.300.4 | Colorata da mm 4. | mq |  | 48.6 | 16.8 | 0 | 0
6.4.310 | PAVIMENTO IN GOMMA CON PIASTRELLE ALVEOLATE NELLA PARTE INFERIORE. Pavimento in gomma nazionale, CLASSE 1 di reazione al fuoco, in piastre da cm 100x100, tipo industriale in colore nero di spessore mm 10, con superficie in vista a bolle in rilievo di altezza mm 8 o a righe e con alveoli nella parte rovescia per attacco con cemento o collanti, in opera su sottofondo, compreso lo sguincio di raccordo con le pareti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. | mq |  | 43.3 | 15 | 0 | 0
6.4.320.0 | PAVIMENTO IN LINOLEUM NAZIONALE. Pavimento in linoleum nazionale, in teli di qualunque colore, con superficie in vista liscia e sulla parte rovescia in tela di juta, fornito e posto in opera con adesivo a base di resine sintetiche ed alcool, su idoneo massetto, con livellante imputrescibile. È compreso ogni onere per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo.
6.4.320.1 | Di spessore mm 2,5. | mq |  | 27.7 | 9.6 | 0 | 0
6.4.320.2 | Di spessore mm 3,2. | mq |  | 32.1 | 11.1 | 0 | 0
6.4.321.0 | PAVIMENTO IN LINOLEUM NATURALE. Pavimento in linoleum naturale, in rotoli dell’altezza di cm 200, marmorizzato, omogeneo monostrato, composto da un impasto di olio di lino, colofonia, farina di sughero, farina di legno , cariche minerali, pigmenti coloranti, calandrato su tela di iuta naturale, antibatterico, conforme alle norme DIN 18171 – EN 548 ed antistatico secondo EN 1815, reazione al fuoco classe 1, fornito e posto in opera su idoneo massetto con collante, compresa rasatura e saldatura a caldo. E’ compreso ogni onere per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo.
6.4.321.1 | Di spessore mm 2,0, peso circa Kg/mq 2,4. | mq |  | 24.8 | 8.6 | 0 | 0
6.4.321.2 | Di spessore mm 2,5, peso circa Kg/mq 3,0. | mq |  | 27.7 | 9.6 | 0 | 0
6.4.321.3 | Di spessore mm 3,2, peso circa Kg/mq 3,9. | mq |  | 34.4 | 11.9 | 0 | 0
6.4.330 | PAVIMENTO IN VINILE OMOGENEO NAZIONALE. Pavimento in vinile multistrato costituito da uno strato superiore di usura dello spessore di circa mm.0,7 a base di PVC puro rinforzato da uno strato di fibra di vetro su base di schiuma sempre in PVC. La pigmentazione deve essere conglobata nella gomma in modo da non venire alterata in corrispondenza dello strato di usura. Lo strato superiore di usura deve essere lucido e leggermente goffrato e privo di micro cavità in modo da garantire la massima igiene e facilità di manutenzione. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo e fissato con idonei collanti, previa rasatura con livellante imputrescibile. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. | mq |  | 22.5 | 7.8 | 0 | 0
6.4.340 | ZOCCOLINO BATTISCOPA IN VINILE. Zoccolino battiscopa, in vinile di altezza cm 8-10 e spessore mm 2,5, fornito e posto in opera con collanti speciali. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | m |  | 3.08 | 1.06 | 0 | 0
6.4.350 | ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO DI QUALUNQUE ESSENZA. Zoccoletto in legno di qualunque essenza, altezza di cm 8-10, spessore minimo mm 10, per battiscopa, con o senza bordo superiore sagomato a becco di civetta, compreso il fissaggio su tasselli di legno, mediante viti o spilli di acciaio e il relativo adesivo speciale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | m |  | 6.8 | 1.21 | 0 | 0
6.4.360 | PAVIMENTAZIONE DI RAMPE ANTISCIVOLO. Pavimentazione di rampe antiscivolo per autorimesse o simili, spessore minimo cm 10, eseguita a due strati uguali di cui il superiore con impasto di cls, polvere di quarzo e additivi, a base di inerti naturali duri di opportuna forma e granulometria, sagomata in opera in modo da formare scanalature normali od oblique rispetto alla linea di massima pendenza della rampa, compreso idoneo massetto di conglomerato cementizio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 52 | 18 | 0 | 0
6.4.370 | PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN CALCESTRUZZO SPAZZOLATO. Pavimentazione per esterni realizzata con getto di calcestruzzo spazzolato, dosato con Kg 350 di cemento tipo "325", dello spessore minimo di cm 8, opportunamente trattato in superficie con l'ausilio di getto di acqua in modo da lasciare parzialmente in vista gli elementi lapidei della pezzatura di cm 3-5, su idoneo sottofondo preesistente, da pagarsi a parte. Sono compresi: l'armatura metallica a maglia eseguita con tondini del diametro mm 6 posti ad intervalli di cm 25; i giunti di dilatazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 45.9 | 16.8 | 0 | 0
6.4.380.0 | PAVIMENTAZIONE DI SENTIERI PEDONALI IN LASTRE DI CALCESTRUZZO. Pavimentazione di sentieri pedonali con lastre prefabbricate in calcestruzzo, dosato con Kg 350 di cemento opportunamente armato, dello spessore minimo di cm. 4 e delle dimensioni fino a cm 60x60, fornite e poste in opera su idoneo sottofondo. È compresa la malta di allettamento necessaria ed ogni altro onere per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo.
6.4.380.1 | Con la stuccatura dei giunti. | mq |  | 37.1 | 13.6 | 0 | 0
6.4.380.2 | Ad opus incertum. | mq |  | 34.8 | 12.7 | 0 | 0
6.4.380.3 | A lastre regolari, poste a filari. | mq |  | 38.8 | 14.2 | 0 | 0
6.4.400.0 | PAVIMENTO A GETTO FINITO A BOCCIARDA. Pavimento a getto finito a bocciarda costituito da uno strato di malta cementizia a q.li 5,00 di cemento tipo 325 per mc 1,00 di sabbia, dello spessore di cm 2, battuto, suddiviso in riquadri, lisciato superiormente con malta di cemento tipo 325, dello spessore di mm 5 rifinito a bocciarda, gettato su un massetto di sottofondo in conglomerato cementizio dosato a q.li 2,00 di cemento tipo 325, da pagarsi a parte. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.4.400.1 | Di spessore cm 8. | mq |  | 37.4 | 19.1 | 0 | 0
6.4.400.2 | Di spessore cm 10. | mq |  | 40.4 | 20.7 | 0 | 0
6.4.400.3 | Di spessore cm 12. | mq |  | 43.4 | 22.2 | 0 | 0
6.4.410 | PAVIMENTO IN PIETRINI DI CEMENTO AD ALTA RESISTENZA. Pavimenti in pietrini di cemento ad alta resistenza, tipo cementolite e simili, di qualsiasi forma, spessore cm 3, forniti e posti in opera. Sono compresi: il massetto di malta cementizia non inferiore a cm 3; la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 35.5 | 5.4 | 0 | 0
6.4.411 | PAVIMENTO IN SELCI DI PIETRA CALCAREA TRANCIATI. Pavimento in selci di pietra calcarea tranciati, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all’urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; dello spessore medio di cm 10-12 circa, una dimensione media di cm 10x10circa fino a cm 18x18 circa, la faccia in vista deve essere ruvida (cioè a piano di cava), le coste tranciate oppure a spacco naturale. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti; la spazzolatura delle commettiture; il letto di sabbia e cemento. Sono esclusi: il massetto di sottofondo; il sottofondo naturale costipato. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 90 | 13.5 | 0 | 0
6.4.412 | PAVIMENTO IN CUBETTI TRANCIATI DI PIETRA CALCAREA. Pavimento in cubetti (o Sampietrini) tranciati di pietra calcarea, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all’urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; dello spessore medio di cm 8-10 circa, la dimensione media di cm 10x10, la faccia in vista deve essere ruvida (cioè a piano di cava), le coste tranciate oppure a spacco naturale. Sono compresi:il taglio; la suggellatura dei giunti; la spazzolatura delle commettiture; il letto di sabbia e cemento. Sono esclusi: il massetto di sottofondo; il sottofondo naturale costipato. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 93 | 14 | 0 | 0
6.4.420.0 | PAVIMENTO MODULARE SOPRAELEVATO. Pavimento modulare sopraelevato realizzato con supporti in acciaio zincato ed elementi prefusi di alluminio con perni direzionali di contenimento dei pannelli per consentire l'inserimento a pressione delle travi e l'ulteriore fissaggio delle stesse. La guarnizione superiore della testa dei supporti è in P.V.C. con funzione di tenuta d'aria e di coibenza acustica. Lo stelo filettato in acciaio zincato è dotato di dado di regolazione e blocco di livello, la base in alluminio pressofuso od in acciaio zincato. Le travi componibili sono in acciaio stampato zincato da inserire a scatto nella testa del supporto e successivamente fissata con appositi bulloni ed una guarnizione di tenuta all'aria ed alla polvere. Il piano di calpestio è realizzato con pannelli modulari tipo standard in P.V.C. o laminato plastico. Fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.4.420.1 | Pannelli modulari in P.V.C.. | mq |  | 108 | 16.2 | 0 | 0
6.4.420.2 | Pannelli modulari in laminato plastico. | mq |  | 98 | 14.7 | 0 | 0
6.4.430.0 | BATTUTA O LISTELLO PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI. Battuta o listello per separazione di pavimenti, fornito e posto in opera con ogni accorgimento. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.4.430.1 | Di zinco da mm 30x3. | m |  | 3.08 | 1.16 | 0 | 0
6.4.430.2 | Di ottone da mm 25x3. | m |  | 4.95 | 1.86 | 0 | 0
6.4.430.3 | Di plastica da mm 25x5. | m |  | 1.84 | 0.69 | 0 | 0
6.4.430.4 | Di ottone per fissaggio moquette, per porta. | m |  | 7.2 | 2.71 | 0 | 0
6.4.440 | PAVIMENTO AUTOLIVELLANTE CON RESINE TERMOINDURENTI. Pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine termoindurenti armate con fibra di vetro e speciali autodilatanti, atte a formare una pavimentazione liscia monolitica dello spessore finale di mm 2,5, avente caratteristiche di dielettricità, decontaminabilità, inattaccabilità ai detergenti e ai grassi e resistenza agli acidi e al calpestio. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 58 | 22 | 0 | 0
6.4.450 | PAVIMENTO AUTOLIVELLANTE CON RESINE POLIURETANICHE. Pavimento autolivellante realizzato con resine poliuretaniche pure senza solventi e speciali autodilatanti, steso direttamente su supporto esistente, da pagarsi a parte convenientemente preparato, con spessore di mm 2 circa, avente caratteristiche di decontaminabilità, di dielettricità e inattaccabilità agli oli, carburanti, alcali e resistenza agli acidi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 58 | 22 | 0 | 0
6.4.460.0 | FINITURA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE. Finitura di pavimento industriale con pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica all'usura e resistenza all'aggressione chimica, a base di inerti naturali duri e inerti ferrosi, e ossidi per la colorazione miscelati in opportuna proporzione con leganti cementizi e con l'aggiunta di speciali additivi che ne assicurino il perfetto ancoraggio ad idoneo massetto di conglomerato cementizio da pagarsi a parte, applicato secondo le istruzioni della ditta fornitrice e nelle prescritte proporzioni. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.4.460.1 | Per traffico leggero, spessore mm 3. | mq |  | 9 | 3.38 | 0 | 0
6.4.460.2 | Per traffico medio-pesante, spessore mm 6. | mq |  | 11 | 4.13 | 0 | 0
6.4.460.3 | Per traffico pesante, spessore mm 8. | mq |  | 13.6 | 5.1 | 0 | 0
6.4.470.0 | PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI CLS, AUTOBLOCCANTI. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Il massello dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: - resistenza media alla compressione non inferiore a N/mm50; - resistenza media a flessione KN 8,0; - resistenza all'usura inferiore a mm 2,4 dopo 500 metri dipercorso, antigeliva secondo norme UNI 1338. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo.
6.4.470.1 | Spessore cm 4. | mq |  | 28.4 | 10.4 | 0 | 0
6.4.470.2 | Spessore cm 6. | mq |  | 31.6 | 11.6 | 0 | 0
6.4.470.3 | Spessore cm 8. | mq |  | 38.9 | 14.3 | 0 | 0
6.4.480.0 | PAVIMENTO IN PORFIDO. Pavimento in porfido in piastrelle a forma rettangolare o ad opera incerta, dello spessore variabile da cm 3-4, fornito e posto in opera su idoneo letto di malta di cemento. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti; la conseguente spazzolatura; il letto di malta di cemento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo.
6.4.480.1 | Posto ad opera incerta. | mq |  | 46 | 16.9 | 0 | 0
6.4.480.2 | Posto con piastrelle tranciate, larghezza cm 15, a correre. | mq |  | 66 | 24.1 | 0 | 0
6.4.480.3 | Posto con piastrelle tranciate, larghezza cm 20, a correre. | mq |  | 74 | 27.1 | 0 | 0
6.4.490 | BATTISCOPA IN COTTO. Battiscopa eseguito in cotto dello spessore di cm 1,8 e delle dimensioni di cm 8x33, fornito e posto in opera. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | m |  | 12.9 | 3.93 | 0 | 0
6.4.500 | FORMAZIONE DI SOGLIE CON PIANELLE DI COTTO. Formazione di soglie per le finestre con pianelle nuove di cotto, compreso l'onere della faccia a vista e quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 167 | 51 | 0 | 0
6.4.510 | PAVIMENTO AUTOLIVELLANTE CON RESINE EPOSSIDICHE. Pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine epossidiche caricate con graniglia di quarzo atte a formare una pavimentazione liscia monolitica dello spessore finale di mm 2,5, avente caratteristiche di dielettricità, decontaminabilità, resistenza agli acidi, inattaccabilità ai detergenti, ai grassi e resistenza al calpestio. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 58 | 22 | 0 | 0
6.4.520 | ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO. Zoccolino battiscopa in gres porcellanato, non proveniente dal taglio delle mattonelle, delle dimensioni di circa cm 8x30 fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 8.9 | 2.72 | 0 | 0
6.4.530 | ZOCCOLINO BATTISCOPA IN MONOCOTTURA. Zoccolino battiscopa in monocottura, non proveniente dal taglio delle mattonelle, delle dimensioni di circa cm 8x33,3 fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 8.9 | 2.72 | 0 | 0
6.4.540 | ZOCCOLINO BATTISCOPA IN KLINKER. Zoccolino battiscopa in Klinker, non proveniente dal taglio delle mattonelle, delle dimensioni di circa cm 8x33,3 fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 8.9 | 2.72 | 0 | 0
6.5 | LUCIDATURA E RIFINITURA PIETRE NATURALI E MATERIALI IN LEGNO E IN COTTO.
6.5.10 | LEVIGATURA A POMICE. Levigatura a pomice di pavimenti in piastrelle, marmette, piastrelle di marmo, ecc. escluse le sole piastrelle di granulato sferoide di quarzo. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 9.8 | 5.8 | 0 | 0
6.5.20.0 | LUCIDATURA A PIOMBO. Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati e levigati con mezzo meccanico. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.5.20.1 | Per pavimenti in travertino e graniglie. | mq |  | 15.6 | 9.3 | 0 | 0
6.5.20.2 | Per pavimenti in marmo. | mq |  | 18.2 | 10.8 | 0 | 0
6.5.20.3 | Per pavimenti in granito o pietra dura. | mq |  | 28.6 | 17 | 0 | 0
6.5.30 | LUCIDATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO. Lucidatura di pavimenti in legno con cera. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 7.2 | 4.27 | 0 | 0
6.5.40 | LUCIDATURA DI VECCHI PAVIMENTI IN LEGNO. Lucidatura di vecchi pavimenti in legno. Sono compresi: la raschiatura; la pulitura; la levigatura della superficie. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 14.2 | 8.4 | 0 | 0
6.5.50 | APPLICAZIONE DI RESINA SINTETICA SU PAVIMENTI DI LEGNO. Applicazione di una mano di resina sintetica speciale su pavimenti in legno di qualunque tipo. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 3.47 | 1.89 | 0 | 0
6.5.60.0 | LAVORAZIONE CON BOCCIARDA MECCANICA. Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.5.60.1 | Per marmi e travertini. | mq |  | 33.2 | 22.7 | 0 | 0
6.5.60.2 | Per pietre dure (graniti, ecc.). | mq |  | 42 | 28.7 | 0 | 0
6.5.70.0 | BISELLATURA LASTRE DI PIETRAME LISCIATO A MOLA. Bisellatura delle lastre di pietra naturale lisciate a mola con leggero arrotondamento degli spigoli (r = mm 2-3). È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.5.70.1 | Per pietre tenere e marmi. | m |  | 3.1 | 2.12 | 0 | 0
6.5.70.2 | Per pietre dure (graniti, ecc.). | m |  | 4.39 | 3 | 0 | 0
6.5.80.0 | BISELLATURA DI LASTRE DI PIETRA LUCIDATE E LISCIATE A MOLA. Bisellatura delle lastre di pietra naturale lucidate e lisciate a mola con leggero arrotondamento degli spigoli (r = mm 2-3). È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.5.80.1 | Per pietre tenere e marmi. | m |  | 2.89 | 1.98 | 0 | 0
6.5.80.2 | Per pietre dure (graniti, ecc.). | m |  | 4.19 | 2.86 | 0 | 0
6.5.90.0 | SMUSSO DEGLI SPIGOLI DI LASTRE IN PIETRA, LISCIATE A MOLA. Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale lisciate a mola fino a cm 1 di spessore. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.5.90.1 | Per pietre tenere e marmi. | m |  | 3.69 | 2.33 | 0 | 0
6.5.90.2 | Per pietre dure (graniti ecc.). | m |  | 4.36 | 2.75 | 0 | 0
6.5.100.0 | SMUSSO DEGLI SPIGOLI DI LASTRE DI PIETRA NATURALE, LISCIATE E LUCIDATE. Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale lisciate e lucidate fino allo spessore di cm 1. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.5.100.1 | Per pietre tenere e marmi. | m |  | 4.36 | 2.75 | 0 | 0
6.5.100.2 | Per pietre dure (graniti, ecc.). | m |  | 4.7 | 2.97 | 0 | 0
6.5.110.0 | PROFILATO ANGOLARE DI ALLUMINIO. Profilato angolare di alluminio di qualunque sagoma con superficie liscia o zigrinata fornito e posto in opera con chiodatura anodizzata o adesivo speciale. Sono compresi: il taglio a misura; la sagomatura e curvatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
6.5.110.1 | Di lato mm 30. | m |  | 5.8 | 2.33 | 0 | 0
6.5.110.2 | Di lato mm 40. | m |  | 6.4 | 2.58 | 0 | 0
6.5.110.3 | Di lato mm 50. | m |  | 7 | 2.8 | 0 | 0
6.5.110.4 | Di lato mm 60. | m |  | 7.8 | 3.14 | 0 | 0
6.5.120 | PROFILATO ANGOLARE DI RESINA SINTETICA. Profilato angolare di resina sintetica di lato mm 25, di qualunque sagoma e colore a superficie liscia o zigrinata, fornito e posto in opera con adesivo speciale. Sono compresi: il taglio a misura; la sagomatura e la curvatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | m |  | 4.56 | 1.83 | 0 | 0
6.5.130 | LISTELLO DI PLASTICA. Listello di plastica di qualunque colore liscio o zigrinato, di spessore minimo mm 1,5 e larghezza fino a cm 2, fornito e posto in opera con adesivo speciale per coprifilo e bordatura di rivestimenti. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | m |  | 5.8 | 2.33 | 0 | 0
6.5.140 | SALDATURA DI PAVIMENTO IN VINILE OMOGENEO. Saldatura di pavimenti in vinile omogeneo mediante fresatura meccanica dei giunti e successiva immissione a caldo di cordoncino in cloruro di polivinile. È compresa la rifilatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 4.52 | 2.9 | 0 | 0
6.5.150 | COMPENSO PER LEVIGATURA PAVIMENTI IN COTTO. Compenso per la levigatura di pavimenti in cotto. | mq |  | 16.4 | 10.3 | 0 | 0
6.5.160 | COMPENSO PER LA CERATURA. Compenso per la ceratura di pavimenti in cotto. | mq |  | 13 | 8.2 | 0 | 0
6.5.170.0 | PULITURA E TRATTAMENTO DI PAVIMENTI DI COTTO ESISTENTI. Pulitura e trattamento con impregnanti idrorepellenti di pavimento di cotto esistente. Sono compresi: la preventiva pulitura superficiale; il trattamento con idoneo materiale idrorepellente. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
6.5.170.1 | Trattamento eseguito a mano. | mq |  | 12.4 | 7.8 | 0 | 0
6.5.170.2 | Trattamento eseguito a macchina. | mq |  | 5.8 | 3.69 | 0 | 0
6.5.180.0 | RIMOZIONE E ASPORTAZIONE DI TRATTAMENTO PREESISTENTE DA PAVIMENTI DI COTTO. Rimozione e asportazione di trattamento preesistente da pavimenti di cotto. Sono compresi: la raschiatura a mano o con idoneo utensile in modo da non danneggiare le piastrelle; l'acido o altro idoneo diluente; la spazzolatura, asportazione e rimozione dei materiali residui; la pulizia finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
6.5.180.1 | Esecuzione a mano. | mq |  | 14.4 | 9.1 | 0 | 0
6.5.180.2 | Esecuzione a macchina. | mq |  | 7.8 | 4.94 | 0 | 0
6.5.190 | TRATTAMENTO PROTETTIVO OPACO PER LEGNO E COTTO A BASE DI OLI VEGETALI E CERA D’API PER INTERNO ED ESTERNO. Trattamento protettivo turapori opaco, fornito e posto in opera, per legno e cotto per interno ed esterno, composto da olio di lino cotto (senza piombo), cera d’api, terpeni d’arancio, propoli, alcool etilico, aceto di vino, essiccante a base di cobalto-manganese (minore 3%), olio essenziale di menta. Il trattamento deve lasciare una patina impermeabile, che protegge il legno da intemperie, funghi e muffe e mantenendo evidenti le venature naturali del legno e l’aspetto originale del cotto. Metodo di posa: 1) applicazione di uno strato di impregnante, idoneo per il supporto su cui viene applicato; 2) una mano di trattamento dopo 48 ore dalla posa dell’impregnante; 3) una mano, la seconda, di trattamento dopo l’essiccamento della prima e comunque non prima di 48 ore. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 7.1 | 3.88 | 0 | 0
6.5.200 | TRATTAMENTO IMPREGNANTE PROTETTIVO PER LEGNO PRIVO DI SOLVENTI ASMOGENI PER INTERNO ED ESTERNO. Trattamento impregnante protettivo, fornito e posto in opera, per legno privo di solventi asmogeni per interno ed esterno, composto da olio di lino cotto (senza piombo), alcool etilico, aceto, terpeni d’arancio, essiccante a base di cobalto-manganese (minore 5%), olio essenziale di menta, per protegge il legno da qualsiasi condizione atmosferica e dagli insetti. Metodo di posa: 1) asportazione degli eventuali trattamenti precedenti mediante azione abrasiva e pulitura, sgrassatura ed asciugatura della superficie in legno da trattare; 2)applicazione a pennello in due mani, a distanza di 48 ore l’una dall’altra. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 5.3 | 2.91 | 0 | 0
6.5.210 | TRATTAMENTO IMPREGNANTE ALL’OLIO DI LINO CRUDO PER PAVIMENTI DI COTTO. Trattamento impregnante tradizionale all’olio di lino crudo per pavimenti di cotto. Cerabile, protegge i pavimenti senza patinarne la superficie. Composto da trementina naturale, olio di lino crudo, terpeni d’arancio, essiccante a base di cobalto-manganese (minore 5%), oli essenziali. Applicare in due mani, a pennello previa asportazione degli eventuali trattamenti precedenti mediante azione abrasiva e pulitura, sgrassatura ed asciugatura della superficie in cotto da trattare. Stendere la seconda mano dopo l’essiccamento della prima, non prima di 48 ore. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 4.74 | 2.59 | 0 | 0
TOTALI | [5 empty] | 0 | 0

## capitolo 7 NO
A | B | C | D | E | F | G | H
Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | u.m. | quantità | prezzo € | costo min. € | Costo totale D x E | Costo minimo manodopera D x F
7.1 | IMPERMEABILIZZAZIONI
7.1.10 | SPIANATURA DI MALTA IN PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA. Spianatura di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno cm 2, tirata con regolo per la livellazione della superficie. E' compresa l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo ai pluviali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 8.5 | 4.42 | 0 | 0
7.1.20 | SPALMATURA DI PRIMER BITUMINOSO. Spalmatura di primer bituminoso in ragione di grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base di bitume ossidato,additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche: - residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911):50%; - tempo di essiccazione: 30-60 minuti; - viscosità coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN – ISO2431): 20-25 secondi; - benzene:<0,1%; - punto di infiammabilità: >+21°C; Caratteristiche da certificare . E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera finita . | mq |  | 1.22 | 0.52 | 0 | 0
7.1.30.0 | MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE CON INTERPOSTA LAMINA DI ALLUMINIO (BARRIERA AL VAPORE). Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica, avente funzione di barriera al vapore, a base di bitume distillato plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura: lamina di alluminio + feltro di vetro; - spessore lamina di alluminio:60 micron; - stabilità di forma a 120°C (EN 1110):stabile; - flessibilità a freddo (EN 1109): -10° C;- resistenza a trazione carico mass/rottura Long./Trasv. (EN 123111): 450/350 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 3/3%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN12317-1):>/=500N/5cm o rottura fuori dal giunto; - permeabilità al vapore (EN 1931):Mu > °°(barrieraassoluta); - impermeabilità all’acqua (EN 1928):>/=60kPa. Caratteristiche da certificare. E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera finita .
7.1.30.1 | Spessore mm 2 supporto alluminio. | mq |  | 6.6 | 2.21 | 0 | 0
7.1.30.2 | Spessore mm 3 supporto alluminio più feltro di vetro. | mq |  | 8.4 | 2.21 | 0 | 0
7.1.30.3 | Spessore mm 4 supporto alluminio più feltro di vetro. | mq |  | 10.1 | 2.21 | 0 | 0
7.1.40 | STRATO DI SCORRIMENTO CON MEMBRANA FORATA. Membrana bitume polimero armata con feltro di vetro, forata, avente funzione di strato di scorrimento e di diffusione della pressione del vapore, con le seguenti caratteristiche: - armatura: feltro di vetro forato; - peso:800 g/mq ca.; - N. fori/mq:119; - diametro dei fori:40; - grado di perforazione: 15%ca Caratteristiche da certificare. E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 4.65 | 1.56 | 0 | 0
7.1.50.0 | MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOPLASTOMERICA CON ARMATURA IN POLIESTERE. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall’I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 con le seguenti caratteristiche : - armatura: “tessuto non tessuto“ di poliestere spunbond; - spessore (UEAtc): 4mm; - stabilità di forma a 120°C (EN1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN1109): -15°C; - resistenza a trazione carico massimo/rotturaLong./Trasv. (EN12311-1): 900/700 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1):50/50%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN12317-1): >/=500 N/5cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N; - stabilità dimensionale a caldo Long./Trasv. (EN 1107-1): -0,50/+0,30%; - impermeabilità all’acqua (EN 1928): assoluta, - resistenza all’invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc); - (flessibilità dopo invecchiamento): -5°C. Caratteristiche da certificare. E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera finita .
7.1.50.1 | Spessore mm 4. | mq |  | 11.7 | 3.93 | 0 | 0
7.1.50.2 | Con autoprotezione minerale: spessore mm 4,0 più l'ardesia. | mq |  | 12.7 | 3.93 | 0 | 0
7.1.60.0 | MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOPLASTOMERICA CON ARMATURA IN VELO-VETRO. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro. Rinforzato,a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche : - armatura: feltro di vetro; - stabilità di forma a 120°C (EN 1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN 1109): -10°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 300/200 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 2/2%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN12317-1): >/= 500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN12310-1):60/80N; - impermeabilità all’acqua (EN 1928): >/= 60kPa. Caratteristiche da certificare. E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera finita .
7.1.60.1 | Spessore mm 3. | mq |  | 6.7 | 2.25 | 0 | 0
7.1.60.2 | Spessore mm 4. | mq |  | 8.8 | 2.25 | 0 | 0
7.1.60.3 | Con autoprotezione minerale in ardesia del peso di Kgxmq 4,5. | mq |  | 9.4 | 2.25 | 0 | 0
7.1.70.0 | MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOPLASTOMERICA CON ARMATURA IN POLIESTERE. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche : - armatura: “tessuto non tessuto” di poliestere spunbond; - stabilità di forma a 120°C (EN1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN1109): -10 °C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 800/500 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 40/40%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN12317-1): >/= 500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv.(EN 12310-1):120/120 N; -.stabilità dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): -0,50/+0,20%; - impermeabilità all’acqua (EN1928): >/=60kPa. Caratteristiche da certificare E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera finita.
7.1.70.1 | Spessore mm 3. | mq |  | 7.1 | 2.39 | 0 | 0
7.1.70.2 | Spessore mm 4. | mq |  | 9.1 | 2.39 | 0 | 0
7.1.70.3 | Spessore mm 5. | mq |  | 11 | 2.39 | 0 | 0
7.1.70.4 | Con autoprotezione minerale in ardesia del peso Kgxmq.4,5. | mq |  | 9.7 | 2.39 | 0 | 0
7.1.80.0 | MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICA CON ARMATURA IN POLIESTERE. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall’I.C.I.T.E. a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura: “tessuto non tessuto” di poliestere spunbond; - spessore(UEAtc): 4+/-0,2 mm; - stabilità di forma a 100°C(EN 1110): stabile; - flessibilità a freddo(EN 1109): -25°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 900/700 N5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv. (EN 12311-1): 50/50%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long.Trasv. (EN 12310-1): 200/200 N; - stabilità dimensionale a caldo Long./trasv. (EN 1107-1): -0,50/+0,30%; - impermeabilità all’acqua (EN 1928): assoluta; - resistenza all’invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc); - (flessibilità dopo invecchiamento): -10°C. Caratteristiche da certificare. E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera finita.
7.1.80.1 | Spessore mm 4. | mq |  | 13.7 | 4.6 | 0 | 0
7.1.80.2 | Con autoprotezione minerale: spessore mm 4 più l’ardesia. | mq |  | 14.6 | 4.6 | 0 | 0
7.1.90 | MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOPLASTOMERICA CON ARMATURA IN POLIESTERE E ADDITIVO ANTIRADICE. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto “di poliestere da filo continuo,a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri e speciale additivo antiradice miscelato nella massa impermeabilizzante, che conferisce alla membrana ottima resistenza alle radici anche sulle sovrapposizioni, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche : - armatura: “tessuto non tessuto” di poliestere spunbond; - stabilità di forma a120°C (EN 1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN 1109): - 10°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 800/500 N/5cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 40/40%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - stabilità dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): - 0,50 / + 0,30%; - impermeabilità all’acqua (EN 1928): >/=60 kPa; - resistenza alle radici (UNI 8202 – DIN 4102):supera la prova; Caratteristiche da certificare. E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera finita. Spessore mm 4 | mq |  | 12.4 | 4.14 | 0 | 0
7.1.100 | MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE AUTOPROTETTA CON LAMINA DI RAME. Membrana impermeabilizzante a base di bitume ossidato modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C), armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso di Kg x mq 4 (UNI 8202/P7) e di spessore di mm 3 autoprotetta con lamina di rame da 5/100 di mm a dilatazione autocompensante con superficie goffrata. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 30.8 | 5.5 | 0 | 0
7.1.110 | MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE AUTOPROTETTA CON LAMINA DI ALLUMINIO Membrana impermeabilizzante a base di bitume ossidato modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C), armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso di Kg x mq 4 (UNI 8202/P7) autoprotetta con lamina di alluminio da 8/100 di mm a dilatazione autocompensante con superficie goffrata. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 18.7 | 3.36 | 0 | 0
7.1.120.0 | CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO. Cartonfeltro bitumato cilindrato, applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
7.1.120.1 | Del peso di Kg x mq 0,300; | mq |  | 1.04 | 0.201 | 0 | 0
7.1.120.2 | Del peso di Kg x mq 0,500. | mq |  | 1.39 | 0.201 | 0 | 0
7.1.120.3 | Del peso di Kg x mq 0,700. | mq |  | 1.9 | 0.201 | 0 | 0
7.1.120.4 | Del peso di Kg x mq 1,0. | mq |  | 2.55 | 0.201 | 0 | 0
7.1.130 | REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER TETTO PIANO PEDONABILE. IPOTESI TIPO 1. DOPPIO STRATO. Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base di bitume ossidato,additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche: - residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911): 50%; - tempo di essiccazione: 30-60minuti; - viscosità coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN – ISO2431): 20-25 secondi; - benzene: <0,1%; - punto di infiammabilità: >+21°C. 2) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall’I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura: “tessuto non tessuto“ di poliestere spunbond; - spessore (UEAtc): 4mm; - stabilità di forma a 120°C (EN1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN1109): -15°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 900/700 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 50/50%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1):150/150N; - stabilità dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): - 0,50/+0,30%; - impermeabilità all’acqua (EN 1928): assoluta; - resistenza all’invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc); - (flessibilità dopo invecchiamento): -5°C. 3) Membrana impermeabilizzante (7.1.60.2 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro. Rinforzato, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura: feltro di vetro; - stabilità di forma a 120°C (EN 1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN 1109): -10°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 300/200 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 2/2%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN12317-1): >/= 500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN12310-1): 60/80N; - impermeabilità all’acqua (EN 1928): >/= 60kPa.- spessore (UEAtc): 4mm. 4) Cartonfeltro bitumato cilindrato(7.1.120.2 del peso di kg x mq 0,500), applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione. Caratteristiche da certificare. E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 22 | 7.4 | 0 | 0
7.1.140 | REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER TETTO PIANO PEDONABILE. IPOTESI TIPO 2. MONOSTRATO. Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base di bitume ossidato,additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche : - residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911): 50%; - tempo di essiccazione: 30-60minuti; - viscosità coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN – ISO2431): 20-25 secondi; - benzene: <0,1%; - punto di infiammabilità: >+21°C; 2) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall’I.C.I.T.E.,a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura: “tessuto non tessuto“ di poliestere spunbond; - spessore (UEAtc): 4mm; - stabilità di forma a 120°C (EN1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN1109): -15°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 900/700 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 50/50%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N; - stabilità dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): - 0,50/ +0,30%; - impermeabilità all’acqua (EN 1928):assoluta; - resistenza all’invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc); - (flessibilità dopo invecchiamento): -5°C. 3) Cartonfeltro bitumato cilindrato(7.1.120.2 del peso di kg x mq 0,500), applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 13.5 | 4.53 | 0 | 0
7.1.150 | REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER TETTO PIANO PEDONABILE. IPOTESI TIPO 3. DOPPIO STRATO. Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa, soluzione bituminosa a base di bitume ossidato, additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche: - residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911): 50%; - tempo di essiccazione: 30-60minuti; - viscosità coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN – ISO2431): 20-25 secondi; - benzene: <0,1%; - punto di infiammabilità: >+21°C. 2) e 3) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall’I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura: “tessuto non tessuto“ di poliestere spunbond; - spessore (UEAtc): 4mm; - stabilità di forma a 120°C (EN1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN1109): -15°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 900/700 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 50/50%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N; - stabilità dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): 0,50/+0,30%; - impermeabilità all’acqua (EN 1928): assoluta; - resistenza all’invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc); - (flessibilità dopo invecchiamento): -5°C. 4) Cartonfeltro bitumato cilindrato(7.1.120.2 del peso di kg x mq 0,500), applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 25 | 8.4 | 0 | 0
7.1.160 | REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER TETTO PIANO PEDONABILE. IPOTESI TIPO 4. CON ISOLANTE TERMICO Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base di bitume ossidato,additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche : - residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911): 50%; - tempo di essiccazione: 30-60minuti; - viscosità coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN – ISO2431): 20-25 secondi; - benzene: <0,1%; - punto di infiammabilità: >+21°C. 2) Membrana impermeabilizzante (7.1.30.2 spessore mm 3, supporto in alluminio e feltro di vetro) bitume polimero elastoplastomerica, avente funzione di barriera al vapore, a base di bitume distillato plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura: lamina di alluminio + feltro di vetro; - spessore lamina di alluminio: 60 micron; - stabilità di forma a 120°C (EN 1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN 1109): -10° C; - resistenza a trazione carico mass/rottura Long./Trasv. (EN 123111): 450/350 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 3/3%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN12317-1): >/=500 N/5cm o rottura fuori dal giunto; - permeabilità al vapore (EN 1931): Mu > °° (barriera assoluta); - impermeabilità all’acqua (EN 1928): >/=60kPa. 3) Isolante termico di dimensioni e caratteristiche secondo le indicazioni progettuali, da compensarsi a parte. 4) Membrana impermeabilizzante (7.1.60.2 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro. Rinforzato, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche : - armatura: feltro di vetro; - stabilità di forma a 120°C (EN 1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN 1109): -10°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 300/200 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 2/2%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN12317-1): >/= 500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN12310-1): 60/80N;- impermeabilità all’acqua (EN 1928): >/= 60kPa. - spessore (UEAtc): 4mm. 5) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall’I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura: “tessuto non tessuto“ di poliestere spunbond; - spessore (UEAtc): 4mm; - stabilità di forma a 120°C (EN1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN1109): -15°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 900/700 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 50/50%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N; - stabilità dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): -0,50/+0,30%; - impermeabilità all’acqua (EN 1928): assoluta - resistenza all’invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc)- (flessibilità dopo invecchiamento): -5°C. 6) Cartonfeltro bitumato cilindrato(7.1.120.2 del peso di kg x mq 0,500), applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 29.9 | 10 | 0 | 0
7.1.170 | REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER TETTO PIANO NON PEDONABILE. IPOTESI TIPO 1. DOPPIO STRATO ARDESIATO. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali:1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base di bitume ossidato,additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche : - residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911): 50%; - tempo di essiccazione: 30-60minuti; - viscosità coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN – ISO2431): 20-25 secondi; - benzene: <0,1%; - punto di infiammabilità: >+21°C. 2) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall’I.C.I.T.E.,a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura: “tessuto non tessuto“ di poliestere spunbond; - spessore (UEAtc): 4mm; - stabilità di forma a 120°C (EN1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN1109): -15°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 900/700 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 50/50%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N; - stabilità dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): -0,50/+0,30%; - impermeabilità all’acqua (EN 1928): assoluta - resistenza all’invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc); - (flessibilità dopo invecchiamento): -5°C. 3) Membrana impermeabilizzante (7.1.60.3 con autoprotezione minerale in ardesia del peso di kg x mq 4,5) bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro. Rinforzato,a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura: feltro di vetro; - stabilità di forma a 120°C (EN 1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN 1109): -10°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 300/200 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN12311-1 ): 2/2%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN12317-1): >/= 500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN12310-1): 60/80N; - impermeabilità all’acqua (EN 1928): >/= 60kPa. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 21.6 | 7.2 | 0 | 0
7.1.180 | REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER TETTO PIANO NON PEDONABILE. IPOTESI TIPO 2. DOPPIO STRATO ARDESIATO. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base di bitume ossidato, additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche : - residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911): 50%; - tempo di essiccazione: 30-60minuti; - viscosità coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN – ISO2431): 20-25 secondi; - benzene: <0,1%;- punto di infiammabilità: >+21°C. 2) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall’I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura: “tessuto non tessuto“ di poliestere spunbond; - spessore (UEAtc): 4mm; - stabilità di forma a 120°C (EN1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN1109): -15°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 900/700 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 50/50%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N; - stabilità dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): -0,50/+0,30%; - impermeabilità all’acqua (EN 1928): assoluta - resistenza all’invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc) - (flessibilità dopo invecchiamento): -5°C. 3) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.2 con autoprotezione minerale spessore mm 4 più l’ardesia) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall’I.C.I.T.E.,a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche:- armatura: “tessuto non tessuto“ di poliestere spunbond; - stabilità di forma a 120°C (EN1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN1109): -15°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 900/700 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 50/50%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N; - stabilità dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): -0,50/+0,30%; - impermeabilità all’acqua (EN 1928): assoluta - resistenza all’invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C(UEAtc); - (flessibilità dopo invecchiamento): -5°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 24.5 | 8.2 | 0 | 0
7.1.190 | REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER TETTO PIANO NON PEDONABILE. IPOTESI TIPO 3. MONOSTRATO ARDESIATO. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base di bitume ossidato,additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche :- residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911): 50%; - tempo di essiccazione:30-60minuti; - viscosità coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN – ISO2431): 20-25 secondi; - benzene: <0,1%;- punto di infiammabilità: >+21°C. 2) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.2 con autoprotezione minerale spessore mm 4 più l’ardesia) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall’I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura: “tessuto non tessuto“ di poliestere spunbond; - stabilità di forma a 120°C (EN1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN1109): -15°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 900/700 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 50/50%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N; - stabilità dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): -0,50 / +0,30%; - impermeabilità all’acqua (EN 1928): assoluta; - resistenza all’invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc); - (flessibilità dopo invecchiamento): -5°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 13.2 | 4.43 | 0 | 0
7.1.200 | REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER TETTO PIANO NON PEDONABILE CON ISOLANTE TERMICO. IPOTESI TIPO 4. DOPPIO STRATO ARDESIATO. Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base di bitume ossidato,additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche : - residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911): 50%; - tempo di essiccazione: 30-60minuti; - viscosità coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN – ISO2431): 20-25 secondi; - benzene: <0,1%; - punto di infiammabilità: >+21°C. 2) Membrana impermeabilizzante (7.1.30.2 spessore mm 3, supporto in alluminio e feltro di vetro)) bitume polimero elastoplastomerica, avente funzione di barriera al vapore, a base di bitume distillato plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura: lamina di alluminio + feltro di vetro; - spessore lamina di alluminio: 60 micron; - stabilità di forma a 120°C (EN 1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN 1109): -10° C; - resistenza a trazione carico mass/rottura Long./Trasv. (EN 123111): 450/350 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 3/3%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN12317-1): >/=500N/5cmo rottura fuori dal giunto; - permeabilità al vapore (EN 1931): Mu > °° (barriera assoluta); - impermeabilità all’acqua (EN 1928): >/=60kPa. 3) Isolante termico di dimensioni e caratteristiche secondo le indicazioni progettuali, da compensarsi a parte. 4) Membrana impermeabilizzante (7.1.60.2 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro. Rinforzato,a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche : - armatura: feltro di vetro; - stabilità di forma a 120°C (EN 1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN 1109): -10°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 300/200 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 2/2%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN12317-1): >/= 500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN12310-1): 60/80N; - impermeabilità all’acqua (EN 1928): >/= 60kPa. - spessore (UEAtc): 4mm. 5) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.2 con autoprotezione minerale spessore mm 4 più l’ardesia) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall’I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura: “tessuto non tessuto“ di poliestere spunbond; - spessore (UEAtc): 4mm; - stabilità di forma a 120°C (EN1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN1109): -15°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 900/700 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 50/50%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N; - stabilità dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): -0,50/+0,30%; - impermeabilità all’acqua (EN 1928): assoluta;- resistenza all’invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc); - (flessibilità dopo invecchiamento): -5°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i pannelli per l’isolamento. | mq |  | 29.6 | 9.9 | 0 | 0
7.1.230 | REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER OPERE CONTRO TERRA. TIPO 1. MONOSTRATO ANTIRADICE. Esecuzione di manto impermeabile per opere contro terra mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base di bitume ossidato,additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche :- residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911): 50%; - tempo di essiccazione:30-60minuti; - viscosità coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN – ISO2431): 20-25 secondi;- benzene:<0,1%; - punto di infiammabilità: >+21°C. 2) Membrana impermeabilizzante (7.1.90 spessore mm 4).bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto “di poliestere da filo continuo,a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri e speciale additivo antiradice miscelato nella massa impermeabilizzante, che conferisce alla membrana ottima resistenza alle radici anche sulle sovrapposizioni, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche : - armatura: “tessuto non tessuto” di poliestere spunbond; - stabilità di forma a120°C (EN 1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN 1109):- 10°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 800/500 N/5cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 40/40%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - stabilità dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): - 0,50/+0,30%; - impermeabilità all’acqua (EN 1928): >/=60 kPa; - resistenza alle radici (UNI 8202 – DIN 4102): supera la prova; Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 12.9 | 4.33 | 0 | 0
7.1.240 | REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER OPERE CONTRO TERRA. TIPO 2. MONOSTRATO. Esecuzione di manto impermeabile per opere contro terra mediante la posa dei seguenti materiali: Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa, soluzione bituminosa a base di bitume ossidato,additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche: - residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911): 50%; - tempo di essiccazione: 30-60minuti; - viscosità coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN – ISO2431): 20-25 secondi; - benzene: <0,1%; - punto di infiammabilità: >+21°C. 2) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall’I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura: “tessuto non tessuto“ di poliestere spunbond; - spessore (UEAtc): 4mm; - stabilità di forma a 120°C (EN1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN1109): -15°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 900/700 N/5 - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 50/50%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N; - stabilità dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): - 0,50/+0,30%; - impermeabilità all’acqua (EN 1928): assoluta; - resistenza all’invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc); - (flessibilità dopo invecchiamento): -5°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 12.5 | 4.19 | 0 | 0
7.1.250 | REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER OPERE CONTRO TERRA IN PRESENZA DI FALDA FREATICA. DOPPIO STRATO. Esecuzione di manto impermeabile per opere contro terra in presenza di falda freatica mediante la posa in opera dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base di bitume ossidato,additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche: - residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911): 50%; - tempo di essiccazione: 30-60minuti; - viscosità coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN – ISO2431): 20-25 secondi; - benzene: <0,1%; - punto di infiammabilità: >+21°C. 2) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall’I.C.I.T.E.,a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura: “tessuto non tessuto“ di poliestere spunbond; - spessore (UEAtc): 4mm; - stabilità di forma a 120°C (EN1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN1109): -15°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 900/700 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 50/50%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N; - stabilità dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1) -0,50 / +0,30%; - impermeabilità all’acqua (EN 1928): assoluta; - resistenza all’invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc); - (flessibilità dopo invecchiamento): -5°C.3) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall’I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura: “tessuto non tessuto“ di poliestere spunbond; - spessore (UEAtc): 4mm; - stabilità di forma a 120°C (EN1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN1109): -15°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 900/700 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 50/50%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N; - stabilità dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): - 0,50 / + 0,30%; - impermeabilità all’acqua (EN 1928): assoluta - resistenza all’invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc); - (flessibilità dopo invecchiamento): -5°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 23.8 | 8 | 0 | 0
7.1.251 | REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE CON BENTONITE PER OPERE CONTRO TERRA IN PRESENZA DI FALDA FREATICA O DI UMIDITÀ DI RISALITA O DA CONTATTO. Esecuzione di manto impermeabile in sottofondazione per opere contro terra in presenza di falda freatica ò di umidità di risalita ò da contatto mediante la fornitura e posa in opera di telo o pannello impermeabilizzante costituito da cartone ondulato riempito uniformemente di bentonite (spessore mm 4,5/5 – kg/mq 8 circa) risvoltato ove occorra per almeno cm 50 in altezza, da porre contro terra. Sono compresi: la fornitura e posa in opera dei pannelli a giunti sfalsati; i risvolti; i tagli dei pannelli e gli sfridi; le sovrapposizioni per almeno cm 20; la pulizia a lavoro finito; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: il cls magro in sottofondazione; la realizzazione del vespaio o intercapedine ventilata in sottofondazione. Al fine di evitare pressioni sul sovrastante pavimento, esercitate dalla falda e dalla dilatazione della bentonite, tale lavorazione deve comunque essere realizzata e pagata a parte. | mq |  | 27.6 | 9.2 | 0 | 0
7.1.260 | REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE SU SOLAI PER PARCHEGGIO. DOPPIO STRATO. Esecuzione di manto impermeabile su solai per parcheggio, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base di bitume ossidato,additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche : - residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911): 50%; - tempo di essiccazione: 30-60minuti; - viscosità coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN – ISO2431): 20-25 secondi; - benzene: <0,1%; - punto di infiammabilità: >+21°C. 2) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall’I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura: “tessuto non tessuto“ di poliestere spunbond; - spessore (UEAtc): 4mm; - stabilità di forma a 120°C (EN1110):stabile; - flessibilità a freddo (EN1109): -15°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 900/700 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 50/50%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N; - stabilità dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): -0,50/+0,30%; - impermeabilità all’acqua (EN 1928): assoluta; - resistenza all’invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc); - (flessibilità dopo invecchiamento): -5°C. 3) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall’I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura: “tessuto non tessuto“ di poliestere spunbond; - spessore (UEAtc): 4mm; - stabilità di forma a 120°C (EN1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN1109): -15°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 900/700 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 50/50%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N; - stabilità dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): - 0,50 /+ 0,30%; - impermeabilità all’acqua (EN 1928): assoluta - resistenza all’invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc); - (flessibilità dopo invecchiamento): -5°C. 4) Cartonfeltro bitumato cilindrato (7.1.120.4 del peso di kg x mq 1,0), applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 25.8 | 8.7 | 0 | 0
7.1.280 | REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER GIARDINI PENSILI. Esecuzione di manto impermeabile per giardini pensili, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base di bitume ossidato,additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche : - residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911): 50%; - tempo di essiccazione: 30-60minuti; - viscosità coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN – ISO2431): 20-25 secondi; - benzene: <0,1%; - punto di infiammabilità: >+21°C. 2) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall’I.C.I.T.E.,a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura: “tessuto non tessuto“ di poliestere spunbond; - spessore (UEAtc): 4mm; - stabilità di forma a 120°C (EN1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN1109): -15°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1):900/700 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1):50/50%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1):150/150N; - stabilità dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): -0,50/+0,30%; - impermeabilità all’acqua (EN 1928): assoluta - resistenza all’invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc); - (flessibilità dopo invecchiamento): -5°C. 3) Membrana impermeabilizzante (7.1.90 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto “di poliestere da filo continuo, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri e speciale additivo antiradice miscelato nella massa impermeabilizzante, che conferisce alla membrana ottima resistenza alle radici anche sulle sovrapposizioni, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche : - armatura: “tessuto non tessuto” di poliestere spunbond; - stabilità di forma a120°C (EN 1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN 1109): - 10°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 800/500 N/5cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 40/40%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - stabilità dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): -0,50/ + 0,30%; - impermeabilità all’acqua (EN 1928): >/=60 kPa; - resistenza alle radici (UNI 8202 – DIN 4102): supera la prova; 4) Manto di scorrimento (7.1.380.2 feltro da g x mq 200) con feltro di poliestere posato a secco, con cm 10 di sovrapposizione, compreso ogni onere per dare l'opera finita. Caratteristiche da certificare. E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 27.3 | 9.1 | 0 | 0
7.1.290 | REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER GIUNTI STRUTTURALI. Esecuzione di manto impermeabile per giunti strutturali, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragio base di bitume ossidato,additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche: - residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911): 50%; - tempo di essiccazione: 30-60minuti; - viscosità coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN – ISO2431): 20-25 secondi; - benzene: <0,1%; - punto di infiammabilità: >+21°C. 2) Membrana impermeabilizzante (7.1.80.1 spessore mm4) bitume polimero elastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall’I.C.I.T.E. a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura: “tessuto non tessuto” di poliestere spunbond; - spessore(UEAtc): 4+/-0,2 mm; - stabilità di forma a 100°C(EN 1110):stabile; - flessibilità a freddo(EN 1109):-25°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1):900/700 N5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv. (EN 12311-1): 50/50%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long.Trasv. (EN 12310-1): 200/200 N; - stabilità dimensionale a caldo Long./trasv. (EN 1107-1): -0,50/+0,30%; - impermeabilità all’acqua (EN 1928): assoluta; - resistenza all’invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc); - (flessibilità dopo invecchiamento): -10°C. 3) Membrana impermeabilizzante (7.1.80.1 spessore mm4) bitume polimero elastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall’I.C.I.T.E. a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura:“tessuto non tessuto” di poliestere spunbond; - spessore(UEAtc): 4+/-0,2 mm; - stabilità di forma a 100°C(EN 1110): stabile; - flessibilità a freddo(EN 1109): -25°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 900/700 N5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv. (EN 12311-1): 50/50%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long.Trasv. (EN 12310-1): 200/200 N; - stabilità dimensionale a caldo Long./trasv. (EN 1107-1): -0,50/+0,30%; - impermeabilità all’acqua (EN 1928): assoluta; - resistenza all’invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc); - (flessibilità dopo invecchiamento): -10°C. Caratteristiche da certificare. E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 27.8 | 9.1 | 0 | 0
7.1.300.0 | BARRIERA AL VAPORE O DI PROTEZIONE IN POLIETILENE DA MM 0,2. Barriera al vapore o di protezione costituita da fogli di polietilene dello spessore di mm. 0,2, fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco, peso specifico Kg/dmc 0,95 posati a secco nei seguenti due modi: MODO 1 - con cm. 20 di sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm. 10; oppure MODO 2 - con cm 5 di sovrapposizione, sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo cm 8, risvoltati sulle parti verticali per cm 10. Con collegamento a tutti i corpi fuoriuscenti sempre con nastro di giunzione. Da usare anche per pareti verticali. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
7.1.300.1 | Sovrapposizione MODO 1. | mq |  | 1.59 | 0.63 | 0 | 0
7.1.300.2 | Sigillatura MODO 2. | mq |  | 1.7 | 0.67 | 0 | 0
7.1.310.0 | BARRIERA AL VAPORE IN POLIETILENE DA MM 0,4. Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene dello spessore di mm. 0,4, fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco, peso specifico Kg/dmc 0,95, posati a secco nei seguenti due modi: MODO 1 - con cm 20 di sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm 10; oppure MODO 2 - con cm 5 di sovrapposizione, sigillati con nastro di giunzione mono adesivo largo cm 8, risvoltati sulle parti verticali per cm 10. Con collegamento a tutti i corpi fuoriuscenti sempre con nastro di giunzione. Da usare anche per pareti verticali. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
7.1.310.1 | Sovrapposizione MODO 1. | mq |  | 2.87 | 1.13 | 0 | 0
7.1.310.2 | Sigillatura MODO 2. | mq |  | 4.06 | 1.6 | 0 | 0
7.1.320 | STRATO DI SEPARAZIONE IN FELTRO SINTETICO CON BARRIERE AL VAPORE IN PVC. Strato di separazione a base di PVC semirigido (mm 0,5) posato a secco, accoppiato con un feltro sintetico a filo continuo di alta resistenza, con bordi accostati e giuntati con nastro adesivo e risvoltato in verticale su tutti i raccordi per lo spessore della pavimentazione, avente le seguenti caratteristiche: - peso : 0,92 Kg/mq - DIN 53352; - resistenza allo strappo: maggiore di 500 N/5 cm - DIN 53354; - allungamento allo strappo: maggiore di 50% - DIN 53354; - resistenza alla lacerazione: 130 N - DIN 53363; - resistenza al freddo: - 20°C nessuna screpolatura - DIN 53361; - passaggio al vapore d'acqua: gr/mq 2,0 24h DIN 531221D. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 10.9 | 3.14 | 0 | 0
7.1.330.0 | MANTO IMPERMEABILE IN P.V.C PER COPERTURE PRATICABILI O PEDONABILI. Manto impermeabile da posare a secco con zavorra fissa (pavimentazione) o mobile a base di cloruro di polivinile plastificato, resistente ai raggi UV ed alle radici secondo la norma DIN 4062, calandrato secondo la norma DIN 16938, rinforzato internamente con un'armatura di velovetro, con sovrapposizioni di cm 4, saldate ad aria calda o con solubilizzante THF, avente le seguenti caratteristiche: - peso specifico minimo: 1,55 Kg/dmc; - resistenza alla compressione: maggiore di 1000 N/cm2; - resistenza alla trazione: 800 N/5 cm - DIN 53354; - allungamento alla trazione: 25% - DIN 53354; - resistenza alla lacerazione: 190 N - DIN 53363; - fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo: u = 19000 - DIN 16726; - stabilità dimensionale a 80°C/6 ore: 0,0 - DIN 16726; - piegatura a freddo -30°C: nessuno strappo - DIN 53361. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del manto impermeabile e tutti gli accessori quali profili, bocchettoni, etc.. Caratteristiche da certificare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
7.1.330.1 | Di spessore mm 1,2. | mq |  | 16.3 | 4.68 | 0 | 0
7.1.330.2 | Di spessore mm 1,5. | mq |  | 18.6 | 4.68 | 0 | 0
7.1.330.3 | Di spessore mm. 1,8. | mq |  | 20.6 | 4.68 | 0 | 0
7.1.330.4 | Di spessore mm 2,0. | mq |  | 24.7 | 4.68 | 0 | 0
7.1.340 | MANTO DI COPERTURA IN P.V.C PER COPERTURE CARRABILI. Manto impermeabile per coperture carrabili, di spessore mm 1,5 a base di cloruro di polivinile con plastificanti esclusivamente polimerici, resistente ai raggi UV ed alle radici secondo la norma DIN 4062, calandrato secondo la DIN 16937, resistente agli oli ed agli idrocarburi per immersione, posto in opera con sovrapposizioni di cm 4 saldato ad aria calda o con solubilizzante THF, avente le seguenti caratteristiche: - peso: 1,90 Kg/mq - DIN 53352; - resistenza alla trazione: 16 N/mmq - DIN 53455; - allungamento alla trazione: 360% - DIN 53455; - resistenza alla lacerazione: 53 N/mm - DIN 53363; - stabilità dimensionale a 80°C/6 ore: minore 2% - DIN 16726; - piegatura a freddo -15°C: nessuno strappo - DIN 53361; - durezza SHORE A 75 - DIN 53505. Sono compresi: la fornitura, la posa in opera del manto impermeabile e tutti gli accessori quali profili, bocchettoni, etc. Caratteristiche da certificare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 20.6 | 4.68 | 0 | 0
7.1.350.0 | VERNICE PROTETTIVA. Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernice protettiva data in opera in due mani successive. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
7.1.350.1 | Con vernici acriliche colore bianco, rosso, verde, testa di moro. | mq |  | 3.63 | 1.93 | 0 | 0
7.1.350.2 | Con vernici all'alluminio bituminoso. | mq |  | 4.03 | 1.93 | 0 | 0
7.1.360 | SEPARATORE IN VELO DI VETRO. Separatore in velo di vetro da gxmq 50, spessore mm 0,5, compreso ogni onere per dare l'opera finita. | mq |  | 1.9 | 0.88 | 0 | 0
7.1.370 | STRATO DIFFUSORE DI VAPORE. Esecuzione di uno strato di diffusione di vapore costituito da un feltro di vetro impregnato con miscela bitume polimero del peso di Kg 0,800 compreso ogni onere per dare l'opera finita. | mq |  | 3.76 | 1.25 | 0 | 0
7.1.380.0 | MANTO DI SCORRIMENTO. Manto di scorrimento con feltro di poliestere posato a secco, con cm 10 di sovrapposizione, compreso ogni onere per dare l'opera finita.
7.1.380.1 | Con feltro da gxmq 140. | mq |  | 1.81 | 0.86 | 0 | 0
7.1.380.2 | Con feltro da gxmq 200. | mq |  | 2.32 | 0.86 | 0 | 0
7.1.380.3 | Con feltro da gxmq 300. | mq |  | 2.55 | 0.86 | 0 | 0
7.1.380.4 | Con feltro da gxmq 550. | mq |  | 2.67 | 0.86 | 0 | 0
7.1.380.5 | Con feltro da gxmq 1000. | mq |  | 4.36 | 0.86 | 0 | 0
7.1.380.6 | Con feltro a filo continuo da gxmq 350. | mq |  | 2.89 | 0.86 | 0 | 0
7.1.390 | SPALMATURA DI RESINE POLIURETANICHE PER CLS. Finitura plastica protettiva di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e cemento, adatta anche su supporti bituminosi, mediante l'applicazione di resine acriliche poliviniliche da dare a rullo o pennello, in due mani, previo fissativo bicomponente, avente caratteristiche di antimuffa, antiefflorescenza, ritenzione del colore ed alta elasticità. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 12.6 | 6.3 | 0 | 0
7.1.400 | APPLICAZIONE DI GUAINA LIQUIDA A BASE ACQUOSA. Applicazione di guaina liquida a base acquosa, formulata con resine sintetiche stirolo-acriliche, resistente ai raggi UV, resistenza a punzonamento N 68,7, resistente agli sbalzi di temperatura –20°C +50°C, impermeabile fino ad una pressione di bar 0,2, fornita e posata in opera. Applicabile a rullo su superfici orizzontali. Sono compresi: la rete in filo di vetro; la spazzola tira acqua; l’aerless nella quantità di Kg/mq 3 (mm 3 circa). Da utilizzare per l’impermeabilizzazione di tetti e terrazzi in abbinamento con rete in filo di vetro – sistema sandwich. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 20.4 | 11.8 | 0 | 0
7.1.410 | GUAINA ANTIVENTO PER SOTTOTETTI E PARETI IN FOGLI DI CELLULOSA NATURALE. Guaina antivento per sottotetti e pareti in fogli di cellulosa naturale, fornita e posta in opera, per impedire la penetrazione del vento nell’isolamento termico e nei solai intermedi in legno, con certificato di qualità bioecologica, priva di sostanze additive e di sintesi chimica, e con le seguenti caratteristiche: - peso: gr/mq 110; - diffusione vapore: μ = 310; - spessore: mm 0.14 circa. Sono compresi: le sovrapposizione dei fogli per almeno cm 20, il fissaggio con sistemi meccanici o con nastri adesivi specifici all’uso. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 4.14 | 1.47 | 0 | 0
7.1.420 | GUAINA IMPERMEABILE PER SOTTOTETTI E PARETI IN FOGLI DI CELLULOSA NATURALE. Guaina impermeabile per sottotetti e pareti in fogli di cellulosa naturale, trattata ai sali di boro ed olio di vasellina, con certificato di qualità bioecologica priva di sostanze additive e di sintesi chimica, con le seguenti caratteristiche: - peso gr/mq 160; - diffusione vapore: μ = 1.450; - spessore: mm 0,20. Sono compresi: le sovrapposizione dei fogli per almeno cm 20, il fissaggio con nastri adesivi specifici all’uso, le converse specifiche per risvolti, guarnizioni a tenuta stagna in corrispondenza di eventuali fori per chiodi o viti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 7.8 | 2.79 | 0 | 0
7.1.430 | GUAINA IMPERMEABILE PER SOTTOTETTI IN TELO SINTETICO TRASPIRANTE IN ACRILATO E POLIESTERE. Guaina impermeabile per sottotetti in telo sintetico ottenuto dalla spalmatura di acrilato su tessuto in poliestere con le seguenti caratteristiche: - peso gr/mq 320; - spessore: mm 0,4; - resistenza allo strappo: N/50mm min. 300; - dilatazione fino allo strappo minimo 20%; - permeabilità al vapore minimo g/mq 190: - resistenza alla temperatura da -40° C fino a + 80° C. Sono compresi: le sovrapposizione dei teli per almeno cm 20, il fissaggio con nastri adesivi specifici all’uso, le converse specifiche per risvolti, guarnizioni a tenuta stagna in corrispondenza di eventuali fori per chiodi o viti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 11.8 | 4.2 | 0 | 0
7.1.440 | GUAINA IMPERMEABILE PER SOTTOTETTI IN TELO SINTETICO TRASPIRANTE IN POLIOLEFINE. Guaina impermeabile per sottotetti in telo sintetico traspirante in poliolefine flessibili, con le seguenti caratteristiche: - peso ca. gr/mq 150; - resistenza allo strappo minimo 250 N/50mm; - permeabilità al vapore minimi gr/mq 6000 in 24 h; - resistenza alla temperatura da - 20° C fino a + 70° C; - resistenza al passaggio del vapore μ minore di 40. Sono compresi: le sovrapposizione dei teli per almeno cm 20, il fissaggio con nastri adesivi specifici all’uso, le converse specifiche per risvolti, guarnizioni a tenuta stagna in corrispondenza di eventuali fori per chiodi o viti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 11.4 | 4.05 | 0 | 0
7.1.450 | GUAINA IMPERMEABILE PER SOTTOTETTI IN TELO SINTETICO TRASPIRANTE IN POLIETILENE. Guaina impermeabile per sottotetti in telo sintetico traspirante in polietilene, con le seguenti caratteristiche: - peso ca. gr/mq 130; - spessore ca. mm. 0,4; - resistenza allo strappo minimo N/ mm 150; - permeabilità al vapore maggiore gr/mq 1000 in 24 ore; - resistenza alla temperatura da - 70°C fino a + 95°C. Sono compresi: le sovrapposizione dei teli per almeno cm 20, il fissaggio con nastri adesivi specifici all’uso, le converse specifiche per risvolti, guarnizioni a tenuta stagna in corrispondenza di eventuali fori per chiodi o viti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 11.4 | 4.05 | 0 | 0
7.2 | ISOLANTI TERMOACUSTICI
7.2.10.0 | PANNELLO ISOLANTE IN FIBRA DI VETRO PER PARETI. Isolamento termoacustico di pareti con pannelli resinati di fibra di vetro idrorepellenti, rivestiti su due facce da velo di vetro incombustibile, fornito e posto in opera, densità Kgxmc 16, classe 0 di reazione al fuoco. E' compresa la carta catramata su un lato del pannello e la sigillatura delle giunzioni con nastro autoadesivo plastificato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
7.2.10.1 | Spessore cm 4. | mq |  | 8.2 | 0.55 | 0 | 0
7.2.10.2 | Per ogni centimetro in più. | mq |  | 1.85 | 0 | 0 | 0
7.2.20.0 | ISOLAMENTO TERMOACUSTICO PER PAVIMENTI CON PANNELLO DI FIBRA DI VETRO. Isolante acustico per pavimenti in feltro costituito da fibre di vetro lunghe feltrate e legate mediante collanti, con una faccia rivestita da un film di polietilene microforato, fornito e posto in opera. Sono compresi: i risvolti; le sovrapposizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
7.2.20.1 | Spessore cm 3. | mq |  | 12.1 | 0.82 | 0 | 0
7.2.20.2 | Per ogni centimetro in più. | mq |  | 3.71 | 0 | 0 | 0
7.2.30 | ISOLANTE ACUSTICO PER PAVIMENTI IN FELTRO DI FIBRE DI VETRO. Isolante acustico per pavimenti in feltro costituito da fibre di vetro lunghe feltrate e legate mediante collanti, con una faccia rivestita da un film di polietilene microforato per uno spessore del pannello di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi: i risvolti; le sovrapposizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.. | mq |  | 6.6 | 0.445 | 0 | 0
7.2.40.0 | ISOLAMENTO TERMOACUSTICO PER COPERTURE PIANE, INCLINATE E SOTTOTETTI ABITABILI. Isolamento termoacustico per coperture piane, inclinate e sottotetti abitabili con pannelli in lana di vetro idrorepellente, posti all’estradosso delle coperture, rivestiti su una faccia di uno strato di bitume armata con velo di vetro e film di propilene a finire idoneo per l’applicazione diretta ad una membrana di impermeabilizzazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
7.2.40.1 | Spessore cm 3. | mq |  | 13 | 0.88 | 0 | 0
7.2.40.2 | Per ogni centimetro in più. | mq |  | 4.09 | 0 | 0 | 0
7.2.50.0 | ISOLANTE TERMICO IN ROTOLI DI FIBRA DI ROCCIA. Isolante termico in rotoli costituito da un pannello di fibra di roccia incombustibile, densità Kgxmc 100 e conduttività termica di kcal/mh°C 0,038, tagliato a listelli larghi circa mm 40. La fibra deve essere orientata verticalmente al fine di aumentare la resistenza a compressione, ed assemblato in continuo ad una membrana impermeabilizzante bitume-polimero elasto-plasto-merica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo dello spessore di mm 4. Fornito e posto in opera, compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
7.2.50.1 | Spessore pannello cm 3; spessore membrana mm4. | mq |  | 23.4 | 1.58 | 0 | 0
7.2.50.2 | Spessore pannello cm 4; spessore membrana mm4. | mq |  | 26.9 | 1.81 | 0 | 0
7.2.50.3 | Spessore pannello cm 5; spessore membrana mm4. | mq |  | 30.9 | 2.08 | 0 | 0
7.2.60.0 | MATERASSINO IN LANA DI VETRO O DI ROCCIA. Materassino in lana di vetro della densità di Kgxmc 13,5 o di roccia densità Kgxmc 80, classe 0 di reazione al fuoco, trattato con resine termoisolanti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, con sovrapposizione di manto adesivo largo almeno cm 8 sulle giunzioni dei pannelli. Fornitura e posa in opera su superfici orizzontali non praticabili. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
7.2.60.1 | Spessore cm 5 in lana di vetro. | mq |  | 7.2 | 0.486 | 0 | 0
7.2.60.2 | Spessore cm 8 in lana di vetro. | mq |  | 9 | 0.61 | 0 | 0
7.2.60.3 | Spessore cm 5 in lana di roccia. | mq |  | 8.1 | 0.55 | 0 | 0
7.2.60.4 | Spessore cm 6 in lana di roccia. | mq |  | 9 | 0.61 | 0 | 0
7.2.60.5 | Spessore cm 8 in lana di roccia. | mq |  | 9.8 | 0.66 | 0 | 0
7.2.70.0 | ISOLAMENTO DI COPERTURE PIANE CON PANNELLO RIGIDO IN VETRO CELLULARE. Isolamento di coperture piane su supporto in c.a., latero cemento, o lamiere nervate in acciaio, mediante l'applicazione di un pannello rigido in vetro cellulare di densità Kgxmc 125 avente resistenza a compressione di Kgxcmq 5 e conducibilità termica a 0°l=0,036 Kcal/mh C, ancorato nel bitume fuso in ragione di Kgxmq 5 nella parte inferiore e Kgxmq 3 nella parte superiore. Fornitura e posa in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
7.2.70.1 | Spessore pannello cm 3. | mq |  | 38.2 | 2.58 | 0 | 0
7.2.70.2 | Per ogni centimetro in più | mq |  | 6.9 | 0 | 0 | 0
7.2.80.0 | ISOLAMENTO DI COPERTURE-PARCHEGGIO CON PANNELLO RIGIDO IN VETRO CELLULARE. Isolamento di coperture-parcheggio, accessibili a veicoli di pesi diversi mediante l'applicazione di un pannello rigido in vetro cellulare di densità Kgxmc 135 avente resistenza a compressione di Kgxcmq 7 e conducibilità termica a 0° l=0,038 Kcal/mh C, ancorato nel bitume fuso in ragione di Kgxmq 5 nella parte inferiore e Kgxmq 3 nella parte superiore. Fornitura e posa in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
7.2.80.1 | Spessore pannello cm 4. | mq |  | 47.6 | 3.21 | 0 | 0
7.2.80.2 | Per ogni centimetro in più | mq |  | 7.2 | 0 | 0 | 0
7.2.90.0 | ISOLAMENTO A SOFFITTO CON PANNELLO RIGIDO. Isolamento a soffitto, continuo al di sotto di massetti, solai, sottotetti, luoghi refrigerati, pavimentazioni in genere su locali freddi, mediante l'applicazione di un pannello rigido in vetro cellulare, densità Kgxmc 125 avente resistenza a compressione di Kgxcmq 5 e conducibilità termica a 0° l=0,036 Kcal/mh C, ancorato con tasselli ad espansione n.6 per mq ed incollaggio provvisorio delle connessioni. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
7.2.90.1 | Spessore pannello cm 3. | mq |  | 35.2 | 2.37 | 0 | 0
7.2.90.2 | Per ogni centimetro in più. | mq |  | 7.3 | 0 | 0 | 0
7.2.100 | POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE PER PARETI VERTICALI. Polistirolo espanso in lastre, fornito e posto in opera, per isolamento termico di pareti verticali, densità Kgxmc 24, classe 1 di reazione al fuoco per uno spessore del pannello di cm 3. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 7.1 | 0.479 | 0 | 0
7.2.110 | COMPENSO AL POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE PER PARETI VERTICALI. Compenso al polistirolo espanso in lastre per pareti verticali per ogni cm in più. | mq |  | 1.58 | 0.107 | 0 | 0
7.2.120 | RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO ALL'ESTERNO DEL TIPO A CAPPOTTO. Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno, a qualsiasi altezza, del tipo a cappotto, applicato su superfici nuove intonacate con finitura fratazzata o staggiata, realizzato nel seguente modo: - collanti o mastici di fondo del tipo acrilico, idraulico, o misti, comunque insaponificabili, stesi su tutta la superficie da trattare, per uno spessore di mm 2; - applicazione dei pannelli isolanti (questi esclusi dal prezzo in quanto compensati a parte); - fissaggio meccanico con stop ad espansione, con n.3 al mq, con piastrina di ripartizione in lamiera zincata, oppure fissaggio eseguito con appositi fermi in plastica; - collanti o mastici di rasatura come sopra, per uno spessore di mm 1,5; - applicazione di rete di fibra di vetro insaponificabile, maglia mm 4x4 o simile resistenza a trazione Kg 120-150 x 5 cm di larghezza; - finitura con collanti o mastici o come sopra per uno spessore di mm 1,5; - applicazione di malta idraulica per finitura con strato rigido, spessore mm 6-7; oppure malta plastica costituita da polveri di quarzo e leganti acrilici insaponificabili dello spessore di mm 5; - tinteggio a rullo con pittura a solvente (se necessario), spessore minimo mm 0,5, Kg x mq0,5; - paraspigoli; - sigillanti siliconici ove necessario; - lavorazione da eseguire nelle ore non di massima insolazione; - garanzia con polizza di assicurazione; - relazione indicante i componenti impiegati e certificazione delle caratteristiche tecniche degli stessi; - campione per raffronto in sede di collaudo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; il tiro in alto dei materiali utilizzabili; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 39.6 | 19.9 | 0 | 0
7.2.121.0 | COMPENSO AL RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO ALL'ESTERNO DEL TIPO A CAPPOTTO. Compenso al rivestimento isolante termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto.
7.2.121.1 | Per l'applicazione su intonaci esistenti tinteggiati con l'uso di primer a solvente aggrappante o fissativo, compreso lavaggio etc. | mq |  | 3.77 | 1.89 | 0 | 0
7.2.121.2 | Per l'applicazione di lamiera striata fissata meccanicamente e con aumento di malta cementizia rigida Kg x mq da 7,5 a 9. | mq |  | 9.5 | 4.78 | 0 | 0
7.2.121.3 | Per l'applicazione di doppia rete in fibra di vetro (densità g x mq 180) e triplo strato di collanti o mastici e per aumento di Kg x mq 1,5 di malta. | mq |  | 5.7 | 2.84 | 0 | 0
7.2.121.4 | Per l'applicazione su muratura rustica o mattoni a facciavista con l'aumento di malta aggrappante a primer fissativo nella misura necessaria. | mq |  | 3.14 | 1.58 | 0 | 0
7.2.130 | RIVESTIMENTO TERMOISOLANTE (CAPPOTTO) CON PREMISCELATO ALLEGGERITO. Rivestimento termoisolante (cappotto) con caratteristiche deumidificanti e fonoassorbenti eseguito mediante la fornitura e posa in opera di premiscelato composto da sughero, argilla e polveri diatomeiche. Caratteristiche minime principali : - conduttività termica λ = 0,086 kcal/mh; - permeabilità al vapore acqueo ų = 5; - reazione al fuoco Classe 1. Sono compresi: tutte le preparazioni del supporto; l'applicazione dello stucco con caratteristiche di microporosità; l'applicazione dello strato finale con stucco colorato traspirante ed idrorepellente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per superfici verticali spessore minimo cm 3,0. | mq |  | 56 | 27.9 | 0 | 0
7.2.131.0 | ISOLAMENTO A CAPPOTTO A SPRUZZO CON RESINE POLIURETANICHE. Esecuzione in opera di isolamento a cappotto, eseguito a qualsiasi altezza, a spruzzo con resine poliuretaniche densità Kg x mc 30-40 (ASTM D 1622 59 T) con conduttività termica di almeno Kcal/h 0,025 per uno spessore di cm 1. L'impermeabilizzazione in superficie delle resine poliuretaniche verrà eseguita a spruzzo, o con rullo per l'applicazione di pittura impermeabile a base di resine acriliche o idrorepellenti, dello spessore medio di circa 200 micron con una elasticità del 200 per cento a temperatura ambiente e caratteristiche di elasticità anche a bassa temperatura. Colore del trattamento a scelta della D.L. Sono compresi: le scale; i cavalletti; il tiro in alto dei materiali utilizzabili; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
7.2.131.1 | Isolamento a cappotto per lo spessore di cm 1. | mq |  | 16.6 | 1.12 | 0 | 0
7.2.131.2 | Compenso per ogni cm in più di spessore. | mq |  | 3.19 | 0.215 | 0 | 0
7.2.140.0 | ISOLANTE TERMICO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO SENZA PELLE. Isolante termico per pavimenti costituito da lastre in polistirene espanso estruso senza pelle, con trattamento antifiamma (classe 1 di reazione al fuoco), densità Kgxmc 28, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
7.2.140.1 | Spessore cm 2. | mq |  | 11.1 | 0.75 | 0 | 0
7.2.140.2 | Per ogni centimetro in più. | mq |  | 2.55 | 0 | 0 | 0
7.2.150.0 | ISOLAMENTO TERMICO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON PELLE. Isolante termico costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, con trattamento antifiamma (classe 1 reazione al fuoco), densità di Kgxmc 33 - 35, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
7.2.150.1 | Spessore cm 3. | mq |  | 11.1 | 0.75 | 0 | 0
7.2.150.2 | Per ogni centimetro in più. | mq |  | 2.37 | 0 | 0 | 0
7.2.160.0 | ISOLANTE TERMICO IN ROTOLI DI POLISTIRENE ESPANSO CON MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE. Isolante termico in rotoli costituito da un pannello di polistirene espanso estruso monostrato, autoestinguente, densità Kgxmc 34-38 e conduttività termica di Kcal/mh° C 0,036, tagliato a listelli larghi mm 50 ed assemblato in continuo ad una membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo e protetta sulla fascia superiore con scaglie di ardesia, provviste di una cimosa di sormonto di circa 50 mm. Fornito e posto in opera. E' compreso l'idoneo adesivo a freddo da gxmq 400. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
7.2.160.1 | Spessore cm 3. | mq |  | 23.3 | 1.57 | 0 | 0
7.2.160.2 | Per ogni centimetro in più. | mq |  | 3.19 | 0 | 0 | 0
7.2.170.0 | INCAPSULAMENTO E ISOLAMENTO DI COPERTURE ESISTENTI IN FIBROCEMENTO ONDULATO CON PANNELLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO Isolante termico di coperture in fibrocemento ondulato in rotoli costituito da un pannello di polistirene espanso sinterizzato, autoestinguente, pre sagomato, densità Kgxmc 25 e conduttività termica di 0,036 Kcal/mh C, rivestito con membrana bitume polimero e provvisto di doppia cimosa di sormonto da 50 mm. E’ compreso il fissaggio meccanico dei pannelli al manto della copertura esistente. Fornito e posto in opera con fissaggi meccanici, esclusa la membrana impermeabile a finire. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
7.2.170.1 | Spessore medio cm 5,5. | mq |  | 21.1 | 1.42 | 0 | 0
7.2.170.2 | Spessore medio cm 6,5. | mq |  | 23.6 | 1.59 | 0 | 0
7.2.170.3 | Spessore medio cm 8,5. | mq |  | 27.6 | 1.86 | 0 | 0
7.2.180.0 | SOVRACOPERTURA E ISOLAMENTO DI COPERTURE ESISTENTI IN LAMIERA GRECATA CON PANNELLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO. Isolante termico di coperture in lamiera grecata in rotoli costituito da un pannello di polistirene espanso sinterizzato, autoestinguente, pre sagomato, densità Kgxmc 25 e conduttività termica di 0,036 Kcal/mh C, rivestito con membrana bitume polimero e provvisto di doppia cimosa di sormonto da 50 mm. E’ compreso il fissaggio meccanico dei pannelli al manto della copertura esistente. Fornito e posto in opera con fissaggi meccanici, esclusa la membrana impermeabile a finire. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
7.2.180.1 | Spessore medio cm 5. | mq |  | 20.8 | 1.4 | 0 | 0
7.2.180.2 | Spessore medio cm 6. | mq |  | 23.2 | 1.56 | 0 | 0
7.2.180.3 | Spessore medio cm 6,5. | mq |  | 24.7 | 1.67 | 0 | 0
7.2.180.4 | Spessore medio cm 7,5. | mq |  | 26.9 | 1.81 | 0 | 0
7.2.180.5 | Spessore medio cm 8,. | mq |  | 30.1 | 2.03 | 0 | 0
7.2.180.6 | Spessore medio cm 10. | mq |  | 34.1 | 2.3 | 0 | 0
7.2.190.0 | ISOLANTE TERMICO IN ROTOLI DI POLIURETANO ESPANSO CON MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE. Isolante termico in rotoli costituito da un pannello di poliuretano espanso rivestito con doppio cartonfeltro cilindrato, densità Kgxmc 33-35 e conduttività termica di 0,026 Kcal/mh °C, tagliato a listelli larghi mm 50 ed assemblato in continuo ad una membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo e protetta sulla fascia superiore con scaglie di ardesia, provviste di una cimosa di sormonto di circa mm 50. Fornito e posto in opera. E' compreso l'idoneo adesivo a freddo da gxmq 400. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
7.2.190.1 | Spessore cm 3. | mq |  | 24.4 | 1.65 | 0 | 0
7.2.190.2 | Per ogni centimetro in più. | mq |  | 3.19 | 0 | 0 | 0
7.2.200.0 | ISOLANTE TERMICO CON POLIURETANO ESPANSO RIGIDO APPLICATO A SPRUZZO. Isolante termico con poliuretano espanso rigido, densità Kgxmc 30±4 e conduttività termica di 0,026 Kcal/mh °C, applicato a spruzzo sulla superficie interna della muratura. Fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
7.2.200.1 | Spessore cm 3. | mq |  | 12.5 | 0.84 | 0 | 0
7.2.200.2 | Per ogni centimetro in più. | mq |  | 3.19 | 0 | 0 | 0
7.2.210.0 | ISOLANTE ACUSTICO PER PAVIMENTI. Isolante acustico per pavimenti, fornito e posto in opera, costituito da un pannello di politilene espanso, a celle chiuse, reticolato fisicamente, avente una densità apparente di KgXmc 30. Sono compresi: i risvolti; le sovrapposizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
7.2.210.1 | Spessore mm 3. | mq |  | 6.3 | 0.425 | 0 | 0
7.2.210.2 | Spessore mm 5. | mq |  | 8.2 | 0.55 | 0 | 0
7.2.210.3 | Spessore mm 10. | mq |  | 13.9 | 0.94 | 0 | 0
7.2.211 | ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI IN ROTOLI DI FILM A BOLLE D’ARIA E ALLUMINIO. Isolante termo-acustico di tipo radiante, composto da due strati di polietilene a bolle d’ aria termosaldati all’ interno e rivestiti da due film di alluminio all’ esterno, per uno spessore totale di 8 mm, del peso di circa 500 g/m², classe 1 di reazione al fuoco, impermeabile all’ acqua e al vapore, con resistenza termica 1,42 W/m²K , fornito in rotoli da 1250 mm di altezza e lunghezza 40 m. Posto in opera tra due intercapedini di circa 4 cm cadauna, realizzate da doppia orditura di listelli in legno, ancorati al solaio di copertura e tra loro, nonché chiuso nelle giunzioni con nastro in alluminio;al di sopra, tavola fenolica da 15 mm di supporto al manto di copertura. Fornito e posto in opera, compreso quanto occorre per consegnare l’ opera finita. | mq |  | 11.9 | 0.8 | 0 | 0
7.2.212 | ISOLANTE TERMOACUSTICO PER TETTI VENTILATI IN ROTOLI DI FILM A BOLLE D’ ARIA E ALLUMINIO. Isolante termo-acustico di tipo radiante, composto da due strati di polietilene a bolle d’ aria termosaldati all’ interno e rivestiti da due film di alluminio all’esterno, per uno spessore totale di 8 mm, del peso di circa 500 g/m², classe 1 di reazione al fuoco, impermeabile all’ acqua e al vapore, con resistenza termica 1,42 W/m²K , fornito in rotoli da 1250 mm di altezza e lunghezza 40 m. Posto in opera tra due intercapedini di circa 4 cm cadauna, realizzate da doppia orditura di listelli in legno, ancorati al solaio di copertura e tra loro, nonché chiuso nelle giunzioni con nastro in alluminio;al di sopra, tavola fenolica da 15 mm di supporto al manto di copertura. Fornito e posto in opera, compreso quanto occorre per consegnare l’ opera finita. | mq |  | 27.6 | 1.86 | 0 | 0
7.2.213 | ISOLANTE ACUSTICO PER PAVIMENTI IN ROTOLI DI FILM A BOLLE D’ ARIA E ALLUMINIO. Isolante acustico per pavimenti composto da tre strati di polietilene a bolle d’ aria e da un film in alluminio inserito all’ interno, dello spessore totale di 11 mm, del peso di circa 600g/m² , impermeabile all’ acqua e al vapore, con attenuazione del rumore da calpestio medio 20 dB, fornito e posto in opera inferiormente al massetto di sottopavimento, sovrapposto nelle giunzioni ed ivi fissato con semplice nastro adesivo, risvoltato sulle pareti fino alla quota minima del pavimento e corredato da fasce di polietilene ad una bolla d’ aria per renderlo di tipo galleggiante; compreso quanto occorre per consegnare l’ opera finita. | mq |  | 10.4 | 0.7 | 0 | 0
7.2.220.0 | PANNELLO TERMOISOLANTE IN FIBRA DI LEGNO. Pannello traspirante, fornito e posto in opera, per isolamento termico ed acustico delle coperture, dei pavimenti e delle pareti, in fibra di legno vergine da conifera (non riciclato) densità kg/mc 150. Conduttività termica l = 0,040 W/mK permeabilità al vapore m = 10 prodotto secondo norma DIN 68755 con certificazione per l’idoneità bioecologica. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
7.2.220.1 | Spessore pannello cm 3. | mq |  | 16.3 | 1.1 | 0 | 0
7.2.220.2 | Spessore pannello cm 4. | mq |  | 19.8 | 1.34 | 0 | 0
7.2.220.3 | Spessore pannello cm 6. | mq |  | 26.7 | 1.8 | 0 | 0
7.2.220.4 | Spessore pannello cm 8. | mq |  | 33.9 | 2.29 | 0 | 0
7.2.230 | PANNELLO TERMOISOLANTE IN FIBRA DI LEGNO IMPERMEABILE ALL’ACQUA. Pannello traspirante da sottomanto, fornito e posto in opera, per isolamento termico ed acustico delle coperture, in fibra di legno vergine da conifera (non riciclato), impermeabile all’acqua e permeabile al vapore, impregnato con lattice, con fresatura a cuneo maschio e femmina sui quattro lati, densità kg/mc 240; conduttività termica l = 0,050 W/mK; permeabilità al vapore m = 7; prodotto secondo norma DIN 68755 con certificazione per l’idoneità bioecologica. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Spessore mm 22. | mq |  | 16.7 | 1.13 | 0 | 0
7.2.240.0 | PANNELLO ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO PER PAVIMENTI IN FIBRA DI LEGNO. Pannello per distribuzione pesi, fornito e posto in opera, traspirante, per isolamento termico ed acustico delle pavimentazioni, in fibra di legno vergine da conifera (non riciclato), densità kg/mc 210; conduttività termica l = 0,050 W/mK; permeabilità al vapore m = 7; prodotto secondo norma DIN 68755 con certificazione per l’idoneità bioecologica.
7.2.240.1 | Spessore pannello mm 8. | mq |  | 10 | 0.67 | 0 | 0
7.2.240.2 | Spessore pannello mm 12. | mq |  | 10.3 | 0.69 | 0 | 0
7.2.240.3 | Spessore pannello mm 19. | mq |  | 11.2 | 0.76 | 0 | 0
7.2.250.0 | PANNELLO ISOLANTE IN FIBRA DI LEGNO DA SOTTOPAVIMENTO A SECCO PER PAVIMENTO IN LEGNO. Sistema sottopavimento, fornito e posto in opera, per successiva posa di pavimento galleggiante in legno, con pannelli traspiranti in fibra di legno vergine da conifera (non riciclato), con fresatura a maschio e femmina sui quattro lati, densità kg/mc 150; conduttività termica l = 0,040 W/mK; permeabilità al vapore m = 10; spessore cm. 4; prodotti secondo norma DIN 68755 con certificazione per l’idoneità bioecologica, posti in opera a secco assieme ai listelli di legno con sagomatura per accogliere i pannelli isolanti. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
7.2.250.1 | Larghezza pannello e passo listello di legno da cm 60. | mq |  | 27.4 | 1.85 | 0 | 0
7.2.250.2 | Larghezza pannello e passo listello di legno da cm 40. | mq |  | 30.8 | 2.08 | 0 | 0
7.2.251 | ISOLAMENTO TERMOACUSTICO E FONOASSORBENTE IN LANA DI LEGNO PER PARETI ESTERNE CON FACCIATA VENTILATA. Isolamento termoacustico e fonoassorbenti mediante applicazione di pannello in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura, non infiammabili, fornito e posto in opera, dello spessore di mm 35, conforme alla norma UNI 9714-M-A-I, reazione al fuoco Classe 1 e con certificato di qualità bioecologica. I pannelli sono fissati alla muratura a mezzo di tasselli a testa tonda larga ad alta resistenza e punti di malta adesiva minerale di eventuale regolarizzazione. Sono compresi: i pannelli in lana di legno; la fornitura e posa in opera dei tasselli; la malta adesiva minerale di eventuale regolarizzazione; i tagli e gli sfridi; la pulizia a lavoro finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la fornitura della scheda tossicologica della malta adesiva. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Sono esclusi: la lastra di finitura per il rivestimento esterno. Dimensioni pannello: mm 2000x500. | mq |  | 16.5 | 1.11 | 0 | 0
7.2.260.0 | PANNELLO IN SUGHERO AUTOESPANSO. Pannello isolante per coibentazione in sughero autoespanso a caldo, fornito e posto in opera, autoestinguente, densità minima kg/mc 150; con certificazione per l’idoneità bioecologica. Il fissaggio del pannello al supporto e le stuccature vengono eseguiti mediante mastice o colla specifici di tipo naturale. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
7.2.260.1 | Spessore pannello cm. 2 | mq |  | 16.5 | 1.11 | 0 | 0
7.2.260.2 | Spessore pannello cm 3. | mq |  | 21.8 | 1.47 | 0 | 0
7.2.260.3 | Spessore pannello cm 4. | mq |  | 28.7 | 1.94 | 0 | 0
7.2.260.4 | Spessore pannello cm 5. | mq |  | 33.2 | 2.24 | 0 | 0
7.2.270 | PANNELLO IN SUGHERO AUTOESPANSO SAGOMATO A ROTAIE PER TETTO VENTILATO. Pannello isolante per coibentazione, fornito e posto in opera, per formazione tetto ventilato con successiva posa di listelli e manto di copertura, in sughero autoespanso a caldo, sagomato a rotaie, impermeabile, autoestinguente, densità minima kg/mc 150, con certificazione per l’idoneità bioecologica. Il fissaggio del pannello al supporto e le stuccature vengono eseguiti mediante mastice o colla specifici di tipo naturale. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.E’ esclusa la fornitura e posa in opera dei listelli per la ventilazione ed il manto di copertura. E’ esclusa la fornitura e posa in opera dei listelli per la ventilazione ed il manto di copertura. Spessore cm 3+3. | mq |  | 39.7 | 2.68 | 0 | 0
7.2.280.0 | SUGHERO GRANULARE. Coibentazione orizzontale e verticale in sughero naturale granulare pluri ventilato, fornita e posta in opera, per isolamento termico intercapedini, coperture, murature a cassetta, privo di trattamenti chimici, con certificazione per l’idoneità bioecologica. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
7.2.280.1 | Granulometria mm 6/14. | mc |  | 375 | 25.3 | 0 | 0
7.2.280.2 | Granulometria mm 2/6. | mc |  | 410 | 27.7 | 0 | 0
7.2.290.0 | PANNELLO TERMOISOLANTE E FONOASSORBENTE IN FIBRE DI LEGNO E MAGNESITE. Pannello termoisolante e fonoassorbente in fibre di legno lunghe mineralizzate con magnesite ad alta temperatura, non stratificate e non infiammabili, fornito e posto in opera, resistente agli insetti ed all’umidità, conforme alla norma UNI 9714-M-A-I, reazione al fuoco Classe 1, con certificato di qualità bioecologica; conduttività termica l = 0,072 W/mK; diffusione vapore m = 4¸10. Pannello fissato alle strutture con mastice naturale. Per le pareti da intonacare, su tutta la superficie, deve essere fissata una rete porta intonaco leggera, in fibra di vetro o plastica riciclata, che deve oltrepassare i giunti di almeno cm 20. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la fornitura e la posa in opera dell’eventuale rete porta intonaco. Dimensioni pannello: mm. 500x2000.
7.2.290.1 | Spessore pannello cm 1,5. | mq |  | 20.7 | 1.4 | 0 | 0
7.2.290.2 | Spessore pannello cm 2,0. | mq |  | 22.4 | 1.51 | 0 | 0
7.2.290.3 | Spessore pannello cm 2,5. | mq |  | 32.4 | 2.19 | 0 | 0
7.2.290.4 | Spessore pannello cm 3,5. | mq |  | 30.5 | 2.06 | 0 | 0
7.2.290.5 | Spessore pannello cm 5,0. | mq |  | 37.7 | 2.54 | 0 | 0
7.2.291 | PANNELLO PER ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO DA ESTERNO CON SISTEMA A CAPPOTTO IN LANA DI LEGNO E MAGNESITE. Pannello per isolamento termoacustico da esterno, con sistema a capotto, in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, fornito e posto in opera, conforme alla norma UNI 9714-M-A-I, reazione al fuoco Classe 1, con certificato di qualità bioecologica. L’ancoraggio dei pannelli alle superfici di facciata, deve essere realizzato mediante l’uso di malta adesiva minerale e tasselli a testa tonda larga ad alta resistenza meccanica. Quando la malta adesiva è asciutta, i pannelli sono rivestiti con idoneo rasante minerale, traspirante, di tipo sottile, in doppio strato, in cui viene annegata una rete in fibra di vetro, con sovrapposizione di almeno cm 10 e un risvolto di cm 15 in prossimità degli spigoli, precedentemente protetti con paraspigoli in alluminio. Sono compresi: i pannelli in lana di legno; la fornitura e posa in opera dei tasselli; la malta adesiva minerale di eventuale regolarizzazione; i tagli e gli sfridi; la pulizia a lavoro finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la fornitura della scheda tossicologica della malta adesiva. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Sono esclusi: il rasante minerale, traspirante; la rete in fibra di vetro; i paraspigoli in alluminio; il rivestimento murale. Dimensioni pannelli: mm 2000x500. Spessore mm 50. | mq |  | 36.2 | 2.44 | 0 | 0
7.2.292 | ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO PER PARETI IN INTERCAPEDINE CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO E MAGNESITE. Isolamento termico ed acustico per pareti in intercapedine realizzato mediante pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, fornito e posto in opera, conforme alla norma UNI 9714-M-A-I, reazione al fuoco Classe 1, con certificato di qualità bioecologica. Sono compresi: i pannelli in lana di legno; i tagli e gli sfridi; la pulizia a lavoro finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni pannello: mm 2000x500. Spessore mm 50. | mq |  | 35.5 | 2.39 | 0 | 0
7.2.293 | ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO PER TETTI CON PANNELLO PORTANTE PREFINITO IN LANA DI LEGNO E MAGNESITE. Isolamento termico ed acustico per tetti realizzato mediante uso di pannello portante con superficie a vista prefinita, in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, fornito e posto in opera, conforme alla norma UNI 9714-M-A-I, reazione al fuoco Classe 1, con certificato di qualità bioecologica. Sono compresi: i pannelli in lana di legno; i tagli e gli sfridi; la pulizia a lavoro finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni pannello: mm 2000x500 o mm 2400x500. Spessore mm 50. | mq |  | 38.3 | 2.58 | 0 | 0
7.2.300.0 | PANNELLO TERMOISOLANTE E FONOASSORBENTE IN FIBRE LUNGHE DI LEGNO E CEMENTO BIANCO. Pannello termoisolante e fonoassorbente in fibre di legno lunghe, mineralizzate e rivestite di cemento bianco, non stratificate e non infiammabili, fornite e poste in opera, resistente agli insetti ed all’umidità, conforme alla norma UNI 9714 DIN 1101, reazione al fuoco Classe 1, diffusione vapore m = 5, con certificato di qualità bioecologica. Pannello fissato alle strutture con mastice naturale. Per le pareti da intonacare, su tutta la superficie, deve essere fissata una rete porta intonaco leggera, in fibra di vetro o plastica riciclata, che deve oltrepassare i giunti di almeno cm. 20. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la fornitura e posa in opera dell’eventuale rete porta intonaco.Dimensioni pannello: mm. 600x2000. Dimensioni pannello: mm. 600x2000.
7.2.300.1 | Spessore pannello cm 2,5. | mq |  | 22.4 | 1.51 | 0 | 0
7.2.300.2 | Spessore pannello cm 3,5. | mq |  | 26.9 | 1.81 | 0 | 0
7.2.300.3 | Spessore pannello cm 5,0. | mq |  | 32.5 | 2.19 | 0 | 0
7.2.310.0 | PANNELLO TERMOISOLANTE E FONOASSORBENTE IN FIBRE SOTTILI DI LEGNO E CEMENTO BIANCO. Pannello termoisolante e fonoassorbente in fibre di legno sottili, mineralizzate e rivestite di cemento bianco, non stratificate e non infiammabili, fornito e posto in opera, resistente agli insetti ed all’umidità, conforme alla norma UNI 9714 DIN 1101, reazione al fuoco Classe 1, diffusione vapore m = 5, con certificato di qualità bioecologica. Pannello fissato alle strutture con mastice naturale. Per le pareti da intonacare, su tutta la superficie, deve essere fissata una rete porta intonaco leggera, in fibra di vetro o plastica riciclata, che deve oltrepassare i giunti di almeno cm 20. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la fornitura e posa in opera dell’eventuale rete porta intonaco. Dimensioni pannello: mm. 600x2000.
7.2.310.1 | Spessore pannello cm 2,5. | mq |  | 24 | 1.62 | 0 | 0
7.2.310.2 | Spessore pannello cm. 3,5. | mq |  | 28.5 | 1.92 | 0 | 0
7.2.310.3 | Spessore pannello cm. 5,0. | mq |  | 31.4 | 2.12 | 0 | 0
7.2.320.0 | PANNELLO TERMOISOLANTE IN FIBRA DI CANAPA. Pannello termoisolante in fibra di canapa, fornito e posto in opera, con certificato di qualità bioecologica, privo di sostanze additive e di sintesi chimica; densità kg/mc 40; conducibilità termica l = 0,039 W/mK; diffusione al vapore m = ½; assorbimento umidità 7%. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
7.2.320.1 | Spessore pannello cm 4. | mq |  | 18.1 | 1.22 | 0 | 0
7.2.320.2 | Spessore pannello cm 6. | mq |  | 24.4 | 1.65 | 0 | 0
7.2.320.3 | Spessore pannello cm 8. | mq |  | 31.4 | 2.12 | 0 | 0
7.2.330.0 | PANNELLO TERMOISOLANTE IN FIBRA DI LINO. Pannello termoisolante in fibra di lino, fornito e posto in opera, con certificato di qualità bioecologica, privo di sostanze additive e di sintesi chimica; composto da fibre di lino, amido e sali di boro; consistenza minima kg/mc 30; conducibilità termica l = 0,040 W/mK; diffusione al vapore m = 1. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
7.2.330.1 | Spessore pannello cm 4. | mq |  | 16.8 | 1.13 | 0 | 0
7.2.330.2 | Spessore pannello cm 6. | mq |  | 22.3 | 1.5 | 0 | 0
7.2.340.0 | PANNELLO TERMOISOLANTE IN FIBRA DI JUTA. Pannello termoisolante in fibra di juta naturale, fornito e posto in opera, con certificato di qualità bioecologica, privo di sostanze additive e di sintesi chimica, composto attraverso procedimento meccanico; conducibilità termica l = 0,050 W/mK; diffusione vapore m = 1. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
7.2.340.1 | Spessore pannello mm 2. | mq |  | 8.2 | 0.55 | 0 | 0
7.2.340.2 | Spessore pannello mm 5. | mq |  | 9.5 | 0.64 | 0 | 0
7.2.340.3 | Spessore pannello mm 10. | mq |  | 10.5 | 0.71 | 0 | 0
7.2.350 | PANNELLO TERMOISOLANTE PER PARETI IN FIBRA DI COCCO. Pannello termoisolante per pareti in fibra di cocco, fornito e posto in opera, con certificato di qualità bioecologica, privo di sostanze additive e di sintesi chimica; composto da fibre di cocco mediante procedimento meccanico di agugliatura; densità kg/mc 70 conducibilità termica l = 0,043 W/mK. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Spessore mm 25. | mq |  | 14.6 | 0.98 | 0 | 0
7.2.360.0 | ROTOLO TERMOISOLANTE PER TETTI IN FIBRA DI COCCO. Rotolo termoisolante per tetti in fibra di cocco, fornito e posto in opera, con certificato di qualità bioecologica, privo di sostanze additive e di sintesi chimica; composto da fibre di cocco mediante procedimento meccanico di agugliatura; conducibilità termica l = 0,043 W/mK. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
7.2.360.1 | Spessore mm 10. | mq |  | 11.7 | 0.79 | 0 | 0
7.2.360.2 | Spessore mm 25. | mq |  | 14.5 | 0.98 | 0 | 0
7.2.370 | STRISCIA ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO PER MURATURE IN FIBRA DI COCCO. Striscia per isolamento termico ed acustico delle murature in fibra di cocco, fornita e posta in opera, con certificato di qualità bioecologica, privo di sostanze additive e di sintesi chimica; composto da fibre di cocco mediante procedimento meccanico di agugliatura; conducibilità termica l = 0,043 W/mK. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni cm 10x500x1. | m |  | 3.19 | 0.215 | 0 | 0
7.2.380.0 | PANNELLO O ROTOLO PER ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO IN LANA DI PECORA. Pannello per isolamento termico ed acustico di intercapedini su pareti e sottotetti in lana di pecora, fornito e posto in opera, con certificato di qualità bioecologica, privo di sostanze additive e di sintesi chimica; composto da fibre di lana sottoposte a procedimento meccanico di agugliatura. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
7.2.380.1 | Spessore mm 40. | mq |  | 18.1 | 1.22 | 0 | 0
7.2.380.2 | Spessore mm 50. | mq |  | 25 | 1.69 | 0 | 0
7.2.380.3 | Spessore mm. 60. | mq |  | 27 | 1.82 | 0 | 0
7.2.390.0 | PANNELLO PER ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO IN CANNA PALUSTRE. Pannello per isolamento termico ed acustico in canna palustre, fornito e posto in opera, dimensioni medie standard cm 150x200; conduttività termica l = 0,045 W/mK; carico di rottura N/mq 750; densità kg/mc 130. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
7.2.390.1 | Spessore mm 20. | mq |  | 15.2 | 1.03 | 0 | 0
7.2.390.2 | Spessore mm 50. | mq |  | 27 | 1.82 | 0 | 0
7.3 | CONTROSOFFITTI
7.3.10.0 | SOFFITTATURA FONOASSORBENTE CON PANNELLI O CON DOGHE IN ALLUMINIO E ISOLANTE TERMICO. Soffittatura fonoassorbente eseguita con pannelli verniciati in bianco standard delle dimensioni da cm 60x60 a cm 120x120 o con doghe in alluminio di larghezza da cm 10 a cm 20, di spessore non inferiore a mm 0,5, del peso di circa Kgxmq 3, preverniciati a fuoco, fornita e posta in opera. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del materassino di lana di vetro in sacco di materiale plastico e veletta di spessore non inferiore a cm 2; il montaggio a mezzo di orditura metallica portante di aggancio zincato o in tubi di tipo elios; il terminale in alluminio o in legno; il tutto montato ad una distanza non maggiore di cm 60 dal soprastante solaio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
7.3.10.1 | Con pannelli. | mq |  | 49 | 9.6 | 0 | 0
7.3.10.2 | Con doghe. | mq |  | 36.9 | 7.2 | 0 | 0
7.3.20 | SOFFITTATURA FONOASSORBENTE CON PANNELLI IN MATERIALE DI FIBRE MINERALI. Soffittatura fonoassorbente eseguita con pannelli delle dimensioni da cm 60x60 a cm 60x120 in materiale di fibre minerali incombustibili agglomerate con leganti sintetici resinosi, preverniciati con pittura lavabile bianca su imprimitura ad olio, di spessore non superiore a mm 20, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'orditura metallica in profilati di acciaio zincato con la parte in vista di colore bianco, fissata al sovrastante solaio a distanza non maggiore di cm 60; il terminale in alluminio o in legno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 31.4 | 6.1 | 0 | 0
7.3.30.0 | PANNELLI DI GESSO ARMATO. Pannelli di gesso armato con filo di ferro zincato o treccia di canapa, con pannello liscio da cm 60x60 e spessore ai bordi di circa cm 3, agganciato ad apposita struttura di sostegno, questa inclusa, forniti e posti in opera. Sono compresi: le opere provvisionali; il materiale per il fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
7.3.30.1 | A superficie liscia. | mq |  | 38.2 | 4.78 | 0 | 0
7.3.30.2 | A superficie decorata. | mq |  | 41.6 | 5.2 | 0 | 0
7.3.40.0 | CONTROSOFFITTO ORIZZONTALE O INCLINATO IN LAMIERA DI ACCIAIO. Controsoffitto orizzontale o inclinato in lamiera di acciaio laminato a freddo, alleggerita e nervata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'ancoraggio su struttura portante in acciaio zincato dotata di supporti; gli agganci per il fissaggio della lamiera; la sbruffatura con malta bastarda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
7.3.40.1 | Con lamiera di spessore di mm 2. | mq |  | 45.8 | 4.18 | 0 | 0
7.3.40.2 | Con lamiera di spessore di mm 3. | mq |  | 55 | 4.99 | 0 | 0
7.3.50 | CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI FIBRA DI ROCCIA, POSTI IN OPERA PER INCASTRO SU ORDITURA RETICOLARE NON IN VISTA. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e compressa, rivestiti in pittura bianca, con superficie microperforata o fessurata, fornito e posto in opera per incastro su orditura reticolare non in vista con i profilati di acciaio galvanizzato. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 30.6 | 10 | 0 | 0
7.3.60 | CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI FIBRA DI ROCCIA, POSTI IN OPERA PER INCASTRO SU ORDITURA RETICOLARE IN VISTA. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia agglomerata e compressa, rivestiti in pittura bianca opaca con superficie microperforata o fessurata, fornito e posto in opera per appoggio su struttura reticolare in vista, costituita da profilati d'acciaio galvanizzato, rivestiti con una lamina di alluminio anodizzato o preverniciato bianco opaco o di altri colori. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x120x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 27.9 | 9.1 | 0 | 0
7.3.70 | CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI FIBRA DI VETRO. Controsoffitto in pannelli di fibra di vetro, rivestiti su faccia a vista con un foglio di P.V.C. grassitato di colore bianco, fornito e posto in opera per appoggio su struttura reticolare in vista, costituita da profilati d'acciaio galvanizzato, rivestiti con una lamina di alluminio anodizzato o preverniciato bianco opaco o di altri colori. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x120x2,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 25.2 | 8.2 | 0 | 0
7.3.80.0 | CONTROSOFFITTO IN DOGHE O PANNELLI DI ALLUMINIO. Controsoffitto in doghe o pannelli di alluminio con superficie liscia di colore chiaro standard, montato su orditura portante realizzata in tubi di acciaio e sospeso alla sovrastante struttura a mezzo di tiranti metallici in filo zincato. Il montaggio delle nervature o doghe avviene per mezzo di apposite clips a molla, oppure la sospensione può essere realizzata con tiranti di tondino rigido regolabili a mezzo di molla interposta, oppure con staffe rigide regolabili a viti. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
7.3.80.1 | Con pannelli. | mq |  | 49.5 | 4.52 | 0 | 0
7.3.80.2 | Con doghe. | mq |  | 38.4 | 3.51 | 0 | 0
7.3.90 | CONTROSOFFITTO IN LAMELLE VERTICALI. Controsoffitto in lamelle verticali sporgenti, in formato standard, costituito da pannelli di lamierino in acciaio o alluminio, provvisti sui quattro bordi di scanalature opportunamente sagomate per il fissaggio a mezzo di clips alla struttura metallica di sospensione, fissata alla soletta con tiranti metallici regolabili. I pannelli possono essere in acciaio con la superficie verniciata a forno in colore bianco standard oppure in altri colori anche metallizzati o in alluminio anodizzato in colore naturale. E' compresa la struttura portante dei pannelli. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 60 | 5.5 | 0 | 0
7.3.100.0 | CONTROSOFFITTO IN GRIGLIATO DI ALLUMINIO. Controsoffitto in grigliato di alluminio, fornito e posto in opera, smontabile, del tipo a maglia quadrata, a lamelle differenziate o cellulare con elementi grecati, in colore bianco standard oppure in altri colori anche metallizzati. La dimensione dei pannelli e' di tipo standard. Sono compresi: la struttura portante; tutti gli accessori per l'applicazione dei pannelli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
7.3.100.1 | Grigliato con maglie da cm 3,75 x 3,75. | mq |  | 102 | 9.3 | 0 | 0
7.3.100.2 | Grigliato con maglie da cm 5 x 5. | mq |  | 97 | 8.9 | 0 | 0
7.3.100.3 | Grigliato con maglie da cm 7,5 x 7,5. | mq |  | 76 | 7 | 0 | 0
7.3.100.4 | Grigliato con maglie da cm 10 x 10. | mq |  | 67 | 6.1 | 0 | 0
7.3.100.5 | Grigliato con maglie da cm. 15 x 15. | mq |  | 52 | 4.77 | 0 | 0
7.3.110.0 | CONTROSOFFITTO O CONTROPARETE IN CARTONGESSO. Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 12,5 circa, una barriera al vapore in foglio di alluminio ed un pannello in fibra minerale della densità di Kgxmc 75, dello spessore di cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al soprastante solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
7.3.110.1 | Pannelli a soffitto con barriera al vapore. | mq |  | 45.2 | 14.7 | 0 | 0
7.3.110.2 | Pannelli a soffitto senza barriera al vapore. | mq |  | 41.1 | 13.4 | 0 | 0
7.3.110.3 | Pannelli a parete con barriera al vapore. | mq |  | 32.4 | 10.6 | 0 | 0
7.3.110.4 | Pannelli a parete senza barriera al vapore. | mq |  | 28.5 | 9.3 | 0 | 0
7.3.120.0 | CONTROSOFFITTO O CONTROPARETE IN CARTONGESSO E POLISTIRENE. Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 12,5 circa, una barriera al vapore in lamiera di alluminio ed un pannello in schiuma polistirene espanso autoestinguente (classe 1 di reazione al fuoco), densità Kgxmc 30, spessore cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al soprastante solaio, oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
7.3.120.1 | Pannelli a soffitto con barriera al vapore. | mq |  | 39.1 | 12.7 | 0 | 0
7.3.120.2 | Pannelli a soffitto senza barriera al vapore. | mq |  | 35.8 | 11.7 | 0 | 0
7.3.120.3 | Pannelli a parete con barriera al vapore. | mq |  | 27.2 | 8.9 | 0 | 0
7.3.120.4 | Pannelli a parete senza barriera al vapore. | mq |  | 23.4 | 7.6 | 0 | 0
7.3.130 | CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI GESSO RIVESTITO REI 90, CON PANNELLO ISOLANTE. Controsoffitto in lastre di gesso rivestito REI 90 con obbligo della certificazione prevista dalla normativa antincendio, fornito e posto in opera, costituto da lastre di spessore di circa mm 12, fissato all’orditura metallica di sostegno. Sono compresi: l’orditura metallica di sostegno costituita da profili posti ad un interasse di circa mm 600, ganci di sospensione posti ad un interasse di circa mm 1.300 e profili guida perimetrali da applicare alle pareti perimetrali mediante accessori di fissaggio posti ad un interasse di circa mm 900; il pannello isolante in materiale fibroso dello spessore di mm 40 e densità di kg/mq 35, da inserire tra il soffitto ed il controsoffitto. La posa in opera del pannello deve garantire che non vengano rilasciate fibre nell’aria; gli stucchi ed i nastri di rinforzo di rifinitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 40.6 | 5.1 | 0 | 0
7.3.140 | CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI GESSO RIVESTITE REI 120. Controsoffitto in lastre di gesso rivestito REI 120 con obbligo della certificazione prevista dalla normativa antincendio, fornito e posto in opera, costituto da lastre di spessore di circa mm 15, fissato all’orditura metallica di sostegno. Sono compresi: l’orditura metallica di sostegno costituita da profili di acciaio zincato a W posti ad un interasse di circa mm 500; gli intonaci ed i nastri di rinforzo di rifinitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 39.6 | 4.95 | 0 | 0
TOTALI | [5 empty] | 0 | 0

## capitolo 8 NO
A | B | C | D | E | F | G | H
Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | u.m. | quantità | prezzo € | costo min. € | Costo totale D x E | Costo minimo manodopera D x F
8.1 | OPERE DA LATTONIERE
8.1.10.0 | PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca o colorata, previa una mano a coprire di vernice protettiva (minio). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
8.1.10.1 | Della sezione di cm 8x8 o diametro mm 80, spessore mm 6/10. | m |  | 19 | 8 | 0 | 0
8.1.10.2 | Della sezione di cm 8x8 o diametro mm 80, spessore mm 8/10. | m |  | 20.4 | 8.6 | 0 | 0
8.1.10.3 | Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 6/10. | m |  | 19.7 | 8.3 | 0 | 0
8.1.10.4 | Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 8/10. | m |  | 21.1 | 8.9 | 0 | 0
8.1.20.0 | CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA. Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini in acciaio e saldatura a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate, poste ad interasse non superiore a m 1,00, legate con filo ferro zincato; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca o colorata, previa mano di minio. E' inoltre compreso quanto occorre per l'opera finita.
8.1.20.1 | Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33. | m |  | 22.7 | 9.6 | 0 | 0
8.1.20.2 | Dello spessore di mm 10/10, sviluppo cm 33. | m |  | 23.3 | 9.8 | 0 | 0
8.1.20.3 | Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50. | m |  | 24.1 | 10.2 | 0 | 0
8.1.20.4 | Dello spessore di mm 10/10, sviluppo cm 50. | m |  | 26.3 | 11.1 | 0 | 0
8.1.30.0 | TERMINALE DI PLUVIALE. Terminale di pluviale in profilato in ferro tubolare a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali di congiungimento; i collari; le staffe ed ogni altro accessorio; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio bianca o colorata, previa una mano a coprire di vernice protettiva (minio). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
8.1.30.1 | Della sezione di cm 8x8 o diametro mm 80. | m |  | 26.7 | 11.3 | 0 | 0
8.1.30.2 | Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100. | m |  | 29 | 12.3 | 0 | 0
8.1.40.0 | PLUVIALE IN RAME. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
8.1.40.1 | Della sezione cm 8x8 o diametro mm 80, spessore 6/10. | m |  | 30.2 | 10 | 0 | 0
8.1.40.2 | Della sezione cm 8x8 o diametro mm 80, spessore 8/10. | m |  | 36 | 11.9 | 0 | 0
8.1.40.3 | Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 6/10. | m |  | 34.3 | 11.4 | 0 | 0
8.1.40.4 | Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 8/10. | m |  | 44.2 | 14.6 | 0 | 0
8.1.50.0 | CANALE DI GRONDA IN RAME. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldature a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate poste ad interasse non superiore a m. 1,00; le legature con filo di ferro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
8.1.50.1 | Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33. | m |  | 40.5 | 13.4 | 0 | 0
8.1.50.2 | Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33. | m |  | 45.7 | 15.2 | 0 | 0
8.1.50.3 | Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 50. | m |  | 50 | 16.6 | 0 | 0
8.1.50.4 | Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50. | m |  | 56 | 18.6 | 0 | 0
8.1.60 | LASTRE DI PIOMBO PER PROTEZIONE. Lastre di piombo dello spessore minimo da mm 3, per protezione di cornici, etc, fornite e poste in opera. Sono compresi: le sagomature; le saldature; il fissaggio alla muratura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 3.64 | 1.54 | 0 | 0
8.1.70 | CONVERSE IN LAMIERA ZINCATA. Lamiera in ferro zincato per converse e simili dello sviluppo di cm 50 e dello spessore di 8/10, fornita e posta in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le sagomature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 39.5 | 16.7 | 0 | 0
8.1.80.0 | TERMINALE DI PLUVIALE IN GHISA. Tubo di ghisa per terminali di pluviali, dell'altezza di m 1,50, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale verniciatura ad olio a due mani; le staffe di ferro piatto murate con idonea malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
8.1.80.1 | Del diametro di mm 80. | cad |  | 63 | 20.2 | 0 | 0
8.1.80.2 | Del diametro di mm 100. | cad |  | 70 | 22.5 | 0 | 0
8.1.90.0 | SCOSSALINE IN ACCIAIO ZINCATO. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio bianca e colore previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
8.1.90.1 | Lamiere con spessore 6/10 mm. | mq |  | 61 | 27.3 | 0 | 0
8.1.90.2 | Lamiere con spessore 8/10 mm. | mq |  | 71 | 31.4 | 0 | 0
8.1.100 | COMPENSO ALLE SCOSSALINE IN ACCIAIO ZINCATO PER PREVERNICIATURA. Compenso alle scossaline in acciaio zincato per preverniciatura su ogni faccia. | mq |  | 0.61 | 0.273 | 0 | 0
8.1.110 | BOCCHETTONI DI PIOMBO. Bocchettoni di piombo, per terrazze, vasi igienici etc., forniti e posti in opera. Sono compresi: le occorrenti saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 7.9 | 3.34 | 0 | 0
8.1.120 | CONVERSE, SCOSSALINE E COMPLUVI IN LAMIERA DI RAME. Converse, scossaline, compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10, fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 107 | 35.5 | 0 | 0
8.2 | TUBAZIONI DI SCARICO
8.2.10.0 | TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALI O ORIZZONTALI ALL’INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in polietilene ad alta densità, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’ compreso quanto altro occorre per dare le tubazioni complete. Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera.
8.2.10.1 | D x s = 32 x 3,0. | m |  | 16.8 | 4.7 | 0 | 0
8.2.10.2 | D x s = 40 x 3,0. | m |  | 18.4 | 5.2 | 0 | 0
8.2.10.3 | D x s = 50 x 3,0. | m |  | 21.1 | 5.9 | 0 | 0
8.2.10.4 | D x s = 63 x 3,0. | m |  | 23.8 | 6.6 | 0 | 0
8.2.10.5 | D x s = 75 x 3,0. | m |  | 26.1 | 7.3 | 0 | 0
8.2.10.6 | D x s = 90 x 3,5. | m |  | 31.7 | 8.9 | 0 | 0
8.2.10.7 | D x s = 110 x 4,3. | m |  | 39.6 | 11.1 | 0 | 0
8.2.10.8 | D x s = 125 x 4,9. | m |  | 45.8 | 12.8 | 0 | 0
8.2.10.9 | D x s = 160 x 6,2. | m |  | 69 | 19.2 | 0 | 0
8.2.10.10 | D x s = 200 x 6,2. | m |  | 96 | 27 | 0 | 0
8.2.10.11 | D x s = 250 x 7,8. | m |  | 147 | 41 | 0 | 0
8.2.10.12 | D x s = 315 x 9,8. | m |  | 233 | 65 | 0 | 0
8.2.20.0 | TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ, INTERRATE ALL’INTERNO O ALL’ESTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in polietilene ad alta densità, per condotte di scarico interrate all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; le opere murarie di apertura delle tracce su laterizi forati e sulle murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare le tubazioni complete. Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura; le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera.
8.2.20.1 | D x s = 32 x 3,0. | m |  | 10.4 | 2.9 | 0 | 0
8.2.20.2 | D x s = 40 x 3,0. | m |  | 12 | 3.35 | 0 | 0
8.2.20.3 | D x s = 50 x 3,0. | m |  | 13.3 | 3.71 | 0 | 0
8.2.20.4 | D x s = 63 x 3,0. | m |  | 15.3 | 4.28 | 0 | 0
8.2.20.5 | D x s = 75 x 3,0. | m |  | 16.9 | 4.73 | 0 | 0
8.2.20.6 | D x s = 90 x 3,5. | m |  | 20.6 | 5.7 | 0 | 0
8.2.20.7 | D x s = 110 x 4,3. | m |  | 26.1 | 7.3 | 0 | 0
8.2.20.8 | D x s = 125 x 4,9. | m |  | 30.1 | 8.4 | 0 | 0
8.2.20.9 | D x s = 160 x 6,2. | m |  | 46.5 | 13 | 0 | 0
8.2.20.10 | D x s = 200 x 6,2. | m |  | 67 | 18.9 | 0 | 0
8.2.20.11 | D x s = 250 x 7,8. | m |  | 107 | 29.9 | 0 | 0
8.2.20.12 | D x s = 315 x 9,8. | m |  | 169 | 47.3 | 0 | 0
8.2.30.0 | RIVESTIMENTO ISOLANTE ED INSONORIZZANTE PER TUBAZIONE DI SCARICO. Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambienti e la formazione di condensa, costituito da strato impermeabile all'umidità, strato di lamina di piombo e strato di materiale sintetico espanso con spessore minimo di mm 5, il tutto con un peso complessivo non inferiore a Kg/mq 3,5, fornito e posto in opera. Sono compresi: il rivestimento delle tubazioni compresi i pezzi speciali; il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo; le opere murarie. E’ compreso quanto altro occorre per dare il rivestimento completo. Misurazione a metro in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire, compresi i pezzi speciali.
8.2.30.1 | Diametro esterno tubo mm 32. | m |  | 21.2 | 5.9 | 0 | 0
8.2.30.2 | Diametro esterno tubo mm 40. | m |  | 24.5 | 6.9 | 0 | 0
8.2.30.3 | Diametro esterno tubo mm 50. | m |  | 29.8 | 8.3 | 0 | 0
8.2.30.4 | Diametro esterno tubo mm 63. | m |  | 31.9 | 8.9 | 0 | 0
8.2.30.5 | Diametro esterno tubo mm 75. | m |  | 37.1 | 10.4 | 0 | 0
8.2.30.6 | Diametro esterno tubo mm 90. | m |  | 40.4 | 11.3 | 0 | 0
8.2.30.7 | Diametro esterno tubo mm 110. | m |  | 50 | 14 | 0 | 0
8.2.30.8 | Diametro esterno tubo mm 125. | m |  | 53 | 14.9 | 0 | 0
8.2.30.9 | Diametro esterno tubo mm 160. | m |  | 76 | 21.3 | 0 | 0
8.2.30.10 | Diametro esterno tubo mm 200. | m |  | 88 | 24.6 | 0 | 0
8.2.30.11 | Diametro esterno tubo mm 250. | m |  | 107 | 29.9 | 0 | 0
8.2.30.12 | Diametro esterno tubo mm 315. | m |  | 126 | 35.3 | 0 | 0
8.2.30.13 | Costo per metro quadrato di rivestimento. | mq |  | 107 | 29.9 | 0 | 0
8.2.40.0 | TUBAZIONI INSONORIZZATE PER SCARICO IN PLASTICA PESANTE POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALL’INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni insonorizzate, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a innesto, costituite in plastica pesante, particolarmente indicata per conferire al tubo caratteristiche di elevata fonoassorbenza ed insonorizzazione dei rumori diffusi, posate e poste in opera . Sono compresi: i pezzi speciali insonorizzati; gli staffaggi; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’ compreso quanto altro occorre per dare le tubazioni complete. Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera.
8.2.40.1 | D x s = 50 x 4,0. | m |  | 46 | 12.9 | 0 | 0
8.2.40.2 | D x s = 75 x 4,5. | m |  | 49.7 | 13.9 | 0 | 0
8.2.40.3 | D x s = 90 x 4,5. | m |  | 66 | 18.6 | 0 | 0
8.2.40.4 | D x s = 110 x 5,3. | m |  | 75 | 21 | 0 | 0
8.2.40.5 | D x s = 125 x 5,3. | m |  | 86 | 24 | 0 | 0
8.2.40.6 | D x s = 150 x 5,3. | m |  | 110 | 30.8 | 0 | 0
8.2.50.0 | TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALL’INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati con giunzioni a innesto, costruite a norma UNI EN 1451 – 1, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi special; gli staffaggi; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’ compreso quanto altro occorre per dare le tubazioni complete. Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera.
8.2.50.1 | D x s = 32 x 1,8. | m |  | 13.6 | 3.8 | 0 | 0
8.2.50.2 | D x s = 40 x 1,8. | m |  | 14.2 | 3.98 | 0 | 0
8.2.50.3 | D x s = 50 x 1,8. | m |  | 16.2 | 4.52 | 0 | 0
8.2.50.4 | D x s = 75 x 1,9. | m |  | 19.2 | 5.4 | 0 | 0
8.2.50.5 | D x s = 110 x 2,7. | m |  | 30 | 8.4 | 0 | 0
8.2.50.6 | D x s = 125 x 3,1. | m |  | 45.4 | 12.7 | 0 | 0
8.2.50.7 | D x s = 160 x 3,9. | m |  | 64 | 18 | 0 | 0
8.2.60.0 | TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE, INTERRATE ALL’INTERNO O ALL’ESTERNO DEI FABBRICATI. Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condotte di scarico interrate all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni a innesto, costruite a norma UNI EN 1451 – 1, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’ compreso quanto altro occorre per dare le tubazioni complete.Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura; le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera.
8.2.60.1 | D x s = 32 x 1,8. | m |  | 8.2 | 2.31 | 0 | 0
8.2.60.2 | D x s = 40 x 1,8. | m |  | 8.5 | 2.37 | 0 | 0
8.2.60.3 | D x s = 50 x 1,8. | m |  | 9.3 | 2.61 | 0 | 0
8.2.60.4 | D x s = 75 x 1,9. | m |  | 11.5 | 3.2 | 0 | 0
8.2.60.5 | D x s = 110 x 2,7. | m |  | 19.1 | 5.3 | 0 | 0
8.2.60.6 | D x s = 125 x 3,1. | m |  | 31.3 | 8.7 | 0 | 0
8.2.60.7 | D x s = 160 x 3,9. | m |  | 45.7 | 12.8 | 0 | 0
8.2.70.0 | TUBAZIONI IN PVC, SERIE NORMALE UNI 10972, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALL’INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI 10972, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’ compreso quanto occorre per dare le tubazioni complete. Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera.
8.2.70.1 | D x s = 32 x 1,2. | m |  | 13.9 | 4.75 | 0 | 0
8.2.70.2 | D x s = 40 x 1,2. | m |  | 15.5 | 5.3 | 0 | 0
8.2.70.3 | D x s = 50 x 1,2. | m |  | 17.1 | 5.8 | 0 | 0
8.2.70.4 | D x s = 63 x 1,3. | m |  | 19.2 | 6.5 | 0 | 0
8.2.70.5 | D x s = 80 x 1,5. | m |  | 22.1 | 7.6 | 0 | 0
8.2.70.6 | D x s = 100 x 1,7. | m |  | 26.4 | 9 | 0 | 0
8.2.70.7 | D x s = 110 x 1,8. | m |  | 28.4 | 9.7 | 0 | 0
8.2.70.8 | D x s = 125 x 2,0. | m |  | 32.2 | 11 | 0 | 0
8.2.70.9 | D x s = 140 x 2,3. | m |  | 36 | 12.3 | 0 | 0
8.2.70.10 | D x s = 160 x 2,6. | m |  | 41.6 | 14.2 | 0 | 0
8.2.70.11 | D x s = 200 x 3,2. | m |  | 51 | 17.4 | 0 | 0
8.2.70.12 | D x s = 250 x 4,0. | m |  | 66 | 22.7 | 0 | 0
8.2.70.13 | D x s = 315 x 5,0. | m |  | 92 | 31.3 | 0 | 0
8.2.70.14 | D x s = 400 x 6,0. | m |  | 125 | 42.8 | 0 | 0
8.2.70.15 | D x s = 500 x 7,0. | m |  | 196 | 67 | 0 | 0
8.2.80.0 | TUBAZIONI PER SCARICO IN PVC RIGIDO, SERIE NORMALE UNI 10972 INTERRATE, ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI 10972, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate interrate all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni incollate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’ compreso quanto altro occorre per dare le tubazioni complete. Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura; le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera.
8.2.80.1 | D x s = 32 x 1,2. | m |  | 8.5 | 2.91 | 0 | 0
8.2.80.2 | D x s = 40 x 1,2. | m |  | 9.5 | 3.24 | 0 | 0
8.2.80.3 | D x s = 50 x 1,2. | m |  | 10.5 | 3.6 | 0 | 0
8.2.80.4 | D x s = 63 x 1,3. | m |  | 12 | 4.1 | 0 | 0
8.2.80.5 | D x s = 80 x 1,5. | m |  | 13.9 | 4.75 | 0 | 0
8.2.80.6 | D x s = 100 x 1,7. | m |  | 16.3 | 5.6 | 0 | 0
8.2.80.7 | D x s = 110 x 1,8. | m |  | 18.1 | 6.2 | 0 | 0
8.2.80.8 | D x s = 125 x 2,0. | m |  | 20.6 | 7.1 | 0 | 0
8.2.80.9 | D x s = 140 x 2,3. | m |  | 23.2 | 7.9 | 0 | 0
8.2.80.10 | D x s = 160 x 2,6. | m |  | 26.9 | 9.2 | 0 | 0
8.2.80.11 | D x s = 200 x 3,2. | m |  | 33.3 | 11.4 | 0 | 0
8.2.80.12 | D x s = 250 x 4,0. | m |  | 45.6 | 15.6 | 0 | 0
8.2.80.13 | D x s = 315 x 5,0. | m |  | 62 | 21.2 | 0 | 0
8.2.80.14 | D x s = 400 x 6,0. | m |  | 86 | 29.5 | 0 | 0
8.2.80.15 | D x s = 500 x 7,0. | m |  | 137 | 46.8 | 0 | 0
8.2.90.0 | TUBAZIONI PER SCARICO IN PVC RIGIDO, SERIE PESANTE UNI EN 1329, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALL'INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in PVC rigido, serie pesante UNI EN 1329, per scarichi di acque calde, posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare le tubazioni complete.Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera.
8.2.90.1 | D x s = 40 x 3,0. | m |  | 17.3 | 5.9 | 0 | 0
8.2.90.2 | D x s = 50 x 3,0. | m |  | 19.5 | 6.7 | 0 | 0
8.2.90.3 | D x s = 63 x 3,0. | m |  | 22 | 7.5 | 0 | 0
8.2.90.4 | D x s = 80 x 3,0. | m |  | 25.5 | 8.7 | 0 | 0
8.2.90.5 | D x s = 100 x 3,00. | m |  | 30 | 10.3 | 0 | 0
8.2.90.6 | D x s = 110 x 3,2. | m |  | 32.4 | 11.1 | 0 | 0
8.2.90.7 | D x s = 125 x 3,2. | m |  | 35.9 | 12.3 | 0 | 0
8.2.90.8 | D x s = 140 x 3,2. | m |  | 39 | 13.3 | 0 | 0
8.2.90.9 | D x s = 160 x 3,2. | m |  | 44.8 | 15.3 | 0 | 0
8.2.90.10 | D x s = 200 x 3,2. | m |  | 56 | 19.1 | 0 | 0
8.2.100.0 | TUBAZIONI PER SCARICO IN PVC RIGIDO, SERIE PESANTE UNI EN 1329, INTERRATE ALL’INTERNO O ALL’ESTERNO AI FABBRICATI. Tubazioni in PVC rigido, serie pesante UNI 1329, per scarichi di acque calde, posate all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni incollate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’ compreso quanto altro occorre per dare le tubazioni complete.Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura; le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera.
8.2.100.1 | D x s = 40 x 1,2. | m |  | 11.1 | 3.78 | 0 | 0
8.2.100.2 | D x s = 50 x 1,2. | m |  | 12.2 | 4.17 | 0 | 0
8.2.100.3 | D x s = 63 x 1,3. | m |  | 14.1 | 4.82 | 0 | 0
8.2.100.4 | D x s = 80 x 1,5. | m |  | 16.3 | 5.6 | 0 | 0
8.2.100.5 | D x s = 100 x 1,7. | m |  | 19.2 | 6.5 | 0 | 0
8.2.100.6 | D x s = 110 x 1,8. | m |  | 21 | 7.2 | 0 | 0
8.2.100.7 | D x s = 125 x 2,0. | m |  | 23.4 | 8 | 0 | 0
8.2.100.8 | D x s = 140 x 2,3. | m |  | 25.3 | 8.6 | 0 | 0
8.2.100.9 | D x s = 160 x 2,6. | m |  | 29.2 | 10 | 0 | 0
8.2.100.10 | D x s = 200 x 3,2. | m |  | 36.9 | 12.6 | 0 | 0
8.2.110.0 | TUBAZIONI PER SCARICO IN PVC, SERIE PESANTE UNI EN 1401 TIPO SDR41-SN4, PER CONDOTTE INTERRATE ALL'ESTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in PVC rigido, serie pesante UNI EN 1401 tipo SDR41-SN4, per condotte di scarico all'esterno di fabbricati e sottoposte a traffico pesante, con giunzioni a innesto e guarnizione elastomerica, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali. E’ compreso quanto altro occorre per dare le tubazioni complete.Sono esclusi: le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione.Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera.
8.2.110.1 | D x s = 110 x 3,2. | m |  | 15.7 | 5.4 | 0 | 0
8.2.110.2 | D x s = 125 x 3,2. | m |  | 17.3 | 5.9 | 0 | 0
8.2.110.3 | D x s = 160 x 4,0. | m |  | 21.3 | 7.3 | 0 | 0
8.2.110.4 | D x s = 200 x 4,9. | m |  | 27.4 | 9.4 | 0 | 0
8.2.110.5 | D x s = 250 x 6,2. | m |  | 39.8 | 13.6 | 0 | 0
8.2.110.6 | D x s = 315 x 7,7. | m |  | 57 | 19.4 | 0 | 0
8.2.110.7 | D x s = 400 x 9,8. | m |  | 83 | 28.4 | 0 | 0
8.2.110.8 | D x s = 500 x 12,3. | m |  | 144 | 49.3 | 0 | 0
8.2.110.9 | D x s = 630 x 15,4. | m |  | 227 | 78 | 0 | 0
8.2.120.0 | TUBAZIONI PER SCARICO IN GHISA CENTRIFUGATA EXTRA LEGGERA SENZA BICCHIERE, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALL’INTERNO DI FABBRICATI. Tubazione in ghisa centrifugata extra leggera senza bicchiere per condotte di scarico, posata con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, particolarmente indicata per l'elevata resistenza al fuoco e l'elevato potere fonoisolante, completa di rivestimento interno in resina epossidica anticorrosione e antiabrasione, verniciatura esterna antiossidante, pezzi speciali e accessori vari (braghe semplici, doppie, ridotte, T di ispezione, sifoni, curve, riduzioni, spostamenti, anelli ed adattatori per collegamento ad altre tipologie di tubazioni, raccordi, collari di fissaggio e ganci di sostegno). Fornita e posta in opera mediante giunzioni testa a testa con manicotto in elastomero tipo EPDM (resistenza da -15° a +135°) e collare stringitubo in acciaio inox 18/8. Sono compresi: le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera.
8.2.120.1 | Tubo DN 50 mm - Spessore mm 4. | m |  | 51 | 17.3 | 0 | 0
8.2.120.2 | Tubo DN 75 mm - Spessore mm 4. | m |  | 59 | 20.1 | 0 | 0
8.2.120.3 | Tubo DN 100 mm - Spessore mm 5. | m |  | 73 | 24.8 | 0 | 0
8.2.120.4 | Tubo DN 125 mm - Spessore mm 5. | m |  | 83 | 28.4 | 0 | 0
8.2.120.5 | Tubo DN 150 mm - Spessore mm 5. | m |  | 110 | 37.4 | 0 | 0
8.2.120.6 | Tubo DN 200 mm - Spessore mm 5. | m |  | 168 | 58 | 0 | 0
8.3 | TUBAZIONI PER ESALAZIONI E CANNE FUMARIE
8.3.10.0 | CANNE DI ESALAZIONE IN CEMENTO VIBROCOMPRESSO A PARETE SEMPLICE. Canne di esalazione in cemento vibrocompresso a parete semplice, fornite e poste in opera. Sono compresi: le cravatte; i collari; la sigillatura dei giunti con stoppa catramata e malta di cemento; le opere murarie; i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Sono esclusi i torrini che saranno compensati a parte.
8.3.10.1 | Della dimensione interna cm 15x15. | m |  | 20.8 | 3.73 | 0 | 0
8.3.10.2 | Della dimensione interna cm 20x20. | m |  | 27.2 | 4.88 | 0 | 0
8.3.10.3 | Della dimensione interna cm 20x30. | m |  | 30.8 | 5.5 | 0 | 0
8.3.10.4 | Della dimensione interna cm 30x30. | m |  | 36.3 | 6.5 | 0 | 0
8.3.10.5 | Della dimensione interna cm 30x40. | m |  | 43.4 | 7.8 | 0 | 0
8.3.20.0 | CANNE DI ESALAZIONE IN CEMENTO VIBROCOMPRESSO A PARETE DOPPIA. Canne di esalazione in cemento vibrocompresso a parete doppia, fornite e poste in opera. Sono compresi: le cravatte; i collari; la sigillatura dei giunti con stoppa catramata e malta di cemento; le opere murarie; i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Sono esclusi i torrini che saranno compensati a parte.
8.3.20.1 | Della dimensione interna cm 15x20. | m |  | 32.7 | 5.9 | 0 | 0
8.3.20.2 | Della dimensione interna cm 20x20. | m |  | 39.4 | 7.1 | 0 | 0
8.3.20.3 | Della dimensione interna cm 20x30. | m |  | 43.8 | 7.9 | 0 | 0
8.3.20.4 | Della dimensione interna cm 30x40. | m |  | 53 | 9.5 | 0 | 0
8.3.20.5 | Della dimensione interna cm 40x40. | m |  | 63 | 11.3 | 0 | 0
8.3.30.0 | CANNE DI ESALAZIONE IN CEMENTO VIBROCOMPRESSO, A PARETE SEMPLICE ED A SETTORI CONFLUENTI. Canne di esalazione in cemento vibrocompresso, a parete semplice ed a settori confluenti, con esalatore incorporato, fornite e poste in opera. Sono compresi: le cravatte; i collari; la sigillatura dei giunti con stoppa catramata e malta di cemento; le opere murarie; i pezzi speciali. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Sono esclusi i torrini che saranno compensati a parte.
8.3.30.1 | Della dimensione interna di cm 16x33. | m |  | 34 | 6.1 | 0 | 0
8.3.30.2 | Della dimensione interna di cm 16x43. | m |  | 40.8 | 7.3 | 0 | 0
8.3.30.3 | Della dimensione interna di cm 20x43. | m |  | 44.5 | 8 | 0 | 0
8.3.30.4 | Della dimensione interna di cm 25x48. | m |  | 51 | 9.2 | 0 | 0
8.3.30.5 | Della dimensione interna di cm 29x56. | m |  | 55 | 9.9 | 0 | 0
8.3.40.0 | TORRINO O CAMINO PER CANNE DI ESALAZIONE SEMPLICI E A DOPPIA PARETE. Torrino o camino di esalazione in cemento, per canne semplici e a doppia parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: i collegamenti con la canna sottostante e con la copertura; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante.
8.3.40.1 | Delle dimensioni interne di cm 20x20. | cad |  | 52 | 9.3 | 0 | 0
8.3.40.2 | Delle dimensioni interne di cm 20x30. | cad |  | 58 | 10.4 | 0 | 0
8.3.40.3 | Delle dimensioni interne di cm 30x30. | cad |  | 65 | 11.7 | 0 | 0
8.3.40.4 | Delle dimensioni interne di cm 30x40. | cad |  | 76 | 13.6 | 0 | 0
8.3.40.5 | Delle dimensioni interne di cm 40x40. | cad |  | 100 | 18 | 0 | 0
8.3.50.0 | TORRINO O CAMINO PER CANNE DI ESALAZIONE A PARETE SEMPLICE E A SETTORI CONFLUENTI. Torrino o camino di esalazione in cemento, per canne a parete semplice ed a settori confluenti, fornito e posto in opera. Sono compresi: i collegamenti con la canna sottostante e con la copertura; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante.
8.3.50.1 | Delle dimensioni interne di cm 16x30. | cad |  | 50 | 9 | 0 | 0
8.3.50.2 | Delle dimensioni interne di cm 16x43. | cad |  | 62 | 11.1 | 0 | 0
8.3.50.3 | Delle dimensioni interne di cm 20x43. | cad |  | 68 | 12.2 | 0 | 0
8.3.50.4 | Delle dimensioni interne di cm 25x43. | cad |  | 92 | 16.5 | 0 | 0
8.3.50.5 | Delle dimensioni interne di cm 30x50. | cad |  | 96 | 17.2 | 0 | 0
8.3.51.0 | CANNE FUMARIE PER FUMI CALDI IN ARGILLA CERAMICA A PARETE DOPPIA. Canne fumarie in argilla ceramica, di sezione interna circolare/ovoidale/quadrata/rettangolare, incastro del tipo maschio-femmina, parete doppia con intercapedine, in elementi monoblocco di lunghezza cm.50, fornite e poste in opera. Sono compresi: le sigillature per la giunzione degli elementi; le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorra per dare l’opera finita. Sono esclusi: i pezzi speciali; i terminali (comignoli).
8.3.51.1 | Circolari del diametro interno cm19, misure esterne cm 26x26. | m |  | 77 | 13.8 | 0 | 0
8.3.51.2 | Circolari del diametro interno cm 22, misure esterne cm 30x30. | m |  | 88 | 15.8 | 0 | 0
8.3.51.3 | Circolari del diametro interno cm 25, misure esterne cm 35x35. | m |  | 105 | 18.9 | 0 | 0
8.3.51.4 | Circolari del diametro interno cm 30, misure esterne cm 40x40. | m |  | 131 | 23.5 | 0 | 0
8.3.51.5 | Ovoidali della dimensione interna cm 17x42, esterna cm 25x50. | m |  | 110 | 19.8 | 0 | 0
8.3.51.6 | Quadrate della dimensione interna cm 15x15, esterna cm 23x23. | m |  | 64 | 11.5 | 0 | 0
8.3.51.7 | Quadrate della dimensione interna cm 20x20, esterna cm 29x29. | m |  | 78 | 14 | 0 | 0
8.3.51.8 | Rettangolari della dimensione interna cm 12x37, esterna cm 20x45 | m |  | 97 | 17.4 | 0 | 0
8.3.51.9 | Rettangolari della dimensione interna cm 25x40, esterna cm 35x50. | m |  | 128 | 23 | 0 | 0
8.3.52.0 | PEZZI SPECIALI PER CANNE FUMARIE FUMI CALDI IN ARGILLA CERAMICA A PARETE DOPPIA E TERMINALI. Pezzi speciali e terminali per canna fumaria in argilla ceramica a parete doppia, valutati a metro equivalente da aggiungere alla lunghezza della canna fumaria, forniti e posti in opera.
8.3.52.1 | Torrino della dimensione interna cm 30x40, esterna cm 40x50. | cad |  | 149 | 26.8 | 0 | 0
8.3.52.2 | Raccogli condensa della dimensione esterna cm 35x52. | cad |  | 93 | 16.7 | 0 | 0
8.3.52.3 | Curve della dimensione interna cm 30, esterna cm 40x40. | cad |  | 37.2 | 6.7 | 0 | 0
8.3.52.4 | Elementi di attraversamento della dimensione interna cm 30, esterna cm 40x40. | cad |  | 47.5 | 8.5 | 0 | 0
8.3.52.5 | Raccoglitore cenere della dimensione cm 32x25x24. | cad |  | 223 | 40 | 0 | 0
8.3.52.6 | Sportello ispezione della dimensione cm 19,5x24,5. | cad |  | 49.7 | 8.9 | 0 | 0
8.3.60.0 | CANNA FUMARIA CON ELEMENTI INTERNI IN REFRATTARIO. Canna fumaria idonea a garantire perdite di temperatura dei fumi con valori inferiori a 1°C per ogni metro, in elementi rivestiti internamente con materiale refrattario e coibentati con pannelli in lana di roccia alti cm 33 a sezione quadrata e sezione interna circolare, fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti maschio e femmina; la rifodera esterna in controcanna in conglomerato di argilla espansa; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante.
8.3.60.1 | Delle dimensioni esterne di cm 24x24 e diametro interno cm 12. | m |  | 61 | 11 | 0 | 0
8.3.60.2 | Delle dimensioni esterne di cm 30x30 e diametro interno cm 14. | m |  | 69 | 12.4 | 0 | 0
8.3.60.3 | Delle dimensioni esterne di cm 30x30 e diametro interno cm 16. | m |  | 78 | 14 | 0 | 0
8.3.60.4 | Delle dimensioni esterne di cm 35x35 e diametro interno cm 18. | m |  | 88 | 15.8 | 0 | 0
8.3.60.5 | Delle dimensioni esterne di cm 39x39 e diametro interno cm 20. | m |  | 103 | 18.5 | 0 | 0
8.3.60.6 | Delle dimensioni esterne di cm 48x48 e diametro interno cm 25. | m |  | 145 | 26 | 0 | 0
8.3.60.7 | Delle dimensioni esterne di cm 53x53 e diametro interno cm 30. | m |  | 78 | 14 | 0 | 0
8.3.60.8 | Delle dimensioni esterne di cm 58x58 e diametro interno cm 35. | m |  | 240 | 43.1 | 0 | 0
8.3.60.9 | Delle dimensioni esterne di cm 64x64 e diametro interno cm 40. | m |  | 283 | 51 | 0 | 0
8.3.60.10 | Delle dimensioni esterne di cm 73x73 e diametro interno cm 45. | m |  | 500 | 90 | 0 | 0
8.3.60.11 | Delle dimensioni esterne di cm 78x78 e diametro interno cm 50. | m |  | 571 | 103 | 0 | 0
8.3.65.0 | CONDOTTO DI ESALAZIONE COSTITUITO DA TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX A DOPPIO STRATO CON PARETE INTERNA LISCIA. Condotto di esalazione costituito da tubo flessibile in acciaio inox AISI a doppio strato con parete interna liscia, idoneo per infilaggio in cavedi esistenti. Sono compresi: gli elementi di congiunzione filettati; i distanziali di posizionamento all’interno dei cavedi. E’ compreso quanto altro occorre per dare il condotto funzionante. Valutazione a metro del condotto posto in opera.
8.3.65.1 | Diametro interno del condotto mm 60. | m |  | 21.7 | 3.9 | 0 | 0
8.3.65.2 | Diametro interno del condotto mm 80. | m |  | 24.4 | 4.38 | 0 | 0
8.3.65.3 | Diametro interno del condotto mm 100. | m |  | 28.5 | 5.1 | 0 | 0
8.3.65.4 | Diametro interno del condotto mm 120. | m |  | 35.4 | 6.4 | 0 | 0
8.3.65.5 | Diametro interno del condotto mm 125. | m |  | 38.2 | 6.9 | 0 | 0
8.3.65.6 | Diametro interno del condotto mm 130. | m |  | 40.4 | 7.3 | 0 | 0
8.3.65.7 | Diametro interno del condotto mm 140. | m |  | 44.4 | 8 | 0 | 0
8.3.65.8 | Diametro interno del condotto mm 150. | m |  | 47.4 | 8.5 | 0 | 0
8.3.65.9 | Diametro interno del condotto mm 160. | m |  | 52 | 9.3 | 0 | 0
8.3.65.10 | Diametro interno del condotto mm 180. | m |  | 60 | 10.8 | 0 | 0
8.3.65.11 | Diametro interno del condotto mm 200. | m |  | 64 | 11.5 | 0 | 0
8.3.65.12 | Diametro interno del condotto mm 220. | m |  | 73 | 13.1 | 0 | 0
8.3.65.13 | Diametro interno del condotto mm 250. | m |  | 84 | 15.1 | 0 | 0
8.3.65.14 | Diametro interno del condotto mm 280. | m |  | 100 | 18 | 0 | 0
8.3.65.15 | Diametro interno del condotto mm 300. | m |  | 110 | 19.8 | 0 | 0
8.3.70.0 | CONDOTTO DI ESALAZIONE A MONOPARETE METALLICA IN ACCIAIO INOX AISI 304 O 316. Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,4 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di un giunto di connessione tale da assicurare la tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. Il camino viene conteggiato a metro misurato lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo comprende inoltre le fascette di bloccaggio di ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte ogni m 3,0. I pezzi speciali sono conteggiati a parte con un incremento di metri secondo apposita tabella.
8.3.70.1 | Diametro interno del condotto mm 80. | m |  | 36.9 | 6.6 | 0 | 0
8.3.70.2 | Diametro interno del condotto mm 100. | m |  | 40.8 | 7.3 | 0 | 0
8.3.70.3 | Diametro interno del condotto mm 120. | m |  | 46.2 | 8.3 | 0 | 0
8.3.70.4 | Diametro interno del condotto mm 130. | m |  | 51 | 9.2 | 0 | 0
8.3.70.5 | Diametro interno del condotto mm 140. | m |  | 61 | 11 | 0 | 0
8.3.70.6 | Diametro interno del condotto mm 150. | m |  | 68 | 12.2 | 0 | 0
8.3.70.7 | Diametro interno del condotto mm 160. | m |  | 72 | 12.9 | 0 | 0
8.3.70.8 | Diametro interno del condotto mm 180. | m |  | 81 | 14.5 | 0 | 0
8.3.70.9 | Diametro interno del condotto mm 200. | m |  | 92 | 16.5 | 0 | 0
8.3.70.10 | Diametro interno del condotto mm 220. | m |  | 110 | 19.8 | 0 | 0
8.3.70.11 | Diametro interno del condotto mm 250. | m |  | 121 | 21.7 | 0 | 0
8.3.70.12 | Diametro interno del condotto mm 280. | m |  | 138 | 24.8 | 0 | 0
8.3.70.13 | Diametro interno del condotto mm 300. | m |  | 147 | 26.4 | 0 | 0
8.3.70.14 | Diametro interno del condotto mm 350. | m |  | 161 | 28.9 | 0 | 0
8.3.70.15 | Diametro interno del condotto mm 400. | m |  | 180 | 32.3 | 0 | 0
8.3.80.0 | PEZZI SPECIALI PER CONDOTTO DI ESALAZIONE A MONOPARETE METALLICA IN ACCIAIO INOX AISI 304 O 316. Pezzi speciali per condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto più l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del condotto, si deve considerare solo l'incremento come seguente: - Allaccio a 90° = m 1,3; - Allaccio a 45° = m 1,8; - Allaccio a 45° ridotto = m 2,1; - Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3; - Curva a 15° = m 0,3; - Curva a 30° = m 0,3; - Curva a 45° = m 0,7; - Faldale per tetto inclinato = m 1,2; - Faldale per tetto piano = m 0,6; - Ispezione passante con portello = m 2,0; - Ispezione con fori e termometro = m 2,3; - Piastra base = m 0,7 - Piastra intermedia = m 0,8; - Terminale conico = m 1,8; - Terminale antintemperie = m 0,9; - Camera raccolta con portello = m 2,2; - Contenitore per condensa = m 0,6; - Elemento variabile = m 0,6; - Mensola a parete = m 0,6; - Raccordo per canna monoparete = m 0,1; - Riduzione = m 0,6.
8.3.80.1 | Diametro interno del condotto mm 80. | m |  | 36.9 | 6.6 | 0 | 0
8.3.80.2 | Diametro interno del condotto mm 100. | m |  | 40.8 | 7.3 | 0 | 0
8.3.80.3 | Diametro interno del condotto mm 120. | m |  | 46.2 | 8.3 | 0 | 0
8.3.80.5 | Diametro interno del condotto mm 140. | m |  | 61 | 11 | 0 | 0
8.3.80.6 | Diametro interno del condotto mm 150. | m |  | 68 | 12.2 | 0 | 0
8.3.80.7 | Diametro interno del condotto mm 160. | m |  | 72 | 12.9 | 0 | 0
8.3.80.8 | Diametro interno del condotto mm 180. | m |  | 81 | 14.5 | 0 | 0
8.3.80.9 | Diametro interno del condotto mm 200. | m |  | 92 | 16.5 | 0 | 0
8.3.80.10 | Diametro interno del condotto mm 220. | m |  | 110 | 19.8 | 0 | 0
8.3.80.11 | Diametro interno del condotto mm 250. | m |  | 121 | 21.7 | 0 | 0
8.3.80.12 | Diametro interno del condotto mm 280. | m |  | 138 | 24.8 | 0 | 0
8.3.80.13 | Diametro interno del condotto mm 300. | m |  | 147 | 26.4 | 0 | 0
8.3.80.14 | Diametro interno del condotto mm 350. | m |  | 161 | 28.9 | 0 | 0
8.3.80.15 | Diametro interno del condotto mm 400. | m |  | 180 | 32.3 | 0 | 0
8.3.90.0 | CAMINO A DOPPIA PARETE METALLICA IN ACCIAIO INOX AISI 304/316. Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituito da una canna interna in acciaio inox AISI 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,5 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche è riempita con lana minerale (densità minima kg/mc 100) ed è di spessore mm 25 fino al diametro interno di mm 300, di spessore mm 50 per i diametri interni superiori. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilità al gas ed alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. Il camino viene conteggiato a metro misurato lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo comprende inoltre le fascette di bloccaggio di ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte ogni m 3,0. I pezzi speciali sono conteggiati a parte con un incremento di metri lineari secondo apposita tabella.
8.3.90.1 | Diametro interno del condotto mm 80. | m |  | 97 | 17.4 | 0 | 0
8.3.90.2 | Diametro interno del condotto mm 100. | m |  | 111 | 19.9 | 0 | 0
8.3.90.3 | Diametro interno del condotto mm 130. | m |  | 136 | 24.4 | 0 | 0
8.3.90.4 | Diametro interno del condotto mm 150. | m |  | 160 | 28.7 | 0 | 0
8.3.90.5 | Diametro interno del condotto mm 180. | m |  | 189 | 33.9 | 0 | 0
8.3.90.6 | Diametro interno del condotto mm 200. | m |  | 207 | 37.2 | 0 | 0
8.3.90.7 | Diametro interno del condotto mm 250. | m |  | 270 | 48.5 | 0 | 0
8.3.90.8 | Diametro interno del condotto mm 300. | m |  | 324 | 58 | 0 | 0
8.3.90.9 | Diametro interno del condotto mm 350. | m |  | 359 | 64 | 0 | 0
8.3.90.10 | Diametro interno del condotto mm 400. | m |  | 409 | 73 | 0 | 0
8.3.90.11 | Diametro interno del condotto mm 450. | m |  | 462 | 83 | 0 | 0
8.3.90.12 | Diametro interno del condotto mm 500. | m |  | 509 | 91 | 0 | 0
8.3.90.13 | Diametro interno del condotto mm 550. | m |  | 542 | 97 | 0 | 0
8.3.90.14 | Diametro interno del condotto mm 600. | m |  | 606 | 109 | 0 | 0
8.3.90.15 | Diametro interno del condotto mm 650. | m |  | 647 | 116 | 0 | 0
8.3.100.0 | PEZZI SPECIALI PER CAMINO A DOPPIA PARETE METALLICA IN ACCIAIO INOX AISI 304/316. Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituito da canna interna in acciaio inox AISI 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304, costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del camino più l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del camino, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente. - Allaccio a 90° = m 1,2; - Allaccio a 45° = m 1,5; - Allaccio a 45° ridotto = m 1,9; - Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 0,7; - Curva a 15° = m 0,5; - Curva a 30° = m 0,5; - Curva a 45° = m 0,7; - Faldale per tetto inclinato = m 0,6; - Faldale per tetto piano = m 0,2; - Ispezione passante con portello = m 1,1; - Ispezione con fori e termometro = m 1,4; - Piastra base = m 0,5; - Piastra intermedia = m 0,7; - Terminale conico = m 0,5; - Terminale antintemperie = m 0,3; - Camera raccolta con portello = m 1,0; - Contenitore per condensa = m 0,2; - Elemento variabile = m 0,4; - Mensola a parete = m 0,4; - Raccordo per canna coibentata = m 0,2; - Riduzione = m 0,6.
8.3.100.1 | Diametro interno del condotto mm 80. | m |  | 97 | 17.4 | 0 | 0
8.3.100.2 | Diametro interno del condotto mm 100. | m |  | 111 | 19.9 | 0 | 0
8.3.100.3 | Diametro interno del condotto mm 130. | m |  | 136 | 24.4 | 0 | 0
8.3.100.4 | Diametro interno del condotto mm 150. | m |  | 160 | 28.7 | 0 | 0
8.3.100.5 | Diametro interno del condotto mm 180. | m |  | 189 | 33.9 | 0 | 0
8.3.100.6 | Diametro interno del condotto mm 200. | m |  | 207 | 37.2 | 0 | 0
8.3.100.7 | Diametro interno del condotto mm 250. | m |  | 270 | 48.5 | 0 | 0
8.3.100.8 | Diametro interno del condotto mm 300. | m |  | 324 | 58 | 0 | 0
8.3.100.9 | Diametro interno del condotto mm 350. | m |  | 359 | 64 | 0 | 0
8.3.100.10 | Diametro interno del condotto mm 400. | m |  | 409 | 73 | 0 | 0
8.3.100.11 | Diametro interno del condotto mm 450. | m |  | 462 | 83 | 0 | 0
8.3.100.12 | Diametro interno del condotto mm 500. | m |  | 509 | 91 | 0 | 0
8.3.100.13 | Diametro interno del condotto mm 550. | m |  | 542 | 97 | 0 | 0
8.3.100.14 | Diametro interno del condotto mm 600. | m |  | 606 | 109 | 0 | 0
8.3.100.15 | Diametro interno del condotto mm 650. | m |  | 647 | 116 | 0 | 0
8.3.110.0 | CAMINO A DOPPIA PARETE METALLICA, ESTERNA IN RAME, INTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 316. Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituito da canna interna in acciaio inox AISI 316 e da una canna esterna in rame. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche ed è riempita con lana minerale (densità minima kg/mc 100) ed è di spessore mm 25 fino al diametro interno di mm 300, di spessore mm 50 per i diametri interni superiori. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilità al gas ed alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. Il camino viene conteggiato a metro misurato lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo comprende inoltre le fascette di bloccaggio di ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte ogni m 3,0. I pezzi speciali sono conteggiati a parte con un incremento di metri secondo apposita tabella.
8.3.110.1 | Diametro interno del condotto mm 80. | m |  | 121 | 21.7 | 0 | 0
8.3.110.2 | Diametro interno del condotto mm 100. | m |  | 132 | 23.7 | 0 | 0
8.3.110.3 | Diametro interno del condotto mm 130. | m |  | 145 | 26 | 0 | 0
8.3.110.4 | Diametro interno del condotto mm 150. | m |  | 179 | 32.1 | 0 | 0
8.3.110.5 | Diametro interno del condotto mm 180. | m |  | 200 | 35.9 | 0 | 0
8.3.110.6 | Diametro interno del condotto mm 200. | m |  | 240 | 43.1 | 0 | 0
8.3.110.7 | Diametro interno del condotto mm 250. | m |  | 312 | 56 | 0 | 0
8.3.110.8 | Diametro interno del condotto mm 300. | m |  | 373 | 67 | 0 | 0
8.3.110.9 | Diametro interno del condotto mm 350. | m |  | 431 | 77 | 0 | 0
8.3.110.10 | Diametro interno del condotto mm 400. | m |  | 483 | 87 | 0 | 0
8.3.110.11 | Diametro interno del condotto mm 450. | m |  | 544 | 98 | 0 | 0
8.3.110.12 | Diametro interno del condotto mm 500. | m |  | 597 | 107 | 0 | 0
8.3.110.13 | Diametro interno del condotto mm 550. | m |  | 650 | 117 | 0 | 0
8.3.110.14 | Diametro interno del condotto mm 600. | m |  | 703 | 126 | 0 | 0
8.3.110.15 | Diametro interno del condotto mm 650. | m |  | 757 | 136 | 0 | 0
8.3.120.0 | PEZZI SPECIALI PER CAMINO A DOPPIA PARETE METALLICA, ESTERNA IN RAME, INTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 316. Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica, costituito da canna interna in acciaio inox AISI 316 e da una canna esterna in rame, costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del camino più l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del camino, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente. - Allaccio a 90° = m 1,2; - Allaccio a 45° = m 1,5; - Allaccio a 45° ridotto = m 1,9; - Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 0,7; - Curva a 15° = m 0,5; - Curva a 30° = m 0,5; - Curva a 45° = m 0,7; - Faldale per tetto inclinato = m 0,6; - Faldale per tetto piano = m 0,2; - Ispezione passante con portello = m 1,1; - Ispezione con fori e termometro = m 1,4; - Piastra base = m 0,5; - Piastra intermedia = m 0,7; - Terminale conico = m 0,5; - Terminale antintemperie = m 0,3; - Camera raccolta con portello = m 1,0; - Contenitore per condensa = m 0,2; - Elemento variabile = m 0,4; - Mensola a parete = m 0,4; - Raccordo per canna coibentata = m 0,2; - Riduzione = m 0,6.
8.3.120.1 | Diametro interno del condotto mm 80. | m |  | 121 | 21.7 | 0 | 0
8.3.120.2 | Diametro interno del condotto mm 100. | m |  | 132 | 23.7 | 0 | 0
8.3.120.3 | Diametro interno del condotto mm 130. | m |  | 145 | 26 | 0 | 0
8.3.120.4 | Diametro interno del condotto mm 150. | m |  | 182 | 32.7 | 0 | 0
8.3.120.5 | Diametro interno del condotto mm 180. | m |  | 203 | 36.5 | 0 | 0
8.3.120.6 | Diametro interno del condotto mm 200. | m |  | 244 | 43.8 | 0 | 0
8.3.120.7 | Diametro interno del condotto mm 250. | m |  | 317 | 57 | 0 | 0
8.3.120.8 | Diametro interno del condotto mm 300. | m |  | 378 | 68 | 0 | 0
8.3.120.9 | Diametro interno del condotto mm 350. | m |  | 437 | 78 | 0 | 0
8.3.120.10 | Diametro interno del condotto mm 400. | m |  | 490 | 88 | 0 | 0
8.3.120.11 | Diametro interno del condotto mm 450. | m |  | 552 | 99 | 0 | 0
8.3.120.12 | Diametro interno del condotto mm 500. | m |  | 606 | 109 | 0 | 0
8.3.120.13 | Diametro interno del condotto mm 550. | m |  | 659 | 119 | 0 | 0
8.3.120.14 | Diametro interno del condotto mm 600. | m |  | 712 | 128 | 0 | 0
8.3.120.15 | Diametro interno del condotto mm 650. | m |  | 767 | 138 | 0 | 0
8.3.130.0 | CAMINO CON PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX E PARETE ESTERNA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO. Camino ad elementi prefabbricati costituito da canna interna in acciaio inox AISI 316 e da elemento esterno in conglomerato cementizio vibrocompresso. Lo spessore minimo della lamiera è di mm 0,6. L'intercapedine tra canna interna ed elemento in conglomerato cementizio è riempita con lana minerale di spessore mm 30. Per i criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore e alla corrosione, impermeabilità al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto a bicchiere con interposta una guarnizione in fibra minerale, mentre gli elementi esterni sono collegati con malta fine di cemento. Il camino viene conteggiato a metro misurato lungo l'asse del medesimo per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo comprende inoltre le fascette di sostegno a parete disposte ogni m 2,0. I pezzi speciali sono conteggiati a parte con un incremento di metri secondo apposita tabella.
8.3.130.1 | Diametro interno del camino mm 120. | m |  | 197 | 35.4 | 0 | 0
8.3.130.2 | Diametro interno del camino mm 160. | m |  | 220 | 39.5 | 0 | 0
8.3.130.3 | Diametro interno del camino mm 200. | m |  | 256 | 46 | 0 | 0
8.3.130.4 | Diametro interno del camino mm 250. | m |  | 339 | 61 | 0 | 0
8.3.130.5 | Diametro interno del camino mm 300. | m |  | 397 | 71 | 0 | 0
8.3.140.0 | PEZZI SPECIALI PER CAMINO COSTITUITO DA CANNA INTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 316 E DA ELEMENTO ESTERNO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO. Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati costituito da canna interna in acciaio inox AISI 316 e da elemento esterno in conglomerato cementizio vibrocompresso costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del camino più l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale e' stata già conteggiata nella lunghezza del camino, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente. - Allaccio a 90° = m 1,2; - Allaccio a 45° = m 1,5; - Allaccio a 45° ridotto = m 1,9; - Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 0,7; - Curva a 15° = m 0,5; - Curva a 30° = m 0,5; - Curva a 45° = m 0,7; - Faldale per tetto inclinato = m 0,6; - Faldale per tetto piano = m 0,2; - Ispezione passante con portello = m 1,1; - Ispezione con fori e termometro = m 1,4; - Piastra base = m 0,5; - Piastra intermedia = m 0,7; - Terminale conico = m 0,5; - Terminale antintemperie = m 0,3; - Camera raccolta con portello = m 1,0; - Contenitore per condensa = m 0,2; - Elemento variabile = m 0,4; - Mensola a parete = m 0,4; - Raccordo per canna coibentata = m 0,2; - Riduzione = m 0,6.
8.3.140.1 | Diametro interno del camino mm 120. | m |  | 197 | 35.4 | 0 | 0
8.3.140.2 | Diametro interno del camino mm 160. | m |  | 220 | 39.5 | 0 | 0
8.3.140.3 | Diametro interno del camino mm 200. | m |  | 256 | 46 | 0 | 0
8.3.140.4 | Diametro interno del camino mm 250. | m |  | 339 | 61 | 0 | 0
8.3.140.5 | Diametro interno del camino mm 300. | m |  | 397 | 71 | 0 | 0
8.3.145.0 | CONDOTTO DI ESALAZIONE AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN POLIPROPILENE SPECIALE (PPS). Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati in polipropilene speciale (PPS) idoneo allo scarico di fumi ed esalazioni con temperature fino a 120°C, particolarmente indicato per lo scarico dei fumi di caldaie a condensazione. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di giunti con innesto a bicchiere e guarnizione di tenuta. Il camino viene conteggiato a metro lineare misurato lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo comprende inoltre gli accessori di fissaggio quali supporti e fascette di fissaggio. I pezzi speciali verranno conteggiati a parte con un incremento di metri lineari secondo apposita tabella.
8.3.145.1 | Diametro esterno del condotto mm 80. | m |  | 42.2 | 7.6 | 0 | 0
8.3.145.2 | Diametro esterno del condotto mm 110. | m |  | 51 | 9.2 | 0 | 0
8.3.145.3 | Diametro esterno del condotto mm 125. | m |  | 65 | 11.7 | 0 | 0
8.3.145.4 | Diametro esterno del condotto mm 160. | m |  | 82 | 14.7 | 0 | 0
8.3.145.5 | Diametro esterno del condotto mm 200. | m |  | 159 | 28.5 | 0 | 0
8.3.146.0 | PEZZI SPECIALI PER CONDOTTO DI ESALAZIONE AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN POLIPROPILENE SPECIALE (PPS). Pezzi speciali per condotto di esalazione ad elementi prefabbricati in polipropilene speciale (PPS) costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto più l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del condotto, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente: - Curva a 45° o 87° fino al diam. 110 = m 0,6; - Curva a 45° o 87° fino al diam. 200 = m 1,0; - Innesto singolo diam. 80 sul diam. 125, 160 o 200 = 1,2; - Tronchetto con scarico condensa per diam. 125, 160 o 200 = 1,2; - Tappo con scarico condensa per diam. 125, 160 o 200 = 1,5; - Tappo semplice per diam. 125, 160 o 200 = 1,0
8.3.146.1 | Diametro esterno del condotto mm 80. | m |  | 42.2 | 7.6 | 0 | 0
8.3.146.2 | Diametro esterno del condotto mm 110. | m |  | 50 | 9 | 0 | 0
8.3.146.3 | Diametro esterno del condotto mm 125. | m |  | 65 | 11.7 | 0 | 0
8.3.146.4 | Diametro esterno del condotto mm 160. | m |  | 82 | 14.7 | 0 | 0
8.3.146.5 | Diametro esterno del condotto mm 200. | m |  | 159 | 28.5 | 0 | 0
8.3.150.0 | STRUTTURA METALLICA PER SOSTEGNO CANNA FUMARIA REALIZZATA CON PROFILI IN ACCIAIO. Struttura metallica costituita da palo o traliccio in acciaio per sostegno canna fumaria realizzato utilizzando profili tubolari in acciaio laminato a caldo, di sezione e spessore adeguati alla specifica situazione. L'ancoraggio a terra è ottenuto con l'applicazione, alla base, di una flangia ed il fissaggio avviene tramite tirafondi inseriti in un plinto di fondazione oppure tramite tasselli ad espansione. Per raggiungere altezze elevate è possibile, per problematiche di movimento e trasporto, realizzare la struttura in più tratte unite tra loro con flange e bulloneria. La struttura deve essere verificata staticamente e devono essere prodotti gli elaborati grafici e di calcolo strutturale firmati da tecnico abilitato. Devono, inoltre, essere espletate le pratiche di deposito degli elaborati di calcolo presso gli uffici competenti per le necessarie autorizzazioni. La struttura può avere la finitura esterna con strato di antiruggine protettiva e successiva verniciatura epossidica con colore RAL a scelta del committente, oppure in acciaio zincato, oppure in acciaio zincato con successiva verniciatura epossidica con colore RAL a scelta del committente previo trattamento di lavaggio e primerizzazione. Il costo della struttura è valutato a peso e comprende tutte le opere di fornitura e posa in opera escluso la realizzazione del plinto di fondazione o della relativa struttura muraria di appoggio.
8.3.150.1 | Struttura in acciaio nero verniciato. | kg |  | 4.61 | 0.83 | 0 | 0
8.3.150.2 | Struttura in acciaio zincato. | kg |  | 4.9 | 0.88 | 0 | 0
8.3.150.3 | Struttura in acciaio zincato verniciato. | kg |  | 5.3 | 0.95 | 0 | 0
8.3.160.0 | RACCORDO FUMI IN ACCIAIO NERO FRA GENERATORE DI CALORE E CANNA FUMARIA. Raccordo fumi fra generatore di calore e canna fumaria realizzato con tubo in lamiera d'acciaio nero di adeguato spessore e comunque non inferiore a 15/10 di mm. Le curve sono costruite a settori e vengono conteggiate con un metro lineare in più rispetto alla lunghezza effettiva per ciascuna curva a 90 gradi. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
8.3.160.1 | Diametro del tubo mm 120. | m |  | 25 | 4.49 | 0 | 0
8.3.160.2 | Diametro del tubo mm 140. | m |  | 26 | 4.67 | 0 | 0
8.3.160.3 | Diametro del tubo mm 150. | m |  | 26.4 | 4.74 | 0 | 0
8.3.160.4 | Diametro del tubo mm 160. | m |  | 26.6 | 4.78 | 0 | 0
8.3.160.5 | Diametro del tubo mm 180. | m |  | 30.4 | 5.5 | 0 | 0
8.3.160.6 | Diametro del tubo mm 200. | m |  | 31.8 | 5.7 | 0 | 0
8.3.160.7 | Diametro del tubo mm 220. | m |  | 36.6 | 6.6 | 0 | 0
8.3.160.8 | Diametro del tubo mm 250. | m |  | 43.8 | 7.9 | 0 | 0
8.3.160.9 | Diametro del tubo mm 300. | m |  | 50 | 9 | 0 | 0
8.3.160.10 | Diametro del tubo mm 350. | m |  | 60 | 10.8 | 0 | 0
8.3.160.11 | Diametro del tubo mm 400. | m |  | 66 | 11.9 | 0 | 0
8.3.170.0 | RACCORDO FUMI IN ACCIAIO NERO ISOLATO E RIVESTITO FRA GENERATORE DI CALORE E CANNA FUMARIA. Raccordo fumi fra generatore di calore e canna fumaria realizzato con tubo in lamiera d'acciaio nero di adeguato spessore e comunque non inferiore a 15/10 di mm, rivestito con cm 5 di lana minerale e rifinito con lamierino in acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm. Le curve costruite a settori sono conteggiate con un metro in più rispetto alla lunghezza effettiva per ciascuna curva a 90°.
8.3.170.1 | Diametro interno del tubo mm 120. | m |  | 51 | 9.2 | 0 | 0
8.3.170.2 | Diametro interno del tubo mm 140. | m |  | 53 | 9.5 | 0 | 0
8.3.170.3 | Diametro interno del tubo mm 150. | m |  | 54 | 9.7 | 0 | 0
8.3.170.4 | Diametro interno del tubo mm 160. | m |  | 54 | 9.7 | 0 | 0
8.3.170.5 | Diametro interno del tubo mm 180. | m |  | 62 | 11.1 | 0 | 0
8.3.170.6 | Diametro interno del tubo mm 200. | m |  | 65 | 11.7 | 0 | 0
8.3.170.7 | Diametro interno del tubo mm 220. | m |  | 74 | 13.3 | 0 | 0
8.3.170.8 | Diametro interno del tubo mm 250. | m |  | 88 | 15.8 | 0 | 0
8.3.170.9 | Diametro interno del tubo mm 300. | m |  | 99 | 17.8 | 0 | 0
8.3.170.10 | Diametro interno del tubo mm 350. | m |  | 122 | 21.9 | 0 | 0
8.3.170.11 | Diametro interno del tubo mm 400. | m |  | 136 | 24.4 | 0 | 0
8.3.180 | PIASTRA PER CONTROLLO FUMI. Piastra controllo fumi con due fori di prelievo di diametro mm 50 e mm 80, completa di termometro per fumi scala 0°-500° C, a norma di legge 615/69, fornita ed installata. Compreso quanto occorre per l’opera finita. | cad |  | 32.9 | 5.9 | 0 | 0
8.3.190.0 | SPORTELLO PER ISPEZIONE CANNA FUMARIA. Sportello di ispezione per canna fumaria, costituito da telaio da murare e portello antiscoppio in acciaio inox. Sono comprese le opere murarie di installazione. E’ inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Larghezza x altezza = LxH (mm).
8.3.190.1 | Sportello LxH = mm 200 x mm 300. | cad |  | 63 | 11.3 | 0 | 0
8.3.190.2 | Sportello LxH = mm 300 x mm 400. | cad |  | 72 | 12.9 | 0 | 0
TOTALI | [5 empty] | 0 | 0

## capitolo 9 NO
A | B | C | D | E | F | G | H
Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | u.m. | quantità | prezzo € | costo min. € | Costo totale D x E | Costo minimo manodopera D x F
9.1 | INFISSI IN LEGNO
9.1.10.0 | PERSIANE AD ANTE A BATTENTE. Persiane ad ante a battente con montanti della sezione finita mm 55x65 e stecche della sezione finita di mm 15x55 intervallate ogni 45 mm, fornite e poste in opera. Sono comprese: le ferrate con bandelle a T e cardini a muro; le spagnolette di chiusura; le ferma-persiane per le finestre e per i balconi, il tutto in ferro tropicalizzato; la preparazione dei fondi; la verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
9.1.10.1 | In legno di Abete verniciato a due mani di vernice sintetica a colore, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. | mq |  | 255 | 35.4 | 0 | 0
9.1.10.2 | In legno di Pino di Svezia verniciato trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotti impregnanti contro muffe e funghi. | mq |  | 280 | 38.9 | 0 | 0
9.1.10.3 | In legno di Pitch-Pine verniciato trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotti impregnanti contro muffe e funghi. | mq |  | 307 | 42.7 | 0 | 0
9.1.10.4 | In legno di Castagno verniciato trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotti impregnanti contro muffe e funghi. | mq |  | 312 | 43.4 | 0 | 0
9.1.10.5 | In legno di Douglas verniciato trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotti impregnanti contro muffe e funghi. | mq |  | 340 | 47.1 | 0 | 0
9.1.20 | CASSONETTI COPRI RULLO CON INTELAIATURA IN LEGNO DI ABETE. Cassonetti copri rullo avvolgibile con intelaiatura in legno di Abete, con sporgenza fino a cm 14 e altezza max fino a cm 40, celetto inferiore fisso e sportello frontale asportabile in truciolare da mm 8, forniti e posti in opera. Sono compresi: la preparazione del fondo ; la verniciatura a due mani di vernice a smalto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato sulla lunghezza del frontale e dei fianchi. | m |  | 67 | 12.6 | 0 | 0
9.1.30 | CASSONETTI COPRI RULLO CON INTELAIATURA IN LEGNO DI DOUGLAS. Cassonetti copri rullo avvolgibile con intelaiatura in legno di Douglas, con sporgenza fino a cm 14 e altezza max fino a cm 40, celetto inferiore fisso e sportello in truciolare nobilitato Douglas da mm 8, forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato sulla lunghezza del frontale e dei fianchi. | m |  | 79 | 14.9 | 0 | 0
9.1.50.0 | PORTE TAMBURATE IN NOCE TANGANICA E MOGANO KOTIBE' CON INTELAIATURA PERIMETRALE IN LEGNO DI ABETE. Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, in noce Tanganica e Mogano Kotibe', realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi, impiallacciate su ambo le facce, battente con spalla, telaio ad imbotte fino a mm 110, complete di mostre e contromostre da mm 10x60, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere anuba in acciaio bronzato da mm 13; la maniglia di alluminio anodizzato colore bronzo; la serratura; la lucidatura con resine poliuretaniche; gli eventuali vetri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.
9.1.50.1 | Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210). | cad |  | 254 | 68 | 0 | 0
9.1.50.2 | A due ante, misure standard (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210). | cad |  | 425 | 114 | 0 | 0
9.1.50.3 | Ad una anta, misure standard, con vetro chiaro o stampato, compreso (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210). | cad |  | 365 | 98 | 0 | 0
9.1.50.4 | A due ante, misure standard, con vetro chiaro o stampato, compreso (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210). | cad |  | 679 | 182 | 0 | 0
9.1.50.5 | Ad una anta, misure fuori standard. | mq |  | 179 | 40.2 | 0 | 0
9.1.50.6 | A due ante, misure fuori standard. | mq |  | 217 | 48.7 | 0 | 0
9.1.50.7 | Ad una anta, misure fuori standard, con vetro chiaro o stampato, compreso. | mq |  | 254 | 57 | 0 | 0
9.1.50.8 | A due ante, misure fuori standard, con vetro chiaro o stampato, compreso. | mq |  | 287 | 64 | 0 | 0
9.1.60.0 | PORTE IN LEGNO DI ABETE TAMBURATE LACCATE. Porte in legno di Abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura perimetrale in legno di Abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre da mm 10x60, telaio ad imbotte fino mm 110, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere anuba in acciaio da mm 13; la serratura; la maniglia in alluminio del tipo pesante; la mano di preparazione; la laccatura con vernici poliuretaniche pigmentate opache; gli eventuali vetri, ove occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.
9.1.60.1 | Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210). | cad |  | 352 | 74 | 0 | 0
9.1.60.2 | A due ante, misure standard (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210). | cad |  | 575 | 120 | 0 | 0
9.1.60.3 | Ad una anta, misure standard, con vetro chiaro o stampato, compreso (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210). | cad |  | 477 | 100 | 0 | 0
9.1.60.4 | A due ante, misure standard, con vetro chiaro o stampato, compreso (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210). | cad |  | 865 | 181 | 0 | 0
9.1.60.5 | Ad un anta, misure fuori standard. | mq |  | 221 | 49.6 | 0 | 0
9.1.60.6 | A due ante, misure fuori standard. | mq |  | 253 | 57 | 0 | 0
9.1.60.7 | Ad una anta, misure fuori standard, con vetro chiaro o stampato, compreso. | mq |  | 314 | 71 | 0 | 0
9.1.60.8 | A due ante, misure fuori standard, con vetro chiaro o stampato, compreso. | mq |  | 352 | 79 | 0 | 0
9.1.70.0 | PORTONCINI D'INGRESSO INTERNI TAMBURATI IN NOCE TANGANICA E MOGANO KOTIBE'. Portoncini d'ingresso tamburati, tipo standard e fuori standard, in noce Tanganica e Mogano Kotibe' con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi impiallacciati sulle due facce, telaio ad imbotte da mm 150, completi di mostre esterne da mm 10x60 ed interne come quelle applicate alle porte, forniti e posti in opera. Sono comprese: tre cerniere anuba in acciaio bronzato da mm 13; la mezza maniglia interna come quelle applicate alle porte; il pomolo esterno; la serratura tipo Yale con 3 chiavi; i paletti a leva per portoni a due ante; la lucidatura con resine poliuretaniche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.
9.1.70.1 | Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 90 x 210). | cad |  | 381 | 102 | 0 | 0
9.1.70.2 | A due ante uguali od asimmetriche, misure standard (dimensioni luce netta cm 110 x 210). | cad |  | 593 | 159 | 0 | 0
9.1.70.3 | Ad una anta, misure fuori standard. | mq |  | 268 | 60 | 0 | 0
9.1.70.4 | A due ante uguali od asimmetriche, misure fuori standard. | mq |  | 331 | 74 | 0 | 0
9.1.80.0 | PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA. Portoncini esterni in legno di Pino di Svezia, tipo standard e fuori standard, con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, battente con spalla, internamente rifinito come le porte ed esternamente rivestiti con doghe verticali interrotte da un fascione intermedio orizzontale, immaschiettati, dello spessore finito di mm 20, telaio fino a mm 70, coprifilo esterni fino a mm 11x30 ed internamente mostre come quelle applicate alle porte, forniti e posti in opera. Sono comprese: tre cerniere anuba di acciaio bronzato da mm 16; la serratura tipo Yale con 3 chiavi; la mezza maniglia interna; il pomolo esterno; la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotti impregnanti contro muffe e funghi della parte esterna; la verniciatura al poliuretano trasparente della parte interna. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.
9.1.80.1 | Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 90x 220). | cad |  | 995 | 197 | 0 | 0
9.1.80.2 | A due ante uguali od asimmetriche, misure standard (dimensioni luce netta cm 110x220). | cad |  | 1421 | 281 | 0 | 0
9.1.80.3 | Ad una anta, misure fuori standard. | mq |  | 638 | 143 | 0 | 0
9.1.80.4 | A due ante uguali od asimmetriche, misure fuori standard. | mq |  | 714 | 160 | 0 | 0
9.1.90.0 | PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI DOUGLAS. Portoncini esterni in legno di Douglas, tipo standard e fuori standard, con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, battente con spalla, rifiniti internamente come le porte ed esternamente rivestiti con doghe verticali interrotte da un fascione intermedio orizzontale, immaschiettati e dello spessore finito di mm 20, telaio fino a mm 70, coprifili esterni fino a mm 11x30 e internamente mostre come quelle applicate alle porte, forniti e posti in opera. Sono comprese: tre cerniere anuba di acciaio bronzato da mm 16; la serratura tipo Yale con tre chiavi; la mezza maniglia interna; il pomolo esterno; la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotti impregnanti contro muffe e funghi della parte esterna; la verniciatura al poliuretano trasparente della parte interna. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e la posa in opera del controtelaio.
9.1.90.1 | Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 90x 220). | cad |  | 1061 | 210 | 0 | 0
9.1.90.2 | A due ante uguali od asimmetriche, misure standard (dimensioni luce netta cm 110x220). | cad |  | 1704 | 337 | 0 | 0
9.1.90.3 | Ad una anta, misure fuori standard. | mq |  | 687 | 154 | 0 | 0
9.1.90.4 | A due ante uguali od asimmetriche, misure fuori standard. | mq |  | 812 | 182 | 0 | 0
9.1.100 | IMBOTTI DI PASSAGGIO. Imbotti di passaggio, per uno spessore di mm 110, per qualsiasi larghezza in qualsiasi essenza, completi di mostre e contromostre, verniciatura e lucidatura, forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 117 | 26.3 | 0 | 0
9.1.110.0 | CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
9.1.110.1 | Per larghezza del controtelaio fino a cm 8,5. | cad |  | 67 | 29.5 | 0 | 0
9.1.110.2 | Compenso per ogni cm in più oltre i cm 8,6 e fino a cm 20,0. | cm |  | 4.02 | 1.77 | 0 | 0
9.1.111 | CONTROTELAI IN ACCIAIO PER PORTEFINESTRE E PORTE. Controtelai a semplice battuta in acciaio per portefinestre e porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione minima è di mq 2,00. | mq |  | 36.4 | 12.6 | 0 | 0
9.1.120 | COMPENSO ALLE MOSTRE BATTENTATE. Compenso alle mostre battentate della sezione maggiorata per l'applicazione su pareti maiolicate dei bagni e delle cucine, in legno lucidato, fornite e poste in opera. | cad |  | 29.3 | 12.9 | 0 | 0
9.1.130.0 | CORRIMANO. Corrimano di produzione industriale della sezione finita di circa mm 50x58, lucidato, fornito e posto in opera compresi i pezzi speciali e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
9.1.130.1 | In noce Tanganica. | m |  | 60 | 11.1 | 0 | 0
9.1.130.2 | In Mogano Kotibe' o in Douglas. | m |  | 94 | 17.2 | 0 | 0
9.1.130.3 | In legno di Rovere. | m |  | 112 | 20.6 | 0 | 0
9.1.140.0 | POSA IN OPERA DI PORTE, PORTONCINI, ETC. Posa in opera di porte e portoncini comprensivi anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
9.1.140.1 | Porte. | cad |  | 42 | 29.5 | 0 | 0
9.1.140.2 | Portoni o porte con sopraluce. | cad |  | 60 | 42.4 | 0 | 0
9.1.140.3 | Corrimano. | m |  | 17.2 | 12.1 | 0 | 0
9.1.140.4 | Imbotti. | cad |  | 35.9 | 25.2 | 0 | 0
9.1.140.5 | Portoni con sopraluce. | cad |  | 77 | 54 | 0 | 0
9.1.150.0 | INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO DI DOUGLAS E PITCH-PINE. Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno di Douglas e Pitch-Pine, apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 65/70 predisposti per vetro camera o vetri semplici, forniti e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; la necessaria ferramenta di attacco e sostegno; la chiusura con cremonese; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; la verniciatura trasparente al naturale, a due mani, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri.
9.1.150.1 | In legno di Douglas. | mq |  | 252 | 44.2 | 0 | 0
9.1.150.2 | In legno di Pitch-Pine. | mq |  | 218 | 38.2 | 0 | 0
9.1.160 | INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA. Infissi esterni per finestre, porte finestra in legno di Pino di Svezia apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55, predisposti per vetro camera o vetro semplice, forniti e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; i coprifili interni; la necessaria ferramenta di attacco e sostegno; la chiusura con cremonese a richiamo; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; la verniciatura trasparente al naturale, a due mani, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri. | mq |  | 230 | 40.3 | 0 | 0
9.1.170.0 | INFISSI ESTERNI PER FINESTRE O PORTE FINESTRA IN LEGNO DI ABETE VERNICIATO O CASTAGNO. Infissi esterni per finestre, porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno, apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55 predisposti per vetro camera o vetro semplice, forniti e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; i coprifili interni; la necessaria ferramenta di attacco e sostegno; la chiusura con cremonese a richiamo; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; la preparazione dei fondi e la verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri.
9.1.170.1 | In legno di Abete verniciato a due mani di vernice sintetica a colore, previa la mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. | mq |  | 177 | 31.1 | 0 | 0
9.1.170.2 | In legno di Castagno verniciato trasparente al naturale , previa mano di preparazione con prodotti impregnanti contro muffe e funghi. | mq |  | 238 | 41.8 | 0 | 0
9.1.180 | APPLICAZIONE DI GUARNIZIONE. Applicazione di profilato in alluminio anodizzato color bronzo, fornito e posto in opera ad incastro sulla traversa inferiore del telaio. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Ante d'oscuro. | m |  | 7.8 | 2.46 | 0 | 0
9.1.190.0 | ANTE D'OSCURO. Ante d'oscuro (scuretti) in legno, a due o più ante, con telaio e pannello in massello, a facce lisce, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere; i dispositivi di chiusura; la verniciatura a colore o trasparente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
9.1.190.1 | In legno di Abete. | mq |  | 88 | 15.5 | 0 | 0
9.1.190.2 | In legno di Pino di Svezia. | mq |  | 102 | 17.9 | 0 | 0
9.1.190.3 | In legno di Pitch-Pine. | mq |  | 111 | 19.5 | 0 | 0
9.1.190.4 | In legno di Castagno. | mq |  | 113 | 19.9 | 0 | 0
9.1.190.5 | In legno di Douglas. | mq |  | 122 | 21.5 | 0 | 0
9.1.200.0 | INFISSI MONOBLOCCO IN LEGNO. Infissi monoblocco in legno, realizzati con regoli della sezione finita di mm 55x65, opportunamente selezionato, coprifili interni fino a mm 10x70 per finestre e porte finestra a due o più ante e battente per quelle ad una anta, con cerniere tipo anuba in acciaio bronzato da mm 13, cremonese in alluminio color bronzo con triplice chiusura a 3 nottolini sui balconi ad una anta e normale su quelle a due o più ante, forniti e posti in opera. Sono compresi: a) controtelai in lamiera zincata completi di catene di controvento e grappe di fissaggio da murare; b) supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera applicati sul fianco del cassonetto; c) avvolgitori automatici con placche bronzate; d) guide zincate, rulli, pulegge, fondelli, guida cintino; e) serrande avvolgibili in P.V.C. del peso di Kgxmq 5,00; f) rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm. 130; g) compassi a frizione d'ottone per vasistas; h) fasce esterne per bandiere da mm 10x60 circa; i) canale atto a ricevere vetri termoacustici,con regolino fermavetro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri. La misurazione verrà effettuata considerando: - Larghezza = luce architettonica + cm. 25; - Altezza = luce architettonica + cm. 35. La misurazione minima e' comunque stabilita in mq 2,00.
9.1.200.1 | In legno di Abete compresa la verniciatura a due mani di vernice sintetica a colore, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi | mq |  | 224 | 39.3 | 0 | 0
9.1.200.2 | In legno di Douglas compresa la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. | mq |  | 313 | 55 | 0 | 0
9.1.200.3 | In legno di Pino di Svezia compresa la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. | mq |  | 243 | 42.6 | 0 | 0
9.1.200.4 | In legno di Pitch-Pine compresa la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. | mq |  | 255 | 46.5 | 0 | 0
9.1.210.0 | CASSETTONI ALLA ROMANA. Cassettoni alla romana costituiti da: a) finestre della sezione finita di mm 55x65 sulle finestre e porte finestra a due o più ante, battenti su quelli ad una anta, con cerniera anuba in acciaio bronzato da mm 13, cremonese in alluminio anodizzato color bronzo, triplice chiusura a tre nottolini sui balconi ad una anta e normale su quelli a due o più ante; b) persiane con montanti della sezione finita di mm 56x65, e stecche da mm 10x50 poste ad incastro ed intervallate ogni mm 45, ferrate con cerniere alla romana e spagnolette di chiusura in ferro tropicalizzato. Forniti e posti in opera. Sono compresi: il telaio predisposto a ricevere la finestra e la persiana da mm 45x144; i coprifili interni ed esterni fino a mm 10x45; i fermapersiane; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri.
9.1.210.1 | In legno di Abete compresa la verniciatura a due mani di vernice sintetica a colore, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. | mq |  | 437 | 88 | 0 | 0
9.1.210.2 | In legno di Douglas compresa la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. | mq |  | 591 | 120 | 0 | 0
9.1.210.3 | In legno di Pino di Svezia compresa la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. | mq |  | 476 | 96 | 0 | 0
9.1.210.4 | In legno di Pitch-Pine compresa la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. | mq |  | 516 | 104 | 0 | 0
9.1.220 | CONTROTELAI PER FINESTRA MONOBLOCCO O ALLA ROMANA. Controtelai in legno di Abete per finestre monoblocco o alla romana, forniti e posti in opera. Sono compresi: le catene di controvento; le grappe di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | m |  | 16 | 7 | 0 | 0
9.1.230 | CONTROTELAI CON DOPPIA BATTUTA. Controtelai in lamiera con doppia battuta, forniti e posti in opera. Sono compresi: le grappe di fissaggio; le catene di controvento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | m |  | 21.1 | 9.3 | 0 | 0
9.1.250 | COMPENSO PER MECCANISMO DI ANTA A RIBALTA. Compenso agli infissi in legno realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta. | cad |  | 86 | 0 | 0 | 0
9.2 | INFISSI IN FERRO
9.2.10 | INFISSO IN FERRO. Infisso in ferro per porte interne ed esterne con zoccolo in lamiera, in profilato normale, quadro, tondo, angolare ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso o apribile, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fermavetro; il gocciolatoio; le staffe; le cerniere in acciaio con rondelle; le serrature tipo Yale a tre chiavi; ogni altro accessorio necessario; le opere murarie; la verniciatura con una mano di antiruggine e due mani di vernice. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. | Kg |  | 8.3 | 1.7 | 0 | 0
9.2.20 | INFISSO IN PROFILATO TUBOLARE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO. Infisso in profilato tubolare in lamiera di acciaio zincato da 15/10 per finestra ad uno o più battenti, fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sezione non inferiore a mm 50, listoni dei battenti e delle traverse di sezione adeguata, fornito e posto in opera. Sono compresi: i fermavetro; il gocciolatoio; le staffe; le cerniere in acciaio con rondelle; le cremonesi in ottone cromato, tutti gli accessori necessari; le opere murarie; una mano di aggrappante antiruggine e due mani di vernice. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. | mq |  | 96 | 38.3 | 0 | 0
9.2.30 | APPARECCHIO DI APERTURA DI SOPRALUCI. Apparecchio di apertura di sopraluci di infissi in ferro con sistema a vasistas, fornito e posto in opera. Sono compresi: il braccio e asta di manovra; la leva di ottone con passo superiore; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionante. | cad |  | 55 | 13.1 | 0 | 0
9.2.40 | COMPENSO PER MECCANISMO DI ANTA A RIBALTA. Compenso agli infissi in ferro realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta. | cad |  | 73 | 0 | 0 | 0
9.2.50 | PORTONCINO BLINDATO. Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e nervature anch'esse in acciaio, saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa, dotata di n. 4 chiavistelli del diametro mm 18 in acciaio nichelato, con corsa di circa mm 35 nel telaio, più il mezzo giro di servizio. Inoltre la serratura comanda due aste verticali che azionano un chiavistello in basso con deviatore e un'asta con perno rotativo che va a bloccare la parte superiore. Chiusura dal lato cerniere assicurata da n.6 rostri di acciaio nichelato del diametro di mm 14, montati su supporto di mm 60/10 di spessore. Controtelaio in lamiera di acciaio elettrozincata, dotato di almeno n. 8 robuste zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura. Telaio realizzato in lamiera di acciaio dello spessore di mm 20/10, montanti e testata superiore collegati con saldatura a filo continuo, verniciato con polveri epossidiche in tinta testa di moro, previo trattamento a base di fosfati di zinco-manganese. Il battente e' rivestito con due pannelli, spessore minimo mm 7, impiallacciati in mogano o noce. Sono compresi: le cerniere di acciaio regolabili autolubrificanti; il compasso di sicurezza fissato al telaio con bullone a testa cilindrica e dado esagonale; una piastra in acciaio al manganese inserita tra la serratura e l'esterno della porta; le guarnizioni di battuta; la soglia mobile automatica a filo pavimento; lo spioncino panoramico; il pomolo fisso esterno e la maniglia interna in alluminio; la coibentazione del battente; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La porta deve essere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. Ad un'anta dimensioni cm 80-85-90 x 210-220 | cad |  | 964 | 170 | 0 | 0
9.3 | INFISSI IN ALLUMINIO
9.3.10.0 | INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da mm 10/10; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.
9.3.10.1 | A battuta semplice ad una o più ante. | mq |  | 215 | 40.2 | 0 | 0
9.3.10.2 | A saliscendi contrappesati. | mq |  | 241 | 45.1 | 0 | 0
9.3.10.3 | A saliscendi controbilanciati. | mq |  | 257 | 48.1 | 0 | 0
9.3.10.4 | A scorrevoli orizzontali. | mq |  | 225 | 42.1 | 0 | 0
9.3.10.5 | A bilico orizzontali. | mq |  | 250 | 46.8 | 0 | 0
9.3.20 | INFISSO DI PORTE IN ALLUMINIO. Infisso di porte in alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5, rifinite con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, ad ante normali comprese le eventuali parti fisse o semifisse, il sopraporta, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere in alluminio; le maniglie; la serratura tipo Yale a tre chiavi; il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da mm 15/10. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. | mq |  | 267 | 50 | 0 | 0
9.3.30 | INFISSO MONOBLOCCO IN ALLUMINIO. Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate con superficie totale ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le porte-finestra) per lo scarico dell'acqua; il telaio mobile realizzato con profilati a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52; la serranda avvolgibile in P.V.C. tipo pesante da 5,00 Kgxmq; il rullo; i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera; le cinghie; gli avvolgitori automatici con placche; le pulegge; i fondelli; il rullino guida cintino; i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm. 130; il cassonetto; le guarnizioni di neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da mm 10/10; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. La misurazione viene effettuata misurando il massimo ingombro del monoblocco. La misurazione minima e' di mq 2,00. | mq |  | 292 | 55 | 0 | 0
9.3.40.0 | PERSIANE IN ALLUMINIO APRIBILI A VENTOLA. Persiane in alluminio anodizzato a due o più ante, con ante apribili a ventola, fornite e poste in opera. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da mm 10/10; gli apparecchi di manovra; i pezzi speciali; le cerniere; le maniglie di alluminio fuso; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
9.3.40.1 | Con alette fisse. | mq |  | 266 | 49.8 | 0 | 0
9.3.40.2 | Con alette orientabili. | mq |  | 319 | 60 | 0 | 0
9.3.50.0 | PERSIANE IN ALLUMINIO CON ANTE SCORREVOLI. Persiane in alluminio anodizzato a due o più ante, con ante scorrevoli, fornite e poste in opera. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da mm 10/10; l'apparecchio di manovra; i pezzi speciali; le guide; le maniglie in alluminio fuso; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
9.3.50.1 | Con alette fisse. | mq |  | 321 | 60 | 0 | 0
9.3.50.2 | Con alette orientabili. | mq |  | 382 | 71 | 0 | 0
9.3.60.0 | PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; la ferramenta; la serratura con scrocco; le maniglie; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le specchiature da pagarsi a parte secondo il materiale usato.
9.3.60.1 | Infisso con telaio semplice. | mq |  | 257 | 48.1 | 0 | 0
9.3.60.2 | Infisso con telaio munito di mostra. | mq |  | 292 | 55 | 0 | 0
9.3.70 | PORTONCINO D'INGRESSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO. Portoncino d'ingresso in alluminio anodizzato in lega di alluminio da mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate con superficie totale ossidata anodicamente a 15 micron, rinforzato con barre a sezione trapezoidale poste ad interasse non inferiore a cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le maniglie; le serrature tipo Yale a tre chiavi; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 353 | 66 | 0 | 0
9.3.80.0 | TAMBURATURA DI PORTE. Tamburatura di porte di alluminio anodizzato.
9.3.80.1 | Con laminato plastico semplice a due facce. | mq |  | 44.4 | 9.8 | 0 | 0
9.3.80.2 | Con doppio laminato plastico a una faccia ad interposto materiale isolante. | mq |  | 66 | 14.6 | 0 | 0
9.3.80.3 | Con lamiera di alluminio semplice verniciata. | mq |  | 59 | 13 | 0 | 0
9.3.80.4 | Con lamiera di alluminio doppia verniciata con interposto strato isolante. | mq |  | 81 | 18 | 0 | 0
9.3.90 | POMPA CHIUDI-PORTA CON INCASSO A PAVIMENTO. Pompa chiudi-porta con incasso a pavimento per consentire la rotazione del battente a 180ø, fornita e posta in opera. Sono compresi: la piastra di copertura in lega di alluminio; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | cad |  | 195 | 20.4 | 0 | 0
9.3.100 | COMPENSO PER MECCANISMO DI ANTA A RIBALTA. Compenso agli infissi in alluminio realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta. | cad |  | 78 | 0 | 0 | 0
9.3.110 | COMPENSO PER TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELL'ALLUMINIO. Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard). | mq |  | 12.3 | 2.3 | 0 | 0
9.3.120 | COMPENSO PER SISTEMA DI CHIUSURA A GIUNTO APERTO. Compenso agli infissi di alluminio per il sistema di chiusura a giunto aperto con guarnizione centrale in "dutral". | mq |  | 16.6 | 3.1 | 0 | 0
9.3.130 | INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E GIUNTO APERTO. Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio della sezione minima di mm 52 e dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni in dutral; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. | mq |  | 384 | 72 | 0 | 0
9.3.140 | INFISSO MONOBLOCCO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E GIUNTO APERTO. Infisso monoblocco in alluminio per finestre e porte-finestra realizzato con profili dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio termico. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore, e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le porte-finestra) per lo scarico dell'acqua; il telaio mobile con profilati tubolari della sezione minima di mm 52; il controtelaio in lamiera zincata completo di catene di controvento e grappe di fissaggio; il cassonetto coibentato; la serranda avvolgibile in P.V.C. da Kgxmq 5,00; i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130; i supporti reggirullo con cuscinetti a sfera; il rullo; la puleggia; i fondelli; il guida cintino; l'avvolgitore automatico con placca; le guarnizioni centrale e interna in dutral; la chiusura a cariglione o cremonese a tre punti di chiusura per le finestre e per le porte-finestra; il regolo fermavetro a scatto; la ferramenta necessaria; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'eventuale vetro. La misurazione viene effettuata misurando il massimo ingombro del monoblocco. La misurazione minima e' di mq 2,00. | mq |  | 407 | 76 | 0 | 0
9.4 | INFISSI IN P.V.C.
9.4.10.0 | PERSIANE IN P.V.C. A DUE O PIÙ ANTE. Le persiane a due o più ante devono essere realizzate con profilati in P.V.C. rigido antiurtizzato e corrispondere ai seguenti requisiti: TELAIO FISSO: dimensione minima in profondità mm 58; le pareti del profilato in vista devono avere uno spessore minimo di mm 2.5. ANTA APRIBILE: opportunamente sagomata per consentire il perfetto funzionamento sul telaio, provvista di pre camera interna ed esterna, dimensione minima in profondità mm 50; a sormonto rispetto il telaio fisso, per il drenaggio delle acque devono essere eseguite n. 2 aperture da mm 5x12 ad una distanza di mm 50 dagli angoli esterni; le pareti esterne dell'anta devono avere uno spessore minimo di mm 1,8; i profilati in P.V.C. devono essere collegati negli angoli con un procedimento di saldatura in testa ad elemento caldo, mediante una saldatrice e successiva asportazione del cordolo di saldatura in eccesso, su ogni lato del profilo. In seguito alla saldatura l'anta apribile deve essere dotata di una struttura metallica interna di irrigidimento realizzata con tubolare in alluminio o in acciaio zincato per il rinforzo della stessa. La struttura portante deve essere ancorata ai profilati in P.V.C. ogni mm 700; la tamponatura deve essere realizzata con lamelle estruse in P.V.C. provviste di adeguati rinforzi in acciaio zincato o alluminio, atti a conferire resistenza meccanica alle lamelle. La tamponatura può essere realizzata con lamelle orientabili, fisse, cieche o distanziate. I ferma stecca devono essere applicati all'interno e devono essere del tipo ad aggancio continuo su tutta la lunghezza, senza viti in vista. Sono compresi: le cerniere, gli apparecchi di chiusura e apertura, i pezzi speciali, le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
9.4.10.1 | Colore bianco con aletta fissa. | mq |  | 269 | 34.7 | 0 | 0
9.4.10.2 | Colore bianco con aletta orientabile. | mq |  | 338 | 43.5 | 0 | 0
9.4.10.3 | Sovrapprezzo P.V.C. rivestito. | mq |  | 94 | 12.1 | 0 | 0
9.4.20.0 | INFISSI ESTERNI IN P.V.C. A "GIUNTO APERTO” PER FINESTRE E PORTE FINESTRA. Il materiale utilizzato per l'estrusione dei profili deve rispondere alla norma DIN 7748 ad alta resistenza agli urti e con stabilizzatori ecologici a base di Calcio e Zinco. Il sistema di profilati utilizzati nella realizzazione dei serramenti, deve essere a guarnizione mediana "GIUNTO APERTO" con guarnizione centrale ed interna poste sull'anta o sul telaio. I profilati devono possedere il marchio di conformità alle norme di controllo e di qualità per finestre in materiale plastico secondo RAL-RG 716/1, ottenuto presso l'Istituto di Tecnologia delle Finestre di Rosenheim o altri equipollenti, per il grado di sollecitazione, secondo la norma DIN 18055, relativo al serramento preso in esame. Gli infissi sono realizzati con profili multicamera che devono corrispondere ai seguenti requisiti: TELAIO FISSO: dimensione minima in profondità mm 58, le pareti del profilato, con le superfici visibili interne ed esterne, devono avere uno spessore minimo di mm 2,8. Deve essere formato almeno da una pre camera esterna per la ventilazione ed il drenaggio ed una camera per il rinforzo nel lato interno. Nel caso di profilato a più camere, le pre camere aggiuntive devono essere poste davanti alla camera del rinforzo; a tal proposito il rinforzo metallico alloggia nella propria camera, non deve avere nessun contatto con aria e acqua, né deve avere pre camere nel lato interno, consentendo così un corretto fissaggio al rinforzo metallico stesso delle viti per la ferramenta e gli accessori. Per il drenaggio delle acque sono eseguite aperture di mm 5x25 poste ogni mm 500, ad una distanza dall'angolo interno di mm 7 e non devono risultare affacciate. ANTA APRIBILE: opportunamente sagomata per consentire il perfetto funzionamento a "GIUNTO APERTO", dimensione minima in profondità mm 70, semicomplanare rispetto al telaio fisso, tripla camera d'isolamento con pre camera esterna di ventilazione per la scanalatura vetro, eseguita con aperture di mm 5x12 poste ogni mm 600 e non devono risultare affacciate. Le pareti dell'anta, con le superfici visibili interne ed esterne, devono avere uno spessore minimo di mm 2,8 e la battuta interna con angolo smussato per consentire l'apertura dell'anta a 180° e per la sicurezza degli utilizzatori in caso di urti accidentali. I ferma vetri sono applicati all'interno e devono essere dei tipo ad aggancio continuo su tutta la lunghezza, senza viti in vista. I profilati in P.V.C. sono necessariamente rinforzati mediante aste in acciaio zincato, con sagoma adeguata, e spessore minimo di mm 1,5; l'ancoraggio al profilato in P.V.C., è eseguito con viti autoforanti ad una distanza massima di mm 300 tra ogni vite. I profilati principali in P.V.C.
devono essere collegati negli angoli con un procedimento di saldatura in testa ad elemento a caldo, mediante una saldatrice e successiva esportazione dei cordolo dì saldatura in eccesso, su ogni lato dei profilo. Le guarnizioni devono essere in polimero compatto monoestruso, (EPDM o P.V.C. ) alloggiato senza interruzioni sia nel telaio che nell'anta a seconda dei sistema di profili utilizzato; due guarnizioni a contenere il vetro, una esterna sull'anta ed una coestrusa sul fermavetro. Sono compresi: le anube plastificate; la serratura; la necessaria ferramenta per il suo funzionamento; le opere murarie per il montaggio del falso telaio ed il falso telaio stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetro. Coefficiente K dei serramento senza vetro 1,7 W/m2K- Gruppo materiali per telai 1 secondo DIN 4108-4 Tabella 3.(Coefficiente medio di Trasmittanza Termica con vetro-camera 4112/4 K 2,6).
9.4.20.1 | Colore bianco. | mq |  | 247 | 31.8 | 0 | 0
9.4.20.2 | Sovrapprezzo P.V.C. rivestito. | mq |  | 76 | 9.7 | 0 | 0
9.4.30 | INFISSI ESTERNI IN P.V.C. A "GIUNTO APERTO" PER FINESTRE E PORTE FINESTRA OMOLOGATI IIP UNI SOLO COLORE BIANCO. I serramenti devono essere prodotti da aziende certificate con marchio IIP UNI rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici.I singoli serramenti prodotti in base alla tipologia di serramento sottoposto al controllo per la certificazione devono riportare, mediante stampigliatura o etichettatura, le seguenti informazioni: Logo IIP UNI Numero Licenza IIP UNI e nome dei produttore dei serramento Codice dei Prodotto Data di fabbricazione giorno mese ed anno Classificazione della Permeabilità all'aria Classificazione della Tenuta all'acqua Classificazione di Resistenza al Carico di vento I serramenti devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti tecnici: Il materiale utilizzato per l'estrusione dei profili deve rispondere alla norma DIN 7748 ad alta resistenza agli urti e con stabilizzatori ecologici a base di Calcio e Zinco. Il sistema di profilati utilizzati nella realizzazione dei serramenti deve essere a guarnizione mediana “GIUNTO APERTO” con guarnizione centrale ed interna poste sull'anta. I profilati devono possedere il marchio di conformità ai requisiti della norma UNI 8648, certificazione rilasciata dall'istituto Italiano dei Plastici UNI IIP. Il sistema deve inoltre avere la certificazione di conformità alle norme di controllo e di qualità per finestre in materiale plastico secondo RAL-RG 71611, ottenuto presso l'istituto per la Tecnologia delle Finestre di Rosenheim o altri equipollenti, per il grado di sollecitazione, secondo la norma DIN 18055, relativo al serramento preso in esame. Gli infissi sono realizzati con profili multicamera che devono corrispondere ai seguenti requisiti: TELAIO FISSO: dimensione minima in profondità mm 58, le pareti dei profilato, con le superfici visibili interne ed esterne, devono avere uno spessore minimo di mm 2,8. Deve essere formato almeno da una pre camera esterna per la ventilazione ed il drenaggio ed una camera per il rinforzo nei lato interno. Nel caso di profilato a più camere, le pre camere aggiuntive devono essere poste davanti alla camera dei rinforzo; a tal proposito il rinforzo metallico deve alloggiare nella propria camera, non avere nessun contatto con aria e acqua, né avere pre camere nel lato interno, consentendo così un corretto fissaggio della ferramenta e degli accessori al rinforzo | cad |  | 239 | 40.2 | 0 | 0
9.4.40.0 | INFISSI ESTERNI IN P.V.C. A " DUE GUARNIZIONI " PER FINESTRE E PORTE FINESTRA. Il materiale utilizzato per l'estrusione dei profili deve rispondere alla norma DIN 7748 ad alta resistenza agli urti e con stabilizzatori ecologici a base di Calcio e Zinco. Il sistema di profilati utilizzati nella realizzazione dei serramenti deve essere a due guarnizioni di tenuta, una esterna sul telaio ed una interna posizionata sull'anta. I profilati devono possedere il marchio di conformità ai requisiti della norma UNI 8648, certificazione rilasciata dall'istituto Italiano dei Plastici UNI IIP. Il sistema deve inoltre avere la certificazione di conformità alle norme di controllo e di qualità per finestre in materiale plastico secondo RAL-RG 71611, ottenuto presso l'istituto per la Tecnologia delle Finestre di Rosenheim o altri equipollenti, per il grado di sollecitazione, secondo la norma DIN 18055, relativo al serramento preso in esame. Gli infissi sono realizzati con profili multi camera che devono corrispondere ai seguenti requisiti: TELAIO FISSO: dimensione minima in profondità 58 mm, le pareti dei profilato, con le superfici visibili interne ed esterne, devono avere uno spessore minimo di mm 2,8. Deve essere formato almeno da una pre camera esterna per la ventilazione ed il drenaggio ed una camera per il rinforzo nel lato interno. Nel caso di profilato a più camere, le pre camere aggiuntive sono poste davanti alla camera dei rinforzo, a tal proposito il rinforzo metallico alloggiare nella propria camera, non ha nessun contatto con aria e acqua, né ha pre camere nel lato interno, consentendo così un corretto fissaggio, ai rinforzo metallico stesso, delle viti per la ferramenta e gli accessori. Per il drenaggio delle acque sono eseguite aperture di mm 5x12 poste ogni mm 600 ad una distanza dall'angolo interno di mm 70 e non devono risultare affacciate; la scanalatura per il vetro è obliqua con inclinazione continua di almeno 50° ed altezza d'invaso dell'acqua di almeno mm 7 per consentire una corretta evacuazione. ANTA APRIBILE: opportunamente sagomata per consentire il perfetto funzionamento sul telaio, dimensione minima in profondità mm 58, in posizione arretrata rispetto al telaio fisso, doppia camera d'isolamento con pre camera esterna di ventilazione per la scanalatura vetro, eseguita con aperture di mm 5x12 poste ogni mm 600, non dovranno risultare affacciate. Le pareti dell'anta, con le superfici visibili interne ed esterne, devono avere uno spessore minimo di mm 2,8, la scanalatura vetro obliqua con inclinazione continua di almeno 50°, con angolo arrotondato per la sicurezza degli utilizzatori in caso di urti accidentali. I fermavetri sono applicati all'interno e devono essere dei tipo ad aggancio continuo su tutta la lunghezza, senza
9.4.40.1 | Colore bianco. | mq |  | 229 | 29.5 | 0 | 0
9.4.40.2 | Sovrapprezzo P.V.C. rivestito. | mq |  | 76 | 9.7 | 0 | 0
9.4.50 | INFISSI ESTERNI IN P.V.C. A "DUE GUARNIZIONI” PER FINESTRE E PORTE FINESTRA OMOLOGATO IIP UNI SOLO COLORE BIANCO. I serramenti devono essere prodotti da aziende certificate con marchio IIP UNI rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici. I singoli serramenti prodotti in base alla tipologia di serramento sottoposto al controllo per la certificazione devono riportare, mediante stampigliatura o etichettatura, le seguenti informazioni: Logo IIP UNI Numero Licenza IIP UNI e nome dei produttore dei serramento Codice dei Prodotto Data di fabbricazione giorno mese ed anno Classificazione della Permeabilità all'aria Classificazione della Tenuta all'acqua Classificazione di Resistenza al Carico di vento I serramenti devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti tecnici: Il materiale utilizzato per l'estrusione dei profili deve rispondere alla norma DIN 7748 ad alta resistenza agli urti e con stabilizzatori ecologici a base di Calcio e Zinco. Il sistema di profilati utilizzati nella realizzazione dei serramenti deve essere a due guarnizioni di tenuta, una esterna sul telaio ed una interna posta sull'anta. I profilati devono possedere il marchio di conformità ai requisiti della norma UNI 8648, certificazione rilasciata dall'istituto Italiano dei Plastici UNI IIP. Il sistema deve inoltre avere la certificazione di conformità alle norme di controllo e di qualità per finestre in materiale plastico secondo RAL-RG 71611, ottenuta presso l'istituto per la Tecnologia delle Finestre di Rosenheim o altri equipollenti, per il grado di sollecitazione, secondo la norma DIN 18055, relativo al serramento preso in esame. Gli infissi sono realizzati con profili camera che devono corrispondere ai seguenti requisiti: TELAIO FISSO: dimensione minima in profondità mm 58, le pareti dei profilato, con le superfici visibili interne ed esterne, devono avere uno spessore minimo di mm 2,8. Deve essere formato almeno da una pre camera esterna per la ventilazione ed il drenaggio ed una camera per il rinforzo nel lato interno. Nel case di profilato a più camere, le pre camere aggiuntive devono essere poste davanti alla camera dei rinforzo, a tal proposito il rinforzo metallico è alloggiato nella propria camera, non avere nessun contatto con aria e acqua, né avere pre camere nel lato interno, consentendo così un corretto fissaggio, al rinforzo metallico stesso, delle viti per la | mq |  | 229 | 29.5 | 0 | 0
9.4.60 | COMPENSO PER MECCANISMO DI ANTA A RIBALTA. Compenso agli infissi in P.V.C. realizzati con meccanismo di apertura ad anta a ribalta. | cad |  | 62 | 0 | 0 | 0
9.4.70.0 | INFISSO MONOBLOCCO IN P.V.C. ALLA ROMANA. Monoblocco in P.V.C. completo, composto da: 1 - Infissi esterni in P.V.C. a " due guarnizioni " per finestre e porte finestra. Il materiale utilizzato per l'estrusione dei profili deve rispondere alla norma DIN 7748 ad alta resistenza agli urti e con stabilizzatori ecologici a base di Calcio e Zinco. Il sistema di profilati utilizzati nella realizzazione dei serramenti deve essere a due guarnizioni di tenuta, una esterna sul telaio ed una interna posizionata sull'anta. I profilati devono possedere il marchio di conformità ai requisiti della norma UNI 8648, certificazione rilasciata dall'istituto Italiano dei Plastici UNI IIP. Il sistema deve inoltre avere la certificazione di conformità alle norme di controllo e di qualità per finestre in materiale plastico secondo RAL-RG 71611, ottenuto presso l'istituto per la Tecnologia delle Finestre di Rosenheim o altri equipollenti, per il grado di sollecitazione, secondo la norma DIN 18055, relativo al serramento preso in esame. Gli infissi sono realizzati con profili multi camera che devono corrispondere ai seguenti requisiti: TELAIO FISSO: dimensione minima in profondità 58 mm, le pareti dei profilato, con le superfici visibili interne ed esterne, devono avere uno spessore minimo di mm 2,8. Deve essere formato almeno da una pre camera esterna per la ventilazione ed il drenaggio ed una camera per il rinforzo nel lato interno. Nel caso di profilato a più camere, le pre camere aggiuntive sono poste davanti alla camera dei rinforzo, a tal proposito il rinforzo metallico alloggiare nella propria camera, non ha nessun contatto con aria e acqua, né ha pre camere nel lato interno, consentendo così un corretto fissaggio, ai rinforzo metallico stesso, delle viti per la ferramenta e gli accessori. Per il drenaggio delle acque sono eseguite aperture di mm 5x12 poste ogni mm 600 ad una distanza dall'angolo interno di mm 70 e non devono risultare affacciate; la scanalatura per il vetro è obliqua con inclinazione continua di almeno 50° ed altezza d'invaso dell'acqua di almeno mm 7 per consentire una corretta evacuazione. ANTA APRIBILE: opportunamente sagomata per consentire il perfetto funzionamento sul telaio, dimensione minima in profondità mm 58, in posizione arretrata rispetto al telaio fisso, doppia camera d'isolamento con pre camera esterna di ventilazione per la scanalatura vetro, eseguita con aperture di mm 5x12 poste ogni mm 600, non dovranno risultare affacciate. Le pareti dell'anta, con le superfici visibili interne ed esterne, devono avere uno spessore minimo di mm 2,8, la scanalatura vetro obliqua con inclinazione
| Sono compresi: le cerniere, gli apparecchi di chiusura e apertura, i pezzi speciali, le opere murarie. Sono inoltre compresi I'apposito monoprofilato in P.V.C. saldato ed ancorato alla muratura, le opere edili per il montaggio del falso telaio ed il falso telaio stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetro. Coefficiente K dei serramento senza vetro 1,7 Wlm2K - Gruppo materiali per telai 1 secondo DIN 4108-4. Tabella 3 (Coefficiente medio di Trasmittanza Termica con vetrocamera 411214 K 2,6). La misurazione minima è di mq 2,00 e viene effettuata misurando il massimo ingombro dei monoblocco. |  |  |  |  | 0 | 0
9.4.70.1 | Colore bianco. | mq |  | 554 | 71 | 0 | 0
9.4.70.2 | Colore bianco con altezza orientabile. | mq |  | 623 | 80 | 0 | 0
9.4.70.3 | Sovrapprezzo P.V.C. rivestito. | mq |  | 167 | 21.6 | 0 | 0
9.4.80.0 | INFISSO MONOBLOCCO IN P.V.C.. Monoblocco in PVC completo di avvolgibile e di sacramento, composto da: Infissi esterni in P.V.C. a " due guarnizioni " per finestre e porte finestra. Il materiale utilizzato per l'estrusione dei profili deve rispondere alla norma DIN 7748 ad alta resistenza agli urti e con stabilizzatori ecologici a base di Calcio e Zinco. Il sistema di profilati utilizzati nella realizzazione dei serramenti deve essere a due guarnizioni di tenuta, una esterna sul telaio ed una interna posizionata sull'anta. I profilati devono possedere il marchio di conformità ai requisiti della norma UNI 8648, certificazione rilasciata dall'istituto Italiano dei Plastici UNI IIP. Il sistema deve inoltre avere la certificazione di conformità alle norme di controllo e di qualità per finestre in materiale plastico secondo RAL-RG 71611, ottenuto presso l'istituto per la Tecnologia delle Finestre di Rosenheim o altri equipollenti, per il grado di sollecitazione, secondo la norma DIN 18055, relativo al serramento preso in esame. Gli infissi sono realizzati con profili multi camera che devono corrispondere ai seguenti requisiti: TELAIO FISSO: dimensione minima in profondità 58 mm, le pareti dei profilato, con le superfici visibili interne ed esterne, devono avere uno spessore minimo di mm 2,8. Deve essere formato almeno da una pre camera esterna per la ventilazione ed il drenaggio ed una camera per il rinforzo nel lato interno. Nel caso di profilato a più camere, le pre camere aggiuntive sono poste davanti alla camera dei rinforzo, a tal proposito il rinforzo metallico alloggiare nella propria camera, non ha nessun contatto con aria e acqua, né ha pre camere nel lato interno, consentendo così un corretto fissaggio, ai rinforzo metallico stesso, delle viti per la ferramenta e gli accessori. Per il drenaggio delle acque sono eseguite aperture di mm 5x12 poste ogni mm 600 ad una distanza dall'angolo interno di mm 70 e non devono risultare affacciate; la scanalatura per il vetro è obliqua con inclinazione continua di almeno 50° ed altezza d'invaso dell'acqua di almeno mm 7 per consentire una corretta evacuazione. ANTA APRIBILE: opportunamente sagomata per consentire il perfetto funzionamento sul telaio, dimensione minima in profondità mm 58, in posizione arretrata rispetto al telaio fisso, doppia camera d'isolamento con pre camera esterna di ventilazione per la scanalatura vetro, eseguita con aperture di mm 5x12 poste ogni mm 600, non dovranno risultare affacciate. Le pareti dell'anta, con le superfici visibili interne ed esterne, devono avere uno spessore minimo di mm 2,8, la scanalatura vetro obliqua con inclinazione continua di almeno 50°, con angolo
9.4.80.1 | Colore bianco | mq |  | 287 | 37 | 0 | 0
9.4.80.2 | Sovrapprezzo per mobilitazione finestra finto legno | mq |  | 74 | 9.5 | 0 | 0
9.4.90 | INFISSO DI PORTA PER INTERNI IN P.V.C. Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad una o più ante, realizzato con monoprofilato da mm 100x60 oppure 81x58, saldato a caldo atto a ricevere nella sua cavità un profilo di acciaio zincato da mm 30x40x1,5 oppure 24x33,5x1,5 per il rinforzo dello stesso, completo di telaio in P.V.C., saldato a caldo e rinforzato con profilo in acciaio zincato da mm 30x30x1,5, oppure 24x39,5x1,5 fornito e posto in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; le anube plastificate; la serratura; la ferramenta; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il progettista indicherà le sezioni alle quali si vuole riferire. | mq |  | 236 | 30.4 | 0 | 0
9.4.100 | SERRANDE AVVOLGIBILE IN P.V.C.. Serrande avvolgibile realizzati con profili estrusi in P.V.C. pesante, rispondente alle norme UNI, con spessore delle stecche di circa mm 15 e del peso di Kgxmq 5,00, rinforzate con reggette in acciaio zincato inserite ogni 6 stecche nel caso di larghezza superiore a cm 130, fornite e poste in opera. Sono compresi: i supporti; il rullo scanalato di acciaio con cuscinetti a sfera incorporati a lubrificazione continua; la puleggia; la cinghia di canapa o nylon o plastica armata; l'avvolgi cinghia automatico zincato incassato e cassetta di ferro zincato o di plastica resistente e placca di ottone cromato o di alluminio anodizzato o di plastica resistente; le guide fisse in acciaio zincato a U; le squadrette di arresto; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie in vista esclusa pertanto la parte avvolta ed incassata. | mq |  | 44.1 | 5.7 | 0 | 0
9.5 | OPERE DA VETRAIO
9.5.10.0 | VETRO LUCIDO SEMPLICE E SEMIDOPPIO. Vetro lucido semplice sottile di spessore da mm 1,8 a mm 2,2 e vetro lucido semidoppio normale di spessore da mm 2,8 a mm 3,2, forniti e posti in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica, di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
9.5.10.1 | Vetro semplice da mm 1,8 a mm 2,2. | mq |  | 11.8 | 1.94 | 0 | 0
9.5.10.2 | Vetro semidoppio da mm 2,8 a mm 3,2. | mq |  | 14.5 | 2.39 | 0 | 0
9.5.20.0 | CRISTALLO FLOAT. Cristallo float, fornito e posto in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
9.5.20.1 | Cristallo float spessore mm 3. | mq |  | 15.2 | 2.5 | 0 | 0
9.5.20.2 | Cristallo float spessore mm 4. | mq |  | 16.4 | 2.7 | 0 | 0
9.5.20.3 | Cristallo float spessore mm 5. | mq |  | 19.8 | 3.25 | 0 | 0
9.5.20.4 | Cristallo float spessore mm 6. | mq |  | 23.7 | 3.89 | 0 | 0
9.5.20.5 | Cristallo float spessore mm 8. | mq |  | 29 | 4.77 | 0 | 0
9.5.20.6 | Cristallo float incolore spessore mm 10. | mq |  | 41.6 | 6.8 | 0 | 0
9.5.20.7 | Cristallo float incolore spessore mm 12. | mq |  | 53 | 8.8 | 0 | 0
9.5.30.0 | VETRO STAMPATO. Vetro stampato spessore da mm 4 a mm 6 bianco, fornito e posto in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
9.5.30.1 | Bianco nazionale | mq |  | 20.3 | 3.33 | 0 | 0
9.5.30.2 | Bianco belga | mq |  | 32.2 | 5.3 | 0 | 0
9.5.40.0 | VETRO STAMPATO COLORATO. Vetro stampato colorato da mm 4 a mm 6, fornito e posto in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
9.5.40.1 | Colorato nazionale | mq |  | 26 | 4.27 | 0 | 0
9.5.40.2 | Colorato belga | mq |  | 36.2 | 5.9 | 0 | 0
9.5.50 | VETRO RETINATO. Vetro retinato a maglia esagonale o quadrata spessore da mm 5,5 a mm 6, fornito e posto in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 21.5 | 3.53 | 0 | 0
9.5.60.0 | VETRATE TERMOACUSTICHE ISOLANTI. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' compreso quanto occorre. Misurazione minima mq 0,40.
9.5.60.1 | Vetro camera mm 3-6-3. | mq |  | 37 | 7.7 | 0 | 0
9.5.60.2 | Vetro camera mm 3-9-3. | mq |  | 34 | 7 | 0 | 0
9.5.60.3 | Vetro camera mm 3-12-3. | mq |  | 34.8 | 7.2 | 0 | 0
9.5.60.4 | Vetro camera mm 3-15-3. | mq |  | 35.5 | 7.4 | 0 | 0
9.5.60.5 | Vetro camera mm 4-6-4. | mq |  | 36.2 | 7.5 | 0 | 0
9.5.60.6 | Vetro camera mm 4-9-4. | mq |  | 33.2 | 7.7 | 0 | 0
9.5.60.7 | Vetro camera mm 4-10-4. | mq |  | 36.9 | 7.7 | 0 | 0
9.5.60.8 | Vetro camera mm 4-12-4. | mq |  | 36.9 | 7.7 | 0 | 0
9.5.60.9 | Vetro camera mm 4-15-4. | mq |  | 39.1 | 8.1 | 0 | 0
9.5.60.10 | Vetro camera mm 5-6-5. | mq |  | 43.6 | 9 | 0 | 0
9.5.60.11 | Vetro camera mm 5-9-5. | mq |  | 43.6 | 9 | 0 | 0
9.5.60.12 | Vetro camera mm 5-12-5. | mq |  | 44.2 | 9.2 | 0 | 0
9.5.60.13 | Vetro camera mm 5-15-5. | mq |  | 45.1 | 9.4 | 0 | 0
9.5.60.14 | Vetro camera mm 6-6-6. | mq |  | 50 | 10.4 | 0 | 0
9.5.60.15 | Vetro camera mm 6-9-6. | mq |  | 52 | 10.7 | 0 | 0
9.5.60.16 | Vetro camera mm 6-12-6. | mq |  | 52 | 10.7 | 0 | 0
9.5.60.17 | Vetro camera mm 6-15-6. | mq |  | 53 | 10.9 | 0 | 0
9.5.60.18 | Vetro camera mm 4-12-6/7. | mq |  | 67 | 13.9 | 0 | 0
9.5.60.19 | Vetro camera mm 4-12-8/9. | mq |  | 72 | 14.9 | 0 | 0
9.5.60.20 | Vetro camera mm 4-12-10/11. | mq |  | 77 | 16 | 0 | 0
9.5.60.21 | Vetro camera mm 4-12-10/11 con il plastico mm 0,76. | mq |  | 82 | 17 | 0 | 0
9.5.60.22 | Vetro camera mm 4-12-11/12. | mq |  | 108 | 22.5 | 0 | 0
9.5.60.23 | Vetro camera mm 6/7-12-6/7. | mq |  | 82 | 17 | 0 | 0
9.5.60.24 | Vetro camera mm 8/9-12-8/9. | mq |  | 96 | 20 | 0 | 0
9.5.60.25 | Vetro camera mm 10/11-12-10/11. | mq |  | 107 | 22.3 | 0 | 0
9.5.60.26 | Vetro camera mm 4-12-18/19. | mq |  | 143 | 29.7 | 0 | 0
9.5.60.27 | Vetro camera mm 4-12-26/27. | mq |  | 183 | 38.1 | 0 | 0
9.5.60.28 | Vetro camera mm 4-12-retinato. | mq |  | 43.6 | 9 | 0 | 0
9.5.70.0 | PROFILATO IN VETRO AD U. Profilato in vetro ad U dello spessore di mm 6 e della larghezza di mm 250-270-350 ed ali da mm 40-45 in misure multiple di cm 25, incolore, non armato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura esterna a mastice sintetico e silicone; la pulitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
9.5.70.1 | Posa in opera a pettine e greca. | mq |  | 45.4 | 4.33 | 0 | 0
9.5.70.2 | Posa in opera a camera d'aria. | mq |  | 74 | 7 | 0 | 0
9.5.80 | VETRATE E PORTE IN CRISTALLO TEMPERATO. Vetrate in cristallo temperato, fornite e poste in opera, dello spessore di mm 10 a due o più ante da porre internamente dopo i portoni d'ingresso, munite di bussole sempre di cristallo temperato, con chiusura automatica tramite pompe da incasso a pavimento. Sono compresi: tutti i pezzi speciali in ottone o acciaio cromato per le giunture e gli ancoraggi; le maniglie per le ante; la serratura; i tagli e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la pompa da incasso a pavimento. | mq |  | 232 | 30 | 0 | 0
9.5.90.0 | CRISTALLO STRATIFICATO. Cristallo stratificato composto da due o più strati di vetro float trasparenti usando lastre float chiaro e PVB trasparente; la trasmissione luminosa non deve essere alterata e deve presentare gli stessi valori del vetro normale; presentare una resistenza al calore pari a 80øC max; un peso per mm di spessore di vetro kgxmq 2,5; una resistenza alla flessione e trazione (secondo DIN 52303) 3000 6000 N/cmq (circa Kg/cmq 300-600); una durezza secondo Mohs 6-7; deve resistere all'azione di acidi escluso l'acido cloridrico. Fornito e posto in opera. Sono compresi: la protezione dei bordi delle lastre contro acidi e solventi; i tagli e gli sfridi; la sigillatura con mastice idoneo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima mq 0,30.
9.5.90.1 | Vetro stratificato spessore mm 6/7. | mq |  | 39.8 | 6.5 | 0 | 0
9.5.90.2 | Vetro stratificato spessore mm 8/9. | mq |  | 43.5 | 7.1 | 0 | 0
9.5.90.3 | Vetro stratificato spessore mm 10/11. | mq |  | 51 | 8.4 | 0 | 0
9.5.90.4 | Vetro stratificato spessore mm 10/11 rinforzato con plastico mm 0,76. | mq |  | 71 | 11.6 | 0 | 0
9.5.90.5 | Vetro stratificato spessore mm 11/12. | mq |  | 79 | 12.9 | 0 | 0
9.5.90.6 | Vetro stratificato Blindato (tre lastre) spessore mm 18/19. | mq |  | 106 | 17.4 | 0 | 0
9.5.90.7 | Vetro stratificato Blindato (tre lastre) spessore mm 26/27. | mq |  | 174 | 28.7 | 0 | 0
9.5.90.8 | Vetro stratificato Blindato (quattro lastre) spessore mm 36/38. | mq |  | 263 | 43.2 | 0 | 0
9.5.100.0 | LASTRE DI VETRO ANTISFONDAMENTO. Lastre di vetro antisfondamento, trasparenti, tipo "VISARM" o similari, con certificato rilasciato da Istituto autorizzato, montate su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura con mastice normale o siliconico; la guarnizione con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
9.5.100.1 | Dello spessore di mm 8. | mq |  | 50 | 8.2 | 0 | 0
9.5.100.2 | Dello spessore di mm 12. | mq |  | 75 | 12.3 | 0 | 0
TOTALI | [5 empty] | 0 | 0

## capitolo 10 NO
A | B | C | D | E | F | G | H
Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | u.m. | quantità | prezzo € | costo min. € | Costo totale D x E | Costo minimo manodopera D x F
10.1 | OPERE DA FABBRO
10.1.10.0 | ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
10.1.10.1 | Per puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini, cerniere, bandelle, spagnolette, nottoli, ganci, perni e simili. | kg |  | 9.8 | 5.7 | 0 | 0
10.1.10.2 | Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili. | kg |  | 8.7 | 5.1 | 0 | 0
10.1.10.3 | Per chiusini di pozzetti costituiti da telaio in profilati e pannello in lamiera striata saldato al telaio mobile, completo di organo di chiusura. | kg |  | 4.97 | 2.91 | 0 | 0
10.1.20 | PANNELLI IN RETE DI LAMIERA DI FERRO O IN TONDINI SALDATI. Pannelli in rete di lamiera di ferro o in tondini saldati, a maglie quadrate o rombiche, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, etc., forniti e posti in opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 4.83 | 1.53 | 0 | 0
10.1.30.0 | SERRANDA AVVOLGIBILE AD ELEMENTI DI ACCIAIO. Serranda avvolgibile ad elementi di acciaio a doghe, protetta mediante zincatura a freddo, fornita e posta in opera. Sono compresi: il rullo; le guide; i ganci d'arresto; la serratura; ogni altro accessorio; una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
10.1.30.1 | Con lamiera da mm 8/10. | mq |  | 135 | 21.9 | 0 | 0
10.1.30.2 | Con lamiera da mm 10/10. | mq |  | 142 | 23.1 | 0 | 0
10.1.40 | SERRANDA AVVOLGIBILE A MAGLIE DI FERRO TONDO. Serranda avvolgibile a maglie di ferro tondo, tubolare e profilato a C, sagomate e collegate a snodo, fornita e posta in opera. Sono compresi: il rullo; le guide d'arresto; la serratura; ogni altro accessorio; una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 158 | 25.6 | 0 | 0
10.1.50.0 | PORTA BASCULANTE IN LAMIERA DI ACCIAIO STAMPATO. Porta basculante in lamiera di acciaio stampato, dello spessore di 8/10, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio, i contrappesi, le guide, la serratura tipo Yale con due chiavi, la maniglia fissa, ed ogni altro accessorio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
10.1.50.1 | Verniciata con una mano di antiruggine. | mq |  | 151 | 24.4 | 0 | 0
10.1.50.2 | Zincata. | mq |  | 158 | 25.6 | 0 | 0
10.1.50.3 | Verniciata a fuoco con tinte "RAL". | mq |  | 182 | 29.5 | 0 | 0
10.1.60 | CANCELLO RIDUCIBILE IN PROFILATO DI FERRO NORMALE. Cancello riducibile in profilato di ferro normale, montato su guide ad uno o più elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffe; le cerniere in acciaio con rondelle; la serratura a due mandate; la guida singola o doppia superiore ed inferiore; ogni altro accessorio occorrente; le opere murarie necessarie; una mano di antiruggine. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 7.7 | 3.83 | 0 | 0
10.1.70 | CANCELLO RIDUCIBILE IN DOGHE METALLICHE. Cancello riducibile costituito da doghe metalliche in lamiera di ferro da 12/10, collegate a pantografo o da guide di scorrimento fisse o ribaltabili, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffe; le cerniere in acciaio con rondelle; la serratura a due mandate; ogni altro accessorio; tutte le opere di muratura occorrenti, una mano di antiruggine. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 9.7 | 4.83 | 0 | 0
10.1.80 | TENDE ALLA VENEZIANA. Tende alla veneziana composte da lamelle flessibili di cm 5, profilate a sagoma, in lega di alluminio verniciato a smalto, fornite e poste in opera. Sono compresi: il cassonetto; i nastri cordoncini di manovra; i congegni per il sollevamento e orientamento; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 48.7 | 9.1 | 0 | 0
10.1.90 | MANUFATTI IN ACCIAIO FE360B PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A CHIOCCIOLA. Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale tipo a chiocciola mediante un tubolare centrale, complete di gradini in lamiera pressopiegata a freddo, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte. | kg |  | 8 | 4.4 | 0 | 0
10.1.100.0 | GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i gradini.
10.1.100.1 | Acciaio verniciato. | Kg |  | 4.03 | 0.367 | 0 | 0
10.1.100.2 | Acciaio zincato a caldo. | Kg |  | 4.3 | 0.391 | 0 | 0
10.1.110.0 | GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO PER GRADINI. Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
10.1.110.1 | Acciaio verniciato. | Kg |  | 5 | 0.458 | 0 | 0
10.1.110.2 | Acciaio zincato a caldo. | Kg |  | 5.3 | 0.484 | 0 | 0
TOTALI | [5 empty] | 0 | 0

## capitolo 11 NO
A | B | C | D | E | F | G | H
Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | u.m. | quantità | prezzo € | costo min. € | Costo totale D x E | Costo minimo manodopera D x F
11.1 | STRUTTURE IN ACCIAIO
11.1.10.0 | MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è quello effettivo a lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
11.1.10.1 | In acciaio Fe 360 B. | kg |  | 2.22 | 0.84 | 0 | 0
11.1.10.2 | In acciaio Fe 430 B. | kg |  | 2.38 | 0.9 | 0 | 0
11.1.10.3 | In acciaio Fe 510 B. | kg |  | 2.46 | 0.93 | 0 | 0
11.1.11 | COMPENSO PER MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI. Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni. E' compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 0.86 | 0.471 | 0 | 0
11.1.20.0 | MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVATURE RETICOLARI E PILASTRI TRALICCIATI O CALASTRELLATI. Manufatti in acciaio per travature reticolari in profilati laminati a caldo, del tipo angolare o della Serie UPN, con nodi di tipo bullonato (con bulloni di qualsiasi classe) o saldato, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; i calastrelli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è quello effettivo a lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
11.1.20.1 | In acciaio Fe 360 B. | kg |  | 2.61 | 0.98 | 0 | 0
11.1.20.2 | In acciaio Fe 430 B. | kg |  | 2.68 | 1.01 | 0 | 0
11.1.20.3 | In acciaio Fe 510 B. | kg |  | 2.84 | 1.07 | 0 | 0
11.1.21 | COMPENSO PER MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVATURE RETICOLARI E PILASTRI TRALICCIATI O CALASTRELLATI. Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni. E' compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. | Kg |  | 0.86 | 0.471 | 0 | 0
11.1.30.0 | MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI COMPOSTI SALDATI. Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è quello effettivo a lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
11.1.30.1 | In acciaio Fe 360 B. | kg |  | 2.46 | 0.93 | 0 | 0
11.1.30.2 | In acciaio Fe 430 B. | kg |  | 2.61 | 0.98 | 0 | 0
11.1.30.3 | In acciaio Fe 510 B. | kg |  | 2.68 | 1.01 | 0 | 0
11.1.31 | COMPENSO PER MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI COMPOSTI SALDATI. Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni. E' compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. | Kg |  | 0.86 | 0.471 | 0 | 0
11.1.40.0 | MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE SECONDARIE. Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, etc.) in profilati a freddo compresi i pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è quello effettivo a lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
11.1.40.1 | Con profilati a freddo (compresi pressopiegati). | kg |  | 2.48 | 0.94 | 0 | 0
11.1.40.2 | Con profilati a caldo (LCTU). | kg |  | 2.38 | 0.9 | 0 | 0
11.1.41 | COMPENSO PER MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE SECONDARIE. Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni. E' compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 0.86 | 0.471 | 0 | 0
11.1.50.0 | MANUFATTI IN ACCIAIO PER COLONNE TUBOLARI IN LAMIERA CALANDRATA E SALDATA. Manufatti in acciaio per colonne tubolari di grande diametro realizzate in lamiera calandrata e saldata, costruite, fornite e poste in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di base; i fazzoletti di irrigidimento e di collegamento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è quello effettivo a lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.
11.1.50.1 | In acciaio Fe360B. | kg |  | 2.46 | 0.93 | 0 | 0
11.1.50.2 | In acciaio Fe430B. | kg |  | 2.61 | 0.98 | 0 | 0
11.1.50.3 | In acciaio Fe510B. | kg |  | 2.68 | 1.01 | 0 | 0
11.1.51 | COMPENSO PER MANUFATTI IN ACCIAIO PER COLONNE TUBOLARI IN LAMIERA CALANDRATA E SALDATA. Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni. E' compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 0.86 | 0.471 | 0 | 0
11.1.60.0 | MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE IN PROFILATI. Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è quello effettivo a lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
11.1.60.1 | Tubolari senza saldatura, in acciaio Fe360B. | kg |  | 3.44 | 1.3 | 0 | 0
11.1.60.2 | Tubolari con saldatura, in acciaio Fe360B. | kg |  | 3.06 | 1.15 | 0 | 0
11.1.60.3 | Tubolari per travature reticolari, in acciaio Fe360B. | kg |  | 3.6 | 1.36 | 0 | 0
11.1.60.4 | Tubolari senza saldatura, in acciaio Fe430B. | kg |  | 3.56 | 1.34 | 0 | 0
11.1.60.5 | Tubolari con saldatura, in acciaio Fe430B. | kg |  | 3.22 | 1.21 | 0 | 0
11.1.60.6 | Tubolari per travature reticolari, in acciaio Fe430B. | kg |  | 3.76 | 1.42 | 0 | 0
11.1.60.7 | Tubolari senza saldatura, in acciaio Fe510B. | kg |  | 3.67 | 1.39 | 0 | 0
11.1.60.8 | Tubolari con saldatura in acciaio Fe510B. | kg |  | 3.36 | 1.27 | 0 | 0
11.1.60.9 | Tubolari per travature reticolari in acciaio Fe510B. | kg |  | 3.83 | 1.45 | 0 | 0
11.1.61 | COMPENSO PER MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE IN PROFILATI. Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni. | kg |  | 1.26 | 0.69 | 0 | 0
11.1.70 | MANUFATTI IN ACCIAIO FE360B PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A RAMPA. Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale del tipo a rampa con travi a ginocchio, montanti e travi trasversali in profilati laminati a caldo, della serie UPN, IPE, HE, completi di gradini e pianerottoli in lamiera presso-piegata a freddo, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di base e di collegamento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è quello effettivo a lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte. | kg |  | 5.3 | 2.42 | 0 | 0
11.1.71 | COMPENSO PER MANUFATTI IN ACCIAIO FE360B PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A RAMPA. Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni. E' compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 1.26 | 0.69 | 0 | 0
11.1.80 | ANCORAGGIO DI FONDAZIONE. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in uno dei seguenti modi: - ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su barrotti in ferro tondo; - piastre in ferro piatto saldate all'estremità inferiore dei tirafondi; - barre in profilati UPN o HE collegate all'estremità inferiore dei tirafondi. Sono compresi: la contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, gli spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E' compreso quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti. Il peso è quello effettivo a lavorazione compiuta. | kg |  | 4.92 | 1.86 | 0 | 0
11.1.81 | COMPENSO PER ANCORAGGIO DI FONDAZIONE. Compenso per ancoraggio di fondazione da installare in edifici esistenti. E' compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 1.26 | 0.69 | 0 | 0
11.1.90 | MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI. Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: i tenditori e le piastre; il taglio a misura; la filettatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è quello effettivo a lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte. | kg |  | 2.99 | 1.13 | 0 | 0
11.1.91 | COMPENSO PER MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI. Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni. E' compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 0.86 | 0.471 | 0 | 0
11.1.100 | COMPENSO PER ACCIAIO CON GRADO C. Compenso alla fornitura e lavorazione di manufatti di grado C anziché B. | kg |  | 0.85 | 0.321 | 0 | 0
11.2 | TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO
11.2.10 | RASCHIATURA E SPAZZOLATURA. Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione. | kg |  | 0.085 | 0.058 | 0 | 0
11.2.20.0 | SABBIATURA. Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63.
11.2.20.1 | Grado di pulitura SA 2. | kg |  | 0.118 | 0.078 | 0 | 0
11.2.20.2 | Grado di pulitura SA 2,5. | kg |  | 0.239 | 0.157 | 0 | 0
11.2.20.3 | Grado di pulitura SA 3. | kg |  | 0.395 | 0.26 | 0 | 0
11.2.30 | MANO DI FONDO CON MINIO OLEOFENOLICO. Mano di fondo con minio oleofenolico spess. 30/40 micron. | kg |  | 0.15 | 0.045 | 0 | 0
11.2.40 | MANO INTERMEDIA DI MINIO OLEOFENOLICO. Mano intermedia di minio oleofenolico spess. 35 micron. | kg |  | 0.15 | 0.045 | 0 | 0
11.2.50 | MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. | kg |  | 0.18 | 0.054 | 0 | 0
11.2.60 | MANO INTERMEDIA DI FOSFATO DI ZINCO. Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. | kg |  | 0.15 | 0.045 | 0 | 0
11.2.70 | MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO. Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron. | kg |  | 0.15 | 0.045 | 0 | 0
11.2.80 | MANO DI FONDO DI ZINCO INORGANICO. Mano di fondo di zinco inorganico, spessore 40/50 micron. | kg |  | 0.226 | 0.067 | 0 | 0
11.2.90 | MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO. Mano intermedia di epossivinilico da realizzare in officina o a terra in cantiere, spessore 30/40 micron. | kg |  | 0.18 | 0.054 | 0 | 0
11.2.100 | SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO. Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretanico da realizzare in opera, dopo avere effettuato gli opportuni ritocchi con una mano di zinco e di epossivinilico sulle superfici saldate o abrase durante le operazioni di montaggio, spessore 40/50 micron. | kg |  | 0.18 | 0.054 | 0 | 0
11.2.110.0 | ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito.
11.2.110.1 | Per immersione di strutture pesanti. | kg |  | 1.18 | 0.329 | 0 | 0
11.2.110.2 | Per immersione di strutture leggere. | kg |  | 1.4 | 0.39 | 0 | 0
11.2.110.3 | Per immersione di lamiere e tubi pesanti. | kg |  | 1.4 | 0.39 | 0 | 0
11.2.110.4 | Per immersione di lamiere e tubi leggeri. | kg |  | 1.63 | 0.456 | 0 | 0
11.3 | SOLAI IN LAMIERA - PANNELLI DI TAMPONATURE
11.3.10 | SOLAI ESEGUITI IN LAMIERA ZINCATA PRESSO-PIEGATA. Solai realizzati in lamiera zincata presso-piegata o da una serie di tegoli in acciaio zincato ad intradosso piano con sagoma ottenuta mediante la profilatura a freddo, collaboranti con un sovrastante getto di calcestruzzo armato, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'esecuzione dei necessari punti di saldatura alla struttura portante, eseguiti con chiodi sparati o viti autofilettanti; il fissaggio di ogni tegolo o pannello in corrispondenza degli appoggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il calcestruzzo e i relativi ferri di armatura che saranno computati a parte. | kg |  | 3.27 | 0.59 | 0 | 0
11.3.20.0 | PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA. Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le scossaline.
11.3.20.1 | Pannelli con spessore mm 35. | mq |  | 43.6 | 7.3 | 0 | 0
11.3.20.2 | Pannelli con spessore mm 50. | mq |  | 47.5 | 8 | 0 | 0
11.3.20.3 | Pannelli con spessore mm 60. | mq |  | 51 | 8.6 | 0 | 0
11.3.30.0 | PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA. Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR e interposta resina poliuretanica espansa, forniti e posti in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00.
11.3.30.1 | Pannelli con spessore mm 35. | mq |  | 51 | 8.6 | 0 | 0
11.3.30.2 | Pannelli con spessore mm 50. | mq |  | 55 | 9.3 | 0 | 0
11.3.30.3 | Pannelli con spessore mm 60. | mq |  | 59 | 9.8 | 0 | 0
11.3.40 | COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH. Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni faccia. | mq |  | 4.3 | 0 | 0 | 0
11.3.50 | COMPENSO PER LA SALDATURA DI RETE ELETTROSALDATA. Compenso per il fissaggio con bottoni di saldatura della rete elettrosaldata (fino a 6 saldature per mq), questa compensata a parte, alla sottostante lamiera pressopiegata. | mq |  | 0.7 | 0 | 0 | 0
TOTALI | [5 empty] | 0 | 0

## capitolo 12 NO
A | B | C | D | E | F | G | H
Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | u.m. | quantità | prezzo € | costo min. € | Costo totale D x E | Costo minimo manodopera D x F
12.1 | TINTEGGIO SU PARETI
12.1.10.0 | TINTEGGIATURA A CALCE DILUITA CON L'AGGIUNTA DI COLORI. Tinteggiatura a calce, idoneamente diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco rustico, di pareti, volte, soffitti di cantine, sottotetti e locali in genere non impegnativi. Preparazione del supporto, limitata ad una sommaria spazzolatura e pulitura della superficie, per eliminare corpi estranei e grumi di calce, senza imprimitura del sottofondo. Ciclo di pittura a due o più strati di latte di calce, dati a spruzzo (velo a macchina) o a pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
12.1.10.1 | Per uno strato a coprire dato a pennello su superfici interne. | mq |  | 2.63 | 1.53 | 0 | 0
12.1.10.2 | Per ogni strato eseguito con idonea macchina compresi eventuali riprese o interventi dati a pennello su superfici interne. | mq |  | 1.06 | 0.62 | 0 | 0
12.1.10.3 | Per ogni strato di aggiunta di fissativo a base vinilica su tinteggio dato all'interno. | mq |  | 1.29 | 0.75 | 0 | 0
12.1.10.4 | Per uno strato a coprire dato a pennello su superfici esterne. | mq |  | 5.2 | 3.05 | 0 | 0
12.1.10.5 | Per ogni strato eseguito con idonea macchina, compresi eventuali riprese o interventi dati a pennello su superfici esterne. | mq |  | 1.36 | 0.79 | 0 | 0
12.1.10.6 | Per ogni strato di aggiunta di fissativo a base vinilica su tinteggio dato all'esterno. | mq |  | 1.06 | 0.62 | 0 | 0
12.1.20.0 | TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a pennello od a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
12.1.20.1 | A due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo su pareti e soffitti intonacati a civile e gesso. | mq |  | 3.95 | 2.3 | 0 | 0
12.1.20.2 | A due strati del tipo a buccia d'arancia di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo su pareti e soffitti intonacati a civile e gesso. | mq |  | 7.9 | 4.57 | 0 | 0
12.1.30 | COMPENSO ALLA TINTEGGIATURA A TEMPERA. Compenso alla tinteggiatura a tempera per ogni strato in più. | mq |  | 1.68 | 1.01 | 0 | 0
12.1.40.0 | TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
12.1.40.1 | A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. | mq |  | 7.9 | 4.57 | 0 | 0
12.1.40.2 | A due strati su pareti e soffitti rasati a gesso. | mq |  | 7.9 | 4.57 | 0 | 0
12.1.40.3 | Per uno strato in più dato a rullo. | mq |  | 3.61 | 2.1 | 0 | 0
12.1.50.0 | TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
12.1.50.1 | A due strati di idropittura acrilica pigmentata. | mq |  | 7.9 | 4.57 | 0 | 0
12.1.50.2 | A due strati di idropittura acrilica al quarzo. | mq |  | 10 | 5.8 | 0 | 0
12.1.60 | COMPENSO ALLA TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA. Compenso alla tinteggiatura con idropittura acrilica per ogni strato in più. | mq |  | 3.73 | 2.26 | 0 | 0
12.1.61 | TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA OPACA COPRENTE NATURALE PER INTERNI. Tinteggiatura con idropittura opaca coprente naturale per interni, altamente traspirante, adatta per tutte le superfici murali, vecchie e nuove, composta da albume, latte, carbonati di calcio e altre polveri naturali. Preparazione del supporto mediante spazzolatura e pulizia della superficie. Prima dell'applicazione, se l'intonaco è asciutto, inumidire con acqua la superficie. Applicare minimo due mani a pennello, diluendo con circa il 15-25% di acqua. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 4.3 | 2.5 | 0 | 0
12.1.62 | COMPENSO ALLA TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA OPACA COPRENTE NATURALE PER INTERNI. Compenso alla tinteggiatura con idropittura opaca coprente naturale per interni per ogni strato in più. | mq |  | 2.2 | 1.33 | 0 | 0
12.1.63 | TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA OPACA A CALCE PER INTERNI. Tinteggiatura con idropittura opaca a calce per interni, assolutamente naturale, altamente traspirante, adatta per ambienti molto umidi, su intonaci misti con calce naturale, sabbia e poco cemento, composta da grassello di calce filtrato e macinato, albume, latte, carbonati di calcio e altre polveri naturali. Preparazione del supporto mediante spazzolatura e pulizia della superficie. Applicazione, su muri anche umidi ma senza ristagno d'acqua, minimo due mani, a pennello o rullo, diluendo con circa il 15% di acqua per la prima mano e circa il 10% di acqua per la seconda mano, applicata dopo 4-6 ore dalla prima. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 3.73 | 2.17 | 0 | 0
12.1.64 | COMPENSO ALLA TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA OPACA A CALCE PER INTERNI. Compenso alla tinteggiatura con idropittura opaca a calce per interni per ogni strato in più. | mq |  | 1.9 | 1.15 | 0 | 0
12.1.65 | TINTEGGIATURA CON PITTURA ALLA CASEINA NATURALE LAVABILE OPACA PER INTERNI. Tinteggiatura con pittura alla caseina naturale lavabile opaca per interni, assolutamente naturale, adatta per tutte le superfici murali, vecchie e nuove, composta da caseina, albume, carbonati di calcio e altre polveri naturali. Preparazione del supporto mediante spazzolatura e pulizia della superficie. Applicazione minimo in due mani, a pennello o rullo, diluendo con circa il 15% di acqua per la prima mano e circa il 10% di acqua per la seconda mano,applicata dopo 4-6 ore dalla prima.Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 4.73 | 2.75 | 0 | 0
12.1.66 | COMPENSO ALLA TINTEGGIATURA CON PITTURA ALLA CASEINA NATURALE LAVABILE OPACA A CALCE PER INTERNI. Compenso alla tinteggiatura con pittura alla caseina naturale lavabile opaca a calce per interni per ogni strato in più. | mq |  | 2.44 | 1.47 | 0 | 0
12.1.70 | TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI SILICATI DI POTASSIO. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unita chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di silicati, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 17.3 | 10.1 | 0 | 0
12.1.80 | COMPENSO ALLA TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI SILICATI DI POTASSIO. Compenso alla tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio per ogni strato in più. | mq |  | 7.5 | 4.51 | 0 | 0
12.1.81 | TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI RESINE SILOSSANICHE. Tinteggiatura con pittura a base di resine silossaniche, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unita chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Ciclo di pittura con imprimitura di uno strato di isolante a base di resine silossaniche all'acqua dato a pennello, pittura a base di resine silossaniche da strato di fondo dato a pennello e mano di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale, i cavalletti, la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 17.8 | 10.4 | 0 | 0
12.1.82 | COMPENSO ALLA TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI RESINE SILOSSANICHE. Compenso alla tinteggiatura con pittura a base di resine silossaniche per ogni strato in più. | mq |  | 7.7 | 4.64 | 0 | 0
12.1.90 | APPLICAZIONE DI IDROREPELLENTE PROTETTIVO SU INTONACO CIVILE ESTERNO. Applicazione di idrorepellente protettivo, ad uno strato dato a pennello, del tipo vernice siliconica in solvente o soluzione di strato di alluminio in solvente, data su intonaco civile esterno, su rivestimento in laterizio e simili, su calcestruzzo a vista, per renderli inattaccabili agli agenti atmosferici e stabilizzarne sia il colore che la resistenza superficiale allo sbriciolamento. Preparazione del supporto con spazzolatura, per eliminare i corpi estranei e polvere. Ciclo di pittura costituito da uno o più strati dati a pennello, di pittura idrorepellente. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 11.2 | 6.5 | 0 | 0
12.1.100 | COMPENSO ALL'APPLICAZIONE DI IDROREPELLENTE PROTETTIVO SU INTONACO CIVILE ESTERNO. Compenso all'applicazione di idrorepellente protettivo su intonaco civile esterno o paramenti per ogni strato in più. | mq |  | 4.38 | 2.64 | 0 | 0
12.1.110.0 | VERNICIATURA CON PITTURE MURALI. Verniciatura con pitture murali, in solvente, in tinta unica chiara del tipo opaca cementite o semilucida a base di resine acriliche, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni intonacati a civile, stuccati o rasati a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante del tipo cellulosica, dato a pennello, costituita da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo, previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a base di resine in solvente. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
12.1.110.1 | A due strati di pittura opaca tipo cementite. | mq |  | 10 | 5.8 | 0 | 0
12.1.110.2 | A due strati di pittura semilucida a base di resine acriliche. | mq |  | 13.2 | 7.7 | 0 | 0
12.1.120 | COMPENSO ALLA VERNICIATURA CON PITTURE MURALI. Compenso alla verniciatura con pitture murali per ogni strato in più . | mq |  | 4.07 | 2.46 | 0 | 0
12.1.130 | PITTURA CON SMALTO SINTETICO. Pittura con smalto sintetico pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante del tipo cellulosica dato a pennello, costituita da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo, previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a base di resine. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo smalto (smalto diluito) dato a pennello e strato di finitura di smalto intero dato a pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 16.4 | 9.6 | 0 | 0
12.1.140 | COMPENSO ALLA PITTURA CON SMALTO SINTETICO. Compenso alla pittura con smalto sintetico per ogni strato in più. | mq |  | 4.75 | 2.87 | 0 | 0
12.1.150.0 | PITTURA A BASE DI RESINE ACRILICHE. Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pliolite" di tipo normale pigmentato in tinta unica chiara, su intonaco civile o calcestruzzo a vista, eseguita a qualsiasi altezza, sia all'interno che all'esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura con uno strato di resina tipo in solvente diluita ed applicata a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e di finitura, con pittura a base di resine acriliche in alifatico "Pliolite", di tipo normale liscia in consistenza normale, date a pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
12.1.150.1 | A due strati di pittura tipo normale liscia. | mq |  | 13.8 | 8 | 0 | 0
12.1.150.2 | A due strati di pittura con cariche di quarzo micronizzate o ventilate. | mq |  | 15.9 | 9.3 | 0 | 0
12.1.160 | COMPENSO ALLA PITTURA A BASE DI RESINE ACRILICHE. Compenso alla pittura a base di resine acriliche per ogni strato in più . | mq |  | 5.4 | 3.26 | 0 | 0
12.1.170 | PITTURA EPOSSIDICA E POLIURETANICA. Pittura epossidica e poliuretanica pigmentata, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati di cui il primo dato a pennello e il secondo dato a rullo, in tinta unica chiara su intonaco civile o su calcestruzzo a vista, eseguita sia all'interno che all'esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto o spazzola di saggina per l'eliminazione dei corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura a mezzo di stucchi epossidici ed imprimitura con uno strato dato a pennello di primer epossidico a due componenti, catalizzato e diluito al 30% con idoneo diluente. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo dato a pennello in resina epossidica pigmentata in consistenza normale, strato di pittura poliuretanica a due componenti non ingiallente, ne' sfarinante, pigmentata e catalizzata in consistenza normale. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 25.1 | 14.6 | 0 | 0
12.1.180 | COMPENSO ALLA PITTURA EPOSSIDICA E POLIURETANICA. Compenso alla pittura epossidica e poliuretanica per ogni strato in più. | mq |  | 8.8 | 5.3 | 0 | 0
12.1.190.0 | RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO TIPO A BUCCIA D'ARANCIA O GOCCIOLATO. Rivestimento plastico continuo a base di leganti acrilici pigmentati del tipo a buccia d'arancia o gocciolato fine con pigmenti caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a qualsiasi altezza, in tinta unica chiara per esterni ed interni su intonaco rustico tirato a fratazzo fine, intonaco a civile, rasatura a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei, grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche, successiva stesura e sagomatura del rivestimento plastico a rullo, caloscia, spruzzo etc.. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
12.1.190.1 | Spessore fino a mm 1,2 di rilievo massimo. | mq |  | 12.4 | 3.83 | 0 | 0
12.1.190.2 | Spessore medio fino a mm 2 di rilievo massimo. | mq |  | 12.9 | 3.99 | 0 | 0
12.1.190.3 | Spessore grosso fino a mm 3 di rilievo massimo. | mq |  | 13.7 | 4.22 | 0 | 0
12.1.200 | COMPENSO AL RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO. Compenso al rivestimento plastico continuo per finitura lucida e trasparente. | mq |  | 7.5 | 4.51 | 0 | 0
12.1.210.0 | RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO, TIPO RASATO, GRAFFIATO O SPATOLATO. Rivestimento plastico continuo a base di leganti acrilici pigmentati del tipo rasato, graffiato o spatolato liscio (veneziano) pigmentato, eseguito a qualsiasi altezza, in tinta unica chiara per esterni ed interni, su intonaco rustico tirato a fratazzo fine, intonaco civile, rasatura a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche, successiva stesura e sagomatura del rivestimento plastico a rullo, caloscia, spruzzo etc.. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
12.1.210.1 | Spessore fino a mm 1,5 di rilievo massimo. | mq |  | 14.4 | 4.45 | 0 | 0
12.1.210.2 | Spessore medio fino a mm 2 di rilievo massimo. | mq |  | 14.9 | 4.61 | 0 | 0
12.1.210.3 | Spessore grosso fino a mm 3 di rilievo massimo. | mq |  | 16.3 | 5 | 0 | 0
12.1.220.0 | RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO, TIPO RASATO O GRAFFIATO (LINEARE O CIRCOLARE). Rivestimento plastico continuo a base di leganti acrilici pigmentati del tipo rasato o graffiato (lineare o circolare), eseguito a qualsiasi altezza in tinta unica chiara per esterni ed interni su intonaco rustico tirato a fratazzo fine, intonaco civile, rasatura a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche, successiva stesura e sagomatura del rivestimento plastico a rullo, caloscia, spruzzo etc.. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
12.1.220.1 | Con graniglia naturale fine spessore fino a mm 3. | mq |  | 13.7 | 4.22 | 0 | 0
12.1.220.2 | Con graniglia naturale media spessore fino a mm 4. | mq |  | 14.4 | 4.45 | 0 | 0
12.1.220.3 | Con graniglia naturale grossa spessore fino a mm 5. | mq |  | 16.9 | 5.2 | 0 | 0
12.1.221 | PITTURA MURALE LAVABILE A BASE DI RESINE ED OLI VEGETALI PER INTERNI. Pittura murale lavabile traspirante per interni a base di resine ed oli vegetali, esente da sostanze di origine di sintesi petrolchimica. Da applicare a pennello o a rullo su tutti i tipi di intonaci, pannelli di cartongesso. Il supporto deve essere pulito preventivamente. Preparazione del supporto, limitata ad una sommaria spazzolatura e pulitura della superficie, per eliminare corpi estranei, senza imprimitura del sottofondo. Ciclo di pittura a due strati di vernice. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 6.2 | 3.6 | 0 | 0
12.1.222 | IDROPITTURA MURALE LAVABILE ALLE RESINE VEGETALI PER ESTERNI. Idropittura murale antistatica, lavabile traspirante per esterni a base di resine ed oli vegetali, esente da sostanze di origine di sintesi petrolchimica. Da applicare a pennello, a rullo o a spruzzo su tutti i tipi di intonaci, purché adeguatamente preparati. Il supporto deve essere pulito preventivamente. La colorazione viene effettuata con pigmenti minerali naturali che garantiscano la fotostabilità. Preparazione del supporto, limitata ad una sommaria spazzolatura e pulitura della superficie, per eliminare corpi estranei, senza imprimitura del sottofondo. Ciclo di pittura a due strati di vernice. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 10.4 | 6 | 0 | 0
12.1.223 | VELATURA CON GRASSELLO E LATTE DI CALCE. Esecuzione di velatura per esterni ed interni, semicoprente decorativa. Da applicare a pennello o a rullo su tutti i tipi di intonaci, purché adeguatamente preparati. Il supporto deve essere pulito preventivamente. La colorazione viene effettuata con pigmenti minerali naturali che garantiscano la fotostabilità. Preparazione del supporto, limitata ad una sommaria spazzolatura e pulitura della superficie, per eliminare corpi estranei, senza imprimitura del sottofondo. Ciclo di pittura costituito dalla preventiva applicazione della base di grassello di calce, successiva stesura della velatura con latte di calce colorato. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 13.9 | 8.1 | 0 | 0
12.2 | PITTURA SU LEGNO
12.2.10.0 | PITTURA SU LEGNO CON SMALTO ALCHIDICO. Pittura su legno, sia interno che per esterno, con smalto alchidico pigmentato in tinta di qualsiasi colore, previa preparazione del supporto con battitura dei nodi, tassellatura e sigillatura di crepe e fessure, eliminazione di resine solidificate. Imprimitura data a pennello con fondo costituito da miscela di cementite e olio di lino cotto (rapporto 1:1) opportunamente diluito, successiva carteggiatura e ripassatura delle stuccature. Applicazione di due strati di smalto alchidico colorato oleosintetico o sintetico a finire sia opaco che lucido. Sono comprese: la pulitura ad opera ultimata; la carteggiatura; la stuccatura; la finitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
12.2.10.1 | Con due mani date a pennello di smalto colorato sintetico. | mq |  | 17.9 | 7.7 | 0 | 0
12.2.10.2 | Con due mani date a pennello con smalto colorato oleosintetico. | mq |  | 17.9 | 7.7 | 0 | 0
12.2.10.3 | Sola finitura con due mani date a pennello di smalto colorato sintetico. | mq |  | 11.7 | 4.99 | 0 | 0
12.2.10.4 | Solo finitura con due mani date a pennello di smalto colorato oleosintetico. | mq |  | 12.3 | 5.3 | 0 | 0
12.2.20 | COMPENSO ALLA PITTURA SU LEGNO CON SMALTO ALCHIDICO. Compenso alla pittura su legno con smalto alchidico per ogni mano in più. | mq |  | 4.61 | 1.97 | 0 | 0
12.2.30.0 | PITTURA TRASPARENTE CON VERNICI AL FLATTING. Pittura trasparente su legno, per interno ed esterno, con vernici al flatting, previa preparazione del supporto con battitura dei nodi, tassellatura e sigillatura di crepe e fessure, eliminazione di resine solidificate. Imprimitura data a pennello con olio di lino cotto diluito al 50% con acquaragia minerale o con impregnanti sintetici. Ciclo di pittura con due o tre strati di vernice al flatting per interno o per esterno. Sono compresi: la pulitura ad opera ultimata; la carteggiatura; la stuccatura; la finitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
12.2.30.1 | Finitura a due strati di vernice flatting per interno. | mq |  | 15.8 | 7.7 | 0 | 0
12.2.30.2 | Finitura a due strati di vernice flatting per esterno. | mq |  | 17 | 8.3 | 0 | 0
12.2.40 | COMPENSO ALLA PITTURA TRASPARENTE CON VERNICI AL FLATTING. Compenso alla pittura trasparente con vernici al flatting per ogni strato in più di vernice al flatting, per interno o per esterno. | mq |  | 5.7 | 2.77 | 0 | 0
12.2.50.0 | PITTURA SU LEGNO CON CARBOLINEUM. Pittura su legno con carbolineum, su opere non di alto valore storico ma di uso comune, data a pennello, senza preparazione ne' imprimitura del supporto. Sono compresi: la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
12.2.50.1 | Ad uno strato su superfici piallate piane. | mq |  | 4.43 | 2.15 | 0 | 0
12.2.50.2 | Ad uno strato su superfici grezze di sega. | mq |  | 5.7 | 2.77 | 0 | 0
12.2.51.0 | SMALTO NATURALE PER INTERNI ED ESTERNI A BASE DI ESSENZE ED OLI VEGETALI. Pittura su legno per esterni ed interni, con smalto naturale, costituito da oli ed essenze vegetali, privo di sostanze di origine di sintesi petrolchimica, essiccanti privi di piombo e percentuale di rame inferiore allo 0,02%, previa preparazione del supporto con battitura dei nodi, tassellatura e sigillatura di crepe e fessure, eliminazione di resine solidificate. Imprimitura data a pennello con fondo a base di resine vegetali. Applicazione a pennello o a spruzzo di due strati di smalto colorato con terre naturali, a finire sia opaco che lucido. Sono comprese: la pulitura ad opera ultimata; la carteggiatura; la stuccatura; la finitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
12.2.51.1 | Interno | mq |  | 12 | 3.06 | 0 | 0
12.2.51.2 | Esterno | mq |  | 15 | 3.84 | 0 | 0
12.2.52.0 | PITTURA SU LEGNO CON VERNICE COTTA NATURALE TRASPARENTE. Pittura su legno per esterni ed interni, con vernice naturale trasparente, costituita da oli vegetali cotti ed essenze vegetali, privo di sostanze di origine di sintesi petrolchimica, previa preparazione del supporto con battitura dei nodi, tassellatura e sigillatura di crepe e fessure, eliminazione di resine solidificate. Imprimitura data a pennello con fondo impregnante a base di resine vegetali. Applicazione a pennello o a spruzzo di due strati di vernice trasparente, a finire sia opaca che lucida. Sono comprese: la pulitura ad opera ultimata; la carteggiatura; la stuccatura; la finitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
12.2.52.1 | Interno | mq |  | 11.2 | 2.85 | 0 | 0
12.2.52.2 | Esterno | mq |  | 14.1 | 3.6 | 0 | 0
12.2.53 | CERA LIQUIDA A BASE DI CERA D’API ED ESSENZE VEGETALI NATURALI. Applicazione di una mano di cera liquida data a pennello facendo attenzione a non lasciare accumuli. Il prodotto deve essere costituito da materie prime naturali come cera d’api vergine, oli e resine vegetali naturali, privo di sostanze di origine di sintesi petrolchimica. Da usare per finitura in legno di infissi interni ed altre opere in legno, su superfici asciutte già trattate con impregnanti ed oli vegetali naturali. Sono comprese: la pulitura ad opera ultimata; la carteggiatura; la stuccatura; la finitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 6.5 | 2.77 | 0 | 0
12.2.54 | CERA SOLIDA A BASE DI CERA D’API ED ESSENZE VEGETALI NATURALI. Applicazione di una mano di cera stesa con un panno facendo attenzione a non lasciare accumuli. Il prodotto deve essere costituito da materie prime naturali come cera d’api vergine, essenze ed oli vegetali naturali, privo di sostanze di origine di sintesi petrolchimica. Da usare per finitura in legno di infissi interni ed altre opere in legno, su superfici asciutte già trattate con impregnanti ed oli vegetali naturali. Sono comprese: la pulitura ad opera ultimata; la carteggiatura; la stuccatura; la finitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 9 | 3.83 | 0 | 0
12.3 | PITTURA SU METALLO
12.3.10.0 | PITTURA ANTIRUGGINE SU OPERE METALLICHE. Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte, ed applicazione a pennello di uno o più strati di pittura antiruggine. Sono compresi: la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
12.3.10.1 | Ad uno strato con minio di piombo all'olio di lino od oleofenolico. | mq |  | 7.9 | 3.83 | 0 | 0
12.3.10.2 | Ad uno strato con minio o cromato di piombo in resina alchidica. | mq |  | 6.8 | 3.28 | 0 | 0
12.3.10.3 | Ad uno strato con ossido di ferro in veicolo sintetico. | mq |  | 6.5 | 3.17 | 0 | 0
12.3.10.4 | Ad uno strato con cromato di zinco in veicolo sintetico. | mq |  | 7 | 3.38 | 0 | 0
12.3.10.5 | Ad uno strato con fondi epossidici al cromato di zinco. | mq |  | 7.2 | 3.48 | 0 | 0
12.3.10.6 | Ad uno strato con convertitori od ossido riduttori (fosfatazione o fertanizzazione). | mq |  | 6.5 | 3.17 | 0 | 0
12.3.10.7 | Ad uno strato con primer di fondo (wash primer). | mq |  | 7.2 | 3.48 | 0 | 0
12.3.20 | COMPENSO ALLA PITTURA SU METALLO. Compenso alla pittura su metallo per ogni strato in più. | mq |  | 4.28 | 2.29 | 0 | 0
12.3.30.0 | PITTURA DI FINITURA SU OPERE METALLICHE. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondenti articoli e successiva applicazione a più strati dei vari tipi di smalto colorato. Sono compresi: la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
12.3.30.1 | Finitura con due strati di smalto oleosintetico o sintetico. | mq |  | 17.5 | 8.5 | 0 | 0
12.3.30.2 | Solo strato intermedio con smalto epossidico. | mq |  | 14.4 | 7 | 0 | 0
12.3.30.3 | Solo strato di finitura con smalto epossidico. | mq |  | 14.4 | 7 | 0 | 0
12.3.30.4 | Solo strato di smalto poliuretanico. | mq |  | 14.7 | 7.1 | 0 | 0
12.3.30.5 | Solo strato di smalto epossicatrame. | mq |  | 16.2 | 7.9 | 0 | 0
12.3.30.6 | Per uno strato di smalto epossicatrame. | mq |  | 11.6 | 5.6 | 0 | 0
12.3.30.7 | Con due strati di pittura sintetica all'alluminio. | mq |  | 16.8 | 8.2 | 0 | 0
12.3.40.0 | COMPENSO ALLA PITTURA DI FINITURA SU OPERE METALLICHE. Compenso alla pittura di finitura su opere metalliche.
12.3.40.1 | Per uno strato in più di smalto oleosintetico e sintetico. | mq |  | 6.2 | 3.33 | 0 | 0
12.3.40.2 | Per uno strato in più di smalto epossidico. | mq |  | 5.9 | 3.16 | 0 | 0
12.3.40.3 | Per uno strato in più di smalto poliuretanico. | mq |  | 5.5 | 2.94 | 0 | 0
12.3.40.4 | Per uno strato in più di pittura sintetica all'alluminio. | mq |  | 5.5 | 2.94 | 0 | 0
12.3.50.0 | VERNICIATURA DI ELEMENTI DI RADIATORE. Verniciatura di elementi di radiatore, previa pulitura con spazzola di acciaio, eseguita con una mano di antiruggine, una di cementite ed una di smalto. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Ad elemento di radiatore.
12.3.50.1 | A mano con pennello, su radiatori montati, da pulire e sverniciare. | cad |  | 5.9 | 3.12 | 0 | 0
12.3.50.2 | A spruzzo, su radiatori di ghisa nuovi. | cad |  | 4.55 | 2.41 | 0 | 0
12.3.60 | PITTURA ANTIRUGGINE PER FERRO E GHISA A BASE DI OLI VEGETALI. Pittura antiruggine per ferro e ghisa a base di grafite e di particolari cotture di oli vegetali di lino e aleurites, munita di specifica scheda tecnica e tossicologica del produttore dichiarante l’assenza di piombo e di sostanze di origine di sintesi petrolchimica, con essiccativi in concentrazione inferiore allo 0.25%. L’applicazione avviene previa pulitura, sgrassatura e rimozione delle vecchie vernici. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. | kg |  | 11.5 | 5.6 | 0 | 0
12.3.61 | COMPENSO ALLA PITTURA ANTIRUGGINE PER FERRO E GHISA. Compenso alla pittura antiruggine per ferro e ghisa per ogni strato in più. | kg |  | 5.6 | 3 | 0 | 0
12.3.70 | VERNICIATURA DI OPERE IN FERRO CON SMALTO COPRENTE PER INTERNO ED ESTERNO. Verniciatura di opere in ferro mediante smalto coprente, aderente, elastico, assicurante nel tempo stabilità cromatica anche in ambienti esposti a luce diretta, resistenza agli agenti atmosferici, all’abrasione, applicato a pennello o a pistola, munito di specifica scheda tecnica del produttore dichiarante l’esclusivo utilizzo di sostanze naturali del tipo: standolio di lino, olio di ricino, olio di girasole, cera d’api, cera carnauba, resine vegetali, estere glicemico di colofonia, tensioattivi a base di olio di lino e di colza etc. indurite con calce, bentonite, talco privo di amianto, terre coloranti naturali; solvente a base di terpene di arancio o altri solventi vegetali; essiccativi ( Co, Zr,Ca ) in percentuale inferiore allo 0,12% circa e comunque privi di piombo. Residui e contenitori utilizzati dovranno rientrare tra le categorie inviabili allo smaltimento urbano, nessun pericolo potrà essere presente nell’etichettatura. Sono comprese: l’accurato lavaggio con acqua e aceto; la pulitura ad opera ultimata; la carteggiatura; la stuccatura; l’applicazione di due mani di smalto con carteggiatura intermedia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | kg |  | 11.1 | 5.4 | 0 | 0
12.3.71 | COMPENSO ALLA VERNICIATURA A SMALTO PER SUPERFICI METALLICHE. Compenso alla pittura a smalto per superfici metalliche per ogni strato in più. | kg |  | 3.57 | 1.91 | 0 | 0
12.4 | PREPARAZIONI E PITTURE PARTICOLARI
12.4.10 | LAVATURA E SGRASSAGGIO DI VECCHIO RIVESTIMENTO IN STUCCO LUCIDO. Lavatura e sgrassaggio di vecchio rivestimento in stucco lucido su pareti interne, anche in locali abitati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati. Sono compresi: la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 4.56 | 2.4 | 0 | 0
12.4.20.0 | LAVATURA, SGRASSAGGIO E RIMOZIONE DI VECCHIA TINTEGGIATURA O PITTURA MURALE. Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni, anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati. Sono compresi: la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
12.4.20.1 | Lavatura a spugna, spazzolatura e sgrassaggio di pittura murale. | mq |  | 3.6 | 1.89 | 0 | 0
12.4.20.2 | Raschiatura completa di vecchia tinteggiatura a calce per interni, con eventuali rappezzi al supporto. | mq |  | 4.91 | 2.58 | 0 | 0
12.4.20.3 | Raschiatura completa di vecchia tinteggiatura a gesso, colla, tempera, idropittura. | mq |  | 4.91 | 2.58 | 0 | 0
12.4.20.4 | Raschiatura completa di pittura opaca grassa, a smalto, pliolitica, epossidica, poliuretanica per interni, con rappezzo del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati in misura non superiore al 10% della superficie. | mq |  | 7.4 | 3.89 | 0 | 0
12.4.20.5 | Raschiatura completa di pittura opaca grassa, a smalto, pliolitica, epossidica, poliuretanica per interni, con rappezzo del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati in misura non superiore al 20% della superficie. | mq |  | 9.1 | 4.76 | 0 | 0
12.4.20.6 | Raschiatura completa di pittura opaca grassa, a smalto, pliolitica, epossidica, poliuretanica per interni, con rappezzo del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati in misura non superiore al 40% della superficie. | mq |  | 14.8 | 7.8 | 0 | 0
12.4.20.7 | Raschiatura completa di rivestimento plastico pietrificante murale, con rappezzi del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati, in misura non superiore al 10% della superficie. | mq |  | 6.6 | 3.45 | 0 | 0
12.4.20.8 | Raschiatura completa di rivestimento plastico pietrificante murale, con rappezzi del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati, in misura non superiore al 20% della superficie. | mq |  | 8.5 | 4.49 | 0 | 0
12.4.20.9 | Raschiatura completa di rivestimento plastico pietrificante murale, con rappezzi del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati, in misura non superiore al 40% della superficie. | mq |  | 13 | 6.8 | 0 | 0
12.4.30.0 | SCARTAVETRATURA O PULITURA. Scartavetratura o pulitura con stracci o scopetti di pareti verticali e plafoni.
12.4.30.1 | Intonacate a civile nuove. | mq |  | 1.73 | 1.05 | 0 | 0
12.4.30.2 | Rasate a gesso. | mq |  | 1.66 | 1.01 | 0 | 0
12.4.40 | APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FISSATIVO. Applicazione di una mano di fissativo. | mq |  | 1.87 | 0.96 | 0 | 0
12.4.50.0 | LAVATURA, SGRASSAGGIO E RIMOZIONE DI VECCHIA VERNICIATURA SU LEGNO. Lavatura, sgrassaggio, con idoneo detersivo, e rimozione di vecchia verniciatura su legno, esterna ed interna, anche in locali abitati. Sono compresi: la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
12.4.50.1 | Lavatura e sgrassaggio con idoneo detersivo, di vecchia vernice. | mq |  | 2.26 | 1.18 | 0 | 0
12.4.50.2 | Rimozione di vecchia vernice su legno con sverniciatore chimico. | mq |  | 7.4 | 3.88 | 0 | 0
12.4.50.3 | Rimozione di vecchia vernice con fiamma, o con sverniciatore, con raschiatura a fondo della superficie verniciata. | mq |  | 7.4 | 3.88 | 0 | 0
12.4.50.4 | Imprimitura di vecchie superfici dopo la rimozione della vernice, con stuccatura completa ed applicazione di uno strato, dato a pennello, di imprimitura con cementite e successiva carteggiatura. | mq |  | 6.1 | 3.22 | 0 | 0
12.4.50.5 | Stuccatura saltuaria con stucco francese compresa la cartavetratura delle parti stuccate. | mq |  | 4.89 | 2.56 | 0 | 0
12.4.60.0 | PREPARAZIONE E PULITURA DELLE SUPERFICI METALLICHE. Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare.
12.4.60.1 | Spazzolatura e carteggiatura manuale per la rimozione di ossidi incoerenti e materiali polverulenti. | mq |  | 3.68 | 1.93 | 0 | 0
12.4.60.2 | Accurata pulitura realizzata con attrezzi manuali e meccanici per la rimozione di depositi di corrosione a scaglie o vaiolate e parti di pittura disancorata. | mq |  | 7.5 | 3.95 | 0 | 0
12.4.60.3 | Sverniciatura da eseguire con prodotti atti alla rimozione di pitture esistenti compresa la normalizzazione dei valori di pH finale. | mq |  | 10.5 | 5.5 | 0 | 0
12.4.60.4 | Lavaggio con solventi o soluzioni alcaline per la rimozione di untumi e grassi esistenti su superfici già verniciate. | mq |  | 4.37 | 2.3 | 0 | 0
12.4.60.5 | Stuccatura saltuaria e parziale con stucco sintetico, compresa la carteggiatura delle parti stuccate. | mq |  | 5 | 2.64 | 0 | 0
12.4.70 | SPAZZOLATURA CON SPAZZOLA D'ACCIAIO. Sola spazzolatura con spazzola d'acciaio di vecchia verniciatura su canale di gronda in lamiera zincata. E' compresa l'asportazione dei detriti ammucchiati nell'incavo del canale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | m |  | 4.21 | 2.33 | 0 | 0
12.4.80 | STUCCATURA E RASATURA DI OPERE IN LEGNO. Stuccatura e rasatura di opere in legno, con stucco grasso con due passate incrociate, compreso ogni onere per dare la superficie pronta alla pittura, con smalti all'acqua o alla verniciatura, con smalti sintetici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 10.9 | 3.32 | 0 | 0
12.4.90 | STUCCATURA E RASATURA DI OPERE IN FERRO. Stuccatura e rasatura di opere in ferro, con stucco sintetico per ferro, con due passate incrociate, compreso ogni onere per dare la superficie pronta alla pittura o alla verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 14 | 4.26 | 0 | 0
12.4.100.0 | SABBIATURA A SECCO O IDROSABBIATURA. Sabbiatura a secco o idrosabbiatura con sabbia silicea spinta ad aria compressa, compreso il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alla discarica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
12.4.100.1 | Per asportazione di vecchie tinteggiature a calce o tempera su laterizi e lapidei. | mq |  | 26.3 | 11.6 | 0 | 0
12.4.100.2 | Per asportazione di verniciature su opere in ferro. | mq |  | 32.2 | 14.2 | 0 | 0
12.4.100.3 | Per asportazione di ruggine su opere in ferro. | mq |  | 29.7 | 13.1 | 0 | 0
12.4.100.4 | Per asportazione di vernice a smalto su opere in legno e di tinteggiature a calce o tempera e su pianelle. | mq |  | 37.6 | 16.6 | 0 | 0
12.4.110 | APPLICAZIONE DI PREPARATO SINTETICO IGNIFUGO TRASPARENTE. Applicazione di preparato sintetico ignifugo trasparente per materiali lignei, dato in più mani fino alla saturazione del legno, previa carteggiatura, spolveratura e stuccatura. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 30.2 | 15.6 | 0 | 0
12.4.120 | APPLICAZIONE DI VERNICE INTUMESCENTE. Applicazione di vernice intumescente, per materiali ferrosi, data in due mani, per uno spessore di 1000 micron, previo sgrassaggio o sabbiatura dei materiali ed applicazione di una mano di primer di spessore di 50 micron. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 25.7 | 13.3 | 0 | 0
12.4.130 | APPLICAZIONE DI PREPARATO SINTETICO ANTITARMICO. Applicazione di preparato sintetico antitarmico, per la protezione dei materiali lignei, su materiali e opere non di alto valore storico ma di uso corrente. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 11.1 | 5.7 | 0 | 0
12.4.140 | DETERGENTE SPECIFICO PER PULIZIA DI FACCIATE ANTICHE O MONUMENTI. Detergente specifico per trattamenti di pulizia di facciate antiche e monumenti. E' compresa la fornitura e l'applicazione, senza procurare alcun deterioramento al supporto, impiegabile indifferentemente su pietra naturale, calcestruzzo, intonaco. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 8.4 | 4.32 | 0 | 0
12.4.150 | IDROREPELLENTE ANTISPORCIZIA. Idrorepellente antisporcizia esente da silicone, fornito ed applicato, per trattamenti di impregnazione idrofuga e oleofuga della pietra naturale e del calcestruzzo, senza alterazione del colore naturale del supporto. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 14.2 | 7.3 | 0 | 0
12.4.160 | PRODOTTO ANTISCRITTE. Prodotto antiscritte per trattamenti preventivi antiscritta ed antiaffissioni, fornito ed applicato, idoneo per qualsiasi supporto: pietra naturale, laterizio, calcestruzzo, intonaco, senza alterazione dell'aspetto, con garanzia di validità nel tempo. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 16.8 | 8.6 | 0 | 0
12.4.170 | VERNICE COLLOIDALE BITUMINOSA. Vernice colloidale bituminosa, fornita ed applicata, idonea a proteggere completamente, calcestruzzi, intonaci ed elementi metallici, da umidità ed aggressioni chimiche, formando una pellicola coprente compatta ed elastica. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 12 | 6.2 | 0 | 0
12.4.180 | VERNICIATURA IDROREPELLENTE. Verniciatura idrorepellente, con prodotto ai siliconi disciolti in diluente, trasparente, per pareti di calcestruzzo o di muratura, non formante pellicola, ma incorporata dal supporto. Applicata a pennello e/o a spruzzo in piu' mani, non meno di tre, con abbondante quantità di prodotto, al fine di assicurare una buona penetrazione nel supporto, ad essiccazione istantanea, resa circa mq 4 al litro di prodotto (peso specifico prodotto 0,790). Sono compresi: la fornitura del prodotto; la preventiva accurata pulizia del supporto; l'applicazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per ogni trattamento. | mq |  | 16.2 | 8.4 | 0 | 0
12.4.190 | SCROSTAMENTI E RASCHIATURE. Scrostamenti di verniciatura o di tinteggiatura esistente, su muri e solai. Sono compresi: lo scrostamento; la raschiatura; la scartavetratura; la pulitura delle superfici sia verticali che orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 3.25 | 1.7 | 0 | 0
12.4.200 | LAVAGGIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE. Lavatura e sgrassaggio a spugna o spazzolatura di sporco leggero quali grasso superficiale, polvere, ecc. su qualsiasi superficie di opere edili lavabile, mediante l’impiego di sapone vegetale liquido concentrato completamente biodegradabile, privo di sostanze di origine petrolchimica. Sono compresi: i utensili, la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | mq |  | 5 | 2.63 | 0 | 0
12.4.210 | FISSATIVO NATURALE PER PITTURE MURALI. Preparazione delle superfici murarie, da trattare con successiva tinteggiatura, su intonaci nuovi mediante applicazione di fissativo alle resine vegetali, privo di resine sintetiche e prodotti in generale di sintesi petrolchimica. E’ compreso quanto serve per avere l’opera finita. | mq |  | 3.03 | 1.56 | 0 | 0
12.4.220 | IMPREGNANTE TURAPORI PER LEGNO. Applicazione di fondo trasparente con funzione di turapori per superfici in legno, a base di oli e resine vegetali, privo di resine sintetiche e prodotti in generale di sintesi petrolchimica. Da applicare a pennello, a spruzzo o con straccio. E’ compreso quanto serve per avere l’opera finita. | mq |  | 8 | 4.11 | 0 | 0
12.4.230 | APPLICAZIONE DI FONDO PER SMALTO SU LEGNO. Applicazione di fondo a base di cera d’api, oli e resine vegetali, privo di resine sintetiche, essiccanti contenenti piombo e prodotti in generale di sintesi petrolchimica, come preparazione delle superfici lignee da trattare con successiva verniciatura a smalto. Da applicare a pennello o spruzzo. E’ compreso quanto serve per avere l’opera finita. | mq |  | 5.1 | 2.63 | 0 | 0
12.4.240 | APPLICAZIONE DI FONDO PER SMALTO SU METALLO. Applicazione di fondo a base di cera d’api, oli e resine vegetali, privo di resine sintetiche, essiccanti contenenti piombo e prodotti in generale di sintesi petrolchimica, come preparazione delle superfici metalliche da trattare con successiva verniciatura a smalto. Da applicare a pennello o spruzzo. E’ compreso quanto serve per avere l’opera finita. | mq |  | 5.4 | 2.79 | 0 | 0
12.5 | OPERE DA TAPPEZZIERE
12.5.10.0 | APPLICAZIONE DI TAPPEZZERIA. Posa in opera di tappezzeria, posta in opera. Sono compresi: la carteggiatura; la stuccatura dell'intonaco; l'eventuale applicazione di una mano di fissativo a base di colle naturali o sintetiche; la ripulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura della tappezzeria.
12.5.10.1 | Applicazione di carta fodera di vari colori. | mq |  | 5.7 | 3.12 | 0 | 0
12.5.10.2 | Applicazione di carta tipo lavabile di vari colori. | mq |  | 6.7 | 3.69 | 0 | 0
12.5.10.3 | Applicazione di carta tipo duplex lavabile di vari colori. | mq |  | 7.8 | 4.26 | 0 | 0
12.5.10.4 | Applicazione di carta tipo serigrafico espanso. | mq |  | 12 | 6.6 | 0 | 0
12.5.10.5 | Applicazione di carta vinilica con supporto in carta. | mq |  | 13.5 | 7.4 | 0 | 0
12.5.10.6 | Applicazione di carta vinilica su tela. | mq |  | 12.9 | 7 | 0 | 0
12.5.10.7 | Applicazione di carta "fil pose'". | mq |  | 20.7 | 11.4 | 0 | 0
12.5.10.8 | Applicazione di paglie naturali. | mq |  | 22.8 | 12.5 | 0 | 0
12.5.10.9 | Applicazione di tappezzeria tipo corrente di vari colori. | mq |  | 6.5 | 3.58 | 0 | 0
12.5.10.10 | Applicazione di tappezzeria tipo fine di vari colori. | mq |  | 9.8 | 5.4 | 0 | 0
12.5.10.11 | Applicazione di tappezzeria tipo lusso di vari colori su pareti preventivamente foderate. | mq |  | 12 | 6.6 | 0 | 0
12.5.10.12 | Applicazione di supporto di plastica per parati tessuti. | mq |  | 12.6 | 6.9 | 0 | 0
12.5.20 | RIMOZIONE DI VECCHIA TAPPEZZERIA. Rimozione di vecchia tappezzeria con distacco anche di più strati sovrapposti. Sono compresi: la raschiatura del collante; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 7.4 | 3.88 | 0 | 0
12.5.30 | COMPENSO PER LA SOLA PREPARAZIONE DELLA PARETE PER L'APPLICAZIONE DELLA TAPPEZZERIA. Compenso per la sola preparazione della parete per l'applicazione della tappezzeria. Sono compresi: la preventiva carteggiatura del fondo; la raschiatura; la stuccatura dell'intonaco; l'eventuale applicazione di una mano di fissativo a base di colle naturali o sintetiche; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 3.6 | 1.67 | 0 | 0
TOTALI | [5 empty] | 0 | 0

## capitolo 13 NO
A | B | C | D | E | F | G | H
Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | u.m. | quantità | prezzo € | costo min. € | Costo totale D x E | Costo minimo manodopera D x F
13.1 | PREZZI A CORPO DI IMPIANTI
13.1.10.0 | IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON CALDAIA AUTONOMA A GAS. Impianto di riscaldamento a radiatori per unità immobiliari con caldaia autonoma a gas, progettato per garantire i 20° C interni, costituito da GRUPPO TERMICO MURALE A GAS del tipo a circuito stagno con flusso forzato per riscaldamento e produzione acqua calda con scambiatore istantaneo, avente una potenza utile per riscaldamento non inferiore al fabbisogno dell'impianto ed una potenza utile per acqua calda non inferiore a 23,3 kW, TUBO DI ADDUZIONE GAS dal contatore alla caldaia compreso la derivazione per alimentare la cucina a gas, DISTRIBUZIONE CON COLLETTORE E TUBI DI RAME di spessore minimo di mm 1, CASSETTA DI ALLOGGIAMENTO COLLETTORE CON SPORTELLO, RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, CORPI SCALDANTI a radiazione, VERNICIATURA dei corpi scaldanti e delle tubazioni in acciaio, TERMOSTATO AMBIENTE programmatore che consente la regolazione su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento del gruppo termico e del termostato. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre compresi: tutte le opere murarie di costruzione della canna fumaria, ove necessario, per lo scarico dei prodotti della combustione; l'apertura e la chiusura delle tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascuna caldaia più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di corpo scaldante e della grandezza dell'unità immobiliare espressa in volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc..).
13.1.10.1 | Quota fissa per ciascuna caldaia. | cad |  | 2781 | 152 | 0 | 0
13.1.10.2 | Quota aggiuntiva per piastre in acciaio. | mc |  | 17.9 | 1.5 | 0 | 0
13.1.10.3 | Quota aggiuntiva per radiatori in alluminio. | mc |  | 16.5 | 1.38 | 0 | 0
13.1.10.4 | Quota aggiuntiva per radiatori in acciaio. | mc |  | 22.9 | 1.93 | 0 | 0
13.1.10.5 | Maggiorazione per valvole termostatiche. | mc |  | 1.06 | 0.089 | 0 | 0
13.1.10.6 | Maggiorazione per produzione ACS con accumulo. | cad |  | 1415 | 119 | 0 | 0
13.1.10.7 | Maggiorazione per caldaia a premiscelazione. | cad |  | 682 | 57 | 0 | 0
13.1.15.0 | IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO RADIANTE CON CALDAIA AUTONOMA A GAS. Impianto di riscaldamento a pavimento radiante per unità immobiliari con caldaia autonoma a gas, progettato per garantire i 20° C interni, costituito da GRUPPO TERMICO MURALE A GAS del tipo a premiscelazione con circuito stagno e flusso forzato idoneo per riscaldamento e produzione acqua calda con scambiatore istantaneo, avente una potenza utile per riscaldamento non inferiore al fabbisogno dell'impianto ed una potenza utile per acqua calda non inferiore a 23,3 kW, TUBO DI ADDUZIONE GAS dal contatore alla caldaia compreso la derivazione per alimentare la cucina a gas, DISTRIBUZIONE CON TUBI DI RAME AI COLLETTORI del pavimento radiante, CASSETTE DI ALLOGGIAMENTO COLLETTORI CON SPORTELLO, RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni in rame realizzato a norma di legge, PAVIMENTO RADIANTE realizzato con pannello isolante da 30 mm in polistirolo, striscia perimetrale, foglio anticondensa in polietilene, supporto di fissaggio per i tubi del pavimento radiante, tubi in materiale plastico per i vari circuiti installati con passo adeguato alle necessità della potenza di riscaldamento, additivo per massetto in cls, TERMOREGOLAZIONE con regolatore climatico, sonda esterna e sonda di mandata, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento del gruppo termico, del regolatore e delle sonde. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre compresi: tutte le opere murarie di costruzione della canna fumaria, ove necessario, per lo scarico dei prodotti della combustione; l'apertura e la chiusura delle tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra; la tinteggiatura; la formazione del massetto e del pavimento. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascuna caldaia più una quota aggiuntiva per metro quadro di pavimento riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.).
13.1.15.1 | Quota fissa per ciascuna caldaia. | cad |  | 3519 | 192 | 0 | 0
13.1.15.2 | Quota aggiuntiva per pannello radiante a pavimento. | mq |  | 72 | 6 | 0 | 0
13.1.15.3 | Maggiorazione per produzione ACS con accumulo. | cad |  | 1415 | 119 | 0 | 0
13.1.20.0 | CIRCUITO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI ESCLUSA LA CENTRALE TERMICA. Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la centrale termica, dimensionato per garantire i 20°C interni, costituito da CORPI SCALDANTI a radiazione, fissati alle pareti verticali tramite mensole di sostegno e dotati ciascuno di valvola ad angolo con manopola, detentore e valvolina di sfiato aria manuale, TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE a partire dai collettori di andata e ritorno installati nella centrale termica, VERNICIATURA dei corpi scaldanti e delle tubazioni in acciaio, RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, n. 2 ELETTROPOMPE (di cui una di riserva) per ciascun circuito, eventuale TERMOREGOLAZIONE costituita da valvola miscelatrice a 3 vie motorizzata, regolatore climatico con orologio programmatore, sonda esterna e sonda di mandata, eventuali VALVOLE DI ZONA corredate di proprio regolatore di temperatura, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento delle elettropompe e della termoregolazione compreso la quota parte del quadro di centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre compresi: le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascun tipo di circuito in partenza dalla centrale termica e per ogni valvola di zona più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di corpo scaldante e del volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.).
13.1.20.1 | Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione. | cad |  | 2914 | 245 | 0 | 0
13.1.20.2 | Quota fissa per ogni circuito senza termoregolazione. | cad |  | 1781 | 150 | 0 | 0
13.1.20.3 | Quota fissa per ogni valvola di zona. | cad |  | 354 | 29.8 | 0 | 0
13.1.20.4 | Quota aggiuntiva per piastre in acciaio. | mc |  | 15.3 | 1.29 | 0 | 0
13.1.20.5 | Quota aggiuntiva per radiatori in alluminio. | mc |  | 15.4 | 1.3 | 0 | 0
13.1.20.6 | Quota aggiuntiva per radiatori in ghisa o in acciaio. | mc |  | 18.7 | 1.57 | 0 | 0
13.1.20.7 | Maggiorazione per valvole termostatiche. | mc |  | 1.06 | 0.089 | 0 | 0
13.1.30.0 | CIRCUITO DI RISCALDAMENTO A PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO ESCLUSA LA CENTRALE TERMICA. Circuito di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, esclusa la centrale termica, dimensionato per garantire i 20° C interni, costituito da ISOLANTE in polistirolo con densità non inferiore a 25 Kg/mc e spessore mm 30, STRISCIA PERIMETRALE di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, FOGLIO DI POLIETILENE con funzione anticondensa, TUBO IN MATERIALE PLASTICO steso su supporto di fissaggio ed annegato nel massetto del pavimento (il pavimento finito deve ricoprire di almeno cm 4,5 la generatrice superiore del tubo), TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE a partire dai collettori di andata e ritorno installati in centrale termica, VERNICIATURA delle tubazioni in acciaio, RIVESTIMENTO ISOLANTE delle tubazioni di distribuzione realizzato a norma di legge, n. 2 ELETTROPOMPE (di cui una di riserva) per ciascun circuito, TERMOREGOLAZIONE costituita da valvola miscelatrice a 3 vie motorizzata, regolatore climatico con orologio programmatore, sonda esterna e sonda di mandata, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento delle elettropompe e della termoregolazione compresa la quota del quadro di centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre compresi: le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra; la tinteggiatura; la formazione del massetto e del pavimento. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascun circuito in partenza dalla centrale termica più una quota aggiuntiva per metro quadro di pavimento riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.).
13.1.30.1 | Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione. | cad |  | 2914 | 245 | 0 | 0
13.1.30.2 | Quota aggiuntiva per pannello radiante a pavimento. | mq |  | 72 | 6 | 0 | 0
13.1.40.0 | CIRCUITO DI RISCALDAMENTO A PANNELLI RADIANTI A SOFFITTO ESCLUSA LA CENTRALE TERMICA. Circuito di riscaldamento a pannelli radianti a soffitto, escluso la centrale termica, idoneo per ambienti di grandi dimensioni, dimensionato per garantire i 18° C interni, costituito da TERMOSTRISCE RADIANTI installate a soffitto e corredate di isolante termico superiore, scossaline anticonvettive e collettori di testa, TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE a partire dai collettori di andata e ritorno installati in centrale termica, VERNICIATURA delle tubazioni in acciaio, RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, n. 2 ELETTROPOMPE (di cui una di riserva) per ciascun circuito, TERMOREGOLAZIONE costituita da valvola miscelatrice a 3 vie motorizzata, regolatore elettronico con orologio programmatore e sonda ambiente, VALVOLA ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento delle elettropompe compresa la quota parte del quadro di centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascun circuito in partenza dalla centrale termica più una quota aggiuntiva per metro cubo di volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.).
13.1.40.1 | Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione. | cad |  | 2914 | 245 | 0 | 0
13.1.40.2 | Quota aggiuntiva per termostrisce. | mc |  | 6.1 | 0.51 | 0 | 0
13.1.50.0 | CIRCUITO DI RISCALDAMENTO A VENTILCONVETTORI ESCLUSA LA CENTRALE TERMICA. Circuito di riscaldamento a ventilconvettori, escluso la centrale termica, dimensionato per garantire i 20° C interni, costituito da VENTILCONVETTORI modello verticale oppure orizzontale pensile con mobile a vista, corredati ciascuno di variatore di velocità e termostato ambiente, TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE a partire dai collettori di andata e ritorno installati nella centrale termica, VERNICIATURA delle tubazioni in acciaio, RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, n.2 ELETTROPOMPE (di cui una di riserva) per ciascun circuito, eventuale TERMOREGOLAZIONE costituita da valvola miscelatrice a 3 vie motorizzata, regolatore climatico con orologio programmatore, sonda esterna e sonda di mandata, eventuali VALVOLE DI ZONA, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento dei ventilconvettori, dei termostati ambiente, delle elettropompe e della termoregolazione compreso la quota parte del quadro di centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascun tipo di circuito in partenza dalla centrale termica e per ogni valvola di zona più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di corpo scaldante e del volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.).
13.1.50.1 | Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione. | cad |  | 2914 | 245 | 0 | 0
13.1.50.2 | Quota fissa per ogni circuito senza termoregolazione. | cad |  | 1781 | 150 | 0 | 0
13.1.50.3 | Quota fissa per ogni valvola di zona. | cad |  | 382 | 32.1 | 0 | 0
13.1.50.4 | Quota aggiuntiva per ventilconvettori modello verticale. | mc |  | 26.3 | 2.22 | 0 | 0
13.1.50.5 | Quota aggiuntiva per ventilconvettori modello orizzontale pensile. | mc |  | 28.6 | 2.4 | 0 | 0
13.1.50.6 | Maggiorazione per una valvola ON/OFF su ciascun ventilconvettore. | mc |  | 2.22 | 0.187 | 0 | 0
13.1.60.0 | CIRCUITO DI RISCALDAMENTO AD AEROTERMI ESCLUSA LA CENTRALE TERMICA. Circuito di riscaldamento ad aerotermi, esclusa la centrale termica, idoneo per ambienti di grandi dimensioni, dimensionato per garantire i 18°C interni, costituito da AEROTERMI a proiezione orizzontale o verticale con ventilatore elicoidale e motore trifase a 900 giri/min., installati su apposite staffe, corredati ciascuno di salvamotore, termostato ambiente, termostato a contatto e valvole di intercettazione, TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE, a partire dai collettori di andata e ritorno installati nella centrale termica, realizzate in acciaio nero FM, VERNICIATURA delle tubazioni in acciaio, RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, n. 2 ELETTROPOMPE (di cui una di riserva) per ciascun circuito, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento degli aerotermi con relativi termostati ambiente e delle elettropompe compreso la quota parte del quadro di centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascun circuito in partenza dalla centrale termica più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di corpo scaldante e del volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi ecc.).
13.1.60.1 | Quota fissa per ogni circuito. | cad |  | 1781 | 150 | 0 | 0
13.1.60.2 | Quota aggiuntiva per aerotermi a proiezione orizzontale. | mc |  | 4.43 | 0.373 | 0 | 0
13.1.60.3 | Quota aggiuntiva per aerotermi a proiezione verticale. | mc |  | 7.4 | 0.62 | 0 | 0
13.1.70.0 | CIRCUITO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO A VENTILCONVETTORI ESCLUSA LA CENTRALE TERMICA E FRIGORIFERA. Circuito di riscaldamento/raffrescamento a ventilconvettori, esclusa la centrale termica e frigorifera, dimensionato per garantire all'interno i 20° C in inverno ed i 26° C in estate, costituito da VENTILCONVETTORI modello verticale oppure orizzontale pensile con mobile a vista, corredati ciascuno di variatore di velocità, termostato ambiente e scarico condensa, TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE a partire dai collettori di andata e ritorno installati nella centrale termica, VERNICIATURA delle tubazioni in acciaio, RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, n.2 ELETTROPOMPE (di cui una di riserva) per ciascun circuito, eventuale TERMOREGOLAZIONE costituita da valvola miscelatrice a 3 vie motorizzata, regolatore climatico con orologio programmatore, sonda esterna e sonda di mandata, eventuali VALVOLE DI ZONA, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento dei ventilconvettori, dei termostati ambiente, delle elettropompe e della termoregolazione compreso la quota parte del quadro di centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascun tipo di circuito in partenza dalla centrale termica e per ogni valvola di zona più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di corpo scaldante e del volume riscaldato/raffrescato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.).
13.1.70.1 | Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione. | cad |  | 2914 | 245 | 0 | 0
13.1.70.2 | Quota fissa per ogni circuito senza termoregolazione. | cad |  | 1781 | 150 | 0 | 0
13.1.70.3 | Quota fissa per ogni valvola di zona. | cad |  | 382 | 32.1 | 0 | 0
13.1.70.4 | Quota aggiuntiva per ventilconvettori modello verticale. | mc |  | 31 | 2.61 | 0 | 0
13.1.70.5 | Quota aggiuntiva per ventilconvettori modello orizzontale pensile. | mc |  | 33.5 | 2.82 | 0 | 0
13.1.70.6 | Maggiorazione per una valvola ON/OFF su ciascun ventilconvettore. | mc |  | 2.22 | 0.187 | 0 | 0
13.1.71.0 | IMPIANTO DI ARIA PRIMARIA DA ABBINARE AD IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E/O RAFFRESCAMENTO, ESCLUSO LA CENTRALE TERMICA E FRIGORIFERA. Impianto di aria primaria per ambienti di uso civile, da abbinare ad impianto di riscaldamento e/o raffrescamento, escluso la centrale termica e frigorifera. L'impianto è costituito da una o più CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA, dal sistema di CANALIZZAZIONI per la presa di aria esterna, la distribuzione dell'aria trattata e l'espulsione dell'aria viziata, dagli APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE aria per la mandata e l'aspirazione (bocchette, anemostati, diffusori, griglie, ecc.), dalle TUBAZIONI per l'adduzione alla centrale di trattamento aria dell'acqua calda e/o refrigerata, dagli ISOLAMENTI TERMICI per le canalizzazioni d'aria e le tubazioni dei fluidi, dalla TERMOREGOLAZIONE per controllare la temperatura di mandata dell'aria e l'umidità ambiente, dall'IMPIANTO ELETTRICO a servizio delle apparecchiature descritte. La centrale di trattamento aria sarà composta da presa aria esterna con serranda, sezione filtrante con filtri di adeguata efficienza, sezione batterie di riscaldamento e/o raffreddamento, sezione umidificatrice, sezione ventilante di mandata e sezione ventilante di ripresa/espulsione. Per portate d'aria fino a 3500 mc/h le centrali di trattamento aria, purché installate all'interno, possono essere del tipo monoblocco; per portate d'aria superiori devono essere a sezioni componibili con doppia pannellatura in lamiera di alluminio. Le canalizzazioni di aria saranno realizzate in lamiera zincata con giunzioni flangiate, a sezione rettangolare o circolare, dotate di opportuni staffaggi e rivestite sulla superficie esterna di materiale isolante in polietilene espanso o fibra di vetro di idoneo spessore. Quando le canalizzazioni corrono all'esterno devono essere rivestite ulteriormente con lamierino di alluminio. Gli apparecchi di distribuzione aria saranno costituiti da bocchette in alluminio con serranda di taratura e doppio ordine di alette regolabili per la mandata ed alette fisse per la ripresa oppure da anemostati, diffusori o griglie sempre in alluminio con relative serrande di taratura. Le valvole di aspirazione aria nei servizi potranno essere in PVC. La scelta degli apparecchi di diffusione aria deve garantire una idonea distribuzione d'aria senza superare la velocità di 0,20 m/s nella zona occupata dalle persone. Le tubazioni di adduzione fluidi si intendono derivate dai collettori di distribuzione in centrale termica con circuito idraulico indipendente dotato di proprie elettropompe oppure derivate da altro idoneo circuito. Le tubazioni saranno rivestite con guaine in elastomero estruso di idoneo spessore. Quando le tubazioni corrono all'esterno devono essere rivestite ulteriormente con lamierino di alluminio. La termoregolazione sarà costituita da termostato antigelo, sonde di temperatura e umidità, regolatori elettronici di temperatura e umidità, valvole miscelatrici con servomotore modulante, servomotore per serranda con ritorno a molla. L'impianto elettrico si intende quello necessario all'alimentazione, controllo e comando delle apparecchiature descritte compreso i quadri di potenza e regolazione. L'impianto, così sopra descritto, sarà dimensionato per garantire negli ambienti trattati un ricambio di aria esterna non inferiore a 2,0 vol/h. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascuna centrale di trattamento aria più una quota aggiuntiva in funzione del volume dei locali interessati dall'impianto al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.).
13.1.71.1 | Quota fissa per ciascuna centrale di trattamento aria. | cad |  | 7390 | 621 | 0 | 0
13.1.71.2 | Quota aggiuntiva per volume dei locali trattati. | mc |  | 15.2 | 1.28 | 0 | 0
13.1.72.0 | IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO INVERNALE A TUTT'ARIA, ESCLUSO LA CENTRALE TERMICA. Impianto di condizionamento invernale a tutt'aria per ambienti di uso civile, esclusa la centrale termica. L'impianto è costituito da una o più CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA, dal sistema di CANALIZZAZIONI per la ripresa di aria ambiente, la ripresa di aria esterna, la distribuzione dell'aria trattata e l'espulsione dell'aria viziata, dagli APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE aria per la mandata e l'aspirazione (bocchette, anemostati, diffusori, griglie, ecc.), dalle TUBAZIONI per l'adduzione alla centrale di trattamento aria dell'acqua calda e/o refrigerata, dagli ISOLAMENTI TERMICI per le canalizzazioni d'aria e le tubazioni dei fluidi, dalla TERMOREGOLAZIONE per controllare la temperatura e l'umidità ambiente, dall'IMPIANTO ELETTRICO a servizio delle apparecchiature descritte. La centrale di trattamento aria sarà composta da presa di aria ambiente e presa di aria esterna corredate di serrande motorizzate, sezione filtrante con filtri di adeguata efficienza, sezione batterie di riscaldamento, sezione umidificatrice, sezione ventilante di mandata e sezione ventilante di ripresa/espulsione. Per portate d'aria fino a 3500 mc/h le centrali di trattamento aria, purché installate all'interno, possono essere del tipo monoblocco; per portate d'aria superiori devono essere a sezioni componibili con doppia pannellatura in lamiera di alluminio. Le canalizzazioni di aria saranno realizzate in lamiera zincata con giunzioni flangiate, a sezione rettangolare o circolare, dotate di opportuni staffaggi e rivestite sulla superficie esterna di materiale isolante in polietilene espanso o fibra di vetro di idoneo spessore. Quando le canalizzazioni corrono all'esterno devono essere rivestite ulteriormente con lamierino di alluminio. Gli apparecchi di distribuzione aria saranno costituiti da bocchette in alluminio con serranda di taratura e doppio ordine di alette regolabili per la mandata ed alette fisse per la ripresa oppure da anemostati, diffusori o griglie sempre in alluminio con relative serrande di taratura. La scelta degli apparecchi di diffusione aria deve garantire una idonea distribuzione d'aria senza superare la velocità di 0,20 m/s nella zona occupata dalle persone. Le tubazioni di adduzione fluidi s'intendono derivate dai collettori di distribuzione in centrale termica e frigorifera con circuito idraulico indipendente dotato di proprie elettropompe. Le tubazioni saranno rivestite con guaine in elastomero estruso di idoneo spessore. Quando le tubazioni corrono all'esterno devono essere rivestite ulteriormente con lamierino di alluminio. La termoregolazione sarà costituita da termostato antigelo, sonde ambiente di temperatura e umidità, sonda da canale per limite temperatura in mandata, regolatori elettronici di temperatura e umidità, valvole miscelatrici con servomotore modulante, servomotori modulanti per serrande, servomotore con ritorno a molla per la serranda aria esterna. L'impianto elettrico si intende quello necessario all'alimentazione, controllo e comando delle apparecchiature descritte compreso i quadri di potenza e regolazione. L'impianto, così sopra descritto, verrà dimensionato per garantire il raggiungimento della temperatura invernale di 20°C con un'umidità relativa compresa fra il 40% ed il 60% e con una portata d'aria non inferiore a 32 mc/h per persona con un minimo di 4,0 vol/h per ambiente. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascuna centrale di trattamento aria più una quota aggiuntiva in funzione del volume dei locali interessati dall'impianto al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.). Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura.
13.1.72.1 | Quota fissa per ciascuna centrale di trattamento aria. | cad |  | 7928 | 667 | 0 | 0
13.1.72.2 | Quota aggiuntiva per volume dei locali trattati. | mc |  | 27.5 | 2.31 | 0 | 0
13.1.73.0 | IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO/INVERNALE A TUTT'ARIA, ESCLUSO LA CENTRALE TERMICA E FRIGORIFERA. Impianto di condizionamento estivo/invernale a tutt'aria per ambienti di uso civile, esclusa la centrale termica e frigorifera. L'impianto è costituito da una o più CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA, dal sistema di CANALIZZAZIONI per la ripresa di aria ambiente, la ripresa di aria esterna, la distribuzione dell'aria trattata e l'espulsione dell'aria viziata, dagli APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE aria per la mandata e l'aspirazione (bocchette, anemostati, diffusori, griglie, ecc.), dalle TUBAZIONI per l'adduzione alla centrale di trattamento aria dell'acqua calda e/o refrigerata, dagli ISOLAMENTI TERMICI per le canalizzazioni d'aria e le tubazioni dei fluidi, dalla TERMOREGOLAZIONE per controllare la temperatura e l'umidità ambiente, dall'IMPIANTO ELETTRICO a servizio delle apparecchiature descritte. La centrale di trattamento aria sarà composta da presa di aria ambiente e presa di aria esterna corredate di serrande motorizzate, sezione filtrante con filtri di adeguata efficienza, sezione batterie di riscaldamento e/o raffreddamento, sezione umidificatrice, sezione ventilante di mandata e sezione ventilante di ripresa/espulsione. Per portate d'aria fino a 3500 mc/h le centrali di trattamento aria, purché installate all'interno, possono essere del tipo monoblocco; per portate d'aria superiori devono essere a sezioni componibili con doppia pannellatura in lamiera di alluminio. Le canalizzazioni di aria saranno realizzate in lamiera zincata con giunzioni flangiate, a sezione rettangolare o circolare, dotate di opportuni staffaggi e rivestite sulla superficie esterna di materiale isolante in polietilene espanso o fibra di vetro di idoneo spessore. Quando le canalizzazioni corrono all'esterno devono essere rivestite ulteriormente con lamierino di alluminio. Gli apparecchi di distribuzione aria saranno costituiti da bocchette in alluminio con serranda di taratura e doppio ordine di alette regolabili per la mandata ed alette fisse per la ripresa oppure da anemostati, diffusori o griglie sempre in alluminio con relative serrande di taratura. La scelta degli apparecchi di diffusione aria deve garantire una idonea distribuzione d'aria senza superare la velocità di 0,20 m/s nella zona occupata dalle persone. Le tubazioni di adduzione fluidi s'intendono derivate dai collettori di distribuzione in centrale termica e frigorifera con circuito idraulico indipendente dotato di proprie elettropompe. Le tubazioni saranno rivestite con guaine in elastomero estruso di idoneo spessore. Quando le tubazioni corrono all'esterno devono essere rivestite ulteriormente con lamierino di alluminio. La termoregolazione sarà costituita da termostato antigelo, sonde ambiente di temperatura e umidità, sonda da canale per limite temperatura in mandata, regolatori elettronici di temperatura e umidità, valvole miscelatrici con servomotore modulante, servomotori modulanti per serrande, servomotore con ritorno a molla per la serranda aria esterna. L'impianto elettrico si intende quello necessario all'alimentazione, controllo e comando delle apparecchiature descritte compreso i quadri di potenza e regolazione. L'impianto, così sopra descritto, verrà dimensionato per garantire il raggiungimento della temperatura invernale di 20°C e quella estiva di 26°C con un'umidità relativa compresa fra il 40% ed il 60% e con una portata d'aria non inferiore a 32 mc/h per persona con un minimo di 6,0 vol/h per ambiente. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura.L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascuna centrale di trattamento aria più una quota aggiuntiva in funzione del volume dei locali interessati dall'impianto al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.).
13.1.73.1 | Quota fissa per ciascuna centrale di trattamento aria. | cad |  | 9257 | 779 | 0 | 0
13.1.73.2 | Quota aggiuntiva per volume dei locali trattati. | mc |  | 37.8 | 3.18 | 0 | 0
13.1.80.0 | CENTRALE TERMICA A GASOLIO CON UNICO GENERATORE DI CALORE. Centrale termica per riscaldamento costituita da unico GENERATORE DI CALORE per acqua calda fino a 100° C, BRUCIATORE a gasolio monostadio per potenze al focolare fino a 116 kW e pluristadio per potenze maggiori, SERBATOIO INTERRATO per gasolio di capacità non inferiore a 30 litri per kW di potenza utile, con un minimo di 2000 litri ed un massimo di 15000 litri, corredato di tubo di sfiato e chiusino carrabile, IMPIANTO DI ADDUZIONE GASOLIO al bruciatore con valvola di intercettazione e leva di comando, RACCORDO FUMI in acciaio inox alla canna fumaria, CANNA FUMARIA fino ad una altezza di m 12, ACCESSORI DI REGOLAZIONE E SICUREZZA per impianto a circuito chiuso, ELETTROPOMPA ANTICONDENSA, TUBAZIONI e STAFFAGGI per collegamento della elettropompa anticondensa e dei collettori di andata e ritorno (escluso le derivazioni ai circuiti di riscaldamento con relative elettropompe e termoregolazioni), RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO per l'acqua di riempimento quando la potenza utile totale supera i 350 kW, IMPIANTO ELETTRICO completo interno alla centrale termica con grado di protezione IP 44 (escluso l'alimentazione del quadro, l'illuminazione e la forza motrice non riguardante il funzionamento della centrale termica). Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e di contenimento dei consumi energetici. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco, le opere di scavo, rinterro e pavimentazione necessari alla posa del serbatoio del gasolio e dell'impianto di adduzione del gasolio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascuna centrale termica più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di generatore e della potenza utile ceduta all'acqua espressa in kW.
13.1.80.1 | Quota fissa per ciascuna centrale termica. | cad |  | 5098 | 429 | 0 | 0
13.1.80.2 | Quota aggiuntiva per generatore in acciaio. | kW |  | 46.2 | 3.89 | 0 | 0
13.1.80.3 | Quota aggiuntiva per generatore in ghisa. | kW |  | 60 | 5 | 0 | 0
13.1.90.0 | CENTRALE TERMICA A GASOLIO CON DUE O PIÙ GENERATORI DI CALORE. Centrale termica per riscaldamento costituita da due o più GENERATORI DI CALORE per acqua calda fino a 100° C, BRUCIATORI pluristadio a gasolio, SERBATOIO INTERRATO per gasolio di capacità non inferiore a 30 litri per kW di potenza utile con un minimo di 5000 litri ed un massimo di 15000 litri, corredato di tubo di sfiato e chiusino carrabile, IMPIANTO DI ADDUZIONE GASOLIO per ogni bruciatore con valvola di intercettazione e leva di comando, RACCORDO FUMI in acciaio inox per ciascun generatore, CANNA FUMARIA per ciascun generatore fino ad una altezza di m 12, ACCESSORI DI REGOLAZIONE E SICUREZZA per impianto a circuito chiuso, ELETTROPOMPA ANTICONDENSA per ciascun generatore, TUBAZIONI e STAFFAGGI per collegamento delle elettropompe anticondensa e dei collettori di andata e ritorno (escluso le derivazioni ai circuiti di riscaldamento con relative elettropompe e termoregolazioni), RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO per l'acqua di riempimento quando la potenza utile totale supera i 350 kW, IMPIANTO ELETTRICO completo interno alla centrale termica con grado di protezione IP 44 (escluso l'alimentazione del quadro, l'illuminazione e la forza motrice non riguardante il funzionamento della centrale termica). Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e di contenimento dei consumi energetici. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco, le opere di scavo, rinterro e pavimentazione necessari alla posa del serbatoio del gasolio e dell'impianto di adduzione del gasolio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascuna centrale termica più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di generatore e della potenza utile espressa in kW.Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascuna centrale termica più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di generatore e della potenza utile espressa in kW.
13.1.90.1 | Quota fissa per ciascuna centrale termica. | cad |  | 14841 | 1248 | 0 | 0
13.1.90.2 | Quota aggiuntiva per generatori in acciaio. | kW |  | 31.7 | 2.67 | 0 | 0
13.1.90.3 | Quota aggiuntiva per generatori in ghisa. | kW |  | 45.6 | 3.84 | 0 | 0
13.1.100.0 | CENTRALE TERMICA AD OLIO COMBUSTIBILE CON UNICO GENERATORE DI CALORE. Centrale termica per riscaldamento costituita da unico GENERATORE DI CALORE per acqua calda fino a 100° C, BRUCIATORE ad olio combustibile pluristadio, SERBATOIO INTERRATO per olio combustibile di capacità non inferiore a 30 litri per kW di potenza utile, con un minimo di 5000 litri ed un massimo di 15000 litri, corredato di tubo di sfiato e chiusino carrabile, IMPIANTO DI ADDUZIONE olio combustibile completo di elettropompa ad ingranaggi, filtro autopulente, elettrovalvola bruciatore, filtro a tazza per bruciatore, circuito di preriscaldamento dell'olio nel serbatoio tramite scambiatore intermedio, RACCORDO FUMI in acciaio inox alla canna fumaria, CANNA FUMARIA fino ad una altezza di m 12, ACCESSORI DI REGOLAZIONE E SICUREZZA per impianto a circuito chiuso, ELETTROPOMPA ANTICONDENSA, TUBAZIONI e STAFFAGGI per collegamento della elettropompa anticondensa e dei collettori di andata e ritorno (escluso le derivazioni ai circuiti di riscaldamento con relative elettropompe e termoregolazioni), RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO per l'acqua di riempimento quando la potenza utile totale supera i 350 kW, IMPIANTO ELETTRICO completo interno alla centrale termica con grado di protezione IP 44 (escluso l'alimentazione del quadro, l'illuminazione e la forza motrice non riguardante il funzionamento della centrale termica). Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e di contenimento dei consumi energetici. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco, le opere di scavo, rinterro e pavimentazione necessari alla posa del serbatoio di combustibile e dell'impianto di adduzione combustibile e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascuna centrale termica più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di generatore e della potenza utile ceduta all'acqua espressa in kW.
13.1.100.1 | Quota fissa per ciascuna centrale termica. | cad |  | 7318 | 615 | 0 | 0
13.1.100.2 | Quota aggiuntiva per generatore in acciaio. | kW |  | 72 | 6 | 0 | 0
13.1.100.3 | Quota aggiuntiva per generatore in ghisa. | kW |  | 86 | 7.2 | 0 | 0
13.1.110.0 | CENTRALE TERMICA AD OLIO COMBUSTIBILE CON DUE O PIÙ GENERATORI DI CALORE. Centrale termica per riscaldamento costituita da due o più GENERATORI DI CALORE per acqua calda fino a 100° C, BRUCIATORI ad olio combustibile pluristadio, SERBATOIO INTERRATO per olio combustibile di capacità non inferiore a 30 litri per kW di potenza utile, con un minimo di 5000 litri ed un massimo di 15000 litri, corredato di tubo di sfiato e chiusino carrabile, IMPIANTO DI ADDUZIONE olio combustibile ai bruciatori completo di elettropompa ad ingranaggi, filtro autopulente, elettrovalvola e filtro a tazza per ciascun bruciatore, circuito di preriscaldamento dell'olio nel serbatoio tramite scambiatore intermedio, RACCORDO FUMI in acciaio inox per ciascun generatore, CANNA FUMARIA per ciascun generatore fino ad una altezza di m 12, ACCESSORI DI REGOLAZIONE E SICUREZZA per impianto a circuito chiuso, ELETTROPOMPA ANTICONDENSA per ciascun generatore, TUBAZIONI e STAFFAGGI per collegamento delle elettropompe anticondensa e dei collettori di andata e ritorno (escluso le derivazioni ai circuiti di riscaldamento con relative elettropompe e termoregolazioni), RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO per l'acqua di riempimento quando la potenza utile totale supera i 350 kW, IMPIANTO ELETTRICO completo interno alla centrale termica con grado di protezione IP 44 (escluso l'alimentazione del quadro, l'illuminazione e la forza motrice non riguardante il funzionamento della centrale termica). Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e di contenimento dei consumi energetici. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco, le opere di scavo, rinterro e pavimentazione necessari alla posa del serbatoio di combustibile e dell'impianto di adduzione combustibile e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura.L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascuna centrale termica più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di generatore e della potenza utile ceduta all'acqua espressa in kW.
13.1.110.1 | Quota fissa per ciascuna centrale termica. | cad |  | 18550 | 1560 | 0 | 0
13.1.110.2 | Quota aggiuntiva per generatori in acciaio. | kW |  | 37.8 | 3.18 | 0 | 0
13.1.110.3 | Quota aggiuntiva per generatori in ghisa. | kW |  | 51 | 4.33 | 0 | 0
13.1.120.0 | CENTRALE TERMICA A GAS CON UNICO GENERATORE DI CALORE. Centrale termica per riscaldamento costituita da unico GENERATORE DI CALORE per acqua calda fino a 100° C, BRUCIATORE a gas monostadio per potenze al focolare fino a 116 kW e pluristadio per potenze maggiori completo di rampa gas a norma CE, filtro e stabilizzatore di pressione, TUBO DI ADDUZIONE GAS dal contatore o dal serbatoio al bruciatore corredato di valvola di intercettazione esterna ed interna alla centrale termica, RACCORDO FUMI in acciaio inox alla canna fumaria, CANNA FUMARIA fino ad una altezza di m 12, ACCESSORI DI REGOLAZIONE E SICUREZZA per impianto a circuito chiuso, ELETTROPOMPA ANTICONDENSA, TUBAZIONI e STAFFAGGI per collegamento della elettropompa anticondensa e dei collettori di andata e ritorno (escluso le derivazioni ai circuiti di riscaldamento con relative elettropompe e termoregolazioni), RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO per l'acqua di riempimento quando la potenza utile totale supera i 350 kW, IMPIANTO ELETTRICO completo interno alla centrale termica con grado di protezione IP 44 (escluso l'alimentazione del quadro, l'illuminazione e la forza motrice non riguardante il funzionamento della centrale termica). Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e di contenimento dei consumi energetici. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco, le opere di scavo, rinterro e pavimentazione necessari alla posa del tubo di adduzione gas e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascuna centrale termica più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di generatore e della potenza utile ceduta all'acqua espressa in kW.
13.1.120.1 | Quota fissa per ciascuna centrale termica. | cad |  | 3756 | 316 | 0 | 0
13.1.120.2 | Quota aggiuntiva per generatore in acciaio. | kW |  | 55 | 4.58 | 0 | 0
13.1.120.3 | Quota aggiuntiva per generatore in ghisa. | kW |  | 68 | 5.7 | 0 | 0
13.1.130.0 | CENTRALE TERMICA A GAS CON DUE O PIÙ GENERATORI DI CALORE. Centrale termica per riscaldamento costituita da due o più GENERATORI DI CALORE per acqua calda fino a 100° C, BRUCIATORI a gas pluristadio completi ciascuno di rampa gas a norma CE, filtro e stabilizzatore di pressione, TUBO DI ADDUZIONE GAS dal contatore o dal serbatoio ai bruciatori corredato di valvole di intercettazione esterna ed interna alla centrale termica, RACCORDO FUMI in acciaio inox per ciascun generatore, CANNA FUMARIA per ciascun generatore fino ad una altezza di m 12, ACCESSORI DI REGOLAZIONE E SICUREZZA per impianto a circuito chiuso, ELETTROPOMPA ANTICONDENSA per ciascun generatore, TUBAZIONI e STAFFAGGI per collegamento delle elettropompe anticondensa e dei collettori di andata e ritorno (escluso le derivazioni ai circuiti di riscaldamento con relative elettropompe e termoregolazioni), RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO per l'acqua di riempimento quando la potenza utile totale supera i 350 kW, IMPIANTO ELETTRICO completo interno alla centrale termica con grado di protezione IP 44 (escluso l'alimentazione del quadro, l'illuminazione e la forza motrice non riguardante il funzionamento della centrale termica). Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e di contenimento dei consumi energetici. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco, le opere di scavo, rinterro e pavimentazione necessari alla posa del tubo di adduzione gas e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascuna centrale termica più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di generatore e della potenza utile espressa in kW.Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascuna centrale termica più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di generatore e della potenza utile espressa in kW.Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascuna centrale termica più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di generatore e della potenza utile espressa in kW.Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascuna centrale termica più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di generatore e della potenza utile espressa in kW.
13.1.130.1 | Quota fissa per ciascuna centrale termica. | cad |  | 15367 | 1292 | 0 | 0
13.1.130.2 | Quota aggiuntiva per generatori in acciaio. | kW |  | 36 | 3.03 | 0 | 0
13.1.130.3 | Quota aggiuntiva per generatori in ghisa. | kW |  | 49.8 | 4.19 | 0 | 0
13.1.131.0 | CENTRALE TERMICA A GAS CON UNICO GENERATORE A CONDENSAZIONE. Centrale termica per riscaldamento costituita da unico GENERATORE DI CALORE A CONDENSAZIONE per acqua calda fino a 100° C realizzato con folare in acciaio inox, BRUCIATORE modulante a gas completo di rampa gas a norma CE, filtro e stabilizzatore di pressione, regolatore modulante, sonda di temperatura, TUBO DI ADDUZIONE GAS dal contatore o dal serbatoio al bruciatore corredato di valvola di intercettazione esterna ed interna alla centrale termica, RACCORDO FUMI in acciaio inox alla canna fumaria, CANNA FUMARIA fino ad una altezza di m 12, ACCESSORI DI REGOLAZIONE E SICUREZZA per impianto a circuito chiuso, ELETTROPOMPA GEMELLARE per circuito primario, TUBAZIONI e STAFFAGGI per collegamento della elettropompa e dei collettori di andata e ritorno (escluso le derivazioni ai circuiti di riscaldamento con relative elettropompe e termoregolazioni), RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO per l'acqua di riempimento quando la potenza utile totale supera i 350 kW, IMPIANTO ELETTRICO completo interno alla centrale termica con grado di protezione IP 44 (escluso l'alimentazione del quadro, l'illuminazione e la forza motrice non riguardante il funzionamento della centrale termica). Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e di contenimento dei consumi energetici. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco, le opere di scavo, rinterro e pavimentazione necessari alla posa del tubo di adduzione gas e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascuna centrale termica più una quota aggiuntiva in funzione della potenza utile ceduta all'acqua espressa in kW.
13.1.131.1 | Quota fissa per ciascuna centrale termica. | cad |  | 23743 | 1997 | 0 | 0
13.1.131.2 | Quota aggiuntiva per generatore in acciaio a condensazione. | kW |  | 65 | 5.4 | 0 | 0
13.1.132.0 | CENTRALE TERMICA A GAS CON DUE O PIÙ GENERATORI A CONDENSAZIONE. Centrale termica per riscaldamento costituita da due o più GENERATORI DI CALORE A CONDENSAZIONE per acqua calda fino a 100° C realizzati con folare in acciaio inox, BRUCIATORI modulanti a gas completi ciascuno di rampa gas a norma CE, filtro e stabilizzatore di pressione, regolatore modulante, sonda di temperatura, TUBO DI ADDUZIONE GAS dal contatore o dal serbatoio ai bruciatori corredato di valvola di intercettazione esterna ed interna alla centrale termica, RACCORDO FUMI in acciaio inox per ciascun generatore, CANNA FUMARIA per ciascun generatore fino ad una altezza di m 12, ACCESSORI DI REGOLAZIONE E SICUREZZA per impianto a circuito chiuso, ELETTROPOMPA GEMELLARE per circuito primario di ciascun generatore, TUBAZIONI e STAFFAGGI per collegamento delle elettropompe e dei collettori di andata e ritorno (escluso le derivazioni ai circuiti di riscaldamento con relative elettropompe e termoregolazioni), RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO per l'acqua di riempimento quando la potenza utile totale supera i 350 kW, IMPIANTO ELETTRICO completo interno alla centrale termica con grado di protezione IP 44 (escluso l'alimentazione del quadro, l'illuminazione e la forza motrice non riguardante il funzionamento della centrale termica). Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e di contenimento dei consumi energetici. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco, le opere di scavo, rinterro e pavimentazione necessari alla posa del tubo di adduzione gas e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascuna centrale termica più una quota aggiuntiva in funzione della potenza utile ceduta all'acqua espressa in kW.
13.1.132.1 | Quota fissa per ciascuna centrale termica. | cad |  | 50285 | 4229 | 0 | 0
13.1.132.2 | Quota aggiuntiva per generatori in acciaio a condensazione. | kW |  | 57 | 4.75 | 0 | 0
13.1.140.0 | CENTRALE FRIGORIFERA PER POTENZE UTILI FINO A 160 KW CON REFRIGERATORE CONDENSATO IN ARIA. Centrale frigorifera per produzione di acqua refrigerata per potenze frigorifere utili fino a 160 kW, costituita da REFRIGERATORE D'ACQUA funzionante con gas frigorifero ecologico e condensazione in aria da installare direttamente all'aperto, SERBATOIO di acqua refrigerata per volano termico con capacità non inferiore a 3 l/kW di potenza frigorifera utile, ELETTROPOMPA per circuito primario del refrigeratore, TUBAZIONI per collegamento del refrigeratore e della elettropompa fino ai collettori di andata e ritorno (escluso le derivazioni ai circuiti di utenza con relative elettropompe e termoregolazioni), RIVESTIMENTO ISOLANTE delle tubazioni realizzato a norma di legge, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO completo per il collegamento di tutte le apparecchiature descritte compreso il relativo quadro di comando (escluso l'alimentazione del quadro, l'illuminazione e la forza motrice non riguardante il funzionamento della centrale frigorifera). Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura di tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascuna centrale frigorifera più una aggiuntiva in funzione della potenza utile ceduta all'acqua espressa in kW e valutata con acqua in uscita a 7 °C, salto termico di 5° C, temperatura dell'aria esterna di 35° C.
13.1.140.1 | Quota fissa per ciascuna centrale frigorifera. | cad |  | 5049 | 425 | 0 | 0
13.1.140.2 | Quota aggiuntiva per potenza utile. | kW |  | 533 | 44.8 | 0 | 0
13.1.150.0 | CENTRALE FRIGORIFERA PER POTENZE UTILI DA 150 A 1300 KW CON UNO O PIÙ REFRIGERATORI CONDENSATI IN ARIA. Centrale frigorifera per produzione di acqua refrigerata per potenze frigorifere utili da 150 a 1300 kW, costituita da uno o più REFRIGERATORI DI ACQUA funzionanti con gas frigorifero ecologico e condensazione in aria da installare direttamente all'aperto, SERBATOIO di acqua refrigerata per volano termico con capacità non inferiore a 2 l/kW di potenza frigorifera utile, ELETTROPOMPA per circuito primario di ciascun refrigeratore, TUBAZIONI per collegamento dei refrigeratori e delle elettropompe fino ai collettori di andata e ritorno (escluso le derivazioni ai circuiti di utenza con relative elettropompe e termoregolazioni), RIVESTIMENTO ISOLANTE delle tubazioni realizzato a norma di legge, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO completo per il collegamento di tutte le apparecchiature descritte compreso il relativo quadro di comando (escluso l'alimentazione del quadro, l'illuminazione e la forza motrice non riguardante il funzionamento della centrale frigorifera.) Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura di tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascuna centrale frigorifera più una aggiuntiva in funzione della potenza utile ceduta all'acqua espressa in kW e valutata con acqua in uscita a 7 °C salto termico di 5 °C, temperatura dell'aria esterna di 35 °C.
13.1.150.1 | Quota fissa per ciascuna centrale frigorifera. | cad |  | 29159 | 2452 | 0 | 0
13.1.150.2 | Quota aggiuntiva per potenza utile. | kW |  | 296 | 24.9 | 0 | 0
13.1.160.0 | IMPIANTO DI PRODUZIONE ACS CON SCALDACQUA ELETTRICI O TERMOELETTRICI. Impianto di produzione di acqua calda sanitaria costituito da uno o più SCALDACQUA elettrici o termoelettrici con caldaia vetroporcellanata collaudata per 8,0 bar e garantita 5 anni, corredati ciascuno di resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento, valvola di intercettazione sull'ingresso dell'acqua fredda, TUBAZIONI per il collegamento alla rete idrica ed al circuito di riscaldamento complete di valvola ad angolo e detentore, IMPIANTO ELETTRICO per l'alimentazione degli scaldacqua compreso l'interruttore con fusibili a servizio di ciascun apparecchio, OPERE MURARIE per il fissaggio degli scaldacqua, per l'apertura e la chiusura delle tracce su laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato a corpo per ciascun scaldacqua in funzione della capacità dello stesso.
13.1.160.1 | Scaldacqua elettrico da l 10. | cad |  | 338 | 28.4 | 0 | 0
13.1.160.2 | Scaldacqua elettrico da l 15. | cad |  | 356 | 30 | 0 | 0
13.1.160.3 | Scaldacqua elettrico da l 30. | cad |  | 381 | 32 | 0 | 0
13.1.160.4 | Scaldacqua elettrico da l 50. | cad |  | 408 | 34.3 | 0 | 0
13.1.160.5 | Scaldacqua elettrico da l 80. | cad |  | 448 | 37.7 | 0 | 0
13.1.160.6 | Scaldacqua elettrico da l 100. | cad |  | 479 | 40.2 | 0 | 0
13.1.160.7 | Scaldacqua elettrico da l 120. | cad |  | 508 | 42.7 | 0 | 0
13.1.160.8 | Scaldacqua termoelettrico da l 50. | cad |  | 622 | 52 | 0 | 0
13.1.160.9 | Scaldacqua termoelettrico da l 80. | cad |  | 683 | 57 | 0 | 0
13.1.160.10 | Scaldacqua termoelettrico da l 100. | cad |  | 720 | 61 | 0 | 0
13.1.165.0 | IMPIANTO CENTRALIZZATO DI PRODUZIONE ACS CON PRODUTTORE AUTONOMO PER POTENZE DI SCAMBIO FINO A 140 KW. Impianto centralizzato di produzione acqua calda sanitaria con produttore autonomo alimentato a gas per potenze di scambio fino a 140 kW e costituito da PRODUTTORE AUTONOMO a scambio diretto con accumulo in acciaio zincato o porcellanato PN 6 e bruciatore funzionante a gas del tipo ad aria soffiata, TUBO DI ADDUZIONE GAS dal contatore o dal serbatoio al bruciatore corredato di valvola di intercettazione esterna ed interna alla centrale termica, RACCORDO FUMI in acciaio inox alla canna fumaria, CANNA FUMARIA fino ad una altezza di m 12, ACCESSORI DI REGOLAZIONE E SICUREZZA per impianto a circuito chiuso, TUBAZIONI di arrivo, partenza e ricircolo acqua sanitaria fino al collegamento con la rete principale di distribuzione, RIVESTIMENTO ISOLANTE del produttore e delle tubazioni a norma di legge, n. 1 ELETTROPOMPA per il ricircolo, TERMOREGOLAZIONE composta da termostato di regolazione ON-OFF agente sul bruciatore, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionalità compreso il vaso d'espansione di adeguata capacità, IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento di tutte le apparecchiature compreso la quota parte del quadro di centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascun impianto più una quota aggiuntiva in funzione della potenzialità scambiata espressa in kW.
13.1.165.1 | Quota fissa per ciascun impianto. | cad |  | 4684 | 394 | 0 | 0
13.1.165.2 | Quota aggiuntiva in funzione della potenza. | kW |  | 47.3 | 3.98 | 0 | 0
13.1.170.0 | IMPIANTO CENTRALIZZATO DI PRODUZIONE ACS CON BOLLITORE PER POTENZE DI SCAMBIO DA 15 A 200 KW. Impianto centralizzato di produzione acqua calda sanitaria con bollitore per potenze di scambio da 15 a 200 kW, alimentato da centrale termica e costituito da BOLLITORE a scambio rapido in acciaio zincato o porcellanato PN 6 di capacità non inferiore a 8,5 l/kW di potenza scambiata, corredato di scambiatore a tubi di acciaio o ad intercapedine dimensionato per fornire la potenza richiesta con primario 80°/70° C e secondario 15°/45° C, TUBAZIONI fra primario scambiatore e collettori di andata e ritorno della centrale termica, TUBAZIONI di arrivo, partenza e ricircolo acqua sanitaria fino al collegamento con la rete principale di distribuzione, RIVESTIMENTO ISOLANTE del bollitore e delle tubazioni a norma di legge, n. 2 ELETTROPOMPE di cui n.1 per il circuito primario e n.1 per il ricircolo, TERMOREGOLAZIONE composta da termostato ad azione ON-OFF sull'elettropompa del primario, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionalità compreso il vaso d'espansione di adeguata capacità, IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento di tutte le apparecchiature compreso la quota parte del quadro di centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura.L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascun impianto più una quota aggiuntiva in funzione della potenzialità scambiata espressa in kW.
13.1.170.1 | Quota fissa per ciascun impianto. | cad |  | 2561 | 215 | 0 | 0
13.1.170.2 | Quota aggiuntiva in funzione della potenza. | kW |  | 35.8 | 3.01 | 0 | 0
13.1.180.0 | IMPIANTO CENTRALIZZATO DI PRODUZIONE ACS CON UNO O PIÙ BOLLITORI PER POTENZE DI SCAMBIO OLTRE 60 KW. Impianto centralizzato di produzione acqua calda sanitaria con bollitori per potenze di scambio complessive da 60 kW in poi, alimentato da centrale termica e costituito da uno o più BOLLITORI a scambio rapido in acciaio zincato o porcellanato PN 6 di capacità totale non inferiore a 10 l/kW di potenza scambiata, corredati di scambiatori in acciaio dimensionati per fornire in totale la potenza richiesta con primario 80°/70° C e secondario 15°/45° C, TUBAZIONI fra primario scambiatori e collettori di andata e ritorno della centrale termica, TUBAZIONI di arrivo, partenza e ricircolo acqua sanitaria fino al collegamento con la rete principale di distribuzione, RIVESTIMENTO ISOLANTE dei bollitori e delle tubazioni a norma di legge, n.4 ELETTROPOMPE di cui n.2 per il circuito primario e n.2 per il ricircolo, TERMOREGOLAZIONE composta da termostato ad azione ON - OFF sulle elettropompe del primario, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionalità compreso i vasi d'espansione di adeguata capacità, IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento di tutte le apparecchiature compreso la quota parte del quadro di centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascun impianto più una quota aggiuntiva in funzione della potenzialità scambiata espressa in kW.
13.1.180.1 | Quota fissa per ciascun impianto. | cad |  | 4573 | 385 | 0 | 0
13.1.180.2 | Quota aggiuntiva in funzione della potenza. | kW |  | 25.9 | 2.18 | 0 | 0
13.1.190.0 | IMPIANTO CENTRALIZZATO DI PRODUZIONE ACS CON SCAMBIATORE A PIASTRE PER POTENZE DI SCAMBIO DA 15 A 200 KW. Impianto centralizzato di produzione acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre per potenze da kW 15 a kW 200, alimentato da centrale termica e costituito da SCAMBIATORE A PIASTRE in acciaio inox AISI 316-PN 16 dimensionato per fornire la potenza richiesta con primario 85°/55° C e secondario 25°/55° C, SERBATOIO DI ACCUMULO in acciaio zincato PN 6 di capacità non inferiore a l/kW 3,5 completo di termometro, TUBAZIONI fra primario scambiatore e collettori di andata e ritorno della centrale termica, TUBAZIONI fra secondario scambiatore e serbatoio di accumulo nonché per arrivo, partenza e ricircolo acqua sanitaria fino al collegamento con la rete principale di distribuzione, RIVESTIMENTO ISOLANTE del serbatoio di accumulo e delle tubazioni a norma di legge, n.3 ELETTROPOMPE di cui n.1 per il circuito primario, n.1 per l'acqua sanitaria del circuito secondario e n.1 per il ricircolo, TERMOREGOLAZIONE composta da termostato ad azione ON-OFF sulle elettropompe del primario e secondario, VALVOLE ED ACCESSORI necessari, IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento di tutte le apparecchiature compreso la quota parte del quadro di centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascun impianto più una quota aggiuntiva in funzione della potenzialità scambiata espressa in kW.
13.1.190.1 | Quota fissa per ciascun impianto. | cad |  | 2561 | 215 | 0 | 0
13.1.190.2 | Quota aggiuntiva in funzione della potenza. | kW |  | 21.2 | 1.78 | 0 | 0
13.1.200.0 | IMPIANTO CENTRALIZZATO DI PRODUZIONE ACS CON UNO O PIÙ SCAMBIATORI A PIASTRE PER POTENZE DI SCAMBIO OLTRE 60 KW. Impianto centralizzato di produzione acqua calda sanitaria con scambiatori a piastre per potenze da kW 60 in poi, alimentato da centrale termica e costituito da uno o più SCAMBIATORI A PIASTRE in acciaio inox AISI 316-PN 16 dimensionati per fornire in totale la potenza richiesta con primario 85°/55° C e secondario 25°/55° C, SERBATOIO DI ACCUMULO in acciaio zincato PN 6 di capacità non inferiore a l/kW 3,5 completo di termometro, TUBAZIONI fra primario scambiatore e collettori di andata e ritorno della centrale termica, TUBAZIONI fra secondario scambiatore e serbatoio di accumulo nonché per arrivo, partenza e ricircolo acqua sanitaria fino al collegamento con la rete principale di distribuzione, RIVESTIMENTO ISOLANTE del serbatoio di accumulo e delle tubazioni a norma di legge, n.6 ELETTROPOMPE di cui n.2 per il circuito primario, n.2 per l'acqua sanitaria del circuito secondario e n.2 per il ricircolo, TERMOREGOLAZIONE composta da regolatore elettronico con sonda ad immersione e valvola a tre vie con servomotore modulante installata sul primario, VALVOLE ED ACCESSORI necessari, IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento di tutte le apparecchiature compreso la quota parte del quadro centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascun impianto più una quota aggiuntiva in funzione della potenzialità scambiata espressa in kW.
13.1.200.1 | Quota fissa per ciascun impianto. | cad |  | 6061 | 510 | 0 | 0
13.1.200.2 | Quota aggiuntiva in funzione della potenza. | kW |  | 18.3 | 1.54 | 0 | 0
13.1.210.0 | RETE PRINCIPALE PER LA DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA. Rete principale di distribuzione acqua fredda sanitaria costituita dalle tubazioni di adduzione acqua a partire dal punto di consegna (che viene identificato con il contatore dell'acquedotto, se l'impianto è in presa diretta, oppure con il collettore di distribuzione a valle del gruppo di pressurizzazione, se l'acqua viene pompata da un impianto di sopraelevazione) e fino ai rubinetti di intercettazione posti nei locali contenenti gli apparecchi sanitari all'interno delle singole unità servite. Per unità servita si intende o l'unità immobiliare all'interno di un edificio multiuso (alloggio, ufficio, negozio) oppure ,nel caso di edifici ad uso collettivo, da un insieme di servizi igienico-sanitari raggruppati ed adiacenti e comunque disposti su una superficie non maggiore di 100 mq oppure, nel caso di edifici unifamiliari, ad una zona di superficie massima di 100 mq. La rete sarà dimensionata e realizzata secondo quanto previsto dalla norma UNI 9182; in particolare verranno utilizzate tubazioni in acciaio zincato con giunzioni filettate per i tratti a vista, in polietilene o acciaio zincato catramato per i tratti interrati, in polipropilene o multistrato per i tratti sottotraccia. Ove necessario le tubazioni saranno opportunamente rivestite con materiale isolante per evitare la condensazione superficiale. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascun edificio dotato della rete, più una quota aggiuntiva per ciascuna unità servita.
13.1.210.1 | Quota fissa per ciascun edificio. | cad |  | 328 | 27.6 | 0 | 0
13.1.210.2 | Quota aggiuntiva per ciascuna unità servita. | cad |  | 289 | 24.3 | 0 | 0
13.1.220.0 | RETE PRINCIPALE PER LA DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA. Rete principale di distribuzione acqua calda sanitaria costituita dalle tubazioni di adduzione e ricircolo acqua calda a partire dal collettore di distribuzione a valle del sistema di produzione centralizzato di acqua calda e fino ai rubinetti di intercettazione posti nei locali contenenti gli apparecchi sanitari all'interno delle singole unità servite. Per unità servita si intende o l'unità immobiliare all'interno di un edificio multiuso (alloggio, ufficio, negozio) oppure, nel caso di edifici ad uso collettivo, da un insieme di servizi igienico-sanitari raggruppati ed adiacenti e comunque disposti su una superficie non maggiore di 100 mq oppure, nel caso di edifici unifamiliari, ad una zona di superficie massima di 100 mq. La rete sarà dimensionata e realizzata secondo quanto previsto dalla norma UNI 9182; in particolare verranno utilizzate tubazioni in acciaio zincato con giunzioni filettate per i tratti a vista, in polietilene o acciaio zincato catramato per i tratti interrati, in polipropilene per i tratti sottotraccia. Le tubazioni saranno opportunamente rivestite con materiale isolante a norma di legge. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascun edificio dotato della rete, più una quota aggiuntiva per ciascuna unità servita.
13.1.220.1 | Quota fissa per ciascun edificio. | cad |  | 460 | 38.7 | 0 | 0
13.1.220.2 | Quota aggiuntiva per ciascuna unità servita. | cad |  | 405 | 34 | 0 | 0
13.1.230.0 | RETE PRINCIPALE DI SCARICO PER LE ACQUE NERE. Rete principale di scarico acque nere costituita dalle colonne verticali e dai collettori orizzontali a partire dalla sommità delle colonne uscenti sulla copertura e fino all'innesto dei pozzetti posti fuori dell'edificio ad una distanza massima di 2,0 metri dal perimetro esterno. La rete raccoglie tutti gli scarichi delle acque utilizzate dagli apparecchi sanitari posti all'interno delle unità servite. Per unità servita si intende o l'unità immobiliare all'interno di un edificio multiuso (alloggio, ufficio, negozio) oppure, nel caso di edifici ad uso collettivo, da un insieme di servizi igienico- sanitari raggruppati ed adiacenti e comunque disposti su una superficie non maggiore di 100 mq oppure, nel caso di edifici unifamiliari, ad una zona di superficie massima di 100 mq. Sono comprese le braghe di innesto con l'esclusione delle derivazioni ai singoli apparecchi sanitari. La rete sarà dimensionata e realizzata secondo quanto previsto dalla norma UNI 9182; in particolare verranno utilizzate tubazioni in PEAD oppure in PP (polipropilene) opportunamente staffate e silenziate ove necessario, con giunzioni saldate o con giunti a bicchiere. Saranno previsti inoltre dei tappi di ispezione per ogni piede di colonna ed in tutti quei punti ritenuti necessari per l'ispezione e l'eventuale pulizia di tutta la rete. Sono inoltre comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascun edificio dotato della rete, più una quota aggiuntiva per ciascuna unità servita.
13.1.230.1 | Quota fissa per ciascun edificio. | cad |  | 622 | 52 | 0 | 0
13.1.230.2 | Quota aggiuntiva per ciascuna unità servita. | cad |  | 233 | 19.6 | 0 | 0
13.1.240.0 | RETE ANTINCENDIO CON IDRANTI. Rete antincendio ad idranti a partire dalla derivazione dell'acquedotto o dal sistema di pompaggio e costituita da uno o più ATTACCHI UNI 70 per autopompa VVF alloggiati in cassette a vista dotate di vetro frangibile, TUBAZIONE di distribuzione di adeguato diametro preferibilmente ad anello realizzata in acciaio zincato per i tratti a vista ed in acciaio catramato o PEAD-PN16 per i tratti interrati, DERIVAZIONI di alimentazione per le singole cassette portaidranti, CASSETTE portaidranti tipo a vista con vetro frangibile contenente ciascuna l'idrante UNI 45 o UNI 70, il tubo flessibile da 20 m e la lancia a getto frazionato, eventuali IDRANTI SOPRASSUOLO a colonnina di ghisa DN 80 con 2 prese UNI 45 o UNI 70, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta realizzazione secondo la norma UNI 10779. Sono inoltre comprese le opere murarie di scavo e rinterro, di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, le pavimentazioni e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascun impianto, più una quota aggiuntiva per il numero degli attacchi VVF, più una quota aggiuntiva in funzione del tipo e numero delle cassette portaidranti, più una quota aggiuntiva per il numero degli eventuali idranti soprassuolo.
13.1.240.1 | Quota fissa per ciascun impianto. | cad |  | 2573 | 216 | 0 | 0
13.1.240.2 | Quota aggiuntiva per ciascun attacco VVF UNI 70. | cad |  | 781 | 66 | 0 | 0
13.1.240.3 | Quota aggiuntiva per ciascuna cassetta con idrante UNI 45. | cad |  | 696 | 58 | 0 | 0
13.1.240.4 | Quota aggiuntiva per ciascuna cassetta con idrante UNI 70. | cad |  | 1049 | 88 | 0 | 0
13.1.240.5 | Quota aggiuntiva per ciascun idrante soprassuolo. | cad |  | 1390 | 117 | 0 | 0
13.1.250.0 | RETE ANTINCENDIO CON NASPI. Rete antincendio a naspi a partire dalla derivazione dell'acquedotto o dal sistema di pompaggio e costituita da uno o più ATTACCHI UNI 45 per autopompa VVF alloggiati in cassette a vista dotate di vetro frangibile, TUBAZIONE di distribuzione di adeguato diametro preferibilmente ad anello realizzata in acciaio zincato per i tratti a vista o sottotraccia ed in acciaio catramato o PEAD-PN16 per i tratti interrati, DERIVAZIONI di alimentazione per le singole cassette portanaspo, CASSETTE portanaspo tipo a vista con vetro frangibile contenente ciascuna la valvola di intercettazione DN 25, il rotolo porta tubo, il tubo gommato semirigido da 20 m e la lancia a getto frazionato, eventuali CASSETTE portaidranti tipo a vista con vetro frangibile contenente ciascuna l'idrante UNI 45, il tubo flessibile da 20 m e la lancia a getto frazionato, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta realizzazione secondo la norma UNI 10779. Sono inoltre comprese le opere murarie di scavo e rinterro, di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, le pavimentazioni e la tinteggiatura. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascun impianto, più una quota aggiuntiva per il numero degli attacchi VVF, più una quota aggiuntiva per il numero delle cassette portanaspi, più una quota aggiuntiva per il numero delle eventuali cassette portaidranti.
13.1.250.1 | Quota fissa per ciascun impianto. | cad |  | 1939 | 163 | 0 | 0
13.1.250.2 | Quota aggiuntiva per ciascun attacco VVF UNI 45. | cad |  | 646 | 54 | 0 | 0
13.1.250.3 | Quota aggiuntiva per ciascuna cassetta portanaspo. | cad |  | 1049 | 88 | 0 | 0
13.1.250.4 | Quota aggiuntiva per ciascuna cassetta con idrante UNI 45. | cad |  | 696 | 58 | 0 | 0
13.2 | SMANTELLAMENTI, SMALTIMENTI
13.2.10.0 | SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE. Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da parti meccaniche ed elettriche di impianti posizionate all'interno di locali tecnici o in spazi tecnologici, comprendente lo smontaggio delle stesse, il trasporto su pubblica strada, il carico su idonei automezzi ed il trasporto finale a discarica autorizzata, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti norme di smaltimento. Sono comprese anche la pulizia dei locali o degli spazi in cui erano posizionate le apparecchiature ed eventuali opere murarie che si rendessero necessarie per lo smontaggio delle stesse quali apertura di tracce su muratura di ogni genere. Restano esclusi, e pertanto vanno conteggiati separatamente, i costi di noleggio per attrezzature speciali necessarie al trasporto su pubblica strada (autogru, piattaforme, sollevatori, ...) ed i costi di smaltimento di rifiuti speciali che devono essere consegnati a Ditte autorizzate, (amianto, prodotti oleosi, CFC, ecc.). Lo smantellamento è conteggiato con una quota fissa per ogni luogo in cui viene effettuato lo smantellamento più una quota aggiuntiva in funzione del peso del materiale smantellato.
13.2.10.1 | Quota fissa per ciascun luogo. | cad |  | 328 | 181 | 0 | 0
13.2.10.2 | Quantità di materiale smantellato. | kg |  | 1.61 | 0.89 | 0 | 0
13.2.20.0 | SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI COIBENTAZIONI IN AMIANTO REALIZZATE SU TUBAZIONI. Smantellamento e smaltimento della coibentazione d'amianto su tubazioni esistenti realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti (D.L. 277/91, Lg 257/92, D.M. 06/09/94). Il compenso è valutato a metro lineare di coibentazione smantellata in funzione del diametro della tubazione e comprende tutti gli oneri di mano d'opera specializzata, attrezzature di protezione, noli, trasporti, spese di smaltimento mediante ditta autorizzata, spese autorizzative e quanto altro necessario per dare il lavoro finito in ogni sua parte.Smantellamento e smaltimento di coibentazioni d'amianto per tubazioni.
13.2.20.1 | Fino al DN 80. | m |  | 172 | 95 | 0 | 0
13.2.20.2 | Dal DN 100 fino al DN 150. | m |  | 204 | 113 | 0 | 0
13.2.20.3 | Dal DN 200 fino al DN 250. | m |  | 249 | 138 | 0 | 0
13.2.30.0 | SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI FIBRE D'AMIANTO. Smantellamento e smaltimento di manufatti contenenti fibre d'amianto quali canne fumarie o coperture ondulate realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti (D.L. 277/91, L. 257/92, D.M. 06/09/94). Il compenso è valutato in chilogrammo del materiale smantellato e smaltito quando è riferito a manufatti tipo canne fumarie e simili ed è valutato a metro quadrato quando è riferito a coperture ondulate e simili. L’opera comprende tutti gli oneri di manodopera specializzata, attrezzature di protezione, noli, trasporti, spese di smaltimento mediante ditta autorizzata, spese autorizzative e quanto altro necessario per dare il lavoro finito in ogni sua parte. Materiale smantellato contenente fibre d'amianto.
13.2.30.1 | Manufatti tipo canne fumarie e simili. | kg |  | 0.94 | 0.52 | 0 | 0
13.2.30.2 | Superficie smantellata contenente fibre d’amianto. | mq |  | 14.3 | 7.9 | 0 | 0
13.2.40.0 | SMALTIMENTO DI RESIDUI OLEOSI CONTENUTI IN CISTERNE. Smaltimento di residui oleosi di combustibili liquidi contenuti in cisterne, comprendente l'eventuale preriscaldamento del materiale, l'aspirazione e scarico in idonei automezzi ed il trasporto a ditte autorizzate per lo smaltimento finale, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti norme di smaltimento. Sono compresi tutti gli oneri di mano d'opera specializzata, attrezzature di protezione, noli, trasporti, spese di smaltimento mediante ditta autorizzata, spese autorizzative e quanto altro necessario per dare il lavoro finito in ogni sua parte.Lo smaltimento è conteggiato con una quota fissa per ogni cisterna più una quota aggiuntiva in funzione del quantitativo in kg del prodotto smaltito.
13.2.40.1 | Quota fissa per ogni cisterna. | cad |  | 261 | 144 | 0 | 0
13.2.40.2 | Quota aggiuntiva per prodotto smaltito. | kg |  | 1.7 | 0.94 | 0 | 0
13.3 | CORPI SCALDANTI A RADIAZIONE
13.3.10.0 | RADIATORI IN GHISA, TIPO CON ELEMENTI A COLONNA, COLORE BIANCO. Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C).
13.3.10.1 | Altezza massima dell'elemento mm 430. | kW |  | 410 | 40.5 | 0 | 0
13.3.10.2 | Altezza massima dell'elemento mm 600. | kW |  | 351 | 34.6 | 0 | 0
13.3.10.3 | Altezza massima dell'elemento mm 700. | kW |  | 328 | 32.3 | 0 | 0
13.3.10.4 | Altezza massima dell'elemento mm 900. | kW |  | 296 | 29.2 | 0 | 0
13.3.20.0 | RADIATORI IN GHISA, TIPO CON ELEMENTI A PIASTRA, COLORE BIANCO. Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a piastra, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C).
13.3.20.1 | Altezza massima dell'elemento mm 430. | kW |  | 435 | 42.9 | 0 | 0
13.3.20.2 | Altezza massima dell'elemento mm 600. | kW |  | 337 | 33.2 | 0 | 0
13.3.20.3 | Altezza massima dell'elemento mm 700. | kW |  | 300 | 29.6 | 0 | 0
13.3.20.4 | Altezza massima dell'elemento mm 900. | kW |  | 272 | 26.8 | 0 | 0
13.3.30.0 | RADIATORI IN ALLUMINIO, TIPO AD ELEMENTI, COLORE BIANCO. Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C).
13.3.30.1 | Altezza massima dell'elemento mm 280. | kW |  | 236 | 37.2 | 0 | 0
13.3.30.2 | Altezza massima dell'elemento mm 430. | kW |  | 186 | 29.3 | 0 | 0
13.3.30.3 | Altezza massima dell'elemento mm 580. | kW |  | 139 | 21.9 | 0 | 0
13.3.30.4 | Altezza massima dell'elemento mm 680. | kW |  | 131 | 20.6 | 0 | 0
13.3.30.5 | Altezza massima dell'elemento mm 780. | kW |  | 128 | 20.1 | 0 | 0
13.3.30.6 | Altezza massima dell'elemento mm 880. | kW |  | 132 | 20.8 | 0 | 0
13.3.30.7 | Altezza massima dell'elemento mm 1250. | kW |  | 200 | 31.5 | 0 | 0
13.3.30.8 | Altezza massima dell'elemento mm 1650. | kW |  | 217 | 34.3 | 0 | 0
13.3.30.9 | Altezza massima dell'elemento mm 2050. | kW |  | 225 | 35.6 | 0 | 0
13.3.50.0 | RADIATORI IN ACCIAIO, TIPO A PIASTRA, COLORE BIANCO. Corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato, spessore minimo mm 12/10, trattamento superficiale con sgrassaggio, fosfatazione, doppia mano di verniciatura e cottura, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C).
13.3.50.1 | Altezza massima della piastra/ Numero ranghi = mm 400/1. | kW |  | 149 | 20 | 0 | 0
13.3.50.2 | Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/1. | kW |  | 113 | 15.2 | 0 | 0
13.3.50.3 | Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/1. | kW |  | 108 | 14.6 | 0 | 0
13.3.50.4 | Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/2. | kW |  | 143 | 19.3 | 0 | 0
13.3.50.5 | Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/2. | kW |  | 119 | 15.9 | 0 | 0
13.3.50.6 | Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/2. | kW |  | 113 | 15.2 | 0 | 0
13.3.50.7 | Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/3. | kW |  | 127 | 17.1 | 0 | 0
13.3.50.8 | Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/3. | kW |  | 108 | 14.6 | 0 | 0
13.3.50.9 | Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/3. | kW |  | 105 | 14.1 | 0 | 0
13.3.60.0 | RADIATORI IN ACCIAIO, TIPO A TUBI VERTICALI LISCI, ALTEZZE FINO A MM 2500, COLORE BIANCO. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C). Altezza massima del radiatore: H (mm).
13.3.60.1 | Altezza massima del radiatore mm 200. | kW |  | 404 | 54 | 0 | 0
13.3.60.2 | Altezza massima del radiatore mm 300. | kW |  | 456 | 61 | 0 | 0
13.3.60.3 | Altezza massima del radiatore mm 400. | kW |  | 332 | 44.7 | 0 | 0
13.3.60.4 | Altezza massima del radiatore mm 500. | kW |  | 271 | 36.4 | 0 | 0
13.3.60.5 | Altezza massima del radiatore mm 600. | kW |  | 212 | 28.6 | 0 | 0
13.3.60.6 | Altezza massima del radiatore mm 750. | kW |  | 206 | 27.7 | 0 | 0
13.3.60.7 | Altezza massima del radiatore mm 900. | kW |  | 206 | 27.7 | 0 | 0
13.3.60.8 | Altezza massima del radiatore mm 1000. | kW |  | 206 | 27.7 | 0 | 0
13.3.60.9 | Altezza massima del radiatore mm 1500. | kW |  | 281 | 37.7 | 0 | 0
13.3.60.10 | Altezza massima del radiatore mm 1800. | kW |  | 281 | 37.7 | 0 | 0
13.3.60.11 | Altezza massima del radiatore mm 2000. | kW |  | 281 | 37.7 | 0 | 0
13.3.60.12 | Altezza massima del radiatore mm 2500. | kW |  | 281 | 37.7 | 0 | 0
13.3.70.0 | RADIATORI IN ACCIAIO, TIPO A TUBI VERTICALI LISCI, ALTEZZE FINO A MM 2500, COLORE A SCELTA. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C). Altezza massima del radiatore: H (mm).
13.3.70.1 | Altezza massima del radiatore mm 200. | kW |  | 457 | 62 | 0 | 0
13.3.70.2 | Altezza massima del radiatore mm 300. | kW |  | 515 | 69 | 0 | 0
13.3.70.3 | Altezza massima del radiatore mm 400. | kW |  | 372 | 50 | 0 | 0
13.3.70.4 | Altezza massima del radiatore mm 500. | kW |  | 304 | 40.9 | 0 | 0
13.3.70.5 | Altezza massima del radiatore mm 600. | kW |  | 237 | 31.9 | 0 | 0
13.3.70.6 | Altezza massima del radiatore mm 750. | kW |  | 231 | 31.1 | 0 | 0
13.3.70.7 | Altezza massima del radiatore mm 900. | kW |  | 231 | 31.1 | 0 | 0
13.3.70.8 | Altezza massima del radiatore mm 1000. | kW |  | 231 | 31.1 | 0 | 0
13.3.70.9 | Altezza massima del radiatore mm 1500. | kW |  | 315 | 42.4 | 0 | 0
13.3.70.10 | Altezza massima del radiatore mm 1800. | kW |  | 315 | 42.4 | 0 | 0
13.3.70.11 | Altezza massima del radiatore mm 2000. | kW |  | 315 | 42.4 | 0 | 0
13.3.70.12 | Altezza massima del radiatore mm 2500. | kW |  | 315 | 42.4 | 0 | 0
13.3.80.0 | RADIATORI D'ARREDO IN ACCIAIO, TIPO A TUBI ORIZZONTALI LISCI, COLORE BIANCO. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per installazione in locali da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Misure indicative H x L. Potenza resa a norma EN 442 (delta T = 50°C) non inferiore a P (W).
13.3.80.1 | Altezza x larghezza = cm 76 x cm 45. Potenza 380 W. | cad |  | 258 | 34.7 | 0 | 0
13.3.80.2 | Altezza x larghezza = cm 76 x cm 60. Potenza 490 W. | cad |  | 276 | 37.1 | 0 | 0
13.3.80.3 | Altezza x larghezza = cm 76 x cm 100. Potenza 790 W. | cad |  | 302 | 40.6 | 0 | 0
13.3.80.4 | Altezza x larghezza = cm 120 x cm 45. Potenza 550 W. | cad |  | 358 | 48.1 | 0 | 0
13.3.80.5 | Altezza x larghezza = cm 120 x cm 60. Potenza 730 W. | cad |  | 378 | 51 | 0 | 0
13.3.80.6 | Altezza x larghezza = cm 120 x cm 100. Potenza 1200 W. | cad |  | 408 | 55 | 0 | 0
13.3.80.7 | Altezza x larghezza = cm 180 x cm 45. Potenza 860 W. | cad |  | 517 | 69 | 0 | 0
13.3.80.8 | Altezza x larghezza = cm 180 x cm 60. Potenza 1110 W. | cad |  | 542 | 73 | 0 | 0
13.3.80.9 | Altezza x larghezza = cm 180 x cm 100. Potenza 1790 W. | cad |  | 589 | 79 | 0 | 0
13.3.90.0 | RADIATORI D'ARREDO IN ACCIAIO, TIPO A TUBI ORIZZONTALI LISCI, COLORE A SCELTA. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per installazione in locali da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Misure indicative H x L. Potenza resa a norma EN 442 (delta T = 50°C) non inferiore a P (W).
13.3.90.1 | Altezza x larghezza = cm 76 x cm 45. Potenza 380 W. | cad |  | 330 | 44.4 | 0 | 0
13.3.90.2 | Altezza x larghezza = cm 76 x cm 60. Potenza 490 W. | cad |  | 352 | 47.4 | 0 | 0
13.3.90.3 | Altezza x larghezza = cm 76 x cm 100. Potenza 790 W. | cad |  | 387 | 52 | 0 | 0
13.3.90.4 | Altezza x larghezza = cm 120 x cm 45. Potenza 550 W. | cad |  | 460 | 62 | 0 | 0
13.3.90.5 | Altezza x larghezza = cm 120 x cm 60. Potenza 730 W. | cad |  | 485 | 65 | 0 | 0
13.3.90.6 | Altezza x larghezza = cm 120 x cm 100. Potenza 1200 W. | cad |  | 520 | 70 | 0 | 0
13.3.90.7 | Altezza x larghezza = cm 180 x cm 45. Potenza 860 W. | cad |  | 673 | 91 | 0 | 0
13.3.90.8 | Altezza x larghezza = cm 180 x cm 60. Potenza 1110 W. | cad |  | 701 | 94 | 0 | 0
13.3.90.9 | Altezza x larghezza = cm 180 x cm 100. Potenza 1790 W. | cad |  | 767 | 103 | 0 | 0
13.3.95 | IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CON BATTISCOPA RADIANTE. Impianto di riscaldamento a battiscopa costituito da due tubi in rame crudo con diametro esterno di 22 mm e un'alettatura lamellare in duralluminio tipo ad alto rendimento delle dimensioni di mm 100x60 con passo di 3.2 mm e superficie radiante di 2,0 mq/ml. Il sistema, riferito ad una temperatura ambiente di 20 °C ed una temperatura media dell'acqua circolante nei tubi di 65,0°C, ha una emissione non inferiore a 750 W/ml. Il sistema si adatta a tutti i tipi di impianti a due tubi con andata e ritorno. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle normative vigenti. Sono compresi i carter di rivestimento e protezione superiore e anteriore in legno di abete da impregnare o laccare a piacere dello spessore di 1,5-2 cm levigato con spigoli arrotondati; i supporti intermedi e finali in legno grezzo multistrato levigato sulle facce a vista; l'isolante in sughero dello spessore di 3-4 mm da porre tra la parete interna ed il sistema di riscaldamento. Sono esclusi valvole, detentori e tubazioni di collegamento alla rete principale od al collettore di distribuzione. Il sistema è conteggiato per metro lineare di battiscopa. | m |  | 209 | 28.1 | 0 | 0
13.3.100.0 | PANNELLO RADIANTE A SOFFITTO TIPO A PIASTRA, IDONEO PER ACQUA CALDA FINO A 100°C. Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi in acciaio di diametro adeguato, bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione, compreso i ponteggi e le opere murarie per il fissaggio fino ad una altezza max di 6,0 m. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 60° C non inferiore al valore indicato in W/m.
13.3.100.1 | Larghezza della piastra mm 300. Resa termica 250 W/m. | m |  | 64 | 8.6 | 0 | 0
13.3.100.2 | Larghezza della piastra mm 450. Resa termica 370 W/m. | m |  | 77 | 10.4 | 0 | 0
13.3.100.3 | Larghezza della piastra mm 600. Resa termica 490 W/m. | m |  | 87 | 11.7 | 0 | 0
13.3.100.4 | Larghezza della piastra mm 750. Resa termica 620 W/m. | m |  | 101 | 13.5 | 0 | 0
13.3.100.5 | Larghezza della piastra mm 900. Resa termica 730 W/m. | m |  | 116 | 15.6 | 0 | 0
13.3.100.6 | Collettori di testa. | cad |  | 39.6 | 5.3 | 0 | 0
13.3.100.7 | Scossaline anticonvettive per i due lati. | m |  | 7.4 | 0.99 | 0 | 0
13.3.110.0 | PANNELLO RADIANTE A SOFFITTO TIPO A PIASTRA, IDONEO PER ACQUA CALDA, ACQUA SURRISCALDATA, VAPORE. Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi in acciaio di diametro adeguato, bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione, compreso i ponteggi e le opere murarie per il fissaggio fino ad una altezza max di 6,0 m. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C non inferiore al valore indicato in W/ m.
13.3.110.1 | Larghezza della piastra mm 300. Resa termica 460 W/m. | m |  | 70 | 9.5 | 0 | 0
13.3.110.2 | Larghezza della piastra mm 450. Resa termica 670 W/m. | m |  | 86 | 11.6 | 0 | 0
13.3.110.3 | Larghezza della piastra mm 600. Resa termica 880 W/m. | m |  | 96 | 12.9 | 0 | 0
13.3.110.4 | Larghezza della piastra mm 750. Resa termica 1090 W/m. | m |  | 112 | 15 | 0 | 0
13.3.110.5 | Larghezza della piastra mm 900. Resa termica 1300 W/m. | m |  | 125 | 16.8 | 0 | 0
13.3.110.6 | Collettori di testa. | cad |  | 39.6 | 5.3 | 0 | 0
13.3.110.7 | Scossaline anticonvettive per i due lati. | m |  | 7.4 | 0.99 | 0 | 0
13.3.115.0 | PANNELLO RADIANTE A PARETE PER EDILIZIA CIVILE, CON TUBO IN PLASTICA E SENZA ISOLANTE. Pannello radiante a parete per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, da posare direttamente sulla parete prima dell'intonaco e realizzato con i seguenti componenti: sistema per fissaggio del tubo costituito da barre di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza. Sono esclusi: il collettore di distribuzione, la formazione dell'intonaco e della rasatura.
13.3.115.1 | Interasse del tubo: 10 cm. | mq |  | 35.6 | 4.78 | 0 | 0
13.3.115.2 | Interasse del tubo: 15 cm. | mq |  | 32 | 4.3 | 0 | 0
13.3.115.3 | Interasse del tubo: 20 cm. | mq |  | 28.6 | 3.85 | 0 | 0
13.3.116.0 | PANNELLO RADIANTE A PARETE PER EDILIZIA CIVILE, CON TUBO IN RAME E SENZA ISOLANTE. Pannello radiante a parete per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, da posare direttamente sulla parete prima dell'intonaco e realizzato con i seguenti componenti: sistema per fissaggio del tubo costituito da barre di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in rame (ricotto e disossidato secondo le norme UNI EN 1057) suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza. Sono esclusi: il collettore di distribuzione, la formazione dell'intonaco e della rasatura.
13.3.116.1 | Interasse del tubo: 10 cm. | mq |  | 43 | 5.8 | 0 | 0
13.3.116.2 | Interasse del tubo: 15 cm. | mq |  | 37.2 | 5 | 0 | 0
13.3.116.3 | Interasse del tubo: 20 cm. | mq |  | 31.5 | 4.24 | 0 | 0
13.3.117.0 | PANNELLO RADIANTE A PARETE PER EDILIZIA CIVILE, CON TUBO IN MULTISTRATO E SENZA ISOLANTE. Pannello radiante a parete per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, da posare direttamente sulla parete e realizzato con i seguenti componenti: sistema per fissaggio del tubo costituito da barre di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale certificato dagli enti nazionali per la bioedilizia multistrato pex-al-pex suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza. Sono esclusi: il collettore di distribuzione, la formazione dell'intonaco e della rasatura.
13.3.117.1 | Interasse del tubo: 10 cm. | mq |  | 63 | 8.4 | 0 | 0
13.3.117.2 | Interasse del tubo: 15 cm. | mq |  | 53 | 7.2 | 0 | 0
13.3.117.3 | Interasse del tubo: 20 cm. | mq |  | 45.3 | 6.1 | 0 | 0
13.3.120.0 | PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO PER EDILIZIA CIVILE, CON TUBO IN PLASTICA ED ISOLANTE IN POLISTIRENE. Pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico o multistrato con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Spessore del pannello isolante: S (cm). Interasse del tubo: I (cm). Sono esclusi: il collettore di distribuzione; la formazione del massetto e del pavimento.
13.3.120.1 | S = 2,7 - I = 10. | mq |  | 69 | 9.3 | 0 | 0
13.3.120.2 | S = 2,7 - I = 15. | mq |  | 56 | 7.5 | 0 | 0
13.3.120.3 | S = 2,7 - I = 20. | mq |  | 47.1 | 6.3 | 0 | 0
13.3.120.4 | S = 4,4 - I = 10. | mq |  | 72 | 9.6 | 0 | 0
13.3.120.5 | S = 4,4 - I = 15. | mq |  | 60 | 8.1 | 0 | 0
13.3.120.6 | S = 4,4 - I = 20. | mq |  | 51 | 6.9 | 0 | 0
13.3.122.0 | PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO PER EDILIZIA CIVILE, CON TUBO IN MULTISTRATO ED ISOLANTE IN MATERIALE NATURALE. Pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in materiale naturale (sughero, fibre di legno ect..) di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di spessore minimo cm 1 altezza minima cm 10 e comprimibilità non inferiore a 5 mm, foglio in materiale naturale con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da barre di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale certificato dagli enti nazionali per la bioedilizia in multistrato pex-al-pex suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Spessore del pannello isolante: S (cm). Interasse del tubo: I (cm). Sono esclusi: il collettore di distribuzione; la formazione del massetto e del pavimento.
13.3.122.1 | S = 2,9 - I = 10. | mq |  | 104 | 14 | 0 | 0
13.3.122.2 | S = 2,9 - I = 15. | mq |  | 75 | 10.1 | 0 | 0
13.3.122.3 | S = 2,9 - I = 20. | mq |  | 69 | 9.3 | 0 | 0
13.3.122.4 | S = 5,0 - I = 10. | mq |  | 119 | 15.9 | 0 | 0
13.3.122.5 | S = 5,0 - I = 15 | mq |  | 89 | 12 | 0 | 0
13.3.122.6 | S = 5,0 - I = 20. | mq |  | 84 | 11.3 | 0 | 0
13.3.125.0 | PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO PER EDILIZIA INDUSTRIALE, CON TUBO IN PLASTICA E SENZA ISOLANTE. Pannello radiante a pavimento per edilizia industriale idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, da posare direttamente sulla soletta strutturale e realizzato con i seguenti componenti: foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per la formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi: il collettore di distribuzione; la formazione del massetto e del pavimento.
13.3.125.1 | Interasse del tubo: 15 cm. | mq |  | 49.8 | 6.7 | 0 | 0
13.3.125.2 | Interasse del tubo: 20 cm. | mq |  | 38.9 | 5.2 | 0 | 0
13.3.125.3 | Interasse del tubo: 30 cm. | mq |  | 28.1 | 3.77 | 0 | 0
13.3.126.0 | PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO PER EDILIZIA INDUSTRIALE, CON TUBO IN RAME E SENZA ISOLANTE. Pannello radiante a pavimento per edilizia industriale idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, da posare direttamente sulla soletta strutturale e realizzato con i seguenti componenti: foglio in materiale naturale con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da barre di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in rame suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi: il collettore di distribuzione, la formazione del massetto e del pavimento.
13.3.126.1 | Interasse del tubo: 15 cm. | mq |  | 40.3 | 5.4 | 0 | 0
13.3.126.2 | Interasse del tubo: 20 cm. | mq |  | 36.8 | 4.95 | 0 | 0
13.3.126.3 | Interasse del tubo: 30 cm. | mq |  | 33 | 4.44 | 0 | 0
13.3.127.0 | PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO PER EDILIZIA INDUSTRIALE, CON TUBO IN MULTISTRATO E SENZA ISOLANTE. Pannello radiante a pavimento per edilizia industriale idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, da posare direttamente sulla soletta strutturale e realizzato con i seguenti componenti: foglio in materiale naturale con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da barre di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale certificato dagli enti nazionali per la bioedilizia multistrato pex-al-pex suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi: il collettore di distribuzione, la formazione del massetto e del pavimento.
13.3.127.1 | Interasse del tubo: 15 cm. | mq |  | 55 | 7.4 | 0 | 0
13.3.127.2 | Interasse del tubo: 20 cm. | mq |  | 50 | 6.8 | 0 | 0
13.3.127.3 | Interasse del tubo: 30 cm. | mq |  | 45.3 | 6.1 | 0 | 0
13.3.130.0 | ALLACCIO DI CORPO SCALDANTE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA RETE PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE. Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame, ferro o multistrato di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale.
13.3.130.1 | Per allaccio. | cad |  | 208 | 28 | 0 | 0
13.3.130.2 | Maggiorazione per valvola termostatica. | cad |  | 31.4 | 4.23 | 0 | 0
13.3.130.3 | Maggiorazione per valvola termostatica antimanomissione. | cad |  | 43.6 | 5.9 | 0 | 0
13.3.130.4 | Maggiorazione per valvola elettrotermica. | cad |  | 48.2 | 6.5 | 0 | 0
13.3.130.5 | Maggiorazione per allaccio scaldasalviette o termoarredo con valvola e detentore cromati. | cad |  | 55 | 7.4 | 0 | 0
13.3.130.6 | Maggiorazione per valvola termostatica cromata con manopola antimanomissione su allaccio scaldasalviette o termoarredo. | cad |  | 67 | 9 | 0 | 0
13.3.140.0 | DISPOSITIVO DI RIBALTAMENTO PER RADIATORI. Dispositivo di ribaltamento per radiatori utilizzato per consentire di distanziare il radiatore dalla parete senza scollegarlo dalle tubazioni al fine di permettere operazioni facili di manutenzione come la pulizia,l'igienizzazione e la tinteggiatura. Il dispositivo è costituito da due giunti snodati da applicare, tramite apposite staffe, alle tubazioni di mandata e ritorno e da un dispositivo di ancoraggio al muro della parte superiore del radiatore che può essere facilmente sganciato permettendo la rotazione del radiatore e l'allontanamento dalla parete. Il dispositivo è conteggiato per ciascun radiatore.
13.3.140.1 | Giunto snodato permandata e ritorno in basso. | cad |  | 104 | 7.9 | 0 | 0
13.3.140.2 | Giunto snodato per mandata in alto e ritorno in basso. | cad |  | 114 | 7.9 | 0 | 0
13.3.140.3 | Maggiorazione per applicazione su radiatori esistenti. | cad |  | 25 | 15.8 | 0 | 0
13.4 | CORPI SCALDANTI A TERMOCONVEZIONE
13.4.10.0 | VENTILCONVETTORE A VISTA IN POSIZIONE VERTICALE, COMPLETO DI MOBILE DI COPERTURA. Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW).
13.4.10.1 | PT = 2,40 - PF = 1,00. | cad |  | 288 | 32.9 | 0 | 0
13.4.10.2 | PT = 3,40 - PF = 1,50. | cad |  | 315 | 36 | 0 | 0
13.4.10.3 | PT = 4,90 - PF = 2,40. | cad |  | 364 | 41.5 | 0 | 0
13.4.10.4 | PT = 7,40 - PF = 3,40. | cad |  | 420 | 47.9 | 0 | 0
13.4.10.5 | PT = 8,60 - PF = 3,90. | cad |  | 441 | 50 | 0 | 0
13.4.10.6 | PT = 12,90 - PF = 5,10. | cad |  | 529 | 60 | 0 | 0
13.4.10.7 | PT = 15,10 - PF = 6,00. | cad |  | 576 | 66 | 0 | 0
13.4.10.8 | PT = 17,00 - PF = 7,60. | cad |  | 639 | 73 | 0 | 0
13.4.20.0 | VENTILCONVETTORE A VISTA IN POSIZIONE VERTICALE O ORIZZONTALE, COMPLETO DI MOBILE DI COPERTURA. Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale o orizzontale, senza pannello di comando velocità, completo di mobile di copertura, griglia di mandata aria regolabile, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW).
13.4.20.1 | PT = 2,40 - PF = 1,00. | cad |  | 337 | 38.4 | 0 | 0
13.4.20.2 | PT = 3,40 - PF = 1,50. | cad |  | 361 | 41.2 | 0 | 0
13.4.20.3 | PT = 4,90 - PF = 2,40. | cad |  | 428 | 48.9 | 0 | 0
13.4.20.4 | PT = 7,40 - PF = 3,40. | cad |  | 487 | 56 | 0 | 0
13.4.20.5 | PT = 8,60 - PF = 3,90. | cad |  | 513 | 59 | 0 | 0
13.4.20.6 | PT = 12,90 - PF = 5,10. | cad |  | 603 | 69 | 0 | 0
13.4.20.7 | PT = 15,10 - PF = 6,00. | cad |  | 662 | 76 | 0 | 0
13.4.20.8 | PT = 17,00 - PF = 7,60. | cad |  | 722 | 82 | 0 | 0
13.4.30.0 | VENTILCONVETTORE DA INCASSO IN POSIZIONE VERTICALE OPPURE ORIZZONTALE, SENZA MOBILE DI COPERTURA. Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocità, completo di filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW).
13.4.30.1 | PT = 2,40 - PF = 1,00. | cad |  | 262 | 29.9 | 0 | 0
13.4.30.2 | PT = 3,40 - PF = 1,50. | cad |  | 262 | 29.9 | 0 | 0
13.4.30.3 | PT = 4,90 - PF = 2,40. | cad |  | 320 | 36.6 | 0 | 0
13.4.30.4 | PT = 7,40 - PF = 3,40. | cad |  | 367 | 41.9 | 0 | 0
13.4.30.5 | PT = 8,60 - PF = 3,90. | cad |  | 391 | 44.6 | 0 | 0
13.4.30.6 | PT = 12,90 - PF = 5,10. | cad |  | 480 | 55 | 0 | 0
13.4.30.7 | PT = 15,10 - PF = 6,00. | cad |  | 529 | 60 | 0 | 0
13.4.30.8 | PT = 17,00 - PF = 7,60. | cad |  | 588 | 67 | 0 | 0
13.4.42 | VENTILCONVETTORE A BASSA RUMOROSITÀ, INSTALLAZIONE IN VISTA A PARETE, COMPLETO DI MOBILE DI COPERTURA. Ventilconvettore a bassa rumorosità per installazione in vista a parete, completo di alette deflettrici motorizzate e comandabili dal telecomando, mobile di copertura, controllo a microprocessore, telecomando ad infrarossi, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, ventilatore tangenziale, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u. Potenzialità termica non inferiore a PT (kW). Potenzialità frigorifera non inferiore a: PF (kW). PT = 4,80 - PF = 2,10. | cad |  | 769 | 88 | 0 | 0
13.4.50.0 | ACCESSORI DEI VENTILCONVETTORI CON POTENZIALITÀ TERMICA FINO A KW 9,0. Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 9,0, valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche.
13.4.50.1 | Batteria ad acqua calda a 1 rango per impianti a 4 tubi. | cad |  | 58 | 6.6 | 0 | 0
13.4.50.2 | Pannello comando velocità. | cad |  | 23.2 | 2.65 | 0 | 0
13.4.50.3 | Termostato ambiente elettronico con funzioni automatiche per impianti a 2 tubi. | cad |  | 90 | 10.3 | 0 | 0
13.4.50.4 | Termostato ambiente elettronico con funzioni automatiche per impianti a 2 e 4 tubi. | cad |  | 120 | 13.7 | 0 | 0
13.4.50.5 | Zoccoli di appoggio. | cad |  | 25.3 | 2.89 | 0 | 0
13.4.50.6 | Serranda aria esterna. | cad |  | 42.4 | 4.84 | 0 | 0
13.4.50.7 | Raccordo mandata o aspirazione diritto. | cad |  | 27.3 | 3.12 | 0 | 0
13.4.50.8 | Raccordo mandata o aspirazione ad angolo. | cad |  | 41.7 | 4.77 | 0 | 0
13.4.50.9 | Plenum di mandata con raccordi circolari. | cad |  | 87 | 9.9 | 0 | 0
13.4.50.10 | Griglia di mandata con alette orientabili. | cad |  | 58 | 6.6 | 0 | 0
13.4.50.11 | Griglia di aspirazione. | cad |  | 65 | 7.5 | 0 | 0
13.4.50.12 | Griglia di aspirazione con filtro. | cad |  | 100 | 11.5 | 0 | 0
13.4.50.13 | Pannello di chiusura posteriore. | cad |  | 33.5 | 3.82 | 0 | 0
13.4.50.14 | Batteria elettrica di tipo corazzato con termostato di sicurezza. | cad |  | 120 | 13.7 | 0 | 0
13.4.50.15 | Valvola a 3 vie ON-OFF con raccordi. | cad |  | 123 | 14.1 | 0 | 0
13.4.50.16 | Motore potenziato per avere maggior prevalenza. | cad |  | 249 | 28.4 | 0 | 0
13.4.60.0 | ACCESSORI DEI VENTILCONVETTORI CON POTENZIALITÀ TERMICA OLTRE KW 9,0. Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica oltre kW 9,0, valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluse le linee elettriche.
13.4.60.1 | Batteria ad acqua calda a 1 rango per impianti a 4 tubi. | cad |  | 85 | 9.7 | 0 | 0
13.4.60.2 | Pannello comando velocità. | cad |  | 23.2 | 2.65 | 0 | 0
13.4.60.3 | Termostato ambiente elettronico con funzioni automatiche per impianti a 2 tubi. | cad |  | 90 | 10.3 | 0 | 0
13.4.60.4 | Termostato ambiente elettronico con funzioni automatiche per impianti a 2 e 4 tubi. | cad |  | 120 | 13.7 | 0 | 0
13.4.60.5 | Zoccoli di appoggio. | cad |  | 25.3 | 2.89 | 0 | 0
13.4.60.6 | Serranda aria esterna. | cad |  | 48.6 | 5.5 | 0 | 0
13.4.60.7 | Raccordo mandata o aspirazione diritto. | cad |  | 29.3 | 3.35 | 0 | 0
13.4.60.8 | Raccordo mandata o aspirazione ad angolo. | cad |  | 47.9 | 5.5 | 0 | 0
13.4.60.9 | Plenum di mandata con raccordi circolari. | cad |  | 128 | 14.7 | 0 | 0
13.4.60.10 | Griglia di mandata con alette orientabili. | cad |  | 73 | 8.3 | 0 | 0
13.4.60.11 | Griglia di aspirazione. | cad |  | 81 | 9.2 | 0 | 0
13.4.60.12 | Griglia di aspirazione con filtro. | cad |  | 118 | 13.5 | 0 | 0
13.4.60.13 | Pannello di chiusura posteriore. | cad |  | 37.6 | 4.29 | 0 | 0
13.4.60.14 | Batteria elettrica di tipo corazzato con termostato di sicurezza. | cad |  | 192 | 21.9 | 0 | 0
13.4.60.15 | Valvola a 3 vie ON-OFF con raccordi. | cad |  | 123 | 14.1 | 0 | 0
13.4.60.16 | Motore potenziato per avere maggior prevalenza. | cad |  | 249 | 28.4 | 0 | 0
13.4.61.0 | VENTILCONVETTORE A CASSETTA, INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO CON BATTERIA A 2 TUBI. Ventilconvettore a cassetta per installazione in controsoffitto, costituito da batteria di scambio a 2 tubi per acqua calda o refrigerata, ventilatore con pale rovesce a profilo alare accoppiato direttamente a motore a tre velocità, filtro aria rigenerabile, griglia di aspirazione aria a soffitto dalla quale si accede per la pulizia del filtro, diffusori di mandata aria del tipo lineare regolabile in grado di poter inviare l'aria su 2, 3 o 4 lati, bacinella di raccolta condensa con pompa per sollevamento condensa, valvola idraulica ad azione ON-OFF con servomotore elettrotermico, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria alla velocità max non inferiore a: PA (mc/h).
13.4.61.1 | PT = 6,00 kW - PF = 2,00 kW - PA = 700 mc/h. | cad |  | 1265 | 144 | 0 | 0
13.4.61.2 | PT = 9,50 kW - PF = 4,00 kW - PA = 850 mc/h. | cad |  | 1454 | 166 | 0 | 0
13.4.61.3 | PT = 11,50 kW - PF = 5,50 kW - PA = 1100 mc/h. | cad |  | 1561 | 178 | 0 | 0
13.4.61.4 | PT = 20,50 kW - PF = 8,50 kW - PA = 1600 mc/h. | cad |  | 2164 | 247 | 0 | 0
13.4.61.5 | PT = 24,00 kW - PF = 11,00 kW - PA = 2100 mc/h. | cad |  | 2271 | 259 | 0 | 0
13.4.62.0 | VENTILCONVETTORE A CASSETTA, INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO CON BATTERIA A 4 TUBI. Ventilconvettore a cassetta per installazione in controsoffitto, costituito da batteria di scambio a 4 tubi per acqua calda o refrigerata, ventilatore con pale rovesce a profilo alare accoppiato direttamente a motore a tre velocità, filtro aria rigenerabile, griglia di aspirazione aria a soffitto dalla quale si accede per la pulizia del filtro, diffusori di mandata aria del tipo lineare regolabile in grado di poter inviare l'aria su 2, 3 o 4 lati, bacinella di raccolta condensa con pompa per sollevamento condensa, n. 2 valvole idrauliche ad azione ON- OFF con servomotore elettrotermico, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria alla velocità max non inferiore a: PA (mc/h).
13.4.62.1 | PT = 3,50 kW - PF = 5,00 kW - PA = 1100 mc/h. | cad |  | 1810 | 207 | 0 | 0
13.4.62.2 | PT = 7,50 kW - PF = 9,50 kW - PA = 2100 mc/h. | cad |  | 2589 | 296 | 0 | 0
13.4.63.0 | ACCESSORI PER VENTILCONVETTORE A CASSETTA, INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO. Accessori per ventilconvettore a cassetta per installazione in controsoffitto valutati come aggiunta al prezzo base del ventilconvettore, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche.
13.4.63.1 | Resistenza elettrica per ventilconvettore con portata aria fino a 1.100 mc/h. | cad |  | 79 | 9 | 0 | 0
13.4.63.2 | Resistenza elettrica per ventilconvettore con portata aria oltre 1.100 mc/h. | cad |  | 124 | 14.2 | 0 | 0
13.4.63.3 | Kit aria primaria per ventilconvettore con portata aria fino a 1.100 mc/h. | cad |  | 63 | 7.2 | 0 | 0
13.4.63.4 | Kit aria primaria per ventilconvettore con portata aria oltre 1.100 mc/h. | cad |  | 116 | 13.3 | 0 | 0
13.4.63.5 | Commutatore di velocità per montaggio a parete. | cad |  | 48.3 | 5.5 | 0 | 0
13.4.63.6 | Termostato ambiente elettronico per montaggio a parete con funzioni automatiche per impianti a 2 e 4 tubi. | cad |  | 150 | 17.2 | 0 | 0
13.4.70.0 | VENTILCONVETTORE A GAS, INSTALLAZIONE VERTICALE A PARETE. Ventilconvettore a gas per installazione verticale a parete, costituito da bruciatore atmosferico, camera di combustione a circuito stagno e flusso forzato per estrazione fumi, corredato di accensione elettronica, apparecchiature di controllo e sicurezza, termostato ambiente, kit aspirazione e scarico separati, compreso le opere murarie di fissaggio ed i collegamenti, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW).
13.4.70.1 | PU = 2,10. | cad |  | 639 | 73 | 0 | 0
13.4.70.2 | PU = 2,50. | cad |  | 662 | 76 | 0 | 0
13.4.70.3 | PU = 3,10. | cad |  | 839 | 96 | 0 | 0
13.4.70.4 | PU = 4,10. | cad |  | 946 | 108 | 0 | 0
13.4.70.5 | PU = 4,80. | cad |  | 970 | 111 | 0 | 0
13.4.70.6 | PU = 7,80. | cad |  | 1927 | 220 | 0 | 0
13.4.70.7 | PU = 9,10. | cad |  | 1987 | 227 | 0 | 0
13.4.71.0 | VENTILCONVETTORE A GAS, INSTALLAZIONE PENSILE A SOFFITTO CON LANCIO DIRETTO O CANALIZZABILE. Ventilconvettore a gas per installazione pensile a soffitto con lancio diretto o canalizzabile, costituito da bruciatore atmosferico, camera di combustione a circuito stagno e flusso forzato per estrazione fumi, corredato di accensione elettronica, apparecchiature di controllo e sicurezza, termostato ambiente, kit per aspirazione e scarico separati, compreso le opere murarie di fissaggio ed i collegamenti, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW).
13.4.71.1 | PU = 7,80. | cad |  | 2057 | 235 | 0 | 0
13.4.71.2 | PU = 9,10. | cad |  | 2129 | 243 | 0 | 0
13.4.80.0 | CONVETTORE ELETTRICO PER RISCALDAMENTO AMBIENTI, MONTAGGIO A PARETE. Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W).
13.4.80.1 | Convettore a circolazione naturale P = 500. | cad |  | 48.3 | 5.5 | 0 | 0
13.4.80.2 | Convettore a circolazione naturale P = 750. | cad |  | 52 | 5.9 | 0 | 0
13.4.80.3 | Convettore a circolazione naturale P = 1000. | cad |  | 55 | 6.3 | 0 | 0
13.4.80.4 | Convettore a circolazione naturale P = 1250. | cad |  | 60 | 6.9 | 0 | 0
13.4.80.5 | Convettore a circolazione naturale P = 1500. | cad |  | 65 | 7.5 | 0 | 0
13.4.80.6 | Convettore a circolazione naturale P = 1750. | cad |  | 73 | 8.3 | 0 | 0
13.4.80.7 | Convettore a circolazione naturale P = 2000. | cad |  | 77 | 8.8 | 0 | 0
13.4.80.8 | Convettore a circolazione forzata P = 500. | cad |  | 56 | 6.4 | 0 | 0
13.4.80.9 | Convettore a circolazione forzata P = 750. | cad |  | 60 | 6.9 | 0 | 0
13.4.80.10 | Convettore a circolazione forzata P = 1000. | cad |  | 65 | 7.5 | 0 | 0
13.4.80.11 | Convettore a circolazione forzata P = 1250. | cad |  | 69 | 7.9 | 0 | 0
13.4.80.12 | Convettore a circolazione forzata P = 1500. | cad |  | 73 | 8.3 | 0 | 0
13.4.80.13 | Convettore a circolazione forzata P = 1750. | cad |  | 81 | 9.2 | 0 | 0
13.4.80.14 | Convettore a circolazione forzata P = 2000. | cad |  | 85 | 9.7 | 0 | 0
13.4.90.0 | AEROTERMO PER INSTALLAZIONE A PARETE, CON VENTILATORE AD UNA VELOCITÀ. Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 6 poli (900 giri/min.), grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, compreso gli staffaggi, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Portata aria non inferiore a: PA (mc/h). Altezza massima di installazione: H (m). Lunghezza indicativa del lancio di aria calda con alette deflettrici orientate a 45 gradi: L (m).
13.4.90.1 | PT = 5,2 - PA = 700 - H = 2,7 - L = 4,5. | cad |  | 571 | 65 | 0 | 0
13.4.90.2 | PT = 6,4 - PA = 650 - H = 2,7 - L = 4,0. | cad |  | 589 | 67 | 0 | 0
13.4.90.3 | PT = 7,9 - PA = 700 - H = 2,7 - L = 4,0. | cad |  | 615 | 70 | 0 | 0
13.4.90.4 | PT = 10,8 - PA = 1500 - H = 3,2 - L = 7,5. | cad |  | 650 | 74 | 0 | 0
13.4.90.5 | PT = 13,2 - PA = 1400 - H = 3,2 - L = 7,0. | cad |  | 662 | 76 | 0 | 0
13.4.90.6 | PT = 14,3 - PA = 1600 - H = 3,4 - L = 7,0. | cad |  | 674 | 77 | 0 | 0
13.4.90.7 | PT = 16,3 - PA = 1500 - H = 3,0 - L = 6,5. | cad |  | 686 | 78 | 0 | 0
13.4.90.8 | PT = 18,7 - PA = 2600 - H = 3,5 - L = 8,5. | cad |  | 757 | 86 | 0 | 0
13.4.90.9 | PT = 19,8 - PA = 2400 - H = 3,5 - L = 9,0. | cad |  | 769 | 88 | 0 | 0
13.4.90.10 | PT = 24,3 - PA = 3100 - H = 3,2 - L = 11,5. | cad |  | 792 | 91 | 0 | 0
13.4.90.11 | PT = 23,7 - PA = 2100 - H = 3,2 - L = 9,0. | cad |  | 804 | 92 | 0 | 0
13.4.90.12 | PT = 26,6 - PA = 3000 - H = 3,2 - L = 10,5. | cad |  | 827 | 94 | 0 | 0
13.4.90.13 | PT = 28,0 - PA = 2900 - H = 3,5 - L = 10,0. | cad |  | 839 | 96 | 0 | 0
13.4.90.14 | PT = 30,1 - PA = 2900 - H = 3,5 - L = 10,5. | cad |  | 875 | 100 | 0 | 0
13.4.90.15 | PT = 34,8 - PA = 6100 - H = 4,0 - L = 18,0. | cad |  | 1005 | 115 | 0 | 0
13.4.90.16 | PT = 46,9 - PA = 6000 - H = 4,0 - L = 17,0. | cad |  | 1063 | 121 | 0 | 0
13.4.90.17 | PT = 53,2 - PA = 5600 - H = 4,5 - L = 13,0. | cad |  | 1088 | 124 | 0 | 0
13.4.90.18 | PT = 54,7 - PA = 8900 - H = 4,5 - L = 21,0. | cad |  | 1143 | 130 | 0 | 0
13.4.90.19 | PT = 72,6 - PA = 8000 - H = 5,0 - L = 18,0. | cad |  | 1182 | 135 | 0 | 0
13.4.90.20 | PT = 80,2 - PA = 8700 - H = 5,0 - L = 18,0. | cad |  | 1207 | 138 | 0 | 0
13.4.100.0 | AEROTERMO PER INSTALLAZIONE A PARETE, CON VENTILATORE A DUE VELOCITÀ. Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati, involucro di contenimento in lamiera, ventilatore con motore a doppia velocità, grado prot. IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, compreso gli staffaggi, le opere murarie per il fissaggio, i collegamenti elettrici, il commutatore di velocità, escluso le linee elettriche e gli apparecchi elettrici di comando e protezione. Potenza termica alla velocità max con aria a 20° C ed acqua a 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Portata aria alla velocità massima non inferiore a: PA (mc/h). Altezza massima di installazione: H (m). Lunghezza indicativa del lancio di aria calda con alette deflettrici orientate a 45 gradi: L (m).
13.4.100.1 | PT = 5,2 - PA = 700 - H = 2,7 - L = 4,5. | cad |  | 662 | 76 | 0 | 0
13.4.100.2 | PT = 6,4 - PA = 600 - H = 2,7 - L = 4,0. | cad |  | 686 | 78 | 0 | 0
13.4.100.3 | PT = 7,9 - PA = 700 - H = 2,7 - L = 4,0. | cad |  | 711 | 81 | 0 | 0
13.4.100.4 | PT = 10,8 - PA = 1500 - H = 3,2 - L = 7,5. | cad |  | 757 | 86 | 0 | 0
13.4.100.5 | PT = 13,2 - PA = 1400 - H = 3,2 - L = 7,0. | cad |  | 779 | 89 | 0 | 0
13.4.100.6 | PT = 14,3 - PA = 1600 - H = 3,4 - L = 7,0. | cad |  | 779 | 89 | 0 | 0
13.4.100.7 | PT = 16,3 - PA = 1500 - H = 3,0 - L = 6,5. | cad |  | 792 | 91 | 0 | 0
13.4.100.8 | PT = 18,7 - PA = 2600 - H = 3,5 - L = 8,5. | cad |  | 875 | 100 | 0 | 0
13.4.100.9 | PT = 19,8 - PA = 2400 - H = 3,5 - L = 9,0. | cad |  | 911 | 104 | 0 | 0
13.4.100.10 | PT = 24,3 - PA = 3100 - H = 3,2 - L = 11,5. | cad |  | 934 | 107 | 0 | 0
13.4.100.11 | PT = 23,7 - PA = 2100 - H = 3,2 - L = 9,0. | cad |  | 946 | 108 | 0 | 0
13.4.100.12 | PT = 26,6 - PA = 3000 - H = 3,2 - L = 10,5. | cad |  | 957 | 109 | 0 | 0
13.4.100.13 | PT = 28,0 - PA = 2900 - H = 3,5 - L = 10,0. | cad |  | 981 | 112 | 0 | 0
13.4.100.14 | PT = 30,1 - PA = 2900 - H = 3,5 - L = 10,5. | cad |  | 1005 | 115 | 0 | 0
13.4.100.15 | PT = 34,8 - PA = 6100 - H = 4,0 - L = 18,0. | cad |  | 1194 | 136 | 0 | 0
13.4.100.16 | PT = 46,9 - PA = 6000 - H = 4,0 - L = 17,0. | cad |  | 1241 | 142 | 0 | 0
13.4.100.17 | PT = 53,2 - PA = 5600 - H = 4,5 - L = 13,0. | cad |  | 1277 | 146 | 0 | 0
13.4.100.18 | PT = 54,7 - PA = 8900 - H = 4,5 - L = 21,0. | cad |  | 1348 | 154 | 0 | 0
13.4.100.19 | PT = 72,6 - PA = 8000 - H = 5,0 - L = 18,0. | cad |  | 1372 | 157 | 0 | 0
13.4.100.20 | PT = 80,2 - PA = 8700 - H = 5,0 - L = 18,0. | cad |  | 1395 | 159 | 0 | 0
13.4.110.0 | AEROTERMO PER INSTALLAZIONE PENSILE A PROIEZIONE VERTICALE, CON VENTILATORE AD UNA VELOCITÀ. Aerotermo per installazione pensile a proiezione verticale idoneo per funzionamento ad acqua calda, acqua surriscaldata e vapore, costituito da scambiatore a tubi alettati, telaio di contenimento, ventilatore con motore a 6 poli (900 giri/min.), grado di protezione IP44, diffusore anemostatico, compresi gli staffaggi, le opere murarie per il fissaggio, i collegamenti elettrici escluse le linee elettriche e gli apparecchi elettrici di comando e protezione. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Portata aria non inferiore a: PA (mc/h). Altezza massima di installazione: H (m). Diametro indicativo di influenza a livello del pavimento: D (m).
13.4.110.1 | PT = 11,0 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 11. | cad |  | 779 | 89 | 0 | 0
13.4.110.2 | PT = 12,1 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 10. | cad |  | 804 | 92 | 0 | 0
13.4.110.3 | PT = 14,6 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 13. | cad |  | 839 | 96 | 0 | 0
13.4.110.4 | PT = 16,3 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 12. | cad |  | 852 | 97 | 0 | 0
13.4.110.5 | PT = 21,5 - PA = 2800 - H = 4,0 - D = 16. | cad |  | 981 | 112 | 0 | 0
13.4.110.6 | PT = 24,5 - PA = 2800 - H = 4,0 - D = 14. | cad |  | 1005 | 115 | 0 | 0
13.4.110.7 | PT = 29,3 - PA = 4200 - H = 4,5 - D = 17. | cad |  | 1063 | 121 | 0 | 0
13.4.110.8 | PT = 33,0 - PA = 4200 - H = 5,0 - D = 19. | cad |  | 1077 | 123 | 0 | 0
13.4.110.9 | PT = 35,6 - PA = 4200 - H = 5,0 - D = 20. | cad |  | 1207 | 138 | 0 | 0
13.4.110.10 | PT = 39,3 - PA = 5000 - H = 5,0 - D = 20. | cad |  | 1230 | 140 | 0 | 0
13.4.110.11 | PT = 45,4 - PA = 5000 - H = 5,0 - D = 22. | cad |  | 1372 | 157 | 0 | 0
13.4.110.12 | PT = 51,7 - PA = 6200 - H = 5,0 - D = 27. | cad |  | 1395 | 159 | 0 | 0
13.4.110.13 | PT = 55,0 - PA = 6200 - H = 6,0 - D = 22. | cad |  | 1431 | 163 | 0 | 0
13.4.110.14 | PT = 59,5 - PA = 6200 - H = 6,0 - D = 23. | cad |  | 1479 | 169 | 0 | 0
13.4.110.15 | PT = 90,1 - PA = 12200 - H = 8,0 - D = 25. | cad |  | 1620 | 185 | 0 | 0
13.4.110.16 | PT = 109 - PA = 17200 - H = 9,0 - D = 31. | cad |  | 1738 | 199 | 0 | 0
13.4.120.0 | AEROTERMO PER INSTALLAZIONE PENSILE A PROIEZIONE VERTICALE, CON VENTILATORE A DUE VELOCITÀ. Aerotermo per installazione pensile a proiezione verticale idoneo per funzionamento ad acqua calda, acqua surriscaldata e vapore, costituito da scambiatore a tubi alettati, telaio di contenimento, ventilatore con motore a doppia velocità, grado di protezione IP44, diffusore anemostatico, compresi gli staffaggi, le opere murarie per il fissaggio, i collegamenti elettrici escluse le linee elettriche e gli apparecchi elettrici di comando e protezione. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Portata aria alla velocità massima non inferiore a: PA (mc/h). Altezza massima di installazione: H (m). Diametro indicativo di influenza a livello del pavimento: D (m).
13.4.120.1 | PT = 11,0 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 11. | cad |  | 1526 | 174 | 0 | 0
13.4.120.2 | PT = 12,1 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 10. | cad |  | 1561 | 178 | 0 | 0
13.4.120.3 | PT = 14,6 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 13. | cad |  | 1636 | 187 | 0 | 0
13.4.120.4 | PT = 16,3 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 12. | cad |  | 1703 | 194 | 0 | 0
13.4.120.5 | PT = 21,5 - PA = 2800 - H = 4,0 - D = 16. | cad |  | 1927 | 220 | 0 | 0
13.4.120.6 | PT = 24,5 - PA = 2800 - H = 4,0 - D = 14. | cad |  | 1963 | 224 | 0 | 0
13.4.120.7 | PT = 29,3 - PA = 4200 - H = 4,5 - D = 17. | cad |  | 2070 | 236 | 0 | 0
13.4.120.8 | PT = 33,0 - PA = 4200 - H = 5,0 - D = 19. | cad |  | 2094 | 239 | 0 | 0
13.4.120.9 | PT = 35,6 - PA = 4200 - H = 5,0 - D = 20. | cad |  | 2376 | 271 | 0 | 0
13.4.120.10 | PT = 39,3 - PA = 5000 - H = 5,0 - D = 20. | cad |  | 2412 | 275 | 0 | 0
13.4.120.11 | PT = 45,4 - PA = 5000 - H = 5,0 - D = 22 | cad |  | 2660 | 304 | 0 | 0
13.4.120.12 | PT = 51,7 - PA = 6200 - H = 5,0 - D = 27. | cad |  | 2709 | 309 | 0 | 0
13.4.120.13 | PT = 55,0 - PA = 6200 - H = 6,0 - D = 22. | cad |  | 2814 | 321 | 0 | 0
13.4.120.14 | PT = 59,5 - PA = 6200 - H = 6,0 - D = 23. | cad |  | 2919 | 333 | 0 | 0
13.4.120.15 | PT = 90,1 - PA = 12200 - H = 8,0 - D = 25. | cad |  | 3146 | 359 | 0 | 0
13.4.120.16 | PT = 109 - PA = 17200 - H = 9,0 - D = 31. | cad |  | 3418 | 390 | 0 | 0
13.4.121.0 | ACCESSORI PER AEROTERMI VALUTATI COME AGGIUNTA AL PREZZO BASE DEGLI AEROTERMI, COMPRENSIVI DELLE OPERE. Accessori per aerotermi valutati come aggiunta al prezzo base degli aerotermi, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici. Sono escluse le linee elettriche.
13.4.121.1 | Quadretto elettrico IP55 in resina con interruttore salvamotore e contattore. | cad |  | 158 | 18.1 | 0 | 0
13.4.121.2 | Quadretto elettrico IP55 in resina con interruttore salvamotore, contattore e termostato ambiente. | cad |  | 179 | 20.5 | 0 | 0
13.4.121.3 | Quadretto elettrico IP55 in resina per aerotermi a doppia velocità con due interruttori salvamotore e due contattori. | cad |  | 310 | 35.4 | 0 | 0
13.4.121.4 | Quadretto elettrico IP55 in resina per aerotermi a doppia velocità con due interruttori salvamotore, due contattori e termostato ambiente. | cad |  | 330 | 37.7 | 0 | 0
13.4.122.0 | ALLACCIO DI AEROTERMO DALLA RETE DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE. Allaccio di aerotermo dalla rete di distribuzione principale per una distanza massima da questa di m 5,0 realizzato a parete o a soffitto, costituito da tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato verniciate e rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, coppia di valvole di intercettazione del tipo a sfera a passaggio totale, staffature di sostegno a parete o a soffitto, raccordi, pezzi speciali e quanto altro necessario, comprensivo delle opere provvisionali per l'installazione in quota e delle opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. E' esclusa la rete principale di distribuzione ed i collegamenti elettrici.
13.4.122.1 | Per allaccio di ciascun aerotermo ad una quota massima di m 4,0 dal pavimento. | cad |  | 234 | 26.7 | 0 | 0
13.4.122.2 | Per allaccio di ciascun aerotermo ad una quota compresa fra m 4,0 e m 6,0 dal pavimento. | cad |  | 270 | 30.9 | 0 | 0
13.4.130.0 | ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA RETE PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE. Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame, ferro o multistrato di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico.
13.4.130.1 | Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa. | cad |  | 233 | 26.6 | 0 | 0
13.4.130.2 | Per allaccio 2 tubi con scarico condensa. | cad |  | 294 | 33.6 | 0 | 0
13.4.130.3 | Per allaccio 4 tubi con scarico condensa. | cad |  | 511 | 58 | 0 | 0
13.4.130.4 | Maggiorazione per una valvola ON/OFF su ciascun ventilconvettore. | cad |  | 143 | 16.3 | 0 | 0
13.4.130.5 | Maggiorazione per una valvola modulante su ciascun ventilconvettore. | cad |  | 214 | 24.5 | 0 | 0
13.5 | GENERATORI DI ARIA CALDA
13.5.10.0 | GENERATORE DI ARIA CALDA A GAS, INSTALLAZIONE PENSILE A LANCIO DIRETTO CON CAMERA STAGNA E FLUSSO FORZATO. Generatore di aria calda a gas per installazione pensile con lancio diretto in ambiente tramite griglia, costituito da bruciatore atmosferico, camera di combustione a circuito stagno e flusso forzato per estrazione fumi, ventilatore di mandata aria, griglia di diffusione, mobile di copertura, corredato di accensione elettronica senza fiamma pilota e delle apparecchiature di controllo e sicurezza, compreso il kit scarico fumi ed aspirazione aria, la mensola di sostegno, il termostato ambiente, le opere murarie di fissaggio e di collegamento escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Portata aria max non inferiore a: Q (mc/h).
13.5.10.1 | PU = 20 - Q = 2000. | cad |  | 2541 | 69 | 0 | 0
13.5.10.2 | PU = 25 - Q = 2100. | cad |  | 2605 | 71 | 0 | 0
13.5.10.3 | PU = 30 - Q = 2500. | cad |  | 2696 | 73 | 0 | 0
13.5.10.4 | PU = 45 - Q = 4000. | cad |  | 3999 | 109 | 0 | 0
13.5.10.5 | PU = 50 - Q = 5000. | cad |  | 4088 | 111 | 0 | 0
13.5.10.6 | PU = 75 - Q = 7000. | cad |  | 5559 | 151 | 0 | 0
13.5.20.0 | GENERATORE DI ARIA CALDA A GAS, INSTALLAZIONE PENSILE CANALIZZABILE CON CAMERA STAGNA E FLUSSO FORZATO. Generatore di aria calda a gas per installazione pensile predisposto per essere canalizzato, costituito da bruciatore atmosferico, camera di combustione a circuito stagno e flusso forzato per estrazione fumi, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, corredato di accensione elettronica senza fiamma pilota e delle apparecchiature di controllo e sicurezza, compreso il kit scarico fumi ed aspirazione aria, la mensola di sostegno, il termostato ambiente, le opere di fissaggio e di collegamento escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Portata aria max non inferiore a: Q (mc/h).
13.5.20.1 | PU = 20 - Q = 2000. | cad |  | 2851 | 78 | 0 | 0
13.5.20.2 | PU = 25 - Q = 2100. | cad |  | 2942 | 80 | 0 | 0
13.5.20.3 | PU = 30 - Q = 2500. | cad |  | 3136 | 85 | 0 | 0
13.5.20.4 | PU = 45 - Q = 4000. | cad |  | 4592 | 125 | 0 | 0
13.5.20.5 | PU = 50 - Q = 5000. | cad |  | 4772 | 130 | 0 | 0
13.5.20.6 | PU = 75 - Q = 7000. | cad |  | 6412 | 174 | 0 | 0
13.5.30 | GENERATORE DI ARIA CALDA A GASOLIO PER RISCALDAMENTO D'EMERGENZA, MODELLO CARRELLATO COMPLETO DI BRUCIATORE. Generatore di aria calda a gasolio, modello carrellato con serbatoio di combustibile, idoneo per riscaldamento d'emergenza in zone di lavoro nell'ambito di locali di grande volume non riscaldati, costituito da bruciatore a gasolio, scambiatore di calore in acciaio, camera di combustione in acciaio inox, ventilatore d'aria, serbatoio di gasolio incorporato, accessori di regolazione e controllo escluso il raccordo per espulsione fumi all'esterno.Potenza termica utile massima non inferiore a kW 60. Portata aria massima non inferiore a mc/h 4500. | cad |  | 1147 | 31.2 | 0 | 0
13.5.40.0 | GENERATORE DI ARIA CALDA A GAS O GASOLIO PER RISCALDAMENTO DI PICCOLI AMBIENTI, COMPLETO DI BRUCIATORE. Generatore di aria calda per riscaldamento di piccoli ambienti, costituito da bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, eventuale serbatoio gasolio incorporato, scambiatore di calore in acciaio, camera di combustione in acciaio inox, ventilatore d'aria, filtro aria rigenerabile, griglie di aspirazione e mandata, accessori di regolazione e controllo, mobile di copertura, escluso il raccordo fumi alla canna fumaria. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Portata aria max non inferiore a: Q (mc/h).
13.5.40.1 | PU = 15 - Q = 850, bruciatore gasolio con serbatoio da 80 litri. | cad |  | 2516 | 68 | 0 | 0
13.5.40.2 | PU = 20 - Q = 1100, bruciatore gasolio con serbatoio da 100 litri. | cad |  | 2710 | 74 | 0 | 0
13.5.40.3 | PU = 29 - Q = 1600, bruciatore gasolio con serbatoio da 130 litri. | cad |  | 3006 | 82 | 0 | 0
13.5.40.4 | PU = 15 - Q = 850, bruciatore a gas. | cad |  | 2078 | 57 | 0 | 0
13.5.40.5 | PU = 20 - Q = 1100, bruciatore a gas. | cad |  | 2244 | 61 | 0 | 0
13.5.40.6 | PU = 29 - Q = 1600, bruciatore a gas. | cad |  | 2528 | 69 | 0 | 0
13.5.50.0 | GENERATORE DI ARIA CALDA A GAS O GASOLIO PER RISCALDAMENTO DI SERRE E AMBIENTI AGRICOLI, ESCLUSO IL BRUCIATORE. Generatore di aria calda per riscaldamento di serre e ambienti agricoli, da installare a terra oppure pensile, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, costituito da camera di combustione e scambiatore di calore in acciaio, gruppo ventilante di mandata aria, apparecchiature di regolazione e sicurezza, escluso il bruciatore e il raccordo fumi alla canna fumaria.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Portata aria max non inferiore a: Q (mc/h).
13.5.50.1 | PU = 40 - Q = 4000 (carrellato). | cad |  | 2283 | 62 | 0 | 0
13.5.50.2 | PU = 40 - Q = 4000 (pensile). | cad |  | 2374 | 65 | 0 | 0
13.5.50.3 | PU = 60 - Q = 5500 (carrellato). | cad |  | 2799 | 76 | 0 | 0
13.5.50.4 | PU = 60 - Q = 5500 (pensile). | cad |  | 2863 | 78 | 0 | 0
13.5.50.5 | PU = 100 - Q = 8000 (carrellato). | cad |  | 3561 | 97 | 0 | 0
13.5.50.6 | PU = 100 - Q = 8000 (pensile). | cad |  | 3432 | 93 | 0 | 0
13.5.50.7 | PU = 140 - Q = 12000 (carrellato). | cad |  | 4772 | 130 | 0 | 0
13.5.50.8 | PU = 140 - Q = 12000 (pensile). | cad |  | 4825 | 131 | 0 | 0
13.5.60.0 | GENERATORE DI ARIA CALDA A GAS, GASOLIO O OLIO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO DI GRANDI AMBIENTI, ESCLUSO IL BRUCIATORE. Generatore di aria calda per riscaldamento di grandi ambienti, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, costituito da camera di combustione e scambiatore di calore in acciaio, gruppo ventilante di mandata aria con pressione statica utile non inferiore a 150 Pa, apparecchiature elettriche di regolazione e sicurezza, griglia di aspirazione, escluso il plenum di mandata aria con relative bocchette, il filtro aria, il bruciatore ed il raccordo alla canna fumaria. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Portata aria max non inferiore a: Q (mc/h).
13.5.60.1 | PU = 23 - Q = 1500. | cad |  | 2399 | 65 | 0 | 0
13.5.60.2 | PU = 35 - Q = 2500. | cad |  | 2657 | 72 | 0 | 0
13.5.60.3 | PU = 50 - Q = 4000. | cad |  | 3083 | 84 | 0 | 0
13.5.60.4 | PU = 90 - Q = 6500. | cad |  | 4257 | 116 | 0 | 0
13.5.60.5 | PU = 100 - Q = 7500. | cad |  | 4579 | 125 | 0 | 0
13.5.60.6 | PU = 140 - Q = 9000. | cad |  | 5366 | 146 | 0 | 0
13.5.60.7 | PU = 160 - Q = 11000. | cad |  | 5934 | 161 | 0 | 0
13.5.60.8 | PU = 200 - Q = 13000. | cad |  | 7482 | 204 | 0 | 0
13.5.60.9 | PU = 230 - Q = 15000. | cad |  | 7946 | 216 | 0 | 0
13.5.60.10 | PU = 290 - Q = 19000. | cad |  | 8902 | 242 | 0 | 0
13.5.60.11 | PU = 340 - Q = 22000. | cad |  | 9973 | 271 | 0 | 0
13.5.60.12 | PU = 400 - Q = 28000. | cad |  | 15209 | 414 | 0 | 0
13.5.60.13 | PU = 520 - Q = 33000. | cad |  | 15946 | 434 | 0 | 0
13.5.60.14 | PU = 570 - Q = 38000. | cad |  | 18939 | 515 | 0 | 0
13.5.60.15 | PU = 670 - Q = 45000. | cad |  | 20035 | 545 | 0 | 0
13.5.60.16 | PU = 870 - Q = 60000. | cad |  | 23079 | 628 | 0 | 0
13.5.70.0 | PLENUM E BOCCHETTE DI LANCIO ARIA PER GENERATORE DI ARIA CALDA PER RISCALDAMENTO DI GRANDI AMBIENTI. Accessorio per generatore di aria calda costituito da plenum e bocchette di lancio disposte su 3 lati per distribuzione dell'aria diretta in ambiente, conteggiato come aggiunta al prezzo base del generatore d'aria calda.
13.5.70.1 | Per portata d'aria da 1500 a 2500 mc/h. | cad |  | 465 | 12.7 | 0 | 0
13.5.70.2 | Per portata d'aria da 4000 a 6500 mc/h. | cad |  | 642 | 17.5 | 0 | 0
13.5.70.3 | Per portata d'aria da 7500 a 9000 mc/h. | cad |  | 826 | 22.5 | 0 | 0
13.5.70.4 | Per portata d'aria da 11000 a 13000 mc/h. | cad |  | 928 | 25.2 | 0 | 0
13.5.70.5 | Per portata d'aria da 15000 a 19000 mc/h. | cad |  | 1097 | 29.8 | 0 | 0
13.5.70.6 | Per portata d'aria da 22000 a 28000 mc/h. | cad |  | 1626 | 44.2 | 0 | 0
13.5.70.7 | Per portata d'aria da 33000 a 38000 mc/h. | cad |  | 1871 | 51 | 0 | 0
13.5.70.8 | Per portata d'aria da 45000 a 60000 mc/h. | cad |  | 2052 | 56 | 0 | 0
13.5.80.0 | FILTRO ARIA PER GENERATORE DI ARIA CALDA PER RISCALDAMENTO DI GRANDI AMBIENTI. Accessorio per generatore di aria calda costituito da filtro per aria da installare sulla griglia di aspirazione, conteggiato come aggiunta al prezzo base del generatore d'aria calda.
13.5.80.1 | Per portata d'aria da 1500 a 2500 mc/h. | cad |  | 209 | 5.7 | 0 | 0
13.5.80.2 | Per portata d'aria da 4000 a 6500 mc/h. | cad |  | 273 | 7.4 | 0 | 0
13.5.80.3 | Per portata d'aria da 7500 a 9000 mc/h. | cad |  | 538 | 14.6 | 0 | 0
13.5.80.4 | Per portata d'aria da 11000 a 13000 mc/h. | cad |  | 611 | 16.6 | 0 | 0
13.5.80.5 | Per portata d'aria da 15000 a 19000 mc/h. | cad |  | 826 | 22.5 | 0 | 0
13.5.80.6 | Per portata d'aria da 22000 a 28000 mc/h. | cad |  | 1121 | 30.5 | 0 | 0
13.5.80.7 | Per portata d'aria da 33000 a 38000 mc/h. | cad |  | 1303 | 35.4 | 0 | 0
13.5.80.8 | Per portata d'aria da 45000 a 60000 mc/h. | cad |  | 1496 | 40.7 | 0 | 0
13.6 | GRUPPI TERMICI A GAS
13.6.10.0 | GRUPPO TERMICO MURALE A GAS PER SOLO RISCALDAMENTO, TIRAGGIO NATURALE. Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, potenza modulante, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW).
13.6.10.1 | PU = 14,0. | cad |  | 1165 | 92 | 0 | 0
13.6.10.2 | PU = 23,3. | cad |  | 1432 | 113 | 0 | 0
13.6.10.3 | PU = 28,0. | cad |  | 1766 | 139 | 0 | 0
13.6.20.0 | GRUPPO TERMICO MURALE A GAS PER SOLO RISCALDAMENTO, CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO. Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, potenza modulante, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW).
13.6.20.1 | PU = 14,0. | cad |  | 1648 | 130 | 0 | 0
13.6.20.2 | PU = 23,3. | cad |  | 1766 | 139 | 0 | 0
13.6.20.3 | PU = 28,0. | cad |  | 1914 | 151 | 0 | 0
13.6.30.0 | GRUPPO TERMICO MURALE A GAS PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ISTANTANEA ACS, TIRAGGIO NATURALE. Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).
13.6.30.1 | PU = 23,3 - PA = 13. | cad |  | 1874 | 148 | 0 | 0
13.6.30.2 | PU = 28,0 - PA = 16. | cad |  | 2008 | 158 | 0 | 0
13.6.40.0 | GRUPPO TERMICO MURALE A GAS PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ISTANTANEA ACS, CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO. Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).
13.6.40.1 | PU = 23,3 - PA = 13. | cad |  | 2129 | 168 | 0 | 0
13.6.40.2 | PU = 28,0 - PA = 16. | cad |  | 2290 | 181 | 0 | 0
13.6.40.3 | PU = 31,0 - PA = 18. | cad |  | 2476 | 195 | 0 | 0
13.6.50.0 | GRUPPO TERMICO MURALE A GAS PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACS CON ACCUMULO, TIRAGGIO NATURALE. Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, bollitore di accumulo ispezionabile per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas ed acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Capacità minima accumulo: C (l). Produzione acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).
13.6.50.1 | PU = 23,3 - C = 45 - PA = 13. | cad |  | 2090 | 165 | 0 | 0
13.6.50.2 | PU = 28,0 - C = 45 - PA = 16. | cad |  | 2304 | 182 | 0 | 0
13.6.60.0 | GRUPPO TERMICO MURALE A GAS PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACS CON ACCUMULO, CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO. Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, bollitore di accumulo ispezionabile per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas ed acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Capacità minima accumulo: C (l). Produzione acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).
13.6.60.1 | PU = 23,3 - C = 45 - PA = 13. | cad |  | 2357 | 186 | 0 | 0
13.6.60.2 | PU = 28,0 - C = 45 - PA = 16. | cad |  | 2545 | 201 | 0 | 0
13.6.61.0 | GRUPPO TERMICO MURALE A GAS PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ISTANTANEA ACS, PER ESTERNO, CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO. Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione idonea per essere installata direttamente all'esterno, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, impianto elettrico con grado di protezione non inferiore a IP 44, sistema di protezione antigelo, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).
13.6.61.1 | PU = 23,3 - PA = 13. | cad |  | 2277 | 180 | 0 | 0
13.6.61.2 | PU = 28,0 - PA = 16. | cad |  | 2490 | 196 | 0 | 0
13.6.63.0 | GRUPPO TERMICO MURALE A GAS PER SOLO RISCALDAMENTO, TIPO A CONDENSAZIONE, TIRAGGIO FORZATO. Gruppo termico a gas per solo riscaldamento del tipo a condensazione costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, corpo caldaia in alluminio o ghisa, bruciatore a premiscelazione, elettropompa di circolazione, potenza modulante per riscaldamento, accensione elettronica senza fiamma pilota, regolazione elettronica della potenza e della temperatura, rendimento utile oltre il 95 % con acqua a 70° C, emissioni di NOx e CO inferiori a 60 ppm, predisposta, tramite apposito kit, al collegamento in cascata e/o ad un bollitore di produzione ACS, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW).
13.6.63.1 | PU = 13,0. | cad |  | 2592 | 205 | 0 | 0
13.6.63.2 | PU = 23.3. | cad |  | 2746 | 217 | 0 | 0
13.6.63.3 | PU = 31,0. | cad |  | 3986 | 315 | 0 | 0
13.6.63.4 | PU = 47,0. | cad |  | 4355 | 344 | 0 | 0
13.6.63.5 | PU = 57,0. | cad |  | 6225 | 491 | 0 | 0
13.6.63.6 | PU = 77,0. | cad |  | 7231 | 571 | 0 | 0
13.6.64.0 | GRUPPO TERMICO MURALE A GAS PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ISTANTANEA ACS, TIPO A CONDENSAZIONE, TIRAGGIO FORZATO. Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, bollitore di accumulo ispezionabile per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas ed acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Capacità minima accumulo: C (l). Produzione acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).
13.6.64.1 | PU = 23,3 - PA = 14. | cad |  | 2987 | 236 | 0 | 0
13.6.64.2 | PU = 28 - PA = 17. | cad |  | 3168 | 236 | 0 | 0
13.6.64.3 | PU = 31 - PA = 19. | cad |  | 3421 | 236 | 0 | 0
13.6.64.4 | PU = 23,3 - PA = 14. Modello da incasso per esterno con pannello remoto di comando. | cad |  | 3013 | 236 | 0 | 0
13.6.64.5 | PU = 28 - PA = 17. Modello da incasso per esterno con pannello remoto di comando. | cad |  | 3295 | 236 | 0 | 0
13.6.64.6 | PU = 31 - PA = 19. Modello da incasso per esterno con pannello remoto di comando. | cad |  | 3172 | 236 | 0 | 0
13.6.64.7 | PU = 23,3 - PA = 14. Modello da esterno a cielo aperto con pannello remoto di comando. | cad |  | 3299 | 236 | 0 | 0
13.6.64.8 | PU = 28 - PA = 17. Modello da esterno a cielo aperto con pannello remoto di comando. | cad |  | 3568 | 236 | 0 | 0
13.6.64.9 | PU = 31 - PA = 19. Modello da esterno a cielo aperto con pannello remoto di comando. | cad |  | 3753 | 236 | 0 | 0
13.6.65.0 | GRUPPO TERMICO MURALE A GAS PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACS CON ACCUMULO, TIPO A CONDENSAZIONE, TIRAGGIO FORZATO. Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria del tipo a condensazione costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, corpo caldaia in alluminio o ghisa, bruciatore a premiscelazione, bollitore di accumulo ispezionabile per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, regolazione elettronica della potenza e della temperatura, rendimento utile oltre il 95 % con acqua a 70° C, emissioni di NOx e CO inferiori a 60 ppm, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Capacità minima accumulo: C (l). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).PU = 23,3 - C = 60 - PA = 14.
13.6.65.1 | PU = 23,3 - C=60 - PA = 14. | cad |  | 3321 | 262 | 0 | 0
13.6.65.2 | PU = 28 - C=60- PA = 17. | cad |  | 3504 | 262 | 0 | 0
13.6.66.0 | BOLLITORI IN ACCIAIO INOX DA ABBINARE A CALDAIE MURALI PREDISPOSTE. Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, bollitore di accumulo ispezionabile per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas ed acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Capacità minima accumulo: C (l). Produzione acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).Il prezzo comprende il bollitore con gli accessori di collegamento, il tutto fornito e messo in opera. Capacità del bollitore non inferiore a: C (l). Potenza termica scambiata con primario 80°-60°C e secondario 15°-40°C non inferiore a: PS (kW).
13.6.66.1 | C = 100 l - PS = 35 kW. | cad |  | 1446 | 114 | 0 | 0
13.6.66.2 | C = 150 l - PS = 35 kW. | cad |  | 1621 | 128 | 0 | 0
13.6.66.3 | C = 200 l - PS = 60 kW. | cad |  | 2116 | 167 | 0 | 0
13.6.66.4 | C = 300 l - PS = 60 kW. | cad |  | 2476 | 195 | 0 | 0
13.6.67.0 | ACCESSORI DA INSTALLARE SUI GRUPPI TERMICI MURALI. Accessori per gruppi termici murali necessari alla completa e corretta installazione e valutati come aggiunta al prezzo del gruppo termico.
13.6.67.1 | Kit scarico fumi orizzontale. | cad |  | 135 | 10.7 | 0 | 0
13.6.67.2 | Kit scarico fumi verticale. | cad |  | 257 | 20.3 | 0 | 0
13.6.67.3 | Kit aspirazione e scarico separati. | cad |  | 176 | 13.9 | 0 | 0
13.6.67.4 | Prolunga cm 100 scarico fumi coassiale. | cad |  | 68 | 5.3 | 0 | 0
13.6.67.5 | Curva 90° scarico fumi coassiale. | cad |  | 47 | 3.71 | 0 | 0
13.6.67.6 | Prolunga cm 100 tubo semplice. | cad |  | 47 | 3.71 | 0 | 0
13.6.67.7 | Curva 90° tubo semplice. | cad |  | 33.6 | 2.65 | 0 | 0
13.6.67.8 | Orologio programmatore giornaliero. | cad |  | 86 | 6.8 | 0 | 0
13.6.67.9 | Orologio programmatore settimanale. | cad |  | 114 | 9 | 0 | 0
13.6.67.10 | Cronotermostato ambiente. | cad |  | 114 | 9 | 0 | 0
13.6.67.11 | Sonda esterna e sonda ambiente per regolazione climatica. | cad |  | 409 | 32.3 | 0 | 0
13.6.67.12 | Kit collegamento bollitore con valvola a 3 vie e sonda ad immersione. | cad |  | 269 | 21.3 | 0 | 0
13.6.67.13 | Kit collegamento idraulico in cascata (per ciascun gruppo termico). | cad |  | 647 | 51 | 0 | 0
13.6.67.14 | Kit collettore fumi di scarico (per ciascun gruppo termico). | cad |  | 356 | 28.1 | 0 | 0
13.6.67.15 | Kit separatore idraulico con una pompa per un circuito non miscelato | cad |  | 616 | 48.6 | 0 | 0
13.6.67.16 | Kit separatore idraulico con due pompe per un circuito non miscelato ed uno miscelato | cad |  | 862 | 68 | 0 | 0
13.6.67.17 | Kit separatore idraulico con tre pompe per un circuito non miscelato e due miscelati | cad |  | 1192 | 94 | 0 | 0
13.6.67.18 | Regolazione climatica per kit con circuiti miscelati | cad |  | 268 | 21.2 | 0 | 0
13.6.80.0 | ACCESSORI PER GRUPPI TERMICI MODULARI A GAS CON BRUCIATORE ATMOSFERICO E TIRAGGIO NATURALE. Accessori per gruppi termici modulari necessari alla completa e corretta installazione e valutati come aggiunta al prezzo del gruppo termico.
13.6.80.1 | Due pannelli per chiusura laterale. | cad |  | 406 | 32 | 0 | 0
13.6.80.2 | Pannello di comando per più gruppi termici. | cad |  | 1714 | 135 | 0 | 0
13.6.80.3 | Regolatore per il comando di valvole miscelatrici e produzione ACS. | cad |  | 750 | 59 | 0 | 0
13.6.120.0 | GRUPPO TERMICO IN GHISA A GAS, SOLO RISCALDAMENTO, BRUCIATORE A FLUSSO FORZATO E CAMERA STAGNA, COMPLETO DI ACCESSORI. Gruppo termico in ghisa a gas per solo riscaldamento, bruciatore a flusso forzato e camera stagna, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di pompa di circolazione, vaso di espansione, valvola di sicurezza, manometro, termometro, termostati di regolazione e sicurezza, mantello di copertura, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW).
13.6.120.1 | PU = 25. | cad |  | 2223 | 175 | 0 | 0
13.6.120.2 | PU = 31. | cad |  | 2317 | 183 | 0 | 0
13.6.130.0 | GRUPPO TERMICO IN GHISA A GAS, RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACS, BRUCIATORE A FLUSSO FORZATO E CAMERA STAGNA, COMPLETO DI ACCESSORI. Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, bollitore di accumulo ispezionabile per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas ed acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Capacità minima accumulo: C (l). Produzione acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).
13.6.130.1 | PU = 25 - C = 35 - PA = 14. | cad |  | 3321 | 262 | 0 | 0
13.6.130.2 | PU = 25 - C = 60 - PA = 14. | cad |  | 3482 | 275 | 0 | 0
13.6.130.3 | PU = 25 - C = 120 - PA = 14. | cad |  | 3763 | 297 | 0 | 0
13.6.130.4 | PU = 31 - C = 35 - PA = 17. | cad |  | 3414 | 269 | 0 | 0
13.6.130.5 | PU = 31 - C = 60 - PA = 17. | cad |  | 3656 | 288 | 0 | 0
13.6.130.6 | PU = 31 - C = 120 - PA = 17. | cad |  | 3936 | 311 | 0 | 0
13.6.131.0 | ACCESSORI PER GRUPPI TERMICI IN GHISA A GAS, BRUCIATORE ATMOSFERICO O A FLUSSO FORZATO. Accessori per gruppi termici in ghisa con bruciatore atmosferico o a flusso forzato a gas, necessari alla completa e corretta installazione e valutati come aggiunta al prezzo del gruppo termico.
13.6.131.1 | Kit scarico fumi orizzontale. | cad |  | 166 | 13.1 | 0 | 0
13.6.131.2 | Kit scarico fumi verticale. | cad |  | 314 | 24.8 | 0 | 0
13.6.131.3 | Kit aspirazione e scarico separati. | cad |  | 216 | 17.1 | 0 | 0
13.6.131.4 | Prolunga cm 100 scarico fumi coassiale. | cad |  | 83 | 6.6 | 0 | 0
13.6.131.5 | Curva 90° scarico fumi coassiale. | cad |  | 57 | 4.51 | 0 | 0
13.6.131.6 | Prolunga cm 100 tubo semplice. | cad |  | 57 | 4.51 | 0 | 0
13.6.131.7 | Curva 90° tubo semplice. | cad |  | 41.2 | 3.25 | 0 | 0
13.6.131.8 | Orologio programmatore giornaliero. | cad |  | 108 | 8.5 | 0 | 0
13.6.131.9 | Orologio programmatore settimanale. | cad |  | 139 | 11 | 0 | 0
13.6.140.0 | GRUPPO TERMICO IN ACCIAIO A GAS O GASOLIO, SOLO RISCALDAMENTO, BRUCIATORE AD ARIA SOFFIATA CON COMBUSTIONE A CAMERA APERTA, COMPLETO DI ACCESSORI. Gruppo termico in acciaio per solo riscaldamento, bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio e combustione a camera aperta, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di elettropompa circuito riscaldamento, vaso di espansione, accessori di controllo, regolazione e sicurezza, il tutto fornito e messo in opera. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW).
13.6.140.1 | Bruciatore a gasolio - PU = 23. | cad |  | 2182 | 172 | 0 | 0
13.6.140.2 | Bruciatore a gas - PU = 23. | cad |  | 2583 | 204 | 0 | 0
13.6.140.3 | Bruciatore a gasolio - PU = 29. | cad |  | 2490 | 196 | 0 | 0
13.6.140.4 | Bruciatore a gas - PU = 29. | cad |  | 2892 | 228 | 0 | 0
13.6.141.0 | GRUPPO TERMICO IN ACCIAIO A GAS O GASOLIO, SOLO RISCALDAMENTO, BRUCIATORE AD ARIA SOFFIATA CON COMBUSTIONE A CAMERA STAGNA, COMPLETO DI ACCESSORI. Gruppo termico in acciaio per solo riscaldamento, bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio e combustione a camera stagna, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di elettropompa circuito riscaldamento, vaso di espansione, accessori di controllo, regolazione e sicurezza, il tutto fornito e messo in opera. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW).
13.6.141.1 | Bruciatore a gasolio - PU = 23. | cad |  | 2424 | 191 | 0 | 0
13.6.141.2 | Bruciatore a gas - PU = 23. | cad |  | 2824 | 223 | 0 | 0
13.6.141.3 | Bruciatore a gasolio - PU = 29. | cad |  | 2732 | 216 | 0 | 0
13.6.141.4 | Bruciatore a gas - PU = 29. | cad |  | 3133 | 247 | 0 | 0
13.6.142.0 | GRUPPO TERMICO IN ACCIAIO A GAS O GASOLIO, PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACS, BRUCIATORE AD ARIA SOFFIATA CON COMBUSTIONE A CAMERA APERTA, COMPLETO DI ACCESSORI. Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, bollitore di accumulo ispezionabile per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas ed acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Capacità minima accumulo: C (l). Produzione acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).
13.6.142.1 | Bruciatore a gasolio - PU = 23 - C = 60 - PA = 13. | cad |  | 4205 | 332 | 0 | 0
13.6.142.2 | Bruciatore a gas - PU = 23 - C = 60 - PA = 13. | cad |  | 4499 | 355 | 0 | 0
13.6.142.3 | Bruciatore a gasolio - PU = 29 - C = 60 - PA = 13. | cad |  | 4514 | 356 | 0 | 0
13.6.142.4 | Bruciatore a gas - PU = 29 - C = 60 - PA = 13. | cad |  | 4807 | 379 | 0 | 0
13.6.143.0 | GRUPPO TERMICO IN ACCIAIO A GAS O GASOLIO, PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACS, BRUCIATORE AD ARIA SOFFIATA CON COMBUSTIONE A CAMERA STAGNA, COMPLETO DI ACCESSORI. Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, bollitore di accumulo ispezionabile per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas ed acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino, il tutto fornito e messo in opera, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Capacità minima accumulo: C (l). Produzione acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).
13.6.143.1 | Bruciatore a gasolio - PU = 23 - C = 60 - PA = 13. | cad |  | 4419 | 349 | 0 | 0
13.6.143.2 | Bruciatore a gas - PU = 23 - C = 60 - PA = 13. | cad |  | 4727 | 373 | 0 | 0
13.6.143.3 | Bruciatore a gasolio - PU = 29 - C = 60 - PA = 13. | cad |  | 4727 | 373 | 0 | 0
13.6.143.4 | Bruciatore a gas - PU = 29 - C = 60 - PA = 13. | cad |  | 5021 | 396 | 0 | 0
13.6.145.0 | GRUPPO TERMICO IN GHISA A GAS, SOLO RISCALDAMENTO, BRUCIATORE BISTADIO ATMOSFERICO, PER POTENZE FINO A 350 KW. Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 350 con bruciatore bistadio atmosferico, idoneo per funzionamento a bassa temperatura, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma, valvola gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico, il tutto fornito e messo in opera. Il gruppo termico è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile ceduta all'acqua.
13.6.145.1 | Quota fissa per ciascun gruppo termico. | cad |  | 1499 | 118 | 0 | 0
13.6.145.2 | Quota variabile. | kW |  | 43.4 | 3.42 | 0 | 0
13.6.150.0 | GRUPPO TERMICO IN GHISA A GAS, SOLO RISCALDAMENTO, BASSA EMISSIONE DI NOX, BRUCIATORE BISTADIO A PREMISCELAZIONE, PER POTENZE FINO A 350 KW. Gruppo termico in ghisa a gas a bassa emissione di NOx per potenze fino a kW 350 con bruciatore bistadio a premiscelazione, idoneo per funzionamento a bassa temperatura, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma, valvola gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico, il tutto fornito e messo in opera. Il gruppo termico è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile ceduta all'acqua.
13.6.150.1 | Quota fissa per ciascun gruppo termico. | cad |  | 1807 | 143 | 0 | 0
13.6.150.2 | Quota variabile. | kW |  | 48.8 | 3.85 | 0 | 0
13.6.155.0 | ACCESSORI PER GRUPPI TERMICI IN GHISA A GAS PER FUNZIONAMENTO A BASSA TEMPERATURA, BRUCIATORE BISTADIO ATMOSFERICO O A PREMISCELAZIONE. Accessori per gruppi termici in ghisa con bruciatore bistadio atmosferico o a premiscelazione, necessari alla completa e corretta installazione e valutati come aggiunta al prezzo del gruppo termico.
13.6.155.1 | Regolatore climatico con sonda esterna e sonda di mandata. | cad |  | 938 | 74 | 0 | 0
13.6.155.2 | Modulo priorità ACS con sonda boiler. | cad |  | 234 | 18.5 | 0 | 0
13.6.155.3 | Scheda gestione valvola miscelatrice con sonda di mandata. | cad |  | 226 | 17.8 | 0 | 0
13.6.155.4 | Scheda per comando in cascata di più gruppi termici. | cad |  | 531 | 41.9 | 0 | 0
13.6.160.0 | MODULO AUTONOMO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SATELLITARE. Modulo autonomo di riscaldamento e produzione acqua calda satellitare alimentato da unica centrale termica, in versione pensile, corredato di tronchetto per inserimento contatore di calore, bollitore ispezionabile coibentato in acciaio inox a scambio rapido, collettore a spillamento per la derivazione del circuito di riscaldamento individuale, circolatore per impianto di riscaldamento, miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura dell'acqua calda sanitaria, termometro, interruttore estate-inverno, mantello di contenimento in lamiera d'acciaio verniciata. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera del modulo satellitare compreso le opere murarie di fissaggio escluso i fori con carotatrice, le linee idrauliche ed elettriche che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza massima disponibile per riscaldamento: 30 kW.
13.6.160.1 | Modulo con bollitore da 50 litri. | cad |  | 1861 | 147 | 0 | 0
13.6.160.2 | Modulo con bollitore da 75 litri. | cad |  | 1968 | 155 | 0 | 0
13.6.160.3 | Modulo con bollitore da 150 litri. | cad |  | 2182 | 172 | 0 | 0
13.6.161.0 | ACCESSORI PER MODULO AUTONOMO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SATELLITARE Accessori per modulo autonomo di riscaldamento e produzione acqua calda satellitare conteggiati come aggiunta al prezzo del modulo, comprensivi di fornitura ed installazione escluso le linee elettriche di collegamento.
13.6.161.1 | Cronotermostato ambiente a due livelli. | cad |  | 137 | 10.8 | 0 | 0
13.6.161.2 | Regolatore climatico con sonde e valvola miscelatrice. | cad |  | 505 | 39.8 | 0 | 0
13.6.161.3 | Contatore di energia termica. | cad |  | 509 | 40.1 | 0 | 0
13.6.161.4 | Interfaccia per collegamento del contatermie con unità master. | cad |  | 388 | 30.6 | 0 | 0
13.6.161.5 | Unità master con modem e 2 sonde per controllo di massimo 127 moduli. | cad |  | 4954 | 391 | 0 | 0
13.6.161.6 | Linea bus di comunicazione. | m |  | 12.1 | 0.95 | 0 | 0
13.6.170.0 | SISTEMA DI RISCALDAMENTO COSTITUITO DA GRUPPO TERMICO ESTERNO ABBINATO A TERMOVENTILANTE INTERNA. Sistema di riscaldamento costituito da gruppo termico esterno abbinato a termoventilante interna idoneo per locali di medie e grandi dimensioni. Il sistema ha le seguenti caratteristiche: GRUPPOTERMICO ESTERNO costituito da caldaia murale per esterno con bruciatore a gas atmosferico, ventilatore d'espulsione, scambiatore ad alto rendimento, accensione elettronica, sensore antigelo, TERMOVENTILANTE INTERNA costituita da 2 ventilatori plurivelocità per la mandata dell'aria, filtro aria rigenerabile, batteria ad acqua, alette direzionali per ottimizzare il lancio dell'aria, circolatore del fluido fra caldaia e termoventilante, vaso d'espansione, gruppo di riempimento con valvola di sicurezza, SISTEMA DI CONTROLLO con comando a filo predisposto per essere comandato da un programmatore con ciclo di regolazione giornaliero o settimanale, TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO in rame isolato di diametro adeguato fino ad una distanza massima di m 6 fra gruppo termico e termoventilante, fluido antigelo per il riempimento del circuito idraulico, il tutto compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, le opere murarie di fissaggio del gruppo termico e dell'unità termoventilante. Restano esclusi la tubazione di adduzione gas e la linea di adduzione elettrica. Potenza termica min/max al focolare: 13,9/34,7 kW. Potenza termica min/max utile: 11,8/31,3 kW. portata aria min/max: 1.770/4.400 mc/h.
13.6.170.1 | Sistema costituito da gruppo termico e termoventilante interna. | cad |  | 4683 | 370 | 0 | 0
13.6.170.2 | Programmatore di temperatura a raggi infrarossi per più unità. | cad |  | 192 | 15.2 | 0 | 0
13.6.170.3 | Terminale di aspirazione scarico a parete. | cad |  | 135 | 10.7 | 0 | 0
13.6.170.4 | Terminale di scarico a tetto. | cad |  | 257 | 20.3 | 0 | 0
13.6.170.5 | Prolunga cm 100 con tubo semplice di scarico. | cad |  | 469 | 37 | 0 | 0
13.6.170.6 | Curva 90° tubo semplice di scarico. | cad |  | 47 | 3.71 | 0 | 0
13.7 | GENERATORI DI CALORE AD ACQUA CALDA
13.7.10.0 | GENERATORE DI CALORE AD ELEMENTI DI GHISA PER POTENZE UTILI NOMINALI FINO A 250 KW, IDONEO PER BRUCIATORE AD ARIA SOFFIATA. Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale fino a 250 kW, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW.
13.7.10.1 | Quota fissa per ciascun generatore. | cad |  | 368 | 18.6 | 0 | 0
13.7.10.2 | Quota variabile. | kW |  | 17.7 | 0.9 | 0 | 0
13.7.11.0 | GENERATORE DI CALORE AD ELEMENTI DI GHISA, TIPO A TEMPERATURA SCORREVOLE, PER POTENZE UTILI NOMINALI FINO A 100 KW, IDONEO PER BRUCIATORE AD ARIA SOFFIATA. Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale fino a 100 kW, funzionamento a temperatura scorrevole, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW.
13.7.11.1 | Quota fissa per ciascun generatore. | cad |  | 1129 | 57 | 0 | 0
13.7.11.2 | Quota variabile. | kW |  | 24.7 | 1.25 | 0 | 0
13.7.12.0 | GENERATORE DI CALORE AD ELEMENTI DI GHISA, TIPO A TEMPERATURA SCORREVOLE, PER POTENZE UTILI NOMINALI DA 101 FINO A 350 KW, IDONEO PER BRUCIATORE AD ARIA SOFFIATA. Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 101 fino a 350 kW, funzionamento a temperatura scorrevole, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW.
13.7.12.1 | Quota fissa per ciascun generatore. | cad |  | 2374 | 120 | 0 | 0
13.7.12.2 | Quota variabile. | kW |  | 16.5 | 0.83 | 0 | 0
13.7.13.0 | GENERATORE DI CALORE AD ELEMENTI DI GHISA, TIPO A TEMPERATURA SCORREVOLE, PER POTENZE UTILI NOMINALI DA 351 FINO A 800 KW, IDONEO PER BRUCIATORE AD ARIA SOFFIATA. Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 351 fino a 800 kW, funzionamento a temperatura scorrevole, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW.
13.7.13.1 | Quota fissa per ciascun generatore. | cad |  | 4145 | 210 | 0 | 0
13.7.13.2 | Quota variabile. | kW |  | 16.1 | 0.82 | 0 | 0
13.7.14.0 | GENERATORE DI CALORE AD ELEMENTI DI GHISA, TIPO A TEMPERATURA SCORREVOLE, PER POTENZE UTILI NOMINALI DA 801 FINO A 1500 KW, IDONEO PER BRUCIATORE AD ARIA SOFFIATA. Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 801 fino a 1500 kW, funzionamento a temperatura scorrevole, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW.
13.7.14.1 | Quota fissa per ciascun generatore. | cad |  | 3562 | 180 | 0 | 0
13.7.14.2 | Quota variabile. | kW |  | 20.4 | 1.03 | 0 | 0
13.7.20.0 | GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO PER POTENZE UTILI NOMINALI FINO A 100 KW, IDONEO PER BRUCIATORE AD ARIA SOFFIATA. Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale fino a 100 kW, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW.
13.7.20.1 | Quota fissa per ciascun generatore. | cad |  | 612 | 31 | 0 | 0
13.7.20.2 | Quota variabile. | kW |  | 15.7 | 0.8 | 0 | 0
13.7.21.0 | GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO PER POTENZE UTILI NOMINALI DA 101 FINO A 1500 KW, IDONEO PER BRUCIATORE AD ARIA SOFFIATA. Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 101 fino a 1500 kW, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW.
13.7.21.1 | Quota fissa per ciascun generatore. | cad |  | 1420 | 72 | 0 | 0
13.7.21.2 | Quota variabile. | kW |  | 8.2 | 0.417 | 0 | 0
13.7.22.0 | GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO, SERIE STRETTA, PER POTENZE UTILI NOMINALI DA 100 FINO A 800 KW, IDONEO PER BRUCIATORE AD ARIA SOFFIATA. Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 100 fino a 800 kW, costruzione di dimensioni contenute in larghezza per consentire il passaggio attraverso accessi di dimensioni ridotte, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW.
13.7.22.1 | Quota fissa per ciascun generatore. | cad |  | 1420 | 72 | 0 | 0
13.7.22.2 | Quota variabile. | kW |  | 10.4 | 0.52 | 0 | 0
13.7.23.0 | GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO, COSTRUZIONE CON DOPPIO FOCOLARE SOVRAPPOSTO, PER POTENZE UTILI NOMINALI DA 40 FINO A 300 KW, IDONEO PER BRUCIATORE AD ARIA SOFFIATA. Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 40 fino a 300 kW, costruzione con doppio focolare sovrapposto per consentire il frazionamento della potenza e contenere le dimensioni, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW.
13.7.23.1 | Quota fissa per ciascun generatore. | cad |  | 1770 | 90 | 0 | 0
13.7.23.2 | Quota variabile. | kW |  | 12.1 | 0.61 | 0 | 0
13.7.24.0 | GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO, TIPO A BASSA TEMPERATURA SCORREVOLE, PER POTENZE UTILI NOMINALI FINO A 100 KW, IDONEO PER BRUCIATORE AD ARIA SOFFIATA. Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale fino a 100 kW, funzionamento a bassa temperatura scorrevole, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW.
13.7.24.1 | Quota fissa per ciascun generatore. | cad |  | 769 | 38.9 | 0 | 0
13.7.24.2 | Quota variabile. | kW |  | 21.5 | 1.09 | 0 | 0
13.7.25.0 | GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO, TIPO A BASSA TEMPERATURA SCORREVOLE, PER POTENZE UTILI NOMINALI DA 100 FINO A 1500 KW, IDONEO PER BRUCIATORE AD ARIA SOFFIATA. Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 100 fino a 1500 kW, funzionamento a bassa temperatura scorrevole, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW.
13.7.25.1 | Quota fissa per ciascun generatore. | cad |  | 2131 | 108 | 0 | 0
13.7.25.2 | Quota variabile. | kW |  | 10.9 | 0.55 | 0 | 0
13.7.26.0 | GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO, TIPO SERIE STRETTA A BASSA TEMPERATURA SCORREVOLE, PER POTENZE UTILI NOMINALI FINO DA 100 FINO A 800 KW, IDONEO PER BRUCIATORE AD ARIA SOFFIATA. Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 100 fino a 800 kW, funzionamento a bassa temperatura scorrevole, costruzione di dimensioni contenute in larghezza per consentire il passaggio attraverso accessi di dimensioni ridotte, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW.
13.7.26.1 | Quota fissa per ciascun generatore. | cad |  | 2131 | 108 | 0 | 0
13.7.26.2 | Quota variabile. | kW |  | 13.6 | 0.69 | 0 | 0
13.7.27.0 | GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO, TIPO A BASSA TEMPERATURA SCORREVOLE E COSTRUZIONE CON DOPPIO FOCOLARE SOVRAPPOSTO, PER POTENZE UTILI NOMINALI DA 40 FINO A 200 KW, IDONEO PER BRUCIATORE AD ARIA SOFFIATA. Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 40 fino a 200 kW, funzionamento a bassa temperatura scorrevole, costruzione con doppio focolare sovrapposto per consentire il frazionamento della potenza e contenere le dimensioni, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW.
13.7.27.1 | Quota fissa per ciascun generatore. | cad |  | 1770 | 90 | 0 | 0
13.7.27.2 | Quota variabile. | kW |  | 20.5 | 1.04 | 0 | 0
13.7.28.0 | GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO, TIPO A CONDENSAZIONE CON CAMERA DI COMBUSTIONE IN ACCIAIO INOX, PER POTENZE UTILI NOMINALI DA 150 FINO A 1300 KW, IDONEO PER BRUCIATORE AD ARIA SOFFIATA. Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C e potenza utile nominale da 150 fino a 1300 kW, tipo a condensazione con camera di combustione in acciaio inox, rendimento utile superiore al 105 % per funzionamento con bassa temperatura, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, pannello di regolazione termostatico con termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, il tutto fornito e messo in opera, escluso il bruciatore. Il generatore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW con acqua 80°/60°.
13.7.28.1 | Quota fissa per ciascun generatore. | cad |  | 12258 | 620 | 0 | 0
13.7.28.2 | Quota variabile. | kW |  | 27.7 | 1.4 | 0 | 0
13.7.30.0 | ACCESSORI PER GENERATORI DI CALORE IDONEI PER BRUCIATORI AD ARIA SOFFIATA. Accessori da installare su generatori di calore idonei per bruciatori ad aria soffiata valutati come aggiunta al prezzo del generatore.
13.7.30.1 | Pannello di regolazione per bruciatore bistadio. | cad |  | 206 | 10.4 | 0 | 0
13.7.30.2 | Pannello di regolazione per bollitore remoto. | cad |  | 151 | 7.6 | 0 | 0
13.7.30.3 | Pannello di regolazione climatica per riscaldamento e bollitore remoto. | cad |  | 361 | 18.3 | 0 | 0
13.7.30.4 | Pannello di regolazione per comando valvola miscelatrice. | cad |  | 245 | 12.4 | 0 | 0
13.7.31.0 | CENTRALE TERMICA DA INTERNO DI TIPO MODULARE PER POTENZE UTILI DA 110 A 660 KW. Centrale termica da interno di tipo modulare per potenze utili da 110 a 660 kW valutate con acqua 60°/80° C, ideata per circuiti di riscaldamento funzionanti ad acqua calda e predisposta per alimentare un produttore di acqua calda sanitaria, costituita da uno o più moduli termici preassemblati, struttura di metallo per sostegno delle apparecchiature, tubazioni di raccordo acqua e gas, collettore di bilanciamento, isolamenti termici a norma di legge, elettropompe di circolazione del circuito primario, dispositivi ISPESL per impianto a vaso chiuso, vaso d’espansione chiuso per il circuito dei gruppi termici, omologazione ISPESL per l’intera centrale, quadro elettrico di alimentazione e controllo delle apparecchiature installate, regolatore elettronico di sequenza dei gruppi termici, il tutto fornito e messo in opera, con esclusione della canna fumaria con relativo collettore fumi, dei circuiti secondari con relative elettropompe, delle tubazioni di alimentazione, acqua e gas. I moduli termici, funzionanti con gas combustibile, saranno del tipo a premiscelazione con potenza modulante del bruciatore almeno dal 20 al 100 % ed avranno uno scambiatore ad elevata resistenza per consentire il funzionamento a basse temperature di ritorno. La centrale termica è valutata con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in KW.
13.7.31.1 | Quota fissa per ciascuna centrale termica. | cad |  | 6970 | 353 | 0 | 0
13.7.31.2 | Quota variabile. | kW |  | 85 | 4.32 | 0 | 0
13.7.31.3 | Kit per alimentare un produttore di ACS. | cad |  | 2534 | 128 | 0 | 0
13.7.32.0 | CENTRALE TERMICA DA ESTERNO DI TIPO MODULARE PER POTENZE UTILI DA 34 A 110 KW. Centrale termica da esterno di tipo modulare per potenze utili da 34 a 110 kW valutate con acqua 60°/80°C, ideata per circuiti di riscaldamento funzionanti ad acqua calda e predisposta per alimentare un produttore di acqua calda sanitaria, costituita da uno o più moduli termici preassemblati, struttura di metallo per sostegno delle apparecchiature, armadi metallici di contenimento e protezione dagli agenti atmosferici, tubazioni di raccordo acqua e gas, collettore di bilanciamento, isolamenti termici a norma di legge, elettropompe di circolazione del circuito primario, dispositivi ISPESL per impianto a vaso chiuso, vaso d'espansione chiuso per il circuito dei gruppi termici, omologazione ISPESL per l'intera centrale, quadro elettrico di alimentazione e controllo delle apparecchiature installate, regolatore elettronico di sequenza dei gruppi termici, il tutto fornito e messo in opera, con esclusione della canna fumaria con relativo collettore fumi, dei circuiti secondari con relative elettropompe, delle tubazioni di alimentazione acqua e gas. I moduli termici, funzionanti con gas combustibile, saranno del tipo a premiscelazione con potenza modulante del bruciatore almeno dal 20 al 100% ed avranno uno scambiatore ad elevata resistenza per consentire il funzionamento a basse temperature di ritorno. La centrale termica è valutata con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW.
13.7.32.1 | Quota fissa per ciascuna centrale termica. | cad |  | 7022 | 355 | 0 | 0
13.7.32.2 | Quota variabile. | kW |  | 32.4 | 1.64 | 0 | 0
13.7.32.3 | Kit per alimentare un produttore di ACS. | cad |  | 655 | 33.1 | 0 | 0
13.7.32.4 | Modulo armadio vuoto LxPxH = 900x770x2000. | cad |  | 1496 | 76 | 0 | 0
13.7.33.0 | CENTRALE TERMICA DA ESTERNO DI TIPO MODULARE PER POTENZE UTILI DA 110 A 660 KW. Centrale termica da esterno di tipo modulare per potenze utili da 110 a 660 kW valutate con acqua 60°/80°C, ideata per circuiti di riscaldamento funzionanti ad acqua calda e predisposta per alimentare un produttore di acqua calda sanitaria, costituita da uno o più moduli termici preassemblati, struttura di metallo per sostegno delle apparecchiature, armadi metallici di contenimento e protezione dagli agenti atmosferici, tubazioni di raccordo acqua e gas, collettore di bilanciamento, isolamenti termici a norma di legge, elettropompe di circolazione del circuito primario, dispositivi ISPESL per impianto a vaso chiuso, vaso d'espansione chiuso per il circuito dei gruppi termici, omologazione ISPESL per l'intera centrale, quadro elettrico di alimentazione e controllo delle apparecchiature installate, regolatore elettronico di sequenza dei gruppi termici, il tutto fornito e messo in opera, con esclusione della canna fumaria con relativo collettore fumi, dei circuiti secondari con relative elettropompe, delle tubazioni di alimentazione acqua e gas. I moduli termici, funzionanti con gas combustibile, saranno del tipo a premiscelazione con potenza modulante del bruciatore almeno dal 20 al 100% ed avranno uno scambiatore ad elevata resistenza per consentire il funzionamento a basse temperature di ritorno. La centrale termica è valutata con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in kW.
13.7.33.1 | Quota fissa per ciascuna centrale termica. | cad |  | 11739 | 594 | 0 | 0
13.7.33.2 | Quota variabile. | kW |  | 81 | 4.08 | 0 | 0
13.7.33.3 | Kit per alimentare un produttore di ACS. | cad |  | 2534 | 128 | 0 | 0
13.7.33.4 | Modulo armadio vuoto LxPxH = 2200x1000x2200. | cad |  | 3646 | 184 | 0 | 0
13.8 | BRUCIATORI
13.8.10.0 | BRUCIATORE MONOSTADIO DI GASOLIO PER PORTATE FINO A KG/H 30. Bruciatore di gasolio monostadio per portate fino a Kg/h 30, motore 2800 1/min monofase, comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Portata min./max: P (Kg/h).
13.8.10.1 | P = 1,9/3,0. | cad |  | 509 | 18.2 | 0 | 0
13.8.10.2 | P = 2,7/5,0. | cad |  | 595 | 21.2 | 0 | 0
13.8.10.3 | P = 4,0/10,0. | cad |  | 679 | 24.3 | 0 | 0
13.8.10.4 | P = 7,0/15,0. | cad |  | 845 | 30.2 | 0 | 0
13.8.10.5 | P = 10,0/20,0. | cad |  | 951 | 34 | 0 | 0
13.8.10.6 | P = 15,0/28,0. | cad |  | 1087 | 38.8 | 0 | 0
13.8.20.0 | BRUCIATORE PLURISTADIO DI GASOLIO PER PORTATE FINO A KG/H 450. Bruciatore di gasolio pluristadio per portate fino a Kg/h 450, motore 2800 1/min monofase fino a 30 kg/h e trifase per portate maggiori, comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Portata min/max: P (Kg/h).
13.8.20.1 | P = 1,4/5. | cad |  | 963 | 34.4 | 0 | 0
13.8.20.2 | P = 4,1/10. | cad |  | 993 | 35.4 | 0 | 0
13.8.20.3 | P = 7/15. | cad |  | 1107 | 39.5 | 0 | 0
13.8.20.4 | P = 11/20. | cad |  | 1212 | 43.3 | 0 | 0
13.8.20.5 | P = 14/28. | cad |  | 1379 | 49.2 | 0 | 0
13.8.20.6 | P = 20/38. | cad |  | 1788 | 64 | 0 | 0
13.8.20.7 | P = 25/50. | cad |  | 2205 | 79 | 0 | 0
13.8.20.8 | P = 40/70. | cad |  | 2384 | 85 | 0 | 0
13.8.20.9 | P = 60/100. | cad |  | 2769 | 99 | 0 | 0
13.8.20.10 | P = 80/130. | cad |  | 3322 | 119 | 0 | 0
13.8.20.11 | P = 32/140. | cad |  | 4922 | 176 | 0 | 0
13.8.20.12 | P = 47/200. | cad |  | 5214 | 186 | 0 | 0
13.8.20.13 | P = 60/300. | cad |  | 6113 | 218 | 0 | 0
13.8.20.14 | P = 75/450. | cad |  | 7274 | 260 | 0 | 0
13.8.30.0 | BRUCIATORE MODULANTE DI GASOLIO PER PORTATE FINO A KG/H 450. Bruciatore di gasolio a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a Kg/h 450, motore 2800 1/min monofase fino a 30 kg/h e trifase per portate maggiori, completo di ugello modulante e comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Portata min./max: P (Kg/h).
13.8.30.1 | P = 7,5/28. | cad |  | 3449 | 123 | 0 | 0
13.8.30.2 | P = 8,5/38. | cad |  | 3824 | 137 | 0 | 0
13.8.30.3 | P = 11/50. | cad |  | 4471 | 160 | 0 | 0
13.8.30.4 | P = 35/140. | cad |  | 5862 | 209 | 0 | 0
13.8.30.5 | P = 50/200. | cad |  | 6741 | 241 | 0 | 0
13.8.30.6 | P = 75/300. | cad |  | 8119 | 290 | 0 | 0
13.8.30.7 | P = 100/450. | cad |  | 9751 | 348 | 0 | 0
13.8.35.0 | ACCESSORI DI BRUCIATORI A GASOLIO. Accessori per bruciatori di gasolio, valutati come aggiunta al prezzo dei bruciatori, comprensivi degli oneri di installazione e collaudo.
13.8.35.1 | Kit contaore. | cad |  | 54 | 1.93 | 0 | 0
13.8.35.2 | Kit bio diesel fino a 30 kg/h. | cad |  | 279 | 10 | 0 | 0
13.8.35.3 | Kit bio diesel fino a 50 kg/h. | cad |  | 286 | 10.2 | 0 | 0
13.8.35.4 | Kit bio diesel fino a 130 kg/h. | cad |  | 314 | 11.2 | 0 | 0
13.8.35.5 | Kit modulatore di potenza. | cad |  | 845 | 30.2 | 0 | 0
13.8.35.6 | Sonda di temperatura. | cad |  | 325 | 11.6 | 0 | 0
13.8.35.7 | Sonda di pressione. | cad |  | 421 | 15 | 0 | 0
13.8.40.0 | BRUCIATORE MONOSTADIO DI OLIO COMBUSTIBILE DESOLFORATO PER PORTATE FINO A KG/H 20. Bruciatore di olio combustibile desolforato monostadio per portate fino a Kg/h 20, motore 2800 1/min monofase, corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Portata min./ max: P (Kg/h).
13.8.40.1 | P = 4,5/10,0. | cad |  | 1547 | 55 | 0 | 0
13.8.40.2 | P = 10,0/20,0. | cad |  | 1819 | 65 | 0 | 0
13.8.50.0 | BRUCIATORE PLURISTADIO DI OLIO COMBUSTIBILE DESOLFORATO PER PORTATE FINO A KG/H 300. Bruciatore di olio combustibile desolforato pluristadio per portate fino a Kg/h 300, motore trifase, corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Portata min./max: P (Kg/h).
13.8.50.1 | P = 15/30. | cad |  | 3333 | 119 | 0 | 0
13.8.50.2 | P = 18/45. | cad |  | 3741 | 134 | 0 | 0
13.8.50.3 | P = 30/60. | cad |  | 4075 | 145 | 0 | 0
13.8.50.4 | P = 43/100. | cad |  | 4671 | 167 | 0 | 0
13.8.50.5 | P = 28/140. | cad |  | 6175 | 220 | 0 | 0
13.8.50.6 | P = 45/200. | cad |  | 8359 | 298 | 0 | 0
13.8.50.7 | P = 55/300. | cad |  | 9091 | 325 | 0 | 0
13.8.70.0 | BRUCIATORE MODULANTE DI OLIO COMBUSTIBILE DESOLFORATO PER PORTATE FINO A KG/H 450. Bruciatore di olio combustibile desolforato a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a Kg/h 450, motore trifase, corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante, comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Portata min./max: P (Kg/h).
13.8.70.1 | P = 35/140. | cad |  | 6415 | 229 | 0 | 0
13.8.70.2 | P = 50/200. | cad |  | 8065 | 288 | 0 | 0
13.8.70.3 | P = 60/300. | cad |  | 9801 | 350 | 0 | 0
13.8.70.4 | P = 100/450. | cad |  | 11724 | 419 | 0 | 0
13.8.80.0 | BRUCIATORE DI OLIO COMBUSTIBILE DESOLFORATO ED EMULSIONATO PER PORTATE FINO A KG/H 300. Bruciatore di olio combustibile desolforato a funzionamento emulsionato per portate fino a Kg/h 300, motore 2800 1/min trifase, idoneo per la combustione di olio combustibile desolforato e acqua emulsionata, completo dell'unità di alimentazione idrica, comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Portata min./max: P (Kg/h).
13.8.80.1 | P = 15/30. | cad |  | 4138 | 148 | 0 | 0
13.8.80.2 | P = 18/40. | cad |  | 4379 | 156 | 0 | 0
13.8.80.3 | P = 30/60. | cad |  | 4723 | 169 | 0 | 0
13.8.80.4 | P = 43/90. | cad |  | 5026 | 179 | 0 | 0
13.8.80.5 | P = 70/130. | cad |  | 5998 | 214 | 0 | 0
13.8.80.6 | P = 100/200. | cad |  | 8266 | 295 | 0 | 0
13.8.80.7 | P = 150/300. | cad |  | 9718 | 347 | 0 | 0
13.8.85.0 | ACCESSORI DI BRUCIATORI A OLIO COMBUSTIBILE DESOLFORATO. Accessori per bruciatori di olio combustibile desolforato, valutati come aggiunta al prezzo dei bruciatori, comprensivi degli oneri di installazione e collaudo.
13.8.85.1 | Filtro a cartuccia per portate fino a 20 kg/h. | cad |  | 45.6 | 1.63 | 0 | 0
13.8.85.2 | Filtro a cartuccia per portate fino a 100 kg/h. | cad |  | 163 | 5.8 | 0 | 0
13.8.85.3 | Filtro autopulente per portate fino a 20 kg/h. | cad |  | 176 | 6.3 | 0 | 0
13.8.85.4 | Filtro autopulente per portate fino a 100 kg/h. | cad |  | 251 | 9 | 0 | 0
13.8.85.5 | Resistenza e filtro autopulente per portate fino a 450 kg/h. | cad |  | 867 | 31 | 0 | 0
13.8.85.6 | Kit nafta densa. | cad |  | 93 | 3.33 | 0 | 0
13.8.85.7 | Kit modulatore di potenza. | cad |  | 845 | 30.2 | 0 | 0
13.8.85.8 | Sonda di temperatura. | cad |  | 325 | 11.6 | 0 | 0
13.8.85.9 | Sonda di pressione. | cad |  | 421 | 15 | 0 | 0
13.8.90.0 | BRUCIATORE MONOSTADIO DI GAS PER POTENZE FINO A 465 KW. Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a kW 465, motore 2800 1/min monofase, corredato di armatura gas a norma DIN EN 161 con filtro, stabilizzatore, pressostato di minima, valvola sicurezza, valvola regolazione ad uno stadio, comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Potenza termica min./max: P (kW).
13.8.90.1 | P = 16/52. | cad |  | 1023 | 36.5 | 0 | 0
13.8.90.2 | P = 35/91. | cad |  | 1191 | 42.5 | 0 | 0
13.8.90.3 | P = 65/189. | cad |  | 1516 | 54 | 0 | 0
13.8.90.4 | P = 110/246. | cad |  | 1735 | 62 | 0 | 0
13.8.90.5 | P = 163/349. | cad |  | 2268 | 81 | 0 | 0
13.8.90.6 | P = 232/465. | cad |  | 3208 | 115 | 0 | 0
13.8.100.0 | BRUCIATORE PLURISTADIO DI GAS PER POTENZE FINO A 1000 KW. Bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio per potenze fino a kW 2290, motore 2800 1/min monofase fino a 440 kW e trifase per potenze maggiori, corredato di armatura gas a norma DIN EN 161 con filtro, stabilizzatore, pressostato di minima, valvola sicurezza, valvola regolazione a due stadi, comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Potenza termica min./max: P (kW).
13.8.100.1 | P = 16/52. | cad |  | 1222 | 43.6 | 0 | 0
13.8.100.2 | P = 35/91. | cad |  | 1453 | 52 | 0 | 0
13.8.100.3 | P = 65/189. | cad |  | 1944 | 69 | 0 | 0
13.8.100.4 | P = 110/246. | cad |  | 2215 | 79 | 0 | 0
13.8.100.5 | P = 81/325. | cad |  | 3093 | 110 | 0 | 0
13.8.100.6 | P = 105/440. | cad |  | 3678 | 131 | 0 | 0
13.8.100.7 | P = 116/581. | cad |  | 4285 | 153 | 0 | 0
13.8.100.8 | P = 192/814. | cad |  | 6332 | 226 | 0 | 0
13.8.100.9 | P = 232/1163. | cad |  | 6959 | 248 | 0 | 0
13.8.100.10 | P = 372/1512. | cad |  | 8726 | 312 | 0 | 0
13.8.100.11 | P = 470/2290. | cad |  | 10836 | 387 | 0 | 0
13.8.110.0 | BRUCIATORE MODULANTE DI GAS PER POTENZE FINO A 4885 KW. Bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 4885, motore 2800 1/min monofase fino a 325 kW e trifase per potenze maggiori, corredato di armatura gas a norma DIN EN 161 con filtro, stabilizzatore, pressostato di minima, valvola sicurezza, valvola regolazione modulante, comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Potenza termica min./max: P (kW).
13.8.110.1 | P = 52/325. | cad |  | 3438 | 123 | 0 | 0
13.8.110.2 | P = 70/440. | cad |  | 3993 | 143 | 0 | 0
13.8.110.3 | P = 85/580. | cad |  | 4471 | 160 | 0 | 0
13.8.110.4 | P = 135/814. | cad |  | 5319 | 190 | 0 | 0
13.8.110.5 | P = 150/1163. | cad |  | 5873 | 210 | 0 | 0
13.8.110.6 | P = 160/1512. | cad |  | 7889 | 282 | 0 | 0
13.8.110.7 | P = 800/1760. | cad |  | 8935 | 319 | 0 | 0
13.8.110.8 | P = 1163/2210. | cad |  | 11558 | 413 | 0 | 0
13.8.110.9 | P = 1744/3488. | cad |  | 12791 | 457 | 0 | 0
13.8.110.10 | P = 2441/4885. | cad |  | 16083 | 574 | 0 | 0
13.8.115.0 | ACCESSORI DI BRUCIATORI A GAS. Accessori per bruciatori di gas, valutati come aggiunta al prezzo dei bruciatori, comprensivi degli oneri di installazione e collaudo.
13.8.115.1 | Kit modulatore di potenza. | cad |  | 845 | 30.2 | 0 | 0
13.8.115.2 | Sonda di temperatura. | cad |  | 325 | 11.6 | 0 | 0
13.8.115.3 | Sonda di pressione. | cad |  | 421 | 15 | 0 | 0
13.8.130.0 | BRUCIATORE PLURISTADIO PER DOPPIO COMBUSTIBILE GASOLIO-GAS PER POTENZE FINO A 1395 KW. Bruciatore misto a doppio combustibile bistadio per potenze fino a kW 1395, motore 2800 1/min, idoneo per essere alimentato alternativamente a gas o gasolio, corredato di motore autonomo per la pompa gasolio e armatura gas a norma DIN EN 161 con filtro, stabilizzatore, pressostato di minima, valvola sicurezza, valvola regolazione a due stadi, comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Potenza termica min./max: P (kW).
13.8.130.1 | P = 100/325. | cad |  | 4513 | 161 | 0 | 0
13.8.130.2 | P = 116/442. | cad |  | 6385 | 228 | 0 | 0
13.8.130.3 | P = 145/581. | cad |  | 7336 | 262 | 0 | 0
13.8.130.4 | P = 232/814. | cad |  | 10096 | 360 | 0 | 0
13.8.130.5 | P = 349/1163. | cad |  | 11390 | 407 | 0 | 0
13.8.130.6 | P = 465/1395. | cad |  | 13313 | 475 | 0 | 0
13.8.140.0 | BRUCIATORE MODULANTE PER DOPPIO COMBUSTIBILE GASOLIO-GAS PER POTENZE FINO A 1395 KW. Bruciatore misto a doppio combustibile a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 4650, motore 2800 1/min trifase, idoneo per essere alimentato alternativamente a gas o gasolio, corredato di motore autonomo per la pompa gasolio e armatura gas a norma DIN EN 161 con filtro, stabilizzatore, pressostato di minima, valvola sicurezza, valvola regolazione modulante, comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Potenza termica min./ max: P (kW).
13.8.140.1 | P = 820/1540. | cad |  | 11829 | 422 | 0 | 0
13.8.140.2 | P = 1163/2325. | cad |  | 14943 | 533 | 0 | 0
13.8.140.3 | P = 1744/3488. | cad |  | 16374 | 585 | 0 | 0
13.8.140.4 | P = 2350/4650. | cad |  | 19488 | 696 | 0 | 0
13.8.150.0 | BRUCIATORE MODULANTE PER DOPPIO COMBUSTIBILE OLIO COMBUSTIBILE-GAS PER POTENZE FINO A 5000 KW. Bruciatore misto a doppio combustibile a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000, motore 2800 1/min trifase, idoneo per essere alimentato alternativamente a gas od olio combustibile, corredato di motore autonomo per la pompa olio combustibile e armatura gas a norma DIN EN 161 con filtro, stabilizzatore, pressostato di minima, valvola sicurezza, valvola regolazione modulante, comprensivo degli oneri di installazione e collaudo. Potenza termica min./ max: P (kW).
13.8.150.1 | P = 814/1628. | cad |  | 14316 | 511 | 0 | 0
13.8.150.2 | P = 1163/2325. | cad |  | 16992 | 607 | 0 | 0
13.8.150.3 | P = 1744/3488. | cad |  | 18422 | 658 | 0 | 0
13.8.150.4 | P = 2325/5000. | cad |  | 21317 | 761 | 0 | 0
13.8.160.0 | CUFFIA FONICA PER BRUCIATORI. Cuffia fonica da installare sopra il bruciatore per ridurre la rumorosità, costituita da telaio metallico montato su ruote girevoli, mobile di contenimento, isolante fonoassorbente all'interno.
13.8.160.1 | Per bruciatori di potenza max fino a 500 kW. | cad |  | 679 | 24.3 | 0 | 0
13.8.160.2 | Per bruciatori di potenza max fino a 800 kW. | cad |  | 722 | 25.8 | 0 | 0
13.8.160.3 | Per bruciatori di potenza max fino a 1100 kW. | cad |  | 1014 | 36.2 | 0 | 0
13.8.160.4 | Per bruciatori di potenza max fino a 1800 kW. | cad |  | 1128 | 40.3 | 0 | 0
13.8.160.5 | Per bruciatori di potenza max fino a 2500 kW. | cad |  | 1358 | 48.5 | 0 | 0
13.8.160.6 | Per bruciatori di potenza max fino a 5000 kW. | cad |  | 1610 | 57 | 0 | 0
13.9 | APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE
13.9.10.0 | SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA, PER GASOLIO E FLUIDI NON ALIMENTARI. Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, pozzetto in acciaio direttamente saldato al serbatoio, con chiusino carrabile, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella e asta metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar.Sono escluse le opere di scavo e rinterro.Capacità: C (l). Spessore della lamiera d'acciaio: S (mm). Diametro interno indicativo: D (mm).
13.9.10.1 | C = 1500 S = 3 D = 1,10. | cad |  | 1038 | 43.1 | 0 | 0
13.9.10.2 | C = 3000 S = 3 D = 1,27. | cad |  | 1543 | 64 | 0 | 0
13.9.10.3 | C = 3000 S = 4 D = 1,27. | cad |  | 1916 | 79 | 0 | 0
13.9.10.4 | C = 5000 S = 3 D = 1,56. | cad |  | 2127 | 88 | 0 | 0
13.9.10.5 | C = 5000 S = 4 D = 1,56. | cad |  | 2599 | 108 | 0 | 0
13.9.10.6 | C = 8000 S = 4 D = 1,96. | cad |  | 3540 | 147 | 0 | 0
13.9.10.7 | C = 8000 S = 5 D = 1,96. | cad |  | 4173 | 173 | 0 | 0
13.9.10.8 | C = 10000 S = 4 D = 2,01. | cad |  | 4238 | 176 | 0 | 0
13.9.10.9 | C = 10000 S = 5 D = 2,01. | cad |  | 5018 | 208 | 0 | 0
13.9.10.10 | C = 15000 S = 4 D = 2,28. | cad |  | 5619 | 233 | 0 | 0
13.9.10.11 | C = 15000 S = 5 D = 2,28. | cad |  | 6641 | 276 | 0 | 0
13.9.10.12 | C = 25000 S = 4 D = 2,47. | cad |  | 8315 | 345 | 0 | 0
13.9.10.13 | C = 25000 S = 5 D = 2,47. | cad |  | 9761 | 405 | 0 | 0
13.9.20.0 | SERBATOIO IN ACCIAIO A DOPPIA PARETE, RICOPERTO CON CATRAMATURA, PER GASOLIO E FLUIDI NON ALIMENTARI. Serbatoio in acciaio a doppia parete con intercapedine di controllo, idoneo per benzina, gasolio, olio combustibile e liquidi infiammabili, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, pozzetto in acciaio direttamente saldato al serbatoio con chiusino carrabile, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella e asta metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar, dispositivo di controllo e segnalazione perdite costituito da serbatoio ausiliario, liquido di controllo, indicatore di livello, sonda, tubo di plastica per il collegamento all'intercapedine, centralina elettronica di segnalazione con alimentazione a 220 V e relè di uscita. Sono escluse le opere di scavo, reinterro, l'alimentazione elettrica delle centralina ed il collegamento all'allarme remoto. Capacità: C (l). Spessore della lamiera d'acciaio per le due pareti: S (mm). Diametro interno indicativo: D (mm).
13.9.20.1 | C = 1500 S = 3 D = 1,10. | cad |  | 2825 | 117 | 0 | 0
13.9.20.2 | C = 3000 S = 3 D = 1,27. | cad |  | 4027 | 167 | 0 | 0
13.9.20.3 | C = 3000 S = 4 D = 1,27. | cad |  | 5034 | 209 | 0 | 0
13.9.20.4 | C = 5000 S = 3 D = 1,56. | cad |  | 5295 | 220 | 0 | 0
13.9.20.5 | C = 5000 S = 4 D = 1,56. | cad |  | 6479 | 269 | 0 | 0
13.9.20.6 | C = 8000 S = 4 D = 1,96. | cad |  | 8397 | 348 | 0 | 0
13.9.20.7 | C = 8000 S = 5 D = 1,96. | cad |  | 9939 | 412 | 0 | 0
13.9.20.8 | C = 10000 S = 4 D = 2,01. | cad |  | 9498 | 394 | 0 | 0
13.9.20.9 | C = 10000 S = 5 D = 2,01. | cad |  | 11271 | 468 | 0 | 0
13.9.20.10 | C = 15000 S = 4 D = 2,28. | cad |  | 11840 | 491 | 0 | 0
13.9.20.11 | C = 15000 S = 5 D = 2,28. | cad |  | 14079 | 584 | 0 | 0
13.9.20.12 | C = 25000 S = 4 D = 2,47. | cad |  | 16499 | 685 | 0 | 0
13.9.20.13 | C = 25000 S = 5 D = 2,47. | cad |  | 19424 | 806 | 0 | 0
13.9.21.0 | RIVESTIMENTO ESTERNO IN VETRORESINA PER SERBATOI IN ACCIAIO DA INTERRARE. Rivestimento esterno in vetroresina per serbatoi metallici, particolarmente idoneo per protezione dalle corrosioni quando i serbatoi sono interrati. Il rivestimento in vetroresina è sostitutivo di quello con catramatura ed è applicato in sede di costruzione del serbatoio. Il rivestimento in vetroresina è valutato come aggiunta al prezzo del serbatoio ricoperto esternamente con catramatura ed è conteggiato con una quota fissa per ciascun serbatoio più una quota variabile in funzione della superficie esterna trattata.
13.9.21.1 | Quota fissa per ciascun serbatoio. | cad |  | 194 | 8 | 0 | 0
13.9.21.2 | Quota per mq di superficie trattata con spessore minimo di 3 mm | mq |  | 36.6 | 1.52 | 0 | 0
13.9.21.3 | Quota per mq di superficie trattata con spessore minimo di 5 mm | mq |  | 53 | 2.19 | 0 | 0
13.9.22.0 | RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINE EPOSSIDICHE PER RISANAMENTO DI SERBATOI DESTINATI A LIQUIDI INFIAMMABILI. Rivestimento interno di serbatoi, idoneo per benzina, gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi non alimentari, realizzato con resine epossidiche applicate all'interno di serbatoi esistenti. E' compreso la pulitura interna di eventuali residui, la riparazione di eventuali perdite, l'applicazione del rivestimento, il rilascio del certificato di idoneità e di garanzia alla tenuta per almeno 5 anni. Rimane escluso lo svuotamento del prodotto eventualmente esistente nel serbatoio ed il relativo smaltimento. Il rivestimento è conteggiato con una quota fissa per ciascun serbatoio più una quota variabile in funzione della superficie interna trattata.
13.9.22.1 | Quota fissa per ciascun serbatoio. | cad |  | 2695 | 112 | 0 | 0
13.9.22.2 | Quota per mq di superficie trattata. | mq |  | 77 | 3.21 | 0 | 0
13.9.23.0 | RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINE EPOSSIDICHE PER RISANAMENTO DI SERBATOI DESTINATI A LIQUIDI ALIMENTARI. Rivestimento interno di serbatoi, idoneo per acqua potabile e liquidi alimentari in genere, realizzato con resine epossidiche applicate all'interno di serbatoi esistenti. E' compreso la pulitura interna di eventuali residui, la riparazione di eventuali perdite, l'applicazione del rivestimento, il rilascio del certificato di idoneità alimentare e di garanzia alla tenuta per almeno 5 anni. Rimane escluso lo svuotamento del prodotto eventualmente esistente nel serbatoio ed il relativo smaltimento. Il rivestimento è conteggiato con una quota fissa per ciascun serbatoio più una quota variabile in funzione della superficie interna trattata.
13.9.23.1 | Quota fissa per ciascun serbatoio. | cad |  | 2793 | 116 | 0 | 0
13.9.23.2 | Quota per mq di superficie trattata. | mq |  | 125 | 5.2 | 0 | 0
13.9.30 | VALVOLA LIMITATRICE DI CARICO DN 50 (2"), PER SERBATOIO DI STOCCAGGIO COMBUSTIBILI. Accessorio per serbatoio di stoccaggio combustibili liquidi costituito da valvola limitatrice di carico a galleggiante per intercettare il combustibile quando si raggiunge il 90% di capacità del serbatoio. | cad |  | 32.5 | 1.35 | 0 | 0
13.9.31 | SISTEMA DI SEGNALAZIONE PERDITE PER CISTERNA A DOPPIA PARETE. Sistema di segnalazione di perdite per cisterna a doppia camera destinate al deposito di liquidi infiammabili, costituito da serbatoio ausiliario del liquido di controllo con indicatore di livello e sonda, tubo in plastica di collegamento all'intercapedine della cisterna, centralina elettronica di segnalazione con alimentazione a 220 V e relè di allarme in uscita, il tutto fornito, messo in opera e funzionante con esclusione delle linee elettriche di alimentazione e collegamento all'allarme remoto. | cad |  | 443 | 18.4 | 0 | 0
13.9.40 | IMPIANTO DI ADDUZIONE GASOLIO COMPLETO DAL SERBATOIO DI STOCCAGGIO AL SINGOLO BRUCIATORE. Impianto di adduzione gasolio completo dal serbatoio di stoccaggio al singolo bruciatore, costituito da gruppo di pescaggio completo di aspirazione e ritorno gasolio, valvola di fondo, valvola di intercettazione rapida, attacco per indicatore pneumatico di livello, leva per comando a distanza della valvola di intercettazione rapida completa di cavetto in acciaio e guaina, filtro di linea a 2 vie per gasolio completo di rubinetto sull'andata e valvola di ritegno sul ritorno, tazza smontabile per prelievo campioni, 2 raccordi flessibili al bruciatore, tubazioni in rame rivestito di PVC di diametro adeguato per andata e ritorno gasolio. Sono escluse le opere murarie. | cad |  | 382 | 15.9 | 0 | 0
13.9.50.0 | ACCESSORI PER IMPIANTI DI ADDUZIONE GASOLIO DAL SERBATOIO DI STOCCAGGIO AL SINGOLO BRUCIATORE. Accessori per impianti di adduzione gasolio dal serbatoio di stoccaggio al singolo bruciatore. Sono escluse le opere murarie.
13.9.50.1 | Valvola a membrana per intercettazione gasolio. | cad |  | 40.5 | 1.68 | 0 | 0
13.9.50.2 | Indicatore livello meccanico. | cad |  | 21.4 | 0.89 | 0 | 0
13.9.50.3 | Indicatore livello pneumatico con tubo da m 25. | cad |  | 125 | 5.2 | 0 | 0
13.9.60 | FLUIDIFICATORE PER LINEA ADDUZIONE GASOLIO FUNZIONANTE A RESISTENZA ELETTRICA V 24. Fluidificatore per gasolio costituito da resistenza elettrica a V 24 corazzata, termostato, "alimentatore 220 V/24 V con interruttore fusibile e spia, attacchi 3/8"", comprensivo degli" oneri per i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. | cad |  | 515 | 21.4 | 0 | 0
13.9.70 | ELETTROPOMPA AUSILIARIA PER SINGOLO BRUCIATORE A GASOLIO CON RIDUTTORE DI PRESSIONE. Elettropompa ausiliaria del tipo a pistone oscillante per singolo bruciatore a gasolio da installare con unico tubo di adduzione, corredata di flessibile di aspirazione, flessibile di mandata, filtro riduttore di pressione. L'elettropompa deve essere installata in prossimità del serbatoio e deve essere alimentata a 220 V in parallelo alla pompa del bruciatore. Portata gasolio di 30/10 l/h con prevalenza rispettivamente di 8/18 m. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Elettropompa con riduttore di pressione. | cad |  | 347 | 14.4 | 0 | 0
13.9.80.0 | ELETTROPOMPA AUSILIARIA PER GASOLIO, IDONEA AD ALIMENTARE PIÙ BRUCIATORI. Elettropompa ausiliaria per gasolio da impiegare per alimentare più bruciatori, costituita da motore monofase a 220 V accoppiato a pompa rotativa dotata di sfiato regolabile di sovrappressione. L'elettropompa deve essere installata con tubo di mandata e tubo di ritorno. Portata massima P (l/h). Prevalenza massima 10 bar. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.9.80.1 | P = 60. | cad |  | 290 | 12 | 0 | 0
13.9.80.2 | P = 100. | cad |  | 310 | 12.9 | 0 | 0
13.9.80.3 | P = 200. | cad |  | 387 | 16 | 0 | 0
13.9.80.4 | P = 400. | cad |  | 452 | 18.8 | 0 | 0
13.9.90 | ELETTROPOMPA AUSILIARIA PER GASOLIO CON AUTOCLAVE IDONEA AD ALIMENTARE PIÙ BRUCIATORI. Elettropompa ausiliaria per gasolio da impiegare per alimentare più bruciatori, costituita da pompa a ingranaggi con motore a 220 V, pressostato, separatore d'aria, serbatoio in pressione, manometro, dispositivi di sicurezza, rubinetto di scarico, lampada spia, filtro e cavo di alimentazione. Portata massima 40 l/h con una prevalenza massima di m 30. | cad |  | 1268 | 53 | 0 | 0
13.9.91.0 | IMPIANTO DI ADDUZIONE PRIMARIA DI OLIO COMBUSTIBILE. Impianto di adduzione primaria di olio combustibile dalla cisterna al bruciatore oppure a più bruciatori, costituito da anello di tubazioni di adeguato diametro per mandata e ritorno combustibile e fino ad una distanza massima di m 30 dal serbatoio al punto più lontano dell'anello, valvola di pescaggio, valvola di intercettazione a strappo con cavo e leva di comando, filtro autopulente per olio combustibile di portata idonea, n. 1 elettropompa ad ingranaggi per olio combustibile di adeguata portata e prevalenza, n. 1 regolatore di flusso per tarare la pressione nel tubo di mandata combustibile, n. 2 pressostati di sicurezza per arresto elettropompa, manometro con rubinetto, termometro, valvole, raccordi, accessori e quanto altro necessario per dare l'impianto funzionante escluso l'impianto elettrico e le opere murarie.
13.9.91.1 | Impianto con portata fino a 300 kg/h. | cad |  | 4206 | 175 | 0 | 0
13.9.91.2 | Impianto con portata fino a 600 kg/h. | cad |  | 4531 | 188 | 0 | 0
13.9.91.3 | Impianto con portata fino a 300 kg/h e con una elettropompa e filtro di riserva in più. | cad |  | 5181 | 215 | 0 | 0
13.9.91.4 | Impianto con portata fino a 600 kg/h e con una elettropompa e filtro di riserva in più. | cad |  | 5732 | 238 | 0 | 0
13.9.92 | IMPIANTO DI ADDUZIONE SECONDARIO DI OLIO COMBUSTIBILE PER SINGOLO BRUCIATORE. Impianto di adduzione secondaria di olio combustibile dall'anello primario al singolo bruciatore, costituito da tubazione di adduzione DN 25, valvola di intercettazione DN 25, elettrovalvola DN 25 per olio combustibile a 220 V, raccordi, accessori e quanto altro necessario per dare l'impianto funzionante escluso l'impianto elettrico e le opere murarie. Impianto di adduzione secondaria per singolo bruciatore. | cad |  | 893 | 37 | 0 | 0
13.9.93 | IMPIANTO DI PRERISCALDAMENTO DI OLIO COMBUSTIBILE IN CISTERNA. Impianto di preriscaldamento di olio combustibile in cisterna, costituito da scambiatore a piastre acqua/acqua con potenza di 30 kW funzionante con primario a 75°/65° e secondario a 55°/65°, scambiatore acqua/olio combustibile a serpentino di rame trattato da inserire nella cisterna con potenza di 30 kW funzionante con primario ad acqua 65°/55° e secondario olio combustibile a 25°, tubazioni isolate di adeguato diametro per il collegamento dei due scambiatori fra loro fino ad una distanza massima di m 30, tubazioni isolate di adeguato diametro per l'alimentazione del primario dello scambiatore a piastre fino ad una distanza massima di m 5 dallo stesso, elettropompa di adeguata portata e prevalenza per la circolazione d'acqua fra i due scambiatori, elettropompa di adeguata portata e prevalenza per la circolazione d'acqua nel primario dello scambiatore a piastre, termostato elettronico con display e sonda ad immersione da inserire nella cisterna per la regolazione della temperatura dell'olio combustibile, vaso d'espansione, pressostato di mancanza acqua, termometri, valvole, raccordi, accessori e quanto altro necessario per dare l'impianto funzionante con esclusione dell'impianto elettrico e delle opere murarie. | cad |  | 3409 | 141 | 0 | 0
13.9.100.0 | FILTRO DI LINEA PER GAS COMBUSTIBILI ED ARIA, PRESSIONE MASSIMA 1,0 BAR. Filtro di linea per gas combustibili ed aria, corpo e coperchio in alluminio, anello di tenuta OR, cartuccia filtrante intercambiabile in VILEDON con maglia di filtraggio da 3 micron, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata di gas o aria, con perdita di carico di 1,0 mbar, non inferiore a: Q (mc/h).
13.9.100.1 | Diametro nominale 15 (1/2") Q = 11. | cad |  | 22.3 | 4.19 | 0 | 0
13.9.100.2 | Diametro nominale 20 (3/4") Q = 16. | cad |  | 35.9 | 6.7 | 0 | 0
13.9.100.3 | Diametro nominale 25 (1") Q = 37. | cad |  | 42.6 | 8 | 0 | 0
13.9.100.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4) Q = 40. | cad |  | 54 | 10.2 | 0 | 0
13.9.100.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2) Q = 43. | cad |  | 55 | 10.4 | 0 | 0
13.9.100.6 | Diametro nominale 50 (2") Q = 60. | cad |  | 90 | 17 | 0 | 0
13.9.100.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2) Q = 110. | cad |  | 288 | 54 | 0 | 0
13.9.100.8 | Diametro nominale 80 (3") Q = 120. | cad |  | 313 | 59 | 0 | 0
13.9.100.9 | Diametro nominale 100 (4") Q = 250. | cad |  | 661 | 124 | 0 | 0
13.9.110.0 | STABILIZZATORE DI PRESSIONE PER GAS COMBUSTIBILI ED ARIA CON DOPPIA MEMBRANA, PRESSIONE MASSIMA 200 MBAR. Stabilizzatore di pressione per gas combustibili ed aria, pressione max di ingresso 200 mbar, pressione regolabile in uscita 6 - 25 mbar, corpo e coperchio in alluminio, temperatura d'impiego da -15 °C a +60 °C, doppia membrana per evitare l'installazione del tubo di sfiato all'esterno, completo di prese di pressione a valle, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata di gas o aria, con perdita di carico di 1,0 mbar, non inferiore a: Q (mc/h).
13.9.110.1 | Diametro nominale 15 (1/2") Q = 4. | cad |  | 46.1 | 8.6 | 0 | 0
13.9.110.2 | Diametro nominale 20 (3/4") Q = 13. | cad |  | 47 | 8.8 | 0 | 0
13.9.110.3 | Diametro nominale 25 (1") Q = 16. | cad |  | 53 | 9.9 | 0 | 0
13.9.110.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4) Q = 40. | cad |  | 103 | 19.4 | 0 | 0
13.9.110.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2) Q = 55. | cad |  | 104 | 19.5 | 0 | 0
13.9.110.6 | Diametro nominale 50 (2") Q = 72. | cad |  | 177 | 33.2 | 0 | 0
13.9.110.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2) Q = 120. | cad |  | 592 | 111 | 0 | 0
13.9.110.8 | Diametro nominale 80 (3") Q = 120. | cad |  | 630 | 118 | 0 | 0
13.9.110.9 | Diametro nominale 100 (4") Q = 180. | cad |  | 1328 | 249 | 0 | 0
13.9.120.0 | GRUPPO STABILIZZATORE DI PRESSIONE E FILTRO PER GAS COMBUSTIBILI ED ARIA, CON DOPPIA MEMBRANA, PRESSIONE MASSIMA 100 MBA. Gruppo costituito da stabilizzatore di pressione e filtro di linea per gas combustibili ed aria, pressione max di ingresso 100 mbar, pressione regolabile in uscita 5,5 - 24 mbar, corpo e coperchio in alluminio, cartuccia filtrante intercambiabile in VILEDON con maglia di filtraggio da 3 micron, temperatura di impiego da -10° C a +60° C, completo di due prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange bulloni e guarnizioni. Portata di gas o aria, con perdita di carico di 1,0 mbar, non inferiore a Q (mc/h).
13.9.120.1 | Diametro nominale 15 (1/2") Q = 11. | cad |  | 54 | 10.2 | 0 | 0
13.9.120.2 | Diametro nominale 20 (3/4") Q = 13. | cad |  | 57 | 10.7 | 0 | 0
13.9.120.3 | Diametro nominale 25 (1") Q = 17. | cad |  | 73 | 13.7 | 0 | 0
13.9.120.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4) Q = 30. | cad |  | 137 | 25.8 | 0 | 0
13.9.120.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2) Q = 36. | cad |  | 138 | 25.9 | 0 | 0
13.9.120.6 | Diametro nominale 50 (2") Q = 56. | cad |  | 264 | 49.6 | 0 | 0
13.9.120.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2) Q = 120. | cad |  | 592 | 111 | 0 | 0
13.9.120.8 | Diametro nominale 80 (3") Q = 120. | cad |  | 626 | 117 | 0 | 0
13.9.120.9 | Diametro nominale 100 (4") Q = 180. | cad |  | 1342 | 252 | 0 | 0
13.9.121.0 | REGOLATORE DI PRESSIONE PER GAS COMBUSTIBILI ED ARIA. PRESSIONE A MONTE 5,0 BAR. PRESSIONE A VALLE DA 15 A 150 MBAR. Regolatore di pressione per gas combustibili ed aria, idoneo per usi civili e industriali, completo di valvola di blocco per massima e/o minima pressione. Pres max a monte 5,0 bar. Pres. a valle regolabile da 15 a 150 mbar.
13.9.121.1 | Portata massima riferita al gas naturale di 25 Stmc/h. Diametro ingresso DN 20. | cad |  | 180 | 33.7 | 0 | 0
13.9.121.2 | Portata massima riferita al gas naturale di 50 Stmc/h. Diametro ingresso DN 25. | cad |  | 295 | 55 | 0 | 0
13.9.121.3 | Portata massima riferita al gas naturale di 80 Stmc/h. Diametro ingresso DN 32. | cad |  | 335 | 63 | 0 | 0
13.9.121.4 | Portata massima riferita al gas naturale di 100 Stmc/h. Diametro ingresso DN 40. | cad |  | 379 | 71 | 0 | 0
13.9.121.5 | Portata massima riferita al gas naturale di 120 Stmc/h. Diametro ingresso DN 40. | cad |  | 461 | 86 | 0 | 0
13.9.121.6 | Portata massima riferita al gas naturale di 300 Stmc/h. Diametro ingresso DN 50. | cad |  | 737 | 138 | 0 | 0
13.9.121.7 | Portata massima riferita al gas naturale di 500 Stmc/h. Diametro ingresso DN 80. | cad |  | 1986 | 373 | 0 | 0
13.9.121.8 | Portata massima riferita al gas naturale di 1000 Stmc/h. Diametro ingresso DN 80. | cad |  | 4242 | 796 | 0 | 0
13.9.122.0 | REGOLATORE DI PRESSIONE PER GAS COMBUSTIBILI ED ARIA. PRESSIONE A MONTE 8,0 BAR. PRESSIONE A VALLE DA 20 A 2000 MBAR. Regolatore di pressione per gas combustibili ed aria, idoneo per usi civili e industriali, completo di valvola di blocco per massima e/o minima pressione. Pressione massima a monte 8,0 bar. Pressione a valle regolabile da 20 a 2000 mbar.
13.9.122.1 | Diametro ingresso/uscita DN 25/25. | cad |  | 980 | 184 | 0 | 0
13.9.122.2 | Diametro ingresso/uscita DN 25/40. | cad |  | 1033 | 194 | 0 | 0
13.9.122.3 | Diametro ingresso/uscita DN 40/40. | cad |  | 2617 | 491 | 0 | 0
13.9.122.4 | Diametro ingresso/uscita DN 50/50. | cad |  | 3208 | 602 | 0 | 0
13.9.130.0 | GIUNTO DI DILATAZIONE ANTIVIBRANTE PER IMPIANTI A GAS COMBUSTIBILE. Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle vigenti normative, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.
13.9.130.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). | cad |  | 20.5 | 3.86 | 0 | 0
13.9.130.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 25.4 | 4.77 | 0 | 0
13.9.130.3 | Diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 29.5 | 5.5 | 0 | 0
13.9.130.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). | cad |  | 42.5 | 8 | 0 | 0
13.9.130.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). | cad |  | 53 | 10 | 0 | 0
13.9.130.6 | Diametro nominale 50 (2"). | cad |  | 72 | 13.5 | 0 | 0
13.9.130.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2). | cad |  | 142 | 26.6 | 0 | 0
13.9.130.8 | Diametro nominale 80 (3"). | cad |  | 176 | 33 | 0 | 0
13.9.130.9 | Diametro nominale 100 (4"). | cad |  | 232 | 43.6 | 0 | 0
13.9.131.0 | RACCORDO DI TRANSIZIONE FRA TUBO IN PE E TUBO IN RAME O ACCIAIO RIVESTITO. Raccordo di transizione fra tubo in PE e tubo in rame o acciaio rivestito, con attacchi filettati o a saldare, idoneo per acqua e gas, fornito e messo in opera comprensivo del manicotto a saldare sul tubo in PE, delle eventuali opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno di queste con esclusione del pozzetto di ispezione, di scavi e/o rinterri, della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra.
13.9.131.1 | Raccordo PE - rame, diam. 32 x 22, diritto. | cad |  | 39.6 | 7.4 | 0 | 0
13.9.131.2 | Raccordo PE - rame, diam. 40 x 28, diritto. | cad |  | 47 | 8.8 | 0 | 0
13.9.131.3 | Raccordo PE - acciaio, diam. 25 x DN 20, diritto. | cad |  | 38.3 | 7.2 | 0 | 0
13.9.131.4 | Raccordo PE - acciaio, diam. 25 x DN 20, piegato. | cad |  | 51 | 9.5 | 0 | 0
13.9.131.5 | Raccordo PE - acciaio, diam. 32 x DN 25, diritto. | cad |  | 44.4 | 8.3 | 0 | 0
13.9.131.6 | Raccordo PE - acciaio, diam. 32 x DN 25, piegato. | cad |  | 59 | 11.1 | 0 | 0
13.9.131.7 | Raccordo PE - acciaio, diam. 40 x DN 32, diritto. | cad |  | 53 | 9.9 | 0 | 0
13.9.131.8 | Raccordo PE - acciaio, diam. 40 x DN 32, piegato. | cad |  | 71 | 13.3 | 0 | 0
13.9.131.9 | Raccordo PE - acciaio, diam. 50 x DN 40, diritto. | cad |  | 57 | 10.7 | 0 | 0
13.9.131.10 | Raccordo PE - acciaio, diam. 50 x DN 40, piegato. | cad |  | 84 | 15.7 | 0 | 0
13.9.131.11 | Raccordo PE - acciaio, diam. 63 x DN 50, diritto. | cad |  | 65 | 12.3 | 0 | 0
13.9.131.12 | Raccordo PE - acciaio, diam. 63 x DN 50, piegato. | cad |  | 103 | 19.4 | 0 | 0
13.9.131.13 | Raccordo PE - acciaio, diam. 75 x DN 65, diritto. | cad |  | 108 | 20.2 | 0 | 0
13.9.131.14 | Raccordo PE - acciaio, diam. 75 x DN 65, piegato. | cad |  | 134 | 25.1 | 0 | 0
13.9.131.15 | Raccordo PE - acciaio, diam. 90 x DN 80, diritto. | cad |  | 145 | 27.2 | 0 | 0
13.9.131.16 | Raccordo PE - acciaio, diam. 90 x DN 80, piegato. | cad |  | 180 | 33.7 | 0 | 0
13.9.140.0 | GIUNTI ISOLANTI PER INTERROMPERE LA CONTINUITÀ ELETTRICA DI TUBAZIONI. Giunti isolanti per interrompere la continuità elettrica di tubazioni al fine di preservare le stesse da fenomeni di corrosione dovuti a differenze di potenziale. Attacchi filettati fino al DN 80, attacchi a saldare per diametri maggiori.
13.9.140.1 | Diametro nominale 15 (1/2") PN = 10. | cad |  | 19.9 | 3.74 | 0 | 0
13.9.140.2 | Diametro nominale 20 (3/4") PN = 10. | cad |  | 20.9 | 3.93 | 0 | 0
13.9.140.3 | Diametro nominale 25 (1") PN = 10. | cad |  | 23.7 | 4.45 | 0 | 0
13.9.140.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4) PN = 10. | cad |  | 29.3 | 5.5 | 0 | 0
13.9.140.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2) PN = 10. | cad |  | 33.7 | 6.3 | 0 | 0
13.9.140.6 | Diametro nominale 50 (2") PN = 10. | cad |  | 42.2 | 7.9 | 0 | 0
13.9.140.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2) PN = 10. | cad |  | 88 | 16.4 | 0 | 0
13.9.140.8 | Diametro nominale 80 (3") PN = 10. | cad |  | 112 | 21.1 | 0 | 0
13.9.140.9 | Diametro nominale 100 (4") PN = 25. | cad |  | 229 | 42.9 | 0 | 0
13.9.140.10 | Diametro nominale 125 (5") PN = 25. | cad |  | 320 | 60 | 0 | 0
13.9.140.11 | Diametro nominale 150 (5") PN = 25. | cad |  | 419 | 79 | 0 | 0
13.9.140.12 | Diametro nominale 150 (6") PN = 25. | cad |  | 619 | 116 | 0 | 0
13.9.140.13 | Diametro nominale 250 (10") PN = 25. | cad |  | 858 | 161 | 0 | 0
13.9.140.14 | Diametro nominale 300 (12") PN = 25. | cad |  | 1128 | 212 | 0 | 0
13.9.150.0 | CENTRALINA ELETTRONICA PER LA RILEVAZIONE DI FUGHE GAS E POSSIBILITÀ DI INSTALLARE 2 SONDE REMOTE. Centralina elettronica per la rilevazione di fughe gas, con relais per il comando di una o più elettrovalvole normalmente chiuse o normalmente aperte, alimentazione 220 V, circuiti elettrici stagni IP 67, segnalazione acustica e luminosa, sensore interno di gas, circuito di autodiagnosi. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.9.150.1 | Centralina con sola sonda interna. | cad |  | 204 | 38.2 | 0 | 0
13.9.150.2 | Centralina con sonda interna e per 2 sonde remote. | cad |  | 255 | 47.9 | 0 | 0
13.9.150.3 | Sonda remota. | cad |  | 111 | 20.9 | 0 | 0
13.9.160 | CENTRALINA ELETTRONICA PER LA RILEVAZIONE DI MONOSSIDO DI CARBONIO E SOLA SONDA INTERNA. Centralina elettronica di rilevazione monossido di carbonio con sola sonda interna, con relais per il comando di elettrovalvole, ventilatori o altre apparecchiature, alimentazione 220 V, circuiti elettrici stagni IP 67, segnalazione acustica e luminosa, sensore interno di CO, circuito di autodiagnosi, soglia di allarme 200 ppm. Sono esclusi i collegamenti elettrici. | cad |  | 370 | 70 | 0 | 0
13.9.170.0 | ELETTROVALVOLA PER GAS ED ARIA, NORMALMENTE APERTA, CON RIARMO MANUALE, PRESSIONE MASSIMA 200 MBAR. Elettrovalvola per gas normalmente aperta con riarmo manuale, alimentazione 220 V (a richiesta 12 V e 24 V), pressione massima di tenuta di 200 mbar fino a DN 50 e 100 mbar da DN 65 a DN 100, circuito elettrico stagno IP 65, attacchi filettati fino a DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.9.170.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). | cad |  | 67 | 12.6 | 0 | 0
13.9.170.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 75 | 14 | 0 | 0
13.9.170.3 | Diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 78 | 14.7 | 0 | 0
13.9.170.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). | cad |  | 98 | 18.3 | 0 | 0
13.9.170.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). | cad |  | 103 | 19.4 | 0 | 0
13.9.170.6 | Diametro nominale 50 (2"). | cad |  | 156 | 29.2 | 0 | 0
13.9.170.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2). | cad |  | 511 | 96 | 0 | 0
13.9.170.8 | Diametro nominale 80 (3"). | cad |  | 561 | 105 | 0 | 0
13.9.170.9 | Diametro nominale 100 (4"). | cad |  | 830 | 156 | 0 | 0
13.9.180.0 | ELETTROVALVOLA PER GAS ED ARIA, NORMALMENTE CHIUSA, CON RIARMO MANUALE, PRESSIONE MASSIMA 200 MBAR. Elettrovalvola per gas normalmente chiusa con riarmo manuale, alimentazione 220 V (a richiesta 12 V e 24 V), pressione massima di tenuta di 200 mbar fino a DN 50 e 100 mbar da DN 65 a DN 100, circuito elettrico stagno IP 65, attacchi filettati fino a DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.9.180.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). | cad |  | 107 | 20.1 | 0 | 0
13.9.180.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 123 | 23 | 0 | 0
13.9.180.3 | Diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 136 | 25.6 | 0 | 0
13.9.180.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). | cad |  | 177 | 33.2 | 0 | 0
13.9.180.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). | cad |  | 195 | 36.7 | 0 | 0
13.9.180.6 | Diametro nominale 50 (2"). | cad |  | 285 | 53 | 0 | 0
13.9.180.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2). | cad |  | 659 | 124 | 0 | 0
13.9.180.8 | Diametro nominale 80 (3"). | cad |  | 728 | 137 | 0 | 0
13.9.180.9 | Diametro nominale 100 (4"). | cad |  | 1120 | 210 | 0 | 0
13.9.190 | COMPENSO PER LA FORNITURA DI ALLACCIO CONTATORE DI GAS. Compenso per la fornitura e posa in opera di allaccio contatore gas fino al diametro DN 25 realizzato con tubo di rame o acciaio montato a misura della dima di installazione del contatore. Eventuali giunti dielettrici, giunti flessibili, valvole di intercettazione o prese di pressione vanno separatamente conteggiate. | cad |  | 68 | 12.8 | 0 | 0
13.10.10.0 | BOLLITORE COIBENTATO IN ACCIAIO ZINCATO, SCAMBIATORE AD INTERCAPEDINE. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 8,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq).
13.10.10.1 | C = 80 - S = 0,50. | cad |  | 455 | 40.8 | 0 | 0
13.10.10.2 | C = 100 - S = 0,60. | cad |  | 504 | 45.1 | 0 | 0
13.10.10.3 | C = 150 - S = 0,90. | cad |  | 622 | 56 | 0 | 0
13.10.10.4 | C = 200 - S = 1,00. | cad |  | 751 | 67 | 0 | 0
13.10.10.5 | C = 300 - S = 1,35. | cad |  | 1036 | 93 | 0 | 0
13.10 | PRODUTTORI DI ACQUA CALDA SANITARIA
13.10.20.0 | BOLLITORE COIBENTATO IN ACCIAIO SMALTATO, SCAMBIATORE AD INTERCAPEDINE. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massima d'esercizio 8,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq).
13.10.20.1 | C = 80 - S = 0,50. | cad |  | 462 | 43.5 | 0 | 0
13.10.20.2 | C = 100 - S = 0,60. | cad |  | 506 | 47.6 | 0 | 0
13.10.20.3 | C = 150 - S = 0,90. | cad |  | 615 | 58 | 0 | 0
13.10.20.4 | C = 200 - S = 1,00. | cad |  | 718 | 67 | 0 | 0
13.10.20.5 | C = 300 - S = 1,35. | cad |  | 986 | 93 | 0 | 0
13.10.30.0 | BOLLITORE COIBENTATO IN ACCIAIO INOX, SCAMBIATORE AD INTERCAPEDINE. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, pressione max di esercizio 8,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità : C (l). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 75° a 65 C° non inferiore a: PA (l/h).
13.10.30.1 | C = 150 - PA = 1000. | cad |  | 1786 | 168 | 0 | 0
13.10.30.2 | C = 200 - PA = 1200. | cad |  | 2021 | 190 | 0 | 0
13.10.30.3 | C = 300 - PA = 1700. | cad |  | 2989 | 281 | 0 | 0
13.10.30.4 | C = 400 - PA = 2200. | cad |  | 3824 | 359 | 0 | 0
13.10.40.0 | BOLLITORE COIBENTATO IN ACCIAIO SMALTATO, SCAMBIATORE FISSO IN ACCIAIO. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massima di esercizio 8,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq).
13.10.40.1 | C = 170 - S = 1,15. | cad |  | 917 | 86 | 0 | 0
13.10.40.2 | C = 240 - S = 1,35. | cad |  | 1052 | 99 | 0 | 0
13.10.40.3 | C = 350 - S = 1,75. | cad |  | 1303 | 122 | 0 | 0
13.10.40.4 | C = 500 - S = 2,30. | cad |  | 1619 | 152 | 0 | 0
13.10.50.0 | BOLLITORE COIBENTATO IN ACCIAIO INOX, SCAMBIATORE FISSO IN ACCIAIO INOX. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, pressione max di esercizio 8,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio inox idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Produzione acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45° C con primario da 75° a 65° C non inferiore a: PA (l).
13.10.50.1 | C = 120 - PA = 400. | cad |  | 1336 | 126 | 0 | 0
13.10.50.2 | C = 160 - PA = 640. | cad |  | 1586 | 149 | 0 | 0
13.10.50.3 | C = 230 - PA = 1200. | cad |  | 1988 | 187 | 0 | 0
13.10.50.4 | C = 350 - PA = 2280. | cad |  | 2756 | 259 | 0 | 0
13.10.50.5 | C = 450 - PA = 2280. | cad |  | 3090 | 290 | 0 | 0
13.10.50.6 | C = 600 - PA = 2400. | cad |  | 3991 | 375 | 0 | 0
13.10.50.7 | C = 800 - PA = 3080. | cad |  | 4363 | 410 | 0 | 0
13.10.50.8 | C = 1000 - PA = 3080. | cad |  | 5644 | 530 | 0 | 0
13.10.50.9 | C = 1400 - PA = 3920. | cad |  | 6413 | 603 | 0 | 0
13.10.60.0 | BOLLITORE COIBENTATO IN ACCIAIO ZINCATO, SCAMBIATORE ESTRAIBILE IN ACCIAIO. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, con scambiatore estraibile in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, acqua surriscaldata o vapore fino a 12 bar, corredato di anodo di magnesio e coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq).
13.10.60.1 | C = 300 - S = 0,75. | cad |  | 1358 | 122 | 0 | 0
13.10.60.2 | C = 500 - S = 1,00. | cad |  | 1829 | 164 | 0 | 0
13.10.60.3 | C = 750 - S = 1,50. | cad |  | 2376 | 213 | 0 | 0
13.10.60.4 | C = 1000 - S = 2,00. | cad |  | 2678 | 240 | 0 | 0
13.10.60.5 | C = 1500 - S = 3,00. | cad |  | 3089 | 277 | 0 | 0
13.10.60.6 | C = 2000 - S = 4,00. | cad |  | 3734 | 335 | 0 | 0
13.10.60.7 | C = 3000 - S = 6,00. | cad |  | 4657 | 417 | 0 | 0
13.10.60.8 | C = 4000 - S = 8,00. | cad |  | 6449 | 578 | 0 | 0
13.10.60.9 | C = 5000 - S = 10,00. | cad |  | 7222 | 647 | 0 | 0
13.10.70.0 | BOLLITORE COIBENTATO IN ACCIAIO SMALTATO, SCAMBIATORE ESTRAIBILE IN ACCIAIO INOX. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale o orizzontale in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massima di esercizio 8,0 bar, con scambiatore estraibile in acciaio inox idoneo per essere alimentato con acqua calda, acqua surriscaldata o vapore fino a 12 bar, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a S: (mq).
13.10.70.1 | C = 300 - S = 0,75. | cad |  | 737 | 69 | 0 | 0
13.10.70.2 | C = 500 - S = 1,00. | cad |  | 1903 | 179 | 0 | 0
13.10.70.3 | C = 750 - S = 1,50. | cad |  | 2438 | 229 | 0 | 0
13.10.70.4 | C = 1000 - S = 2,00. | cad |  | 2772 | 261 | 0 | 0
13.10.70.5 | C = 1500 - S = 3,00. | cad |  | 3255 | 306 | 0 | 0
13.10.70.6 | C = 2000 - S = 4,00. | cad |  | 4058 | 381 | 0 | 0
13.10.70.7 | C = 3000 - S = 6,00. | cad |  | 5127 | 482 | 0 | 0
13.10.70.8 | C = 4000 - S = 8,00. | cad |  | 6547 | 615 | 0 | 0
13.10.70.9 | C = 5000 - S = 10,00. | cad |  | 7348 | 691 | 0 | 0
13.10.80.0 | BOLLITORE COIBENTATO IN ACCIAIO SMALTATO, SCAMBIATORE ESTRAIBILE IN ACCIAIO INOX CON SUPERFICIE MAGGIORATA. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massima di esercizio 8,0 bar, con scambiatore estraibile in acciaio inox di superficie maggiorata idoneo per essere alimentato con acqua calda, acqua surriscaldata o vapore fino a 12 bar, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq).
13.10.80.1 | C = 200 - S = 1,00. | cad |  | 1569 | 148 | 0 | 0
13.10.80.2 | C = 300 - S = 2,00. | cad |  | 1988 | 187 | 0 | 0
13.10.80.3 | C = 500 - S = 3,00. | cad |  | 2541 | 239 | 0 | 0
13.10.80.4 | C = 750 - S = 4,00. | cad |  | 3307 | 311 | 0 | 0
13.10.80.5 | C = 1000 - S = 5,00. | cad |  | 3541 | 333 | 0 | 0
13.10.80.6 | C = 1500 - S = 7,00. | cad |  | 4726 | 444 | 0 | 0
13.10.80.7 | C = 2000 - S = 8,00. | cad |  | 5478 | 515 | 0 | 0
13.10.80.8 | C = 3000 - S = 12,00. | cad |  | 6731 | 633 | 0 | 0
13.10.80.9 | C = 4000 - S = 16,00. | cad |  | 8618 | 810 | 0 | 0
13.10.80.10 | C = 5000 - S = 20,00. | cad |  | 9668 | 909 | 0 | 0
13.10.90.0 | BOLLITORE COIBENTATO IN ACCIAIO SMALTATO, SCAMBIATORE ESTRAIBILE IN ACCIAIO INOX CON SUPERFICIE MAGGIORATA E SCAMBIATORE DI INTEGRAZIONE. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massima di esercizio 8,0 bar, con scambiatore estraibile di superficie maggiorata e scambiatore estraibile di integrazione, idonei per essere alimentati con acqua calda, acqua surriscaldata o vapore fino a 12 bar, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S1 (mq) per lo scambiatore inferiore, S2 (mq) per lo scambiatore superiore di integrazione.
13.10.90.1 | C = 200 - S1 = 1,00 - S2 = 0,75. | cad |  | 1870 | 176 | 0 | 0
13.10.90.2 | C = 300 - S1 = 2,00 - S2 = 0,75. | cad |  | 2354 | 221 | 0 | 0
13.10.90.3 | C = 500 - S1 = 3,00 - S2 = 1,00. | cad |  | 3006 | 283 | 0 | 0
13.10.90.4 | C = 750 - S1 = 4,00 - S2 = 1,00. | cad |  | 3708 | 349 | 0 | 0
13.10.90.5 | C = 1000 - S1 = 5,00 - S2 = 1,50. | cad |  | 4092 | 385 | 0 | 0
13.10.90.6 | C = 1500 - S1 = 7,00 - S2 = 1,50. | cad |  | 5327 | 501 | 0 | 0
13.10.90.7 | C = 2000 - S1 = 8,00 - S2 = 2,00. | cad |  | 6229 | 586 | 0 | 0
13.10.90.8 | C = 3000 - S1 = 12,00 - S2 = 3,00. | cad |  | 7681 | 722 | 0 | 0
13.10.90.9 | C = 4000 - S1 = 16,00 - S2 = 4,00. | cad |  | 9869 | 928 | 0 | 0
13.10.90.10 | C = 5000 - S1 = 20,00 - S2 = 5,00. | cad |  | 11074 | 1041 | 0 | 0
13.10.100.0 | BOLLITORE COIBENTATO IN ACCIAIO INOX, SCAMBIATORE FISSO IN ACCIAIO E SCAMBIATORE DI INTEGRAZIONE. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, pressione max di esercizio 8,0 bar, con doppio scambiatore a serpentino in acciaio inox idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45° C con primario da 75° a 65° C non inferiore a: PA1 (l/h) per lo scambiatore inferiore, PA2 (l/h) per lo scambiatore superiore.
13.10.100.1 | C = 160 - PA1 = 640 - PA2 = 640. | cad |  | 2104 | 198 | 0 | 0
13.10.100.2 | C = 230 - PA1 = 1200 - PA2 = 640. | cad |  | 2471 | 232 | 0 | 0
13.10.100.3 | C = 350 - PA1 = 2280 - PA2 = 1200. | cad |  | 3324 | 312 | 0 | 0
13.10.100.4 | C = 450 - PA1 = 2280 - PA2 = 1200. | cad |  | 3690 | 347 | 0 | 0
13.10.100.5 | C = 600 - PA1 = 2400 - PA2 = 1200. | cad |  | 4660 | 438 | 0 | 0
13.10.100.6 | C = 800 - PA1 = 2400 - PA2 = 1200. | cad |  | 5427 | 510 | 0 | 0
13.10.100.7 | C = 1000 - PA1 = 3080 - PA2 = 1300. | cad |  | 6396 | 601 | 0 | 0
13.10.100.8 | C = 1400 - PA1 = 3080 - PA2 = 1800. | cad |  | 7281 | 684 | 0 | 0
13.10.101.0 | TERMOACCUMULATORI PUFFER. Termoaccumulatore PUFFER idoneo allo sfruttamento di una sorgente termica a funzionamento discontinuo ed alla distribuzione ad utenze di riscaldamento e acqua calda sanitaria. Il termoaccumulatore è costituito da un serbatoio verticale in pressione (pressione max 3,0 bar) in acciaio al carbonio con forte isolamento esterno (spessore 100 mm di poliuretano rivestito in PVC), attacchi vari per ingresso/uscita dei circuiti, per scarico, per sfiato, per sonde e termometri, possibilità di avere scambiatori di calore per ricevere o cedere calore, scambiatori istantanei o ad accumulo per acqua calda sanitaria.
13.10.101.1 | Termoaccumulatore con capacità di litri 200. | cad |  | 737 | 69 | 0 | 0
13.10.101.2 | Termoaccumulatore con capacità di litri 300. | cad |  | 826 | 78 | 0 | 0
13.10.101.3 | Termoaccumulatore con capacità di litri 500. | cad |  | 1009 | 95 | 0 | 0
13.10.101.4 | Termoaccumulatore con capacità di litri 800. | cad |  | 1309 | 123 | 0 | 0
13.10.101.5 | Termoaccumulatore con capacità di litri 1000. | cad |  | 1440 | 135 | 0 | 0
13.10.101.6 | Termoaccumulatore con capacità di litri 1500. | cad |  | 2057 | 193 | 0 | 0
13.10.101.7 | Termoaccumulatore con capacità di litri 2000. | cad |  | 2576 | 242 | 0 | 0
13.10.101.8 | Scambiatore a serpentino in acciaio al carbonio con superficie di 1,0 mq. | cad |  | 128 | 12.1 | 0 | 0
13.10.101.9 | Scambiatore a serpentino in acciaio al carbonio con superficie di 2,0 mq. | cad |  | 207 | 19.5 | 0 | 0
13.10.101.10 | Scambiatore a serpentino in acciaio al carbonio con superficie di 3,0 mq. | cad |  | 284 | 26.7 | 0 | 0
13.10.101.11 | Scambiatore a serpentino in acciaio al carbonio con superficie di 4,0 mq. | cad |  | 443 | 41.7 | 0 | 0
13.10.101.12 | Scambiatore a serpentino in acciaio al carbonio con superficie di 6,0 mq. | cad |  | 705 | 66 | 0 | 0
13.10.101.13 | Scambiatore a serpentino in acciaio inox per acqua calda sanitaria con superficie di 5,0 mq. | cad |  | 1739 | 163 | 0 | 0
13.10.101.14 | Scambiatore a serpentino in acciaio inox per acqua calda sanitaria con superficie di 7,0 mq. | cad |  | 1999 | 188 | 0 | 0
13.10.101.15 | Scambiatore ad accumulo in acciaio inox per acqua calda sanitaria da 150 litri e superficie di scambio da 1,3 mq. | cad |  | 1653 | 155 | 0 | 0
13.10.101.16 | Scambiatore ad accumulo in acciaio inox per acqua calda sanitaria da 200 litri e superficie di scambio da 1,6 mq. | cad |  | 1988 | 187 | 0 | 0
13.10.110.0 | SERBATOIO IN PRESSIONE IN ACCIAIO ZINCATO PER ACCUMULO FLUIDI IN GENERE, COMPLETO DI COIBENTAZIONE. Serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di eventuale anodo di magnesio e coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l).
13.10.110.1 | C = 300. | cad |  | 951 | 89 | 0 | 0
13.10.110.2 | C = 500. | cad |  | 1303 | 122 | 0 | 0
13.10.110.3 | C = 750. | cad |  | 1603 | 151 | 0 | 0
13.10.110.4 | C = 1000. | cad |  | 1803 | 170 | 0 | 0
13.10.110.5 | C = 1500. | cad |  | 2155 | 203 | 0 | 0
13.10.110.6 | C = 2000. | cad |  | 2505 | 235 | 0 | 0
13.10.110.7 | C = 3000. | cad |  | 3122 | 293 | 0 | 0
13.10.110.8 | C = 4000. | cad |  | 4140 | 389 | 0 | 0
13.10.110.9 | C = 5000. | cad |  | 4692 | 441 | 0 | 0
13.10.120.0 | SERBATOIO IN PRESSIONE IN ACCIAIO SMALTATO PER ACCUMULO FLUIDI IN GENERE, COMPLETO DI COIBENTAZIONE. Serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di eventuale anodo di magnesio e coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l).
13.10.120.1 | C = 300. | cad |  | 1136 | 107 | 0 | 0
13.10.120.2 | C = 500. | cad |  | 1452 | 136 | 0 | 0
13.10.120.3 | C = 750. | cad |  | 1820 | 171 | 0 | 0
13.10.120.4 | C = 1000. | cad |  | 2071 | 195 | 0 | 0
13.10.120.5 | C = 1500. | cad |  | 2438 | 229 | 0 | 0
13.10.120.6 | C = 2000. | cad |  | 2805 | 264 | 0 | 0
13.10.120.7 | C = 3000. | cad |  | 3574 | 336 | 0 | 0
13.10.120.8 | C = 4000. | cad |  | 4708 | 443 | 0 | 0
13.10.120.9 | C = 5000. | cad |  | 5327 | 501 | 0 | 0
13.10.130.0 | SERBATOIO IN PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PER ACCUMULO DI LIQUIDI ALIMENTARI E FLUIDI IN GENERE, COMPLETO DI COIBENTAZIONE. Serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio inox AISI 316, pressione massima di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l).
13.10.130.1 | C = 160. | cad |  | 1120 | 105 | 0 | 0
13.10.130.2 | C = 230. | cad |  | 1386 | 130 | 0 | 0
13.10.130.3 | C = 350. | cad |  | 2071 | 195 | 0 | 0
13.10.130.4 | C = 450 | cad |  | 2387 | 224 | 0 | 0
13.10.130.5 | C = 600. | cad |  | 3106 | 292 | 0 | 0
13.10.130.6 | C = 800. | cad |  | 3574 | 336 | 0 | 0
13.10.130.7 | C = 1000. | cad |  | 4158 | 391 | 0 | 0
13.10.130.8 | C = 1400. | cad |  | 4909 | 461 | 0 | 0
13.10.140.0 | PRODUTTORE DI ACQUA CALDA COSTITUITO DA SCALDACQUA ISTANTANEO A GAS CON BRUCIATORE ATMOSFERICO, TIRAGGIO NATURALE. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, completo di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C non inferiore a: PA (l/min.).
13.10.140.1 | PA = 5. | cad |  | 396 | 53 | 0 | 0
13.10.140.2 | PA = 10. | cad |  | 512 | 68 | 0 | 0
13.10.140.3 | PA = 13. | cad |  | 631 | 84 | 0 | 0
13.10.140.4 | PA = 16. | cad |  | 779 | 104 | 0 | 0
13.10.140.5 | Maggiorazione per accensione elettronica. | cad |  | 140 | 18.7 | 0 | 0
13.10.150.0 | PRODUTTORE DI ACQUA CALDA COSTITUITO DA SCALDACQUA ISTANTANEO A GAS, CIRCUITO STAGNO E TIRAGGIO BILANCIATO O FORZATO. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo con tiraggio a flusso bilanciato o forzato e circuito stagno di combustione, potenza modulante, accensione piezoelettrica, completo di rubinetti di intercettazione gas ed acqua, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.).
13.10.150.1 | PA = 13 tiraggio bilanciato. | cad |  | 1000 | 133 | 0 | 0
13.10.150.2 | PA = 10 tiraggio forzato. | cad |  | 1038 | 139 | 0 | 0
13.10.150.3 | PA = 13 tiraggio forzato. | cad |  | 1088 | 145 | 0 | 0
13.10.150.4 | Maggiorazione per accensione elettronica. | cad |  | 140 | 18.7 | 0 | 0
13.10.160.0 | PRODUTTORE DI ACQUA CALDA COSTITUITO DA SCALDACQUA AD ACCUMULO A GAS CON BRUCIATORE ATMOSFERICO, TIRAGGIO NATURALE. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua ad accumulo a gas, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, pressione massima di esercizio 8,0 bar, corredato di anodo di magnesio, regolatore di temperatura, valvola di sicurezza gas, coibentazione in poliuretano, rivestimento con mantello in acciaio verniciato a fuoco, raccordo al camino, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Potenza termica al focolare non inferiore a: PF (kW).
13.10.160.1 | C = 50 - PF = 3,5. | cad |  | 544 | 73 | 0 | 0
13.10.160.2 | C = 75 - PF = 5,2. | cad |  | 518 | 69 | 0 | 0
13.10.160.3 | C = 100 - PF = 5,2. | cad |  | 646 | 86 | 0 | 0
13.10.160.4 | C = 115 - PF = 7,5. | cad |  | 847 | 113 | 0 | 0
13.10.160.5 | C = 155 - PF = 8,5. | cad |  | 977 | 130 | 0 | 0
13.10.160.6 | C = 195 - PF = 10,2. | cad |  | 1234 | 165 | 0 | 0
13.10.160.7 | C = 290 - PF = 16,7. | cad |  | 2400 | 320 | 0 | 0
13.10.160.8 | C = 450 - PF = 22,0. | cad |  | 3856 | 515 | 0 | 0
13.10.160.9 | C = 800 - PF = 34,8. | cad |  | 4473 | 597 | 0 | 0
13.10.160.10 | C = 1000 - PF = 34,8. | cad |  | 5790 | 773 | 0 | 0
13.10.160.11 | C = 300 - PF = 38,0. | cad |  | 7295 | 974 | 0 | 0
13.10.160.12 | C = 350 - PF = 50,9. | cad |  | 8067 | 1077 | 0 | 0
13.10.160.13 | C = 300 - PF = 59,8. | cad |  | 8575 | 1145 | 0 | 0
13.10.160.14 | C = 350 - PF = 64,0. | cad |  | 9000 | 1202 | 0 | 0
13.10.160.15 | C = 250 - PF = 88,5. | cad |  | 10612 | 1417 | 0 | 0
13.10.160.16 | C = 250 - PF = 114,0 | cad |  | 12400 | 1655 | 0 | 0
13.10.200.0 | PRODUTTORE DI ACQUA CALDA COSTITUITO DA SCALDACQUA AD ACCUMULO A GAS CON BRUCIATORE ATMOSFERICO, CIRCUITO STAGNO E TIRAGGIO A FLUSSO BILANCIATO. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua ad accumulo a gas, tipo con tiraggio a flusso bilanciato e circuito stagno di combustione, caldaia vetroporcellanata, pressione massima di esercizio 8,0 bar, corredato di anodo di magnesio, regolatore di temperatura, valvola di sicurezza gas, coibentazione in poliuretano, rivestimento con mantello in acciaio verniciato a fuoco, kit di aspirazione/espulsione orizzontale o verticale, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Potenza termica al focolare non inferiore a: PF (kW).
13.10.200.1 | C = 75 - PF = 3,4. | cad |  | 957 | 128 | 0 | 0
13.10.200.2 | C = 100 - PF = 3,4. | cad |  | 1170 | 156 | 0 | 0
13.10.200.3 | C = 110 - PF = 7,9. | cad |  | 2170 | 290 | 0 | 0
13.10.200.4 | C = 145 - PF = 8,6. | cad |  | 2262 | 302 | 0 | 0
13.10.210.0 | PRODUTTORE DI ACQUA CALDA COSTITUITO DA SCALDACQUA AD ACCUMULO A GAS CON BRUCIATORE ATMOSFERICO, CIRCUITO STAGNO E TIRAGGIO A FLUSSO FORZATO. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua ad accumulo a gas, tipo con tiraggio a flusso forzato e circuito stagno di combustione, caldaia vetroporcellanata, pressione massima di esercizio 8,0 bar, anodo di magnesio, isolamento in poliuretano espanso, rivestimento con mantello in acciaio verniciato, regolatore di temperatura, accensione elettronica con controllo di fiamma a ionizzazione, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Potenza termica al focolare non inferiore a: PF (kW).
13.10.210.1 | C = 75 - PF = 3,4. | cad |  | 1615 | 216 | 0 | 0
13.10.210.2 | C = 95 - PF = 3,4. | cad |  | 1747 | 233 | 0 | 0
13.10.210.3 | C = 115 - PF = 5,0. | cad |  | 1918 | 256 | 0 | 0
13.10.210.4 | C = 145 - PF = 18,0. | cad |  | 2245 | 300 | 0 | 0
13.10.210.5 | C = 175 - PF = 19,0. | cad |  | 2434 | 325 | 0 | 0
13.10.210.6 | C = 220 - PF = 28,5. | cad |  | 3504 | 468 | 0 | 0
13.10.210.7 | C = 300 - PF = 31,0. | cad |  | 3929 | 524 | 0 | 0
13.10.210.8 | C = 400 - PF = 31,0. | cad |  | 4461 | 596 | 0 | 0
13.10.210.9 | C = 300 - PF = 47,0. | cad |  | 8187 | 1093 | 0 | 0
13.10.210.10 | C = 250 - PF = 75,0. | cad |  | 9185 | 1226 | 0 | 0
13.10.215.0 | ACCESSORI PER PRODUTTORI DI ACQUA CALDA SANITARIA CON CIRCUITO STAGNO E TIRAGGIO A FLUSSO FORZATO. Accessori per produttori di acqua calda sanitaria con tiraggio a flusso forzato e circuito stagno di combustione da conteggiare come aggiunta al prezzo del produttore.
13.10.215.1 | Kit scarico fumi orizzontale per potenze fino a 6,0 kW. | cad |  | 107 | 14.3 | 0 | 0
13.10.215.2 | Kit scarico fumi sdoppiato per potenze fino a 6,0 kW. | cad |  | 179 | 23.9 | 0 | 0
13.10.215.3 | Kit scarico fumi verticale per potenze fino a 6,0 kW. | cad |  | 297 | 39.7 | 0 | 0
13.10.215.4 | Kit scarico fumi orizzontale per potenze fino a 32,0 kW. | cad |  | 179 | 23.9 | 0 | 0
13.10.215.5 | Kit scarico fumi sdoppiato per potenze fino a 32,0 kW. | cad |  | 297 | 39.7 | 0 | 0
13.10.215.6 | Kit scarico fumi verticale per potenze fino a 32,0 kW. | cad |  | 350 | 46.7 | 0 | 0
13.10.215.7 | Kit scarico fumi orizzontale per potenze fino a 75,0 kW. | cad |  | 575 | 77 | 0 | 0
13.10.215.8 | Kit scarico fumi verticale per potenze fino a 75,0 kW. | cad |  | 658 | 88 | 0 | 0
13.10.220.0 | PRODUTTORE DI ACQUA CALDA COSTITUITO DA SCALDACQUA AD ACCUMULO PER BRUCIATORE AD ARIA SOFFIATA. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua ad accumulo per funzionamento con bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, pressione massima d'esercizio 8,0 bar, corredato di anodo al magnesio, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, coibentazione in poliuretano, rivestimento in lamiera verniciata, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione ed il bruciatore. Capacità: C (l). Potenza termica al focolare non inferiore a: PF (kW).
13.10.220.1 | C = 320 - PF = 34,3. | cad |  | 4938 | 659 | 0 | 0
13.10.220.2 | C = 320 - PF = 58,0. | cad |  | 4938 | 659 | 0 | 0
13.10.220.3 | C = 320 - PF = 72,0. | cad |  | 5927 | 791 | 0 | 0
13.10.220.4 | C = 320 - PF = 92,0. | cad |  | 6451 | 861 | 0 | 0
13.10.220.5 | C = 280 - PF = 113,0. | cad |  | 7019 | 937 | 0 | 0
13.10.220.6 | C = 280 - PF = 133,0. | cad |  | 7651 | 1021 | 0 | 0
13.10.220.7 | C = 250 - PF = 205,0. | cad |  | 8354 | 1115 | 0 | 0
13.10.230.0 | PRODUTTORE DI ACQUA CALDA COSTITUITO DA SCALDACQUA AD ACCUMULO ELETTRICO O TERMOELETTRICO. Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici ed elettrici, escluse le linee di alimentazione idrauliche ed elettriche che si intendono disponibili in adiacenza all'apparecchio.
13.10.230.1 | Scaldacqua elettrico da l 10. | cad |  | 215 | 28.7 | 0 | 0
13.10.230.2 | Scaldacqua elettrico da l 15. | cad |  | 234 | 31.2 | 0 | 0
13.10.230.3 | Scaldacqua elettrico da l 30. | cad |  | 265 | 35.4 | 0 | 0
13.10.230.4 | Scaldacqua elettrico da l 50. | cad |  | 304 | 40.6 | 0 | 0
13.10.230.5 | Scaldacqua elettrico da l 80. | cad |  | 353 | 47.1 | 0 | 0
13.10.230.6 | Scaldacqua elettrico da l 100. | cad |  | 390 | 52 | 0 | 0
13.10.230.7 | Scaldacqua elettrico da l 120. | cad |  | 428 | 57 | 0 | 0
13.10.230.8 | Scaldacqua termoelettrico da l 50. | cad |  | 368 | 49.1 | 0 | 0
13.10.230.9 | Scaldacqua termoelettrico da l 80. | cad |  | 428 | 57 | 0 | 0
13.10.230.10 | Scaldacqua termoelettrico da l 100. | cad |  | 478 | 64 | 0 | 0
13.10.240.0 | PRODUTTORE DI ACQUA CALDA COSTITUITO DA PICCOLO SCALDACQUA AD ACCUMULO CON DOCCIA. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da piccolo scaldacqua ad accumulo con doccia, completo di involucro esterno porcellanato, tubo flessibile, gancio a muro, valvola di intercettazione, valvola miscelatrice, resistenza elettrica corazzata da W 1500, spia di funzionamento, termometro, comprese le opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità di accumulo: C (l). Potenza elettrica installata: PE (W).
13.10.240.1 | C = 10 - PE = 1500. | cad |  | 278 | 37.1 | 0 | 0
13.10.240.2 | C = 14 - PE = 1500. | cad |  | 290 | 38.7 | 0 | 0
13.11 | APPARECCHIATURE PER FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE
13.11.30.0 | TERMOCUCINA CON FOCOLARE PER COMBUSTIBILI SOLIDI, PER SOLO RISCALDAMENTO. Termocucina per funzionamento con combustibili solidi costituita da caldaia in acciaio, focolare con griglia regolabile, regolatore termostatico di tiraggio dell'aria comburente, piastra di cottura in ghisa, forno di cottura, forno scaldavivande, pannello di controllo con termometro, interruttore e segnalazione luminosa per pompa radiatori, finitura esterna in smalto bianco. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera dell’apparecchiatura escluso le linee idrauliche ed elettriche e le opere murarie. Potenzialità utile non inferiore a: PU (kW). Dimensioni esterne indicative: LxPxH (cm).
13.11.30.1 | PU = 16,3 L x P x H = 90 x 60 x 85. | cad |  | 2908 | 133 | 0 | 0
13.11.30.2 | PU = 20,9 L x P x H = 99 x 60 x 85. | cad |  | 3442 | 158 | 0 | 0
13.11.30.3 | PU = 24,4 L x P x H = 104 x 60 x 85. | cad |  | 3852 | 176 | 0 | 0
13.11.40.0 | CALDAIA A CAMINETTO CON CHIUSURA ANTERIORE IN VETRO CERAMICO PER SOLO RISCALDAMENTO. Caldaia a caminetto con chiusura anteriore in vetro ceramico e scambiatore interno in rame per produrre acqua calda da destinare al riscaldamento.Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera dell’apparecchiatura escluso le linee idrauliche ed elettriche e le opere murarie.Potenza massima focolare non inferiore a: PF (kW). Diametro uscita fumi: DF (mm).
13.11.40.1 | PF = 19,5 DF = 200. | cad |  | 1876 | 86 | 0 | 0
13.11.40.2 | PF = 23,3 DF = 200. | cad |  | 2187 | 100 | 0 | 0
13.11.40.3 | PF = 29,0 DF = 250. | cad |  | 2258 | 103 | 0 | 0
13.11.40.4 | PF = 34,3 DF = 250. | cad |  | 2498 | 114 | 0 | 0
13.11.51.0 | GRUPPO DI REGOLAZIONE PER IMPIANTO SOLARE DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI. Gruppo di regolazione per impianto solare di piccole e medie dimensioni completo di elettropompa a 3 velocità, valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, termometri, manometro, rubinetti per riempimento, carico e scarico impianto, attacco per vaso d'espansione, regolatore e misuratore di portata, centralina con sonde per la regolazione dell'impianto, il tutto fornito preassemblato per tubazione di mandata e ritorno, compreso il montaggio idraulico con esclusione dei collegamenti elettrici. Temperatura massima di esercizio 120C, pressione massima di esercizio 8 bar.
13.11.51.1 | Portata massima della pompa massima della pompa 2,0 mc/h. | cad |  | 692 | 41.9 | 0 | 0
13.11.51.2 | Portata massima della pompa 7,0 mc/h. | cad |  | 1140 | 54 | 0 | 0
13.11.55.0 | KIT TERMOSTATICO DI COLLEGAMENTO SOLARE-CALDAIA. Kit termostatico di collegamento solare-caldaia per consentire la deviazione diretta alla rete sanitaria dell'acqua calda prodotta dall'impianto solare senza attraversare la caldaia e la miscelazione per regolare la temperatura dell'acqua erogata al valore desiderato.
13.11.55.1 | Kit termostatico per caldaie con accumulo. | cad |  | 314 | 19 | 0 | 0
13.11.55.2 | Kit termostatico per caldaie con produzione istantanea. | cad |  | 401 | 19 | 0 | 0
13.11.61 | COLLETTORE SOLARE AD ACQUA CALDA AD ELEVATA EFFICIENZA. Collettore solare ad acqua calda certificato in base alle norme europee EN 12975 e EN 12976, costituito da piastra assorbente in rame altamente selettiva (assorbimento > 95% ed emissione < 5 %) con canalizzazioni per l'acqua, protetta superiormente da un vetro temperato antiriflesso e antigrandine da 4 mm ed inferiormente da un opportuno strato di isolante con spessore totale non inferiore a 50 mm, il tutto racchiuso in un contenitore in alluminio ben sigillato ed idoneo ad essere installato direttamente all'esterno. Il collettore è valutato per metro quadrato della superficie utile esposta al sole (superficie di apertura) ed il prezzo e' comprensivo delle staffe di ancoraggio e del fissaggio alla struttura. | mq |  | 604 | 27.7 | 0 | 0
13.11.62 | COLLETTORE SOLARE AD ACQUA PER PISCINE. Collettore solare ad acqua per piscine costituito da pannello multitubo in polipropilene con larghezza di m 0,30e lunghezza disponibile di m 3,0 - 4,0 - 6,0 - 9,0 - 12,0, comprensivo dei raccordi di unione fra i vari pannelli. Il collettore è valutato per metro quadrato della superficie utile esposta al sole ed il prezzo e' comprensivo degli accessori di fissaggio e delle opere murarie necessarie all'installazione. | mq |  | 169 | 7.8 | 0 | 0
13.11.63 | COLLETTORE SOLARE AD ACQUA CALDA SOTTOVUOTO. Collettore solare SOTTOVUOTO ad acqua calda certificato in base alle norme europee EN 12975 e EN 12976, realizzato con tecnologia Heat Pipe (scambiatore di calore in rame all'interno di un tubo in vetro sottovuoto) e costituito da una serie di scambiatori assemblati e collegati idraulicamente, il tutto inserito in un telaio con profilati di alluminio idoneo ad essere installato direttamente all'esterno. Il collettore è valutato per metro quadrato della superficie utile esposta al sole (superficie di apertura) ed il prezzo e' comprensivo delle staffe di ancoraggio e delle opere murarie necessarie all'installazione. | mq |  | 707 | 32.4 | 0 | 0
13.11.71.0 | IMPIANTO SOLARE DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A CIRCOLAZIONE FORZATA CON COLLETTORI AD ELEVATA EFFICIENZA. Impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari certificati in base alle norme europee EN 12975 e EN 12976 e realizzati con piastra assorbente in rame altamente selettiva (assorbimento > 95% ed emissione < 5 %), accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, serbatoio di accumulo remoto con uno scambiatore, gruppo idraulico con elettropompa di adeguate caratteristiche e valvola di sicurezza, vaso d'espansione di adeguata capacità, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, miscelatore termostatico sull'acqua calda sanitaria, set di sfiato aria, fluido antigelo, tubazioni di collegamento isolate termicamente fino ad una distanza massima collettori-serbatoio di 20 m. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera dei materiali sopraelencati compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, le opere di fissaggio e quanto altro necessario a dare l'opera completa e funzionante con esclusione delle sole opere murarie di apertura e chiusura tracce. L'impianto è valutato in funzione della superficie utile esposta al sole (superficie di apertura) e della capacità del serbatoio.
13.11.71.1 | Impianto con 1 pannello da 2,2 mq e serbatoio da 150 litri. | cad |  | 4336 | 199 | 0 | 0
13.11.71.2 | Impianto con 2 pannelli da 2,2 mq e serbatoio da 200 litri. | cad |  | 5637 | 258 | 0 | 0
13.11.71.3 | Impianto con 3 pannelli da 2,2 mq e serbatoio da 300 litri. | cad |  | 7023 | 322 | 0 | 0
13.11.71.4 | Impianto con 4 pannelli da 2,2 mq e serbatoio da 400 litri. | cad |  | 8476 | 388 | 0 | 0
13.11.72.0 | IMPIANTO SOLARE DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A CIRCOLAZIONE NATURALE CON COLLETTORI AD ELEVATA EFFICIENZA. Impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione naturale costituito da pannelli solari certificati in base alle norme europee EN 12975 e EN 12976 e realizzati con piastra assorbente in rame altamente selettiva (assorbimento > 95% ed emissione < 5 %), bollitore orizzontale posto superiormente ai pannelli con elevato isolamento e trattamento esterno anticorrosione, resistenza elettrica integrativa, accessori di fissaggio per tetti piani o inclinati, valvole di intercettazione, valvole di sicurezza, miscelatore termostatico sull'acqua calda sanitaria, fluido antigelo, tubazioni di collegamento isolate termicamente. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera dei materiali sopraelencati compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, le opere di fissaggio e quanto altro necessario a dare l'opera completa e funzionante con esclusione delle sole opere murarie di apertura e chiusura tracce. L'impianto è valutato in funzione della superficie utile esposta al sole (superficie di apertura) e della capacità del serbatoio.
13.11.72.1 | Impianto con 1 pannello da 1,8 mq e serbatoio da 130 a 160 litri. | cad |  | 2495 | 114 | 0 | 0
13.11.72.2 | Impianto con 2 pannelli da 1,8 mq e serbatoio da 220 a 260 litri. | cad |  | 4312 | 197 | 0 | 0
13.11.73.0 | IMPIANTO SOLARE DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A CIRCOLAZIONE FORZATA CON COLLETTORI SOTTOVUOTO. Impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari SOTTOVUOTO certificati in base alle norme europee EN 12975 e EN 12976 e realizzati con tecnologia Heat Pipe (scambiatore di calore in rame all'interno di un tubo in vetro sottovuoto), accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, serbatoio di accumulo remoto con due scambiatori, gruppo idraulico con elettropompa di adeguate caratteristiche e valvola di sicurezza, vaso d'espansione di adeguata capacità, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, miscelatore termostatico sull'acqua calda sanitaria, set di sfiato aria, fluido antigelo, tubazioni di collegamento isolate termicamente fino ad una distanza massima collettori-serbatoio di 20 m. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera dei materiali sopraelencati compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, le opere di fissaggio e quanto altro necessario a dare l'opera completa e funzionante con esclusione delle sole opere murarie di apertura e chiusura tracce. L'impianto è valutato in funzione della superficie utile esposta al sole (superficie di apertura) e della capacità del serbatoio.
13.11.73.1 | Impianto con 1 pannello da 1,9 mq e serbatoio da 150 litri. | cad |  | 4926 | 226 | 0 | 0
13.11.73.2 | Impianto con 1 pannello da 2,8 mq e serbatoio da 200 litri. | cad |  | 6030 | 276 | 0 | 0
13.11.73.3 | Impianto con 2 pannelli da 1,9 mq e serbatoio da 300 litri. | cad |  | 7066 | 324 | 0 | 0
13.11.74.0 | IMPIANTO SOLARE DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A CIRCOLAZIONE NATURALE CON COLLETTORI SOTTOVUOTO. Impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione naturale costituito da pannelli solari SOTTOVUOTO certificati in base alle norme europee EN 12975 e EN 12976 e realizzati con tecnologia Heat Pipe (scambiatore di calore in rame all'interno di un tubo in vetro sottovuoto), bollitore orizzontale posto superiormente ai pannelli con elevato isolamento e trattamento esterno anticorrosione, resistenza elettrica integrativa, accessori di fissaggio per tetti piani o inclinati, valvole di intercettazione, valvole di sicurezza, miscelatore termostatico sull'acqua calda sanitaria, fluido antigelo, tubazioni di collegamento isolate termicamente. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera dei materiali sopraelencati compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, le opere di fissaggio e quanto altro necessario a dare l'opera completa e funzionante con esclusione delle sole opere murarie di apertura e chiusura tracce. L'impianto è valutato in funzione della superficie utile esposta al sole (superficie di apertura) e della capacità del serbatoio.
13.11.74.1 | Impianto con 1 pannello da 1,4 mq e serbatoio da 170 litri. | cad |  | 3571 | 164 | 0 | 0
13.11.74.2 | Impianto con 1 pannello da 2,3 mq e serbatoio da 260 litri. | cad |  | 4880 | 224 | 0 | 0
13.11.84.0 | FLUIDO TERMOCONVETTORE ANTIGELO NON TOSSICO, CON INIBITORI DELLA CORROSIONE. Fluido termovettore per impianti esposti al pericolo del gelo, costituito da una miscela di acqua e glicole propilenico, addittivata con inibitori della corrosione, idoneo per temperature fino a -22° C. Il prezzo comprende la fornitura e l’immissione del fluido nel circuito.
13.11.80.1 | Glicole propilenico al 100%. | kg |  | 6.5 | 0.299 | 0 | 0
13.11.80.2 | Glicole propilenico al 40% per temperature fino a -22°. | kg |  | 2.8 | 0.128 | 0 | 0
13.11.80.3 | Glicole propilenico al 30% per temperature fino a -14°. | kg |  | 2.17 | 0.099 | 0 | 0
13.11.80.4 | Glicole propilenico al 20% per temperature fino a - 8°. | kg |  | 1.47 | 0.067 | 0 | 0
13.11.81 | FLUIDO TERMOVETTORE SPECIFICO PER IMPIANTI CON COLLETTORI SOLARI SOTTOVUOTO. Fluido termovettore specifico per impianti con collettori solari sottovuoto, costituito da una miscela di acqua e glicole propilenico, addittivata con inibitori della corrosione, idoneo per temperature fino a -28 C. Il prezzo comprende la fornitura e l’immissione del fluido nel circuito. | kg |  | 6.9 | 0.318 | 0 | 0
13.11.90.0 | CALDAIA A BIOMASSA,PER SOLO RISCALDAMENTO. Caldaia a BIOMASSA, in acciaio per la produzione di acqua calda ad uso riscaldamento, del tipo a fiamma rovesciata, con ventilatore in aspirazione, idonea per bruciare legna asciutta di dimensione massima pari a 1000 mm. La caldaia è dotata di camera di premiscelazione dellaria primaria e secondaria, ventilatore di aspirazione, scambiatore di calore di sicurezza antisurriscaldamento, mantello di copertura con rivestimento isolante, pannello elettrico di comando e controllo corredato di termometro, termostato ventilatore, termostato anticondensa, termostato di sicurezza. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera dell’apparecchiatura escluso le linee idrauliche ed elettriche e le opere murarie. Potenza focolare non inferiore a: PF (kW). Rendimento minimo alla potenza nominale: n (%).
13.11.90.1 | PF = 14,9 - n = 80. | cad |  | 2716 | 124 | 0 | 0
13.11.90.2 | PF = 25,0 - n = 85. | cad |  | 3605 | 165 | 0 | 0
13.11.90.3 | PF = 34,8 - n = 85. | cad |  | 4109 | 188 | 0 | 0
13.11.90.4 | PF = 48,0 - n = 85. | cad |  | 4667 | 214 | 0 | 0
13.11.90.5 | PF = 75,0 - n = 85. | cad |  | 7127 | 326 | 0 | 0
13.11.100.0 | CALDAIA A PELLET PER SOLO RISCALDAMENTO. Caldaia a PELLET in acciaio per la produzione di acqua calda ad uso riscaldamento, del tipo a fiamma rovesciata, con ventilatore in aspirazione, camera di combustione ceramica idonea per bruciare pellets. La caldaia è dotata di camera di premiscelazione dell’aria primaria e secondaria, ventilatore di aspirazione, scambiatore di calore di sicurezza antisurriscaldamento, mantello di copertura con rivestimento isolante, bruciatore a pellet, pannello elettrico di comando e controllo corredato di termometro, termostato ventilatore, termostato anticondensa, termostato di sicurezza. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera dell’apparecchiatura escluso le linee idrauliche ed elettriche e le opere murarie.Potenza focolare non inferiore a: PF (kW). Rendimento minimo alla potenza nominale: n (%).
13.11.100.1 | PF = 15,0 - n = 90. | cad |  | 5926 | 271 | 0 | 0
13.11.100.2 | PF = 22,0 - n = 90. | cad |  | 7002 | 321 | 0 | 0
13.11.110.0 | CALDAIA POLICOMBUSTIBILE (LEGNA + ALTRO COMBUSTIBILE) PER SOLO RISCALDAMENTO. Caldaia POLICOMBUSTIBILE in acciaio per la produzione di acqua calda ad uso riscaldamento del tipo a fiamma rovesciata, con ventilatore in aspirazione, idonea per bruciare legna in abbinamento ad altro tipo di combustibile (gas, gasolio, pellets). La caldaia è dotata di camera di premiscelazione dell’aria primaria e secondaria, ventilatore di aspirazione, scambiatore di calore di sicurezza antisurriscaldamento, mantello di copertura con rivestimento isolante, pannello elettrico di comando e controllo corredato di termometro, termostato ventilatore, termostato anticondensa, termostato di sicurezza. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera dell’apparecchiatura con esclusione del bruciatore (a gas, gasolio o a pellet) da quotare a parte, escluso le linee idrauliche ed elettriche e le opere murarie. Potenza focolare non inferiore a: PF (kW). Rendimento minimo con legna alla potenza nominale: n (%).
13.11.110.1 | PF = 14,9 - n = 80. | cad |  | 4136 | 189 | 0 | 0
13.11.110.2 | PF = 25,0 - n = 85. | cad |  | 5484 | 251 | 0 | 0
13.11.110.3 | PF = 34,8 - n = 85. | cad |  | 6331 | 290 | 0 | 0
13.11.120.0 | ACCESSORI PER CALDAIA A PELLET. Accessori per caldaia a PELLET necessari alla completa e corretta installazione e valutati come aggiunta al prezzo del gruppo termico.
13.11.120.1 | Serbatoio pellet da 250 litri. | cad |  | 317 | 14.5 | 0 | 0
13.11.120.2 | Serbatoio pellet da 500 litri. | cad |  | 554 | 25.4 | 0 | 0
13.11.120.3 | Bruciatore a pellet da 20 kW. | cad |  | 2313 | 106 | 0 | 0
13.11.120.4 | Caricatore a coclea lungo 1,5 m. | cad |  | 565 | 25.9 | 0 | 0
13.11.120.5 | Caricatore a coclea lungo 2,5 m. | cad |  | 687 | 31.5 | 0 | 0
13.11.130.0 | IMPIANTO DI PRODUZIONE CALORE CON POMPA DI CALORE GEOTERMICA E CAPTAZIONE IN SUPERFICIE CON GAS FRIGORIFERO. Impianto con pompa di calore geotermica per la produzione di calore destinato al riscaldamento ambientale ed alla produzione di acqua calda sanitaria con potenze termiche utili fino a 30 kW e COP> 4,0, costituito da pompa di calore gas frigorifero-acqua realizzata con compressore scroll ermetico installato in apposito contenitore insonorizzato, evaporatore/condensatore con scambiatore a piastre di acciaio inox, accessori per circuito frigorifero (filtro, sottoraffreddatore, dispositivi di controllo, protezione e regolazione), predisposizione per produzione di acqua calda sanitaria tramite bollitore riscaldato direttamente dal gas caldo in uscita dal compressore, predisposizione per reversibilità alla funzione di raffrescamento, sistema di captazione del calore sulla superficie del terreno in ragione di 15 - 20 mq per kW di energia resa realizzato mediante tubi di rame posati nel terreno ad una profondità di 50 - 80 cm e protetti da apposita rete di segnalazione. I tubi di rame, destinati alla circolazione del fluido frigorifero nel terreno, saranno realizzati con giunzioni a saldare e provati ad adeguata pressione. Il costo dell'impianto comprende la fornitura ed installazione dei materiali sopraelencati con esclusione delle opere di sbancamento e ripristino del terreno, delle opere murarie, del circuito di utilizzo e dell'impianto elettrico. L'impianto è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza termica utile resa all'acqua alla temperatura di 35/40.
13.11.130.1 | Quota fissa. | cad |  | 4140 | 190 | 0 | 0
13.11.130.2 | Quota variabile. | kW |  | 760 | 34.8 | 0 | 0
13.11.130.3 | Quota aggiuntiva per acqua calda sanitaria con bollitore da 300 litri. | cad |  | 3105 | 142 | 0 | 0
13.11.130.4 | Quota aggiuntiva per reversibilità al raffrescamento. | cad |  | 2588 | 119 | 0 | 0
13.11.150.0 | POMPA DI CALORE ACQUA/ACQUA GEOTERMICA DESTINATA ALL'IMPIEGO IN SOLO RISCALDAMENTO PER POTENZE TERMICHE FINO A 100 KW. Pompa di calore acqua/acqua geotermica destinata all'impiego in solo riscaldamento per potenze termiche fino a 100 kW, predisposta per la produzione di acqua calda sanitaria tramite deviazione di flusso esterno, equipaggiata con uno o più compressori ermetici scroll monocircuito, con refrigerante ecologico e rispondente ai requisiti di efficienza dettati dalla norma EN14911. L'unità sarà dotata di scambiatori a piastre saldobrasate in acciaio inossidabile AISI 316, isolati termicamente con materassino anticondensa del tipo a celle chiuse ed ignifugo, elettropompe di circolazione lato impianto e lato geotermico, pressostati differenziali, resistenza elettrica di riscaldamento olio compressore, supporti ammortizzatori per compressore e per unità, scheda elettronica di gestione e controllo completo di display multiriga con possibilità di connessione a pannello remoto, filtro deidratatore, spia di passaggio refrigerante con indicatore di umidità, valvola termostatica elettronica, valvole di servizio, pressostato di alta, di bassa e sonda antigelo, trasduttori di pressione, struttura e pannelli realizzati in lamiera zincata verniciata a polveri internamente rivestiti con materiale fonoassorbente e amovibili su ogni lato, quadro elettrico completamente cablato, costruito con componenti di provata affidabilità ed in conformità alle principali Direttive Europee ed alle vigenti norme, completo di protezioni magnetotermiche per i motori, trasformatore di isolamento per i circuiti ausiliari, cavi numerati, morsettiera per interconnessioni esterne a organi di controllo e centralina utente, comunicazione con protocollo aperto modbus RTU, possibilità di funzionamento con compensazione climatica dei set point di lavoro in funzione della temperatura esterna, possibilità di installazione scheda per la gestione e supervisione da remoto tramite Adsl da browser internet. La pompa di calore è valutata con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza termica nominale espressa in kW valutata alle condizioni di invio acqua all'impianto di 35°C e di ingresso acqua all'unità (con percentuale di glicole pari al 25%) di 0°C.
13.11.150.1 | Quota fissa per ciascuna pompa di calore. | cad |  | 8408 | 385 | 0 | 0
13.11.150.2 | Quota variabile. | kW |  | 246 | 11.3 | 0 | 0
13.11.151.0 | POMPA DI CALORE ACQUA/ACQUA DI FALDA DESTINATA ALL'IMPIEGO IN SOLO RISCALDAMENTO PER POTENZE TERMICHE FINO A 120 KW. Pompa di calore acqua/acqua di falda destinata all'impiego in solo riscaldamento per potenze termiche fino a 120 kW, predisposta per la produzione di acqua calda sanitaria tramite deviazione di flusso esterno, equipaggiata con uno o più compressori ermetici scroll monocircuito, con refrigerante ecologico e rispondente ai requisiti di efficienza dettati dalla norma EN14911. L'unità sarà dotata di scambiatori a piastre saldobrasate in acciaio inossidabile AISI 316, isolati termicamente con materassino anticondensa del tipo a celle chiuse ed ignifugo, elettropompa di circolazione lato impianto, valvola pressostatica, pressostati differenziali, resistenza elettrica di riscaldamento olio compressore, supporti ammortizzatori per compressore e per unità, scheda elettronica di gestione e controllo completo di display multiriga con possibilità di connessione a pannello remoto, filtro deidratatore, spia di passaggio refrigerante con indicatore di umidità, valvola termostatica elettronica, valvole di servizio, pressostato di alta, di bassa e sonda antigelo, trasduttori di pressione, struttura e pannelli realizzati in lamiera zincata verniciata a polveri internamente rivestiti con materiale fonoassorbente e amovibili su ogni lato, quadro elettrico completamente cablato, costruito con componenti di provata affidabilità ed in conformità alle principali Direttive Europee ed alle vigenti norme, completo di protezioni magnetotermiche per i motori, trasformatore di isolamento peri circuiti ausiliari, cavi numerati, morsettiera per interconnessioni esterne a organi di controllo e centralina utente, comunicazione con protocollo aperto modbus RTU, possibilità di funzionamento con compensazione climatica dei set point di lavoro in funzione della temperatura esterna, possibilità di installazione scheda per la gestione e supervisione da remoto tramite Adsl da browser internet. La pompa di calore è valutata con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza termica nominale espressa in kW valutata alle condizioni di invio acqua a 35°C all'impianto e di ingresso acqua all'unità di 10°C.
13.11.151.1 | Quota fissa per ciascuna pompa di calore. | cad |  | 8300 | 380 | 0 | 0
13.11.151.2 | Quota variabile. | kW |  | 189 | 8.7 | 0 | 0
13.11.152.0 | POMPA DI CALORE ACQUA/ACQUA GEOTERMICA DESTINATA ALL'IMPIEGO IN RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO, CON REVERSIBILITÀ LATO GAS, PER POTENZE TERMICHE FINO A 100 KW. Pompa di calore acqua/acqua geotermica destinata all'impiego in riscaldamento/raffrescamento, con reversibilità lato gas, per potenze termiche fino a 100 kW, predisposta per la produzione di acqua calda sanitaria tramite deviazione di flusso esterno, equipaggiata con uno o più compressori ermetici scroll, monocircuito con refrigerante ecologico e rispondente ai requisiti di efficienza dettati dalla norma EN14911. L'unità sarà dotata di scambiatori a piastre saldobrasate in acciaio inossidabile AISI 316, isolati termicamente con materassino anticondensa del tipo a celle chiuse ed ignifugo, elettropompe di circolazione lato impianto e lato geotermico, pressostati differenziali, resistenza elettrica di riscaldamento olio compressore, supporti ammortizzatori per compressore e per unità, scheda elettronica di gestione e controllo completo di display multiriga, con possibilità di connessione a pannello remoto, filtro deidratatore, spia di passaggio refrigerante con indicatore di umidità, valvola termostatica elettronica, valvola ad inversione 4 vie, valvole di servizio, pressostato di alta, di bassa, sonda antigelo e trasduttori di pressione, struttura e pannelli realizzati in lamiera zincata verniciata a polveri internamente rivestiti con materiale fonoassorbente e amovibili su ogni lato, quadro elettrico completamente cablato, costruito con componenti di provata affidabilità ed in conformità alle principali Direttive Europee alle vigenti norme completo di protezioni magnetotermiche per i motori, trasformatore di isolamento per i circuiti ausiliari, cavi numerati, morsettiera per interconnessioni esterne a organi di controllo e centralinautente, comunicazione con protocollo aperto modbus RTU, possibilità di funzionamento con compensazione climatica dei set point di lavoro in funzione della temperatura esterna, possibilità di installazione scheda per la gestione e supervisione da remoto tramite Adsl da browser internet. Lapompa di calore è valutata con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza termica nominale espressa in kW valutata alle condizioni di invio acqua all'impianto di 35°C e di ingresso acqua all'unità (con percentuale di glicole pari al 25%) di 0°C.
13.11.152.1 | Quota fissa per ciascuna pompa di calore. | cad |  | 10058 | 461 | 0 | 0
13.11.152.2 | Quota variabile. | kW |  | 250 | 11.5 | 0 | 0
13.11.153.0 | POMPA DI CALORE ACQUA/ACQUA DI FALDA DESTINATA ALL'IMPIEGO IN RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO, CON REVERSIBILITÀ LATO GAS, PER POTENZE TERMICHE FINO A 120 KW Pompa di calore acqua/acqua di falda destinata all'impiego in riscaldamento/raffrescamento, con reversibilità lato gas, per potenze termiche fino a 120 kW, predisposta per la produzione di acqua calda sanitaria tramite deviazione di flusso esterno, equipaggiata con uno o più compressori ermetici scroll, monocircuito con refrigerante ecologico e rispondente ai requisiti di efficienza dettati dalla norma EN14911. L'unità sarà dotata di scambiatori a piastre saldobrasate in acciaio inossidabile AISI 316, isolati termicamente con materassino anticondensa del tipo a celle chiuse ed ignifugo, elettropompa di circolazione lato impianto, valvola pressostatica, pressostati differenziali, resistenza elettrica di riscaldamento olio compressore, supporti ammortizzatori per compressore e per unità, scheda elettronica di gestione e controllo completo di display multiriga, con possibilità di connessione a pannello remoto, filtro deidratatore, spia di passaggio refrigerante con indicatore di umidità, valvola termostatica elettronica, valvola ad inversione 4 vie, valvole di servizio, pressostato di alta, di bassa, sonda antigelo e trasduttori di pressione, struttura e pannelli realizzati in lamiera zincata verniciata a polveri internamente rivestiti con materiale fonoassorbente e amovibili su ogni lato, quadro elettrico completamente cablato, costruito con componenti di provata affidabilità ed in conformità alle principali Direttive Europee alle vigenti norme completo di protezioni magnetotermiche per i motori, trasformatore di isolamento per i circuiti ausiliari, cavi numerati, morsettiera per interconnessioni esterne a organi di controllo e centralina utente, comunicazione con protocollo aperto modbus RTU, possibilità di funzionamento con compensazione climatica dei set point di lavoro in funzione della temperatura esterna, possibilità di installazione scheda per la gestione e supervisione da remoto tramite Adsl da browser internet. La pompa di calore è valutata con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza termica nominale espressa in kW valutata alle condizioni di invio acqua a 35°C all'impianto e di ingresso acqua all'unità di 10°C.
13.11.153.1 | Quota fissa per ciascuna pompa di calore. | cad |  | 10002 | 458 | 0 | 0
13.11.153.2 | Quota variabile. | kW |  | 194 | 8.9 | 0 | 0
13.11.160.0 | ACCESSORIO PER POMPA DI CALORE GEOTERMICA O AD ACQUA DI FALDA COSTITUITO DA MODULO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA. Accessorio per pompa di calore geotermica o ad acqua di falda costituito da modulo per la produzione di acqua calda sanitaria. Il modulo è costituito da uno scambiatore del tipo a piastre saldobrasate in acciaio inossidabile AISI 316, isolato termicamente e da collegare idraulicamente al circuito ad alta temperatura della pompa di calore, pompa di circolazione per trasferimento dell'acqua calda sanitaria al bollitore di accumulo, regolatore a taglio di fase per modulazione della portata dell'elettropompa, programma ciclico antilegionella, sonda bollitore, raccordi idraulici, bocchettoni e valvole di intercettazione, pozzetti portasonda, dispositivi di controllo e regolazione, impianto elettrico per cablaggio alla morsetteria della pompa di calore, valvola deviatrice (per versione in solo riscaldamento) il tutto già assemblato e pronto per il funzionamento escluso collegamenti elettrici ed idraulici. Il modulo è valutato con una quota fissa per ciascuna pompa di calore più una quota variabile in funzione della potenza termica nominale della pompa di calore a cui è abbinato espressa in kW, valutata alle condizioni di invio acqua all'impianto di 35°C e di ingresso acqua all'unità (con percentuale di glicole pari al 25%) di 0°C (geotermia) oppure alle condizioni di invio acqua a 35°C all'impianto e di ingresso acqua all'unità di 10°C (acqua di falda).
13.11.160.1 | Quota fissa per ciascuna pompa di calore. | cad |  | 2128 | 97 | 0 | 0
13.11.160.2 | Quota variabile. | kW |  | 47.4 | 2.17 | 0 | 0
13.11.161.0 | ACCESSORIO PER POMPA DI CALORE ACQUA/ACQUA GEOTERMICA COSTITUITO DA RECUPERATORE TOTALE DEL CALORE DI CONDENSAZIONE. Accessorio per pompa di calore acqua/acqua geotermica costituito da recuperatore totale del calore di condensazione per consentire la produzione di acqua calda alla temperatura non inferiore a 45°C, da abbinare solo a pompe di calore a funzionamento reversibile. Il recuperatore è costituito da scambiatore gas/acqua del tipo a piastre saldobrasate in acciaio inossidabile AISI 316 isolato termicamente, elettropompa di circolazione, raccordi idraulici, pozzetti portasonda, dispositivi di controllo e regolazione, impianto elettrico cablato, il tutto già assemblato all'interno della pompa di calore e pronto per il funzionamento con esclusione dei collegamenti idraulici esterni alla stessa. Il recuperatore è valutato con una quota fissa per ciascuna pompa di calore più una quota variabile in funzione della potenza termica nominale della pompa di calore a cui è abbinato espressa in kW valutata alle condizioni di invio acqua all'impianto di 35°C e di ingresso acqua all'unità (con percentuale di glicole pari al 25%) di 0°C.
13.11.161.1 | Quota fissa per ciascuna pompa di calore. | cad |  | 1490 | 68 | 0 | 0
13.11.161.2 | Quota variabile. | kW |  | 39.8 | 1.82 | 0 | 0
13.11.162.0 | ACCESSORIO PER POMPA DI CALORE ACQUA/ACQUA DI FALDA COSTITUITO DA RECUPERATORE TOTALE DEL CALORE DI CONDENSAZIONE. Accessorio per pompa di calore acqua/acqua di falda costituito da recuperatore totale del calore di condensazione per consentire la produzione di acqua calda alla temperatura non inferiore a 45°C, da abbinare solo a pompe di calore a funzionamento reversibile. Il recuperatore è costituito da scambiatore gas/acqua del tipo a piastre saldobrasate in acciaio inossidabile AISI 316 isolato termicamente, elettropompa di circolazione, raccordi idraulici, pozzetti portasonda, dispositivi di controllo e regolazione, impianto elettrico cablato, il tutto già assemblato all'interno della pompa di calore e pronto per il funzionamento con esclusione dei collegamenti idraulici esterni alla stessa. Il recuperatore è valutato con una quota fissa per ciascuna pompa di calore più una quota variabile in funzione della potenza termica nominale della pompa di calore a cui è abbinato espressa in kW valutata alle condizioni di invio acqua a 35°C all'impianto e di ingresso acqua all'unità di 10°C.
13.11.162.1 | Quota fissa per ciascuna pompa di calore. | cad |  | 1483 | 68 | 0 | 0
13.11.162.2 | Quota variabile. | kW |  | 30.6 | 1.4 | 0 | 0
13.11.163.0 | ACCESSORI PER POMPE DI CALORE GEOTERMICHE O AD ACQUA DI FALDA. Accessori per pompe di calore geotermiche o ad acqua di falda necessari alla completa e corretta installazione e valutati come aggiunta al prezzo della pompa di calore.
13.11.163.1 | Pannello di controllo remoto. | cad |  | 399 | 18.3 | 0 | 0
13.11.163.2 | Scheda web server supervisione. | cad |  | 1842 | 84 | 0 | 0
13.11.163.3 | Modulo gestione climatica in base a temperatura esterna completo di sonda esterna. | cad |  | 401 | 18.4 | 0 | 0
13.11.163.4 | Serbatoio di glicole in linea da 20 litri. | cad |  | 335 | 15.3 | 0 | 0
13.11.163.5 | Serbatoio di glicole in linea da 50 litri. | cad |  | 422 | 19.3 | 0 | 0
13.11.170.0 | PERFORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI CAPTATORI VERTICALI Perforazione per la realizzazione di captatori verticali a servizio di pompe di calore geotermiche destinate all'impiego in riscaldamento e/o raffrescamento con metodo a rotazione e circolazione diretta di aria e/o acqua, tramite l'utilizzo di utensili necessari per il corretto avanzamento, compreso il martello fondo-foro e l'eventuale incamiciatura. Il prezzo comprende: - il carico, lo scarico; il trasporto andata e ritorno dalla sede legale al cantiere, l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione, il personale necessario a compiere le lavorazioni; - fornitura e posa in opera di sonda geotermica a singola o doppia U (D x s = 32 x 2,9) in polietilene a spessore maggiorato (PE 100) secondo la norma DIN 8074/75, stabilizzato ai raggi UV, temperature d'esercizio da -20°C a + 30°C o sonda geotermica a singola o doppia U (D x s = 32 x 2,9) in polietilene reticolato ad alta pressione (PEXa) secondo la norma DIN 16892/93, stabilizzato ai raggi UV, temperature d'esercizio da -40°C a + 90°C, completa di peso per agevolare l'inserimento all'interno del foro e garanzia di 10 anni; - riempimento foro con iniezione di miscela di cemento/acqua/bentonite o prodotto premiscelato in grado di garantire una conducibilità termica non inferiore a quella media del terreno interessato; - riempimento circuito geotermico con miscela di acqua e glicole propilenico con inibitore, senza ammine, nitriti e fosfati in concentrazione minima del 25% in volume a cui corrisponde una temperatura di congelamento di -10°C. Sono inoltre comprese le tubazioni in PE 100 (D x s = 32 x 2,9) o in PEXa (D x s = 32 x 2,9) per il raccordo dei captatori al collettore geotermico fino ad una distanza massima tra gli stessi non superiore a 20 mt e la prova di tenuta idraulica dell'intero sistema di captazione. Sono invece esclusi i collettori geotermici (da computare separatamente in funzione del numero di circuiti), gli scavi per il passaggio delle tubazioni di raccordo dei captatori al collettore geotermico, i pozzetti, la linea per il raccordo del/dei collettori fino alla pompa di calore geotermica e quanto altro non espressamente indicato. Ciascuna perforazione, di diametro massimo pari a 160 mm e lunghezza massima di 100 ml, è calcolata con una quota fissa per l'apprestamento del cantiere più una quota variabile che tiene conto della lunghezza effettiva totale delle perforazioni da effettuare.
13.11.170.1 | Quota fissa per apprestamento cantiere. | cad |  | 1358 | 62 | 0 | 0
13.11.170.2 | Quota variabile per metro di perforazione con sonda in polietilene a spessore maggiorato (PE 100). | m |  | 56 | 2.55 | 0 | 0
13.11.170.3 | Quota variabile per metro di perforazione con sonda in polietilene reticolato (PEXa). | m |  | 65 | 2.99 | 0 | 0
13.11.180.0 | TRINCEA PER LA REALIZZAZIONE DI CAPTATORI ORIZZONTALI. Trincea per la realizzazione di captatori orizzontali a servizio di pompe di calore geotermiche destinate all'impiego in riscaldamento/raffrescamentocostituita da uno scavo a sezione obbligata anche non rettilineo, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenzaasciutte, bagnate o melmose, compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a mc 0,50. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto andata e ritorno dalla sede legale al cantiere, l'approntamento dell' area di cantiere, il personale necessario a compiere le lavorazioni; il tiro in alto delle materie scavate; il rinterro con il materiale depositato ai margini dello scavo; fornitura e posa in opera di sonda geotermica a quattro tubi, costituita da tubazione in polietilene a spessore maggiorato PE 100 (D x s = 32 x 2,9) secondo la norma DIN 8074/75, stabilizzato ai raggi UV, temperature d'esercizio da -20°C a + 30°C o sonda geotermica costituita da tubazione n polietilene reticolato ad alta pressione PEXa (D x s = 28 x 3) secondo la norma DIN 16892/93, stabilizzato ai raggi UV, temperature d'esercizio da -15°C a + 80°C; - riempimento circuito geotermico con miscela di acqua e glicole propilenico con inibitore, senza ammine, nitriti e fosfati in concentrazione minima del 25% in volume a cui corrisponde una temperatura di congelamento di -10°C. Sono inoltre comprese le tubazioni in PE 100 (D x s = 32 x 2,9) o in PEXa (D x s = 28 x 3) per il raccordo dei captatori al collettore geotermico fino ad una distanza massima tra gli stessi non superiore a 20 mt e la prova di tenuta idraulica dell'intero sistema di captazione. Sono esclusi i collettori geotermici (da computare separatamente in funzione del numero di circuiti), gli scavi per il passaggio delle tubazioni di raccordo dei captatori al collettore geotermico, i pozzetti, la linea per il raccordo del/dei collettori fino alla pompa di calore geotermica e quanto altro non espressamente indicato. La trincea, di larghezza massima pari a 60 cm, profondità minima di 150 cm e lunghezza massima di 100 ml, è calcolata con una quota fissa per l'apprestamento del cantiere più una quota variabile che tiene conto della lunghezza totale delle trincee da effettuare.
13.11.180.1 | Quota fissa per apprestamento cantiere. | cad |  | 1358 | 62 | 0 | 0
13.11.180.2 | Quota variabile per metro di trincea con sonda in polietilene a spessore maggiorato (PE 100). | m |  | 23.2 | 1.06 | 0 | 0
13.11.180.3 | Quota variabile per metro di trincea con sonda in polietilene reticolato (PEXa). | m |  | 28.4 | 1.3 | 0 | 0
13.11.190.0 | ESECUZIONE DELLA PROVA DI RISPOSTA TERMICA DEL TERRENO GRT (GROUND RESPONSE TEST). Esecuzione della prova di risposta termica del terreno GRT (Ground Response Test), al fine di rilevare le proprietà termofisiche di scambio delsottosuolo e procedere al corretto dimensionamento del campo geotermico, realizzato con idonea apparecchiatura in grado di determinare le seguenti grandezze: conduttività termica equivalente del terreno, resistenza termica equivalente del pozzo (sonda, riempitivo), temperatura del terreno indisturbato. Successiva misura delle portate con sensore elettronico di precisione ± 1,5% e delle temperature del circuito idraulico con sonde di temperatura (termistori con precisione ± 0,01°C). Registrazione su supporto informatico, con scansione di 60 sec, per il periodo di 72 ore delle seguenti grandezze: data e ora di ogni singola registrazione, portata volumetrica, temperatura di mandata, temperatura di ritorno, temperatura aria ambiente, tensione elettrica per ciascuna fase, corrente elettrica per ciascuna fase, frequenza elettrica, angolo di sfasamento V-I, f, per ciascuna fase, potenza elettrica, totale e per ciascuna fase, ceduta al sistema, curva delle perdite di carico in funzione della portata. E' escluso il costo della perforazione. Alla fine della prova dovrà essere rilasciato report con l'indicazione dei parametri misurati e delle grandezze calcolate.
13.11.190.1 | Ground Response Test. | cad |  | 4210 | 193 | 0 | 0
13.11.190.2 | Simulazione dinamica. | cad |  | 2368 | 108 | 0 | 0
13.11.200.0 | COPPIA DI COLLETTORI GEOTERMICI REALIZZATI IN ACCIAIO INOX O IN MATERIALE PLASTICO Coppia di collettori geotermici realizzati in acciaio inox o in materiale plastico, completi di valvole di intercettazione a volantino in bronzo dotate di spurgo per lo sfiato dell'aria presente nei circuiti geotermici, attacco per misuratori di portata e pressione, attacchi per valvoline di sfiato da 3/8" su tre punti, raccordi per tubazioni in polietilene o in polietilene reticolato. E' escluso lo scavo per l'interramento del collettore e l'eventuale pozzetto per l'alloggiamento dello steso. Attacchi principali = A. Derivazioni = D.
13.11.200.1 | A=2" - D=1" - 4+4. | cad |  | 878 | 40.2 | 0 | 0
13.11.200.2 | A=2" - D=1" - 6+6. | cad |  | 1230 | 56 | 0 | 0
13.11.200.3 | A=2"1/2 - D=1" - 8+8. | cad |  | 1610 | 74 | 0 | 0
13.11.200.4 | A=2"1/2 - D=1" - 10+10. | cad |  | 1990 | 91 | 0 | 0
13.11.200.5 | A=3" - D=1" - 12+12. | cad |  | 2751 | 126 | 0 | 0
13.12 | ELETTROPOMPE
13.12.10.0 | ELETTROPOMPA SINGOLA PER ACQUA DI CIRCUITO -10/+110° C, PN 6, 2800 GIRI/MIN. ROTORE IMMERSO, ESECUZIONE IN LINEA. Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego - 10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55. Sono compresi: i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).
13.12.10.1 | Q = 0,0/ 1,8/ 3,6 - H = 0,38/0,23/0,07 - DN = mm 25. | cad |  | 176 | 5 | 0 | 0
13.12.10.2 | Q = 0,0/ 1,9/ 3,8 - H = 0,56/0,40/0,18 - DN = mm 25. | cad |  | 217 | 6.2 | 0 | 0
13.12.10.3 | Q = 0,0/ 2,5/ 5,0 - H = 0,72/0,58/0,32 - DN = mm 32 | cad |  | 424 | 12.1 | 0 | 0
13.12.10.4 | Q = 0,0/ 3,0/ 6,0 - H = 1,10/0,88/0,60 - DN = mm 32. | cad |  | 572 | 16.4 | 0 | 0
13.12.10.5 | Q = 0,0/ 5,0/10,0 - H = 0,55/0,35/0,08 - DN = mm 40. | cad |  | 522 | 14.9 | 0 | 0
13.12.10.6 | Q = 0,0/ 6,5/13,0 - H = 0,76/0,55/0,20 - DN = mm 40. | cad |  | 816 | 23.3 | 0 | 0
13.12.10.7 | Q = 0,0/ 9,0/18,0 - H = 0,66/0,46/0,20 - DN = mm 50. | cad |  | 436 | 12.5 | 0 | 0
13.12.10.8 | Q = 0,0/ 9,5/19,0 - H = 1,05/0,76/0,25 - DN = mm 50. | cad |  | 943 | 27 | 0 | 0
13.12.10.9 | Q = 0,0/13,0/26,0 - H = 1,05/0,85/0,52 - DN = mm 50. | cad |  | 1140 | 32.6 | 0 | 0
13.12.10.10 | Q = 0,0/13,0/26,0 - H = 0,84/0,64/0,28 - DN = mm 65. | cad |  | 1056 | 30.2 | 0 | 0
13.12.10.11 | Q = 0,0/20,0/40,0 - H = 1,12/0,90/0,50 - DN = mm 65. | cad |  | 1380 | 39.5 | 0 | 0
13.12.10.12 | Q = 0,0/25,0/50,0 - H = 1,13/0,95/0,62 - DN = mm 80. | cad |  | 1646 | 47.1 | 0 | 0
13.12.20.0 | ELETTROPOMPA GEMELLARE PER ACQUA DI CIRCUITO -10/+110° C, PN 6, 2800 GIRI/MIN. ROTORE IMMERSO, ESECUZIONE IN LINEA. Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego - 10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).
13.12.20.1 | Q = 0,0/ 1,3/ 2,6 - H = 0,38/0,25/0,12 - DN = mm 32. | cad |  | 601 | 17.2 | 0 | 0
13.12.20.2 | Q = 0,0/ 1,4/ 2,8 - H = 0,56/0,43/0,25 - DN = mm 32. | cad |  | 617 | 17.7 | 0 | 0
13.12.20.3 | Q = 0,0/ 2,0/ 4,0 - H = 0,72/0,60/0,39 - DN = mm 32 | cad |  | 958 | 27.4 | 0 | 0
13.12.20.4 | Q = 0,0/ 5,0/10,0 - H = 0,82/0,65/0,32 - DN = mm 40. | cad |  | 1459 | 41.7 | 0 | 0
13.12.20.5 | Q = 0,0/ 8,0/16,0 - H = 1,05/0,77/0,23 - DN = mm 50. | cad |  | 1914 | 55 | 0 | 0
13.12.20.6 | Q = 0,0/12,5/25,0 - H = 1,08/0,92/0,41 - DN = mm 50 | cad |  | 2492 | 71 | 0 | 0
13.12.20.7 | Q = 0,0/14,0/28,0 - H = 1,68/1,30/0,50 - DN = mm 50. | cad |  | 2788 | 80 | 0 | 0
13.12.20.8 | Q = 0,0/18,0/36,0 - H = 1,13/0,88/0,42 - DN = mm 65. | cad |  | 2956 | 85 | 0 | 0
13.12.20.9 | Q = 0,0/20,0/40,0 - H = 1,65/1,34/0,60 - DN = mm 65. | cad |  | 3180 | 91 | 0 | 0
13.12.20.10 | Q = 0,0/23,0/46,0 -H = 1,10/0,90/0,55 - DN = mm 80. | cad |  | 3238 | 93 | 0 | 0
13.12.21.0 | ELETTROPOMPA SINGOLA PER ACQUA DI CIRCUITO -10/+110° C, PN 6, 2800 GIRI/MIN. ROTORE IMMERSO, ESECUZIONE IN LINEA, REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA VELOCITÀ. Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica variabile in modo automatico con mantenimento costante della prevalenza, temperatura d'impiego -10/110°C, PN 6, grado di protezione IP 42 minimo. Sono compresi: i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).
13.12.21.1 | Q = 0,0/1,5/3,3 - H = 0,18/0,23/0,16 - DN = mm 25. | cad |  | 208 | 7.3 | 0 | 0
13.12.21.2 | Q = 0,0/2,0/4,0 - H = 0,30/0,35/0,16 - DN = mm 25. | cad |  | 230 | 8.1 | 0 | 0
13.12.21.3 | Q = 0,0/2,0/4,0 - H = 0,55/0,39/0,15 - DN = mm 32. | cad |  | 377 | 13.3 | 0 | 0
13.12.21.4 | Q = 0,0/3,0/6,0 - H = 0,53/0,42/0,26 - DN = mm 40. | cad |  | 876 | 30.9 | 0 | 0
13.12.21.5 | Q = 0,0/5,0/10,0 - H = 1,00/0,95/0,75 - DN = mm 40. | cad |  | 1383 | 48.8 | 0 | 0
13.12.21.6 | Q = 0,0/5,0/10,0 - H = 0,78/0,65/0,49 - DN = mm 50. | cad |  | 1413 | 49.9 | 0 | 0
13.12.21.7 | Q = 0,0/10,0/20,0 - H = 1,00/0,94/0,64 - DN = mm 50. | cad |  | 1753 | 62 | 0 | 0
13.12.21.8 | Q = 0,0/15,0/30,0 - H = 0,90/0,74/0,49 - DN = mm 65. | cad |  | 1861 | 66 | 0 | 0
13.12.21.9 | Q = 0,0/20,0/40,0 - H = 0,87/0,72/0,42 - DN = mm 80. | cad |  | 2506 | 88 | 0 | 0
13.12.30.0 | ELETTROPOMPA SINGOLA PER ACQUA DI CONSUMO -2/+65° C, PN 6, 2800 GIRI/MIN. ROTORE IMMERSO, ESECUZIONE IN LINEA. Elettropompa singola per acqua calda sanitaria, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 65° C, PN 6, grado di protezione IP 51, completa di raccordi a tre pezzi, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).
13.12.30.1 | Q = 0,0/ 1,0/ 2,0 - H = 0,14/0,09/0,03 - DN = mm 20. | cad |  | 209 | 6 | 0 | 0
13.12.30.2 | Q = 0,0/ 1,5/ 2,5 -H = 0,30/0,20/0,10 - DN = mm 20. | cad |  | 309 | 8.8 | 0 | 0
13.12.30.3 | Q = 0,0/ 2,0/ 3,5 - H = 0,39/0,28/0,14 - DN = mm 25. | cad |  | 326 | 9.3 | 0 | 0
13.12.30.4 | Q = 0,0/ 2,5/ 4,5 - H = 0,54/0,30/0,11 - DN = mm 25. | cad |  | 423 | 12.1 | 0 | 0
13.12.40.0 | ELETTROPOMPA SINGOLA PER ACQUA DI CONSUMO -2/+110° C, PN 6, 2800 GIRI/MIN. TENUTA MECCANICA, ESECUZIONE IN LINEA. Elettropompa singola per acqua calda sanitaria, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 2800 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 110° C, PN 6, grado di protezione IP 44, completa di raccordi a tre pezzi, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max : Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).
13.12.40.1 | Q = 0,0/ 2,2/ 4,4 - H = 0,16/0,10/0,00 - DN = mm 25. | cad |  | 365 | 18.8 | 0 | 0
13.12.40.2 | Q = 0,0/ 3,8/ 7,6 - H = 0,35/0,23/0,00 - DN = mm 25. | cad |  | 457 | 23.5 | 0 | 0
13.12.40.3 | Q = 0,0/ 5,0/10,0 - H = 0,60/0,40/0,00 - DN = mm 32. | cad |  | 503 | 25.9 | 0 | 0
13.12.50.0 | ELETTROPOMPA SINGOLA PER ACQUA DI CIRCUITO E DI CONSUMO -10/+120° C, PN 6, 1400 GIRI/MIN. TENUTA MECCANICA, ESECUZIONE IN LINEA. Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+120° C, PN 6, grado di protezione IP 44, completa di controflange con guarnizioni e bulloni, escluso i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).
13.12.50.1 | Q = 2,0/ 4,0/ 8,0 - H = 0,42/0,39/0,26 - DN = mm 40. | cad |  | 533 | 27.4 | 0 | 0
13.12.50.2 | Q = 2,0/ 6,0/10,0 H = 0,50/0,45/0,32 - DN = mm 40. | cad |  | 538 | 27.7 | 0 | 0
13.12.50.3 | Q = 4,0/ 8,0/15,0 - H = 0,46/0,42/0,22 - DN = mm 50. | cad |  | 628 | 32.3 | 0 | 0
13.12.50.4 | Q = 4,0/ 8,0/15,0 H = 0,60/0,56/0,35 - DN = mm 50. | cad |  | 650 | 33.4 | 0 | 0
13.12.50.5 | Q = 8,0/15,0/25,0 - H = 0,56/0,47/0,24 - DN = mm 65. | cad |  | 700 | 36 | 0 | 0
13.12.50.6 | Q = 8,0/15,0/25,0 - H = 0,64/0,56/0,31 - DN = mm 65. | cad |  | 738 | 37.9 | 0 | 0
13.12.50.7 | Q = 15,0/30,0/45,0 - H = 0,60/0,51/0,27 - DN = mm 80. | cad |  | 1013 | 52 | 0 | 0
13.12.50.8 | Q = 15,0/30,0/50,0 - H = 0,73/0,62/0,24 - DN = mm 80. | cad |  | 1028 | 53 | 0 | 0
13.12.50.9 | Q = 20,0/40,0/70,0 - H = 0,78/0,72/0,41 - DN = mm 100. | cad |  | 1377 | 71 | 0 | 0
13.12.50.10 | Q = 20,0/40,0/80,0 - H = 0,98/0,93/0,47 - DN = mm 100. | cad |  | 1476 | 76 | 0 | 0
13.12.60.0 | ELETTROPOMPA GEMELLARE PER ACQUA DI CIRCUITO E DI CONSUMO -10/+120° C, PN 6, 1400 GIRI/MIN. TENUTA MECCANICA. Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco con tenuta meccanica, 1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+120° C, PN 6, grado di protezione IP 44, completa di controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).
13.12.60.1 | Q = 2,0/ 4,0/ 8,0 - H = 0,42/0,39/0,26 - DN = mm 40. | cad |  | 1043 | 54 | 0 | 0
13.12.60.2 | Q = 2,0/ 6,0/10,0 - H = 0,50/0,45/0,32 - DN = mm 40. | cad |  | 1043 | 54 | 0 | 0
13.12.60.3 | Q = 4,0/ 8,0/15,0 - H = 0,46/0,42/0,22 - DN = mm 50. | cad |  | 1202 | 62 | 0 | 0
13.12.60.4 | Q = 4,0/ 8,0/15,0 - H = 0,60/0,56/0,35 - DN = mm 50. | cad |  | 1246 | 64 | 0 | 0
13.12.60.5 | Q = 8,0/15,0/25,0 - H = 0,56/0,47/0,24 - DN = mm 65. | cad |  | 1346 | 69 | 0 | 0
13.12.60.6 | Q = 8,0/15,0/25,0 - H = 0,64/0,56/0,31 - DN = mm 65. | cad |  | 1419 | 73 | 0 | 0
13.12.60.7 | Q = 15,0/30,0/45,0 - H = 0,60/0,51/0,27 - DN = mm 80. | cad |  | 1896 | 97 | 0 | 0
13.12.60.8 | Q = 15,0/30,0/50,0 - H = 0,73/0,62/0,24 - DN = mm 80. | cad |  | 1941 | 100 | 0 | 0
13.12.70.0 | ELETTROPOMPA SINGOLA PER ACQUA DI CIRCUITO E DI CONSUMO -10/+120° C, PN 10, 1400 GIRI/MIN. TENUTA MECCANICA, ESECUZIONE IN LINEA. Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+120° C, PN 10, grado di protezione IP 44, completa di controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).
13.12.70.1 | Q = 2,0/6,0/10 - H = 0,52/0,45/0,25 - DN = mm 40. | cad |  | 913 | 46.9 | 0 | 0
13.12.70.2 | Q = 2,0/8,0/12 - H = 0,64/0,48/0,26 - DN = mm 40. | cad |  | 913 | 46.9 | 0 | 0
13.12.70.3 | Q = 3,0/10,0/16 - H = 0,70/0,60/0,35 - DN = mm 50. | cad |  | 1013 | 52 | 0 | 0
13.12.70.4 | Q = 3,0/12,0/20 - H = 0,86/0,69/0,33 - DN = mm 50. | cad |  | 1028 | 53 | 0 | 0
13.12.70.5 | Q = 3,0/12,0/20 - H = 1,05/0,90/0,50 - DN = mm 50. | cad |  | 1028 | 53 | 0 | 0
13.12.70.6 | Q = 4,5/18,0/30 - H = 0,58/0,47/0,24 - DN = mm 65. | cad |  | 1056 | 54 | 0 | 0
13.12.70.7 | Q = 4,5/20,0/35 - H = 0,75/0,62/0,30 - DN = mm 65. | cad |  | 1101 | 57 | 0 | 0
13.12.70.8 | Q = 4,5/22,0/35 - H = 0,88/0,76/0,50 - DN = mm 65. | cad |  | 1143 | 59 | 0 | 0
13.12.70.9 | Q = 4,5/22,0/35 - H = 1,08/0,93/0,70 - DN = mm 65. | cad |  | 1143 | 59 | 0 | 0
13.12.70.10 | Q = 4,5/25,0/35 - H = 1,15/0,90/0,60 - DN = mm 65. | cad |  | 1303 | 67 | 0 | 0
13.12.70.11 | Q = 4,5/25,0/35 - H = 1,36/1,20/0,84 - DN = mm 65. | cad |  | 1303 | 67 | 0 | 0
13.12.70.12 | Q = 4,5/25,0/45 - H = 1,59/1,31/0,73 - DN = mm 65. | cad |  | 1606 | 83 | 0 | 0
13.12.70.13 | Q = 9,0/30,0/60 - H = 0,78/0,69/0,35 - DN = mm 80. | cad |  | 1318 | 68 | 0 | 0
13.12.70.14 | Q = 9,0/30,0/60 - H = 0,96/0,89/0,57 - DN = mm 80. | cad |  | 1507 | 77 | 0 | 0
13.12.70.15 | Q = 9,0/45,0/80 - H = 1,18/0,96/0,40 - DN = mm 80. | cad |  | 1693 | 87 | 0 | 0
13.12.70.16 | Q = 9,0/50,0/80 - H = 1,35/1,10/0,65 - DN = mm 80. | cad |  | 1724 | 89 | 0 | 0
13.12.70.17 | Q = 9,0/50,0/80 - H = 1,53/1,30/0,90 - DN = mm 80. | cad |  | 1751 | 90 | 0 | 0
13.12.70.18 | Q = 9,0/50,0/80 - H = 1,78/1,51/0,90 - DN = mm 80. | cad |  | 1751 | 90 | 0 | 0
13.12.70.19 | Q = 9,0/50,0/80 - H = 2,10/1,78/1,20 - DN = mm 80. | cad |  | 1896 | 97 | 0 | 0
13.12.70.20 | Q = 18,0/55,0/80 - H = 0,85/0,60/0,30 - DN = mm 100. | cad |  | 1637 | 84 | 0 | 0
13.12.70.21 | Q = 18,0/55,0/90 - H = 1,10/0,86/0,40 - DN = mm 100. | cad |  | 1854 | 95 | 0 | 0
13.12.70.22 | Q = 18,0/65,0/110 - H = 1,42/1,25/0,55 - DN = mm 100. | cad |  | 1969 | 101 | 0 | 0
13.12.70.23 | Q = 18,0/65,0/110 - H = 1,85/1,69/0,83 - DN = mm 100. | cad |  | 2287 | 118 | 0 | 0
13.12.70.24 | Q = 18,0/65,0/110 - H = 2,20/1,96/1,23 - DN = mm 100. | cad |  | 2287 | 118 | 0 | 0
13.12.70.25 | Q = 18,0/70,0/120 - H = 2,40/2,20/1,40 - DN = mm 100. | cad |  | 3069 | 158 | 0 | 0
13.12.80.0 | ELETTROPOMPA SINGOLA PER ACQUA DI CIRCUITO E DI CONSUMO -30/+130° C, PN 16, 1400 GIRI/MIN. TENUTA MECCANICA, ASPIRAZIONE ASSIALE. Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -30 / +130 ° C, PN 16, grado di protezione IP 55, completa di controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).
13.12.80.1 | Q = 0,0/ 3/ 6 - H = 1,18/1,10/0,88 - DN = mm 25. | cad |  | 942 | 48.4 | 0 | 0
13.12.80.2 | Q = 0,0/ 4/ 8 - H = 0,68/0,65/0,56 - DN = mm 32. | cad |  | 913 | 46.9 | 0 | 0
13.12.80.3 | Q = 0,0/ 4/ 8 - H = 0,98/0,95/0,84 - DN = mm 32. | cad |  | 969 | 49.8 | 0 | 0
13.12.80.4 | Q = 0,0/ 4/ 8 - H = 1,31/1,25/1,05 - DN = mm 32. | cad |  | 1072 | 55 | 0 | 0
13.12.80.5 | Q = 0,0/ 4/ 8 - H = 2,10/1,98/1,62 - DN = mm 32. | cad |  | 1432 | 74 | 0 | 0
13.12.80.6 | Q = 0,0/ 7/ 14 - H = 0,70/0,66/0,53 - DN = mm 32. | cad |  | 926 | 47.6 | 0 | 0
13.12.80.7 | Q = 0,0/ 7/ 14 - H = 1,04/0,95/0,68 - DN = mm 32. | cad |  | 1013 | 52 | 0 | 0
13.12.80.8 | Q = 0,0/ 7/ 14 - H = 1,32/1,25/1,00 - DN = mm 32. | cad |  | 1230 | 63 | 0 | 0
13.12.80.9 | Q = 0,0/ 7/ 14 - H = 2,18/2,10/1,70 - DN = mm 32. | cad |  | 1594 | 82 | 0 | 0
13.12.80.10 | Q = 0,0/ 12/ 24 - H = 0,56/0,52/0,38 - DN = mm 40. | cad |  | 1013 | 52 | 0 | 0
13.12.80.11 | Q = 0,0/ 12/ 24 - H = 1,03/0,97/0,80 - DN = mm 40. | cad |  | 1202 | 62 | 0 | 0
13.12.80.12 | Q = 0,0/ 12/ 24 - H = 1,36/1,30/1,00 - DN = mm 40. | cad |  | 1303 | 67 | 0 | 0
13.12.80.13 | Q = 0,0/ 12/ 24 - H = 2,15/2,08/1,78 - DN = mm 40. | cad |  | 1650 | 85 | 0 | 0
13.12.80.14 | Q = 0,0/ 12/ 24 - H = 2,80/2,70/2,00 - DN = mm 40. | cad |  | 2201 | 113 | 0 | 0
13.12.80.15 | Q = 0,0/ 23/ 46 - H = 0,56/0,46/0,30 - DN = mm 50. | cad |  | 1173 | 60 | 0 | 0
13.12.80.16 | Q = 0,0/ 23/ 46 - H = 0,98/0,88/0,65 - DN = mm 50. | cad |  | 1332 | 68 | 0 | 0
13.12.80.17 | Q = 0,0/ 25/ 50 - H = 1,58/1,50/1,02 - DN = mm 50. | cad |  | 1490 | 77 | 0 | 0
13.12.80.18 | Q = 0,0/ 25/ 50 - H = 2,51/2,35/1,75 - DN = mm 50. | cad |  | 1881 | 97 | 0 | 0
13.12.80.19 | Q = 0,0/ 25/ 50 - H = 2,80/2,70/2,00 - DN = mm 50. | cad |  | 2576 | 132 | 0 | 0
13.12.80.20 | Q = 0,0/ 30/ 60 - H = 0,52/0,48/0,35 - DN = mm 65. | cad |  | 1360 | 70 | 0 | 0
13.12.80.21 | Q = 0,0/ 30/ 60 - H = 0,78/0,72/0,50 - DN = mm 65. | cad |  | 1448 | 74 | 0 | 0
13.12.80.22 | Q = 0,0/ 40/ 80 - H = 1,07/1,00/0,65 - DN = mm 65. | cad |  | 1563 | 80 | 0 | 0
13.12.80.23 | Q = 0,0/ 40/ 80 - H = 1,66/1,65/1,20 - DN = mm 65. | cad |  | 2083 | 107 | 0 | 0
13.12.80.24 | Q = 0,0/ 40/ 80 - H = 2,47/2,35/1,78 - DN = mm 65. | cad |  | 2431 | 125 | 0 | 0
13.12.80.25 | Q = 0,0/ 45/ 90 - H = 2,90/2,70/2,00 - DN = mm 65. | cad |  | 2910 | 150 | 0 | 0
13.12.80.26 | Q = 0,0/ 60/120 - H = 0,70/0,60/0,32 - DN = mm 80. | cad |  | 1767 | 91 | 0 | 0
13.12.80.27 | Q = 0,0/ 60/120 - H = 1,08/0,97/0,77 - DN = mm 80. | cad |  | 1881 | 97 | 0 | 0
13.12.80.28 | Q = 0,0/ 60/120 - H = 1,45/1,35/0,92 - DN = mm 80. | cad |  | 2446 | 126 | 0 | 0
13.12.80.29 | Q = 0,0/ 60/120 - H = 2,35/2,25/1,70 - DN = mm 80. | cad |  | 2549 | 131 | 0 | 0
13.12.80.30 | Q = 0,0/ 80/160 - H = 3,60/3,30/2,50 - DN = mm 80. | cad |  | 4082 | 210 | 0 | 0
13.12.80.31 | Q = 0,0/ 100/200 - H = 1,05/0,95/0,530 - DN = mm 100. | cad |  | 2750 | 141 | 0 | 0
13.12.80.32 | Q = 0,0/ 100/200 - H = 1,70/1,58/1,00 - DN = mm 100. | cad |  | 3127 | 161 | 0 | 0
13.12.80.33 | Q = 0,0/ 100/200 - H = 2,37/2,25/1,50 - DN = mm 100. | cad |  | 3692 | 190 | 0 | 0
13.12.80.34 | Q = 0,0/ 110/220 - H = 3,25/3,00/2,30 - DN = mm 100. | cad |  | 4806 | 247 | 0 | 0
13.12.80.35 | Q = 0,0/ 150/300 - H = 1,62/1,53/1,15 - DN = mm 125. | cad |  | 4415 | 227 | 0 | 0
13.12.80.36 | Q = 0,0/ 170/340 - H = 2,22/2,10/1,35 - DN = mm 125. | cad |  | 4908 | 252 | 0 | 0
13.12.80.37 | Q = 0,0/ 180/360 - H = 2,49/2,35/1,57 - DN = mm 125. | cad |  | 5342 | 275 | 0 | 0
13.12.80.38 | Q = 0,0/ 220/440 - H = 1,34/1,25/0,75 - DN = mm 150. | cad |  | 5458 | 281 | 0 | 0
13.12.80.39 | Q = 0,0/ 250/500 - H = 1,70/1,50/0,80 - DN = mm 150. | cad |  | 5980 | 307 | 0 | 0
13.12.80.40 | Q = 0,0/ 270/540 - H = 2,18/1,95/1,20 - DN = mm 150. | cad |  | 6688 | 344 | 0 | 0
13.12.90.0 | ELETTROPOMPA SINGOLA PER ACQUA DI CIRCUITO E DI CONSUMO -10/+140° C, PN 16, 1400 GIRI/MIN. TENUTA MECCANICA, ESECUZIONE IN LINEA. Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140° C, PN 16, grado di protezione IP 54, completa di controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).
13.12.90.1 | Q = 0,0/ 5/ 10 - H = 0,47/0,42/0,25 - DN = mm 40. | cad |  | 1085 | 56 | 0 | 0
13.12.90.2 | Q = 0,0/ 5/ 10 - H = 0,97/0,87/0,60 - DN = mm 40. | cad |  | 1129 | 58 | 0 | 0
13.12.90.3 | Q = 0,0/ 5/ 10 - H = 1,51/1,42/1,02 - DN = mm 40. | cad |  | 1202 | 62 | 0 | 0
13.12.90.4 | Q = 0,0/ 8/ 16 - H = 0,68/0,58/0,48 - DN = mm 50. | cad |  | 1230 | 63 | 0 | 0
13.12.90.5 | Q = 0,0/ 8/ 16 - H = 1,00/0,87/0,60 - DN = mm 50. | cad |  | 1246 | 64 | 0 | 0
13.12.90.6 | Q = 0,0/ 8/ 16 - H = 1,47/1,37/1,00 - DN = mm 50. | cad |  | 1377 | 71 | 0 | 0
13.12.90.7 | Q = 0,0/ 15/ 30 - H = 0,62/0,57/0,42 - DN = mm 65. | cad |  | 1237 | 64 | 0 | 0
13.12.90.8 | Q = 0,0/ 15/ 30 - H = 1,07/0,96/0,70 - DN = mm 65. | cad |  | 1360 | 70 | 0 | 0
13.12.90.9 | Q = 0,0/ 15/ 30 - H = 1,48/1,34/0,90 - DN = mm 65. | cad |  | 1563 | 80 | 0 | 0
13.12.90.10 | Q = 0,0/ 25/ 50 - H = 0,63/0,56/0,40 - DN = mm 80. | cad |  | 1563 | 80 | 0 | 0
13.12.90.11 | Q = 0,0/ 25/ 50 - H = 1,09/0,97/0,66 - DN = mm 80. | cad |  | 1795 | 92 | 0 | 0
13.12.90.12 | Q = 0,0/ 25/ 50 - H = 1,55/1,45/1,00 - DN = mm 80. | cad |  | 2011 | 103 | 0 | 0
13.12.90.13 | Q = 0,0/ 35/ 70 - H = 1,52/1,42/1,10 - DN = mm 80. | cad |  | 2258 | 116 | 0 | 0
13.12.90.14 | Q = 0,0/ 35/ 70 - H = 0,68/0,63/0,45 - DN = mm 100. | cad |  | 1941 | 100 | 0 | 0
13.12.90.15 | Q = 0,0/ 35/ 70 - H = 1,06/0,98/0,70 - DN = mm 100. | cad |  | 2115 | 109 | 0 | 0
13.12.90.16 | Q = 0,0/ 60/120 - H = 0,89/0,80/0,43 - DN = mm 100. | cad |  | 2300 | 118 | 0 | 0
13.12.90.17 | Q = 0,0/ 60/120 - H = 1,40/1,35/0,83 - DN = mm 100. | cad |  | 2722 | 140 | 0 | 0
13.12.90.18 | Q = 0,0/ 60/120 - H = 2,22/2,20/1,55 - DN = mm 100. | cad |  | 4009 | 206 | 0 | 0
13.12.90.19 | Q = 0,0/ 80/160 - H = 1,00/0,95/0,70 - DN = mm 125. | cad |  | 3748 | 193 | 0 | 0
13.12.90.20 | Q = 0,0/ 80/160 - H = 1,34/1,30/0,95 - DN = mm 125. | cad |  | 4096 | 211 | 0 | 0
13.12.90.21 | Q = 0,0/ 100/200 - H = 2,30/2,10/1,40 - DN = mm 125. | cad |  | 5558 | 286 | 0 | 0
13.12.90.22 | Q = 0,0/ 110/220 - H = 1,35/1,25/0,90 - DN = mm 150. | cad |  | 5008 | 257 | 0 | 0
13.12.90.23 | Q = 0,0/ 150/300 - H = 1,63/1,50/1,05 - DN = mm 150. | cad |  | 5501 | 283 | 0 | 0
13.12.90.24 | Q = 0,0/ 150/300 - H = 2,08/1,95/1,35 - DN = mm 150. | cad |  | 7181 | 369 | 0 | 0
13.12.90.25 | Q = 0,0/ 150/300 - H = 2,30/2,20/1,70 - DN = mm 150. | cad |  | 7862 | 404 | 0 | 0
13.12.100.0 | ELETTROPOMPA GEMELLARE PER ACQUA DI CIRCUITO E DI CONSUMO -10/+140° C, PN 16, 1400 GIRI/MIN. TENUTA MECCANICA, ESECUZIONE IN LINEA. Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140° C, PN 16, grado di protezione IP 54, completa di contro- flange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).
13.12.100.1 | Q = 0,0/ 8/ 17 - H = 0,82/0,75/0,42 - DN = mm 50. | cad |  | 2011 | 103 | 0 | 0
13.12.100.2 | Q = 0,0/ 11/ 22 - H = 1,15/1,00/0,55 - DN = mm 50. | cad |  | 2071 | 106 | 0 | 0
13.12.100.3 | Q = 0,0/ 14/ 28 - H = 1,16/1,07/0,74 - DN = mm 65. | cad |  | 2489 | 128 | 0 | 0
13.12.100.4 | Q = 0,0/ 25/ 50 - H = 1,05/0,95/0,52 - DN = mm 80. | cad |  | 3096 | 159 | 0 | 0
13.12.100.5 | Q = 0,0/ 35/ 70 - H = 1,35/1,15/0,35 - DN = mm 80. | cad |  | 3258 | 167 | 0 | 0
13.12.100.6 | Q = 0,0/ 35/ 70 - H = 0,85/0,77/0,50 - DN = mm 100. | cad |  | 3344 | 172 | 0 | 0
13.12.100.7 | Q = 0,0/ 40/ 75 - H = 1,08/1,02/0,70 - DN = mm 100. | cad |  | 3662 | 188 | 0 | 0
13.12.100.8 | Q = 0,0/ 50/100 - H = 1,26/1,17/0,52 - DN = mm 100. | cad |  | 3851 | 198 | 0 | 0
13.12.110.0 | ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE CHIARE DI RIFIUTO, MOTORE MONOFASE CON INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE. Elettropompa sommergibile per acque di rifiuto, esecuzione monoblocco con girante aperta, idonea per pompaggio di acque sporche con solidi sospesi di grandezza fino a 5 mm, 2800 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 50 C°, grado di protezione IP 67, completa di interruttore a galleggiante, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).
13.12.110.1 | Q = 0,0/ 3/ 5 - H = 0,44/0,30/0,10 - DN = mm 32 | cad |  | 187 | 9.6 | 0 | 0
13.12.110.2 | Q = 0,0/ 4/ 8 - H = 0,67/0,55/0,25 - DN = mm 32 | cad |  | 214 | 11 | 0 | 0
13.12.110.3 | Q = 0,0/ 7/14 - H = 1,20/0,94/0,40 - DN = mm 32 | cad |  | 302 | 15.5 | 0 | 0
13.12.110.4 | Q = 0,0/12/24 - H = 1,15/0,75/0,22 - DN = mm 40 | cad |  | 969 | 49.8 | 0 | 0
13.12.110.5 | Q = 0,0/15/30 - H = 1,35/0,95/0,40 - DN = mm 40 | cad |  | 1332 | 68 | 0 | 0
13.12.120.0 | ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE CHIARE DI RIFIUTO, MOTORE TRIFASE. Elettropompa sommergibile per acque di rifiuto, esecuzione monoblocco con girante aperta, idonea per passaggio di acque sporche con solidi sospesi di grandezza fino a 10 mm, 2800 1/ min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 50° C, grado di protezione IP 67, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).
13.12.120.1 | Q = 0,0/ 20/ 40 - H = 1,50/1,08/0,40 - DN = mm 50. | cad |  | 1490 | 77 | 0 | 0
13.12.120.2 | Q = 0,0/ 22/ 44 - H = 1,80/1,32/0,60 - DN = mm 50. | cad |  | 1679 | 86 | 0 | 0
13.12.120.3 | Q = 0,0/ 25/ 50 - H = 2,15/1,60/0,60 - DN = mm 65. | cad |  | 2316 | 119 | 0 | 0
13.12.120.4 | Q = 0,0/ 45/ 90 - H = 2,30/1,70/0,60 - DN = mm 80. | cad |  | 4633 | 238 | 0 | 0
13.12.120.5 | Q = 0,0/ 60/120 - H = 2,35/1,55/0,67 - DN = mm 100. | cad |  | 5818 | 299 | 0 | 0
13.12.120.6 | Q = 0,0/ 60/120 - H = 2,62/1,98/1,02 - DN = mm 100. | cad |  | 5936 | 305 | 0 | 0
13.12.130.0 | ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE NERE DI RIFIUTO E LIQUAMI, MOTORE MONOFASE CON INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE. Elettropompa sommergibile per acque di rifiuto e liquami, esecuzione monoblocco, idonea particolarmente per scarichi fecali e simili, 2900 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 50° C, grado di protezione IP 67, completa di interruttore a galleggiante, attacchi filettati, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).
13.12.130.1 | Q = 0,0/ 8/16 - H = 0,55/0,39/0,24 - DN = mm 50. | cad |  | 782 | 40.2 | 0 | 0
13.12.130.2 | Q = 0,0/10/20 - H = 0,80/0,54/0,32 - DN = mm 50. | cad |  | 782 | 40.2 | 0 | 0
13.12.130.3 | Q = 0,0/16/32 - H = 0,57/0,40/0,15 - DN = mm 65. | cad |  | 1273 | 65 | 0 | 0
13.12.130.4 | Q = 0,0/18/36 - H = 0,95/0,56/0,22 - DN = mm 65. | cad |  | 1273 | 65 | 0 | 0
13.12.140.0 | ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE NERE DI RIFIUTO E LIQUAMI. MOTORE TRIFASE. Elettropompa sommergibile per acque di rifiuto e liquami, esecuzione monoblocco, idonea particolarmente per scarichi fecali e simili, 1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 50° C, grado di protezione IP 68, completa di accessori per installazione quali gomito flangiato con piede di appoggio, fune di guida per montaggio, mensola, dispositivo di aggancio, bulloni e viti ad espansione, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).
13.12.140.1 | Q = 0,0/ 8/ 16 - H = 2,70/2,10/0,75 - DN = mm 40. | cad |  | 1810 | 93 | 0 | 0
13.12.140.2 | Q = 0,0/ 9/ 18 - H = 3,00/2,35/0,70 - DN = mm 40. | cad |  | 1810 | 93 | 0 | 0
13.12.140.3 | Q = 0,0/14/ 28 - H = 0,70/0,50/0,25 - DN = mm 65. | cad |  | 1781 | 92 | 0 | 0
13.12.140.4 | Q = 0,0/18/ 36 - H = 0,90/0,68/0,35 - DN = mm 65. | cad |  | 1781 | 92 | 0 | 0
13.12.140.5 | Q = 0,0/20/ 40 - H = 1,65/1,00/0,40 - DN = mm 65. | cad |  | 1867 | 96 | 0 | 0
13.12.140.6 | Q = 0,0/60/120 - H = 0,95/0,62/0,10 - DN = mm 80. | cad |  | 2939 | 151 | 0 | 0
13.12.140.7 | Q = 0,0/65/130 - H = 1,23/0,70/0,20 - DN = mm 80. | cad |  | 2939 | 151 | 0 | 0
13.12.140.8 | Q = 0,0/70/140 - H = 1,55/0,92/0,35 - DN = mm 80. | cad |  | 3096 | 159 | 0 | 0
13.12.140.9 | Q = 0,0/50/100 - H = 0,85/0,60/0,25 - DN = mm 100. | cad |  | 3314 | 170 | 0 | 0
13.12.140.10 | Q = 0,0/60/120 - H = 1,09/0,80/0,40 - DN = mm 100. | cad |  | 3982 | 205 | 0 | 0
13.12.140.11 | Q = 0,0/70/140 - H = 1,49/1,15/0,60 - DN = mm 100. | cad |  | 4473 | 230 | 0 | 0
13.12.140.12 | Q = 0,0/80/160 - H = 1,75/1,40/0,80 - DN = mm 100. | cad |  | 5153 | 265 | 0 | 0
13.12.140.13 | Q = 0,0/90/180 - H = 2,18/1,80/1,10 - DN = mm 100. | cad |  | 5660 | 291 | 0 | 0
13.12.140.14 | Q = 0,0/100/200 - H = 2,41/2,05/1,40 - DN = mm 100. | cad |  | 6284 | 323 | 0 | 0
13.12.140.15 | Q = 0,0/140/280 - H = 1,00/0,60/0,29 - DN = mm 150. | cad |  | 6876 | 353 | 0 | 0
13.12.140.16 | Q = 0,0/170/340 - H = 1,15/0,75/0,41 - DN = mm 150. | cad |  | 7136 | 367 | 0 | 0
13.12.140.17 | Q = 0,0/200/400 - H = 1,35/0,92/0,52 - DN = mm 150. | cad |  | 7645 | 393 | 0 | 0
13.12.150 | SISTEMA DI RACCOLTA E POMPAGGIO PER ACQUE NERE DI RIFIUTO CON SERBATOIO A TENUTA. Sistema di raccolta e pompaggio per acque di rifiuto e liquami costituito da una sola elettropompa sommergibile con dispositivo trituratore, serbatoio di raccolta a tenuta di acqua e di gas, accessori elettrici per funzionamento automatico, motore monofase, tubo aspirante DN 100, tubo DN 32. Il sistema e' particolarmente indicato quando il tubo di scarico in fogna deve essere di piccolo diametro. Portata min/med/max: Q = 0,0/7/14 mc/h. Prevalenza corrispondente: - H = 1,60/1,05/0,30 bar. Potenza motore: P = 0,8 kW. | cad |  | 3518 | 181 | 0 | 0
13.12.160.0 | SISTEMA DI RACCOLTA E POMPAGGIO PER ACQUE NERE DI RIFIUTO CON SERBATOIO A TENUTA, POMPA SINGOLA E QUADRO ELETTRICO. Sistema di raccolta e pompaggio di acque di rifiuto e liquami costituito da una sola elettropompa sommergibile, serbatoio di raccolta a tenuta di acqua e di gas, accessori elettrici per funzionamento automatico, quadro elettrico con interruttore, salvamotore, spie di funzionamento e blocco, motore monofase fino a 0,8 kW, trifase oltre, tubo aspirante DN 100, tubo premente DN 80. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente: H (bar). Potenza del motore: P (kW).
13.12.160.1 | Q = 0/ 25/50 - H = 0,80/0,55/0,25 P = kW 0,8. | cad |  | 3026 | 156 | 0 | 0
13.12.160.2 | Q = 0/40/80 - H = 1,10/0,60/0,15 P = kW 3,0. | cad |  | 5573 | 286 | 0 | 0
13.12.160.3 | Q = 0/45/90 - H = 1,35/0,70/0,20 P = kW 4,0. | cad |  | 5963 | 307 | 0 | 0
13.12.170.0 | SISTEMA DI RACCOLTA E POMPAGGIO PER ACQUE NERE DI RIFIUTO CON SERBATOIO A TENUTA, POMPA DOPPIA E QUADRO ELETTRICO. Sistema di raccolta e pompaggio di acque di rifiuto e liquami costituito da due elettropompe sommergibile, serbatoio di raccolta a tenuta di acqua e di gas, accessori elettrici per funzionamento automatico della pompa di riserva e per carico di punta, quadro elettrico con interruttore, salvamotore, spie di funzionamento e blocco, motori trifase, tubo aspirante DN 150, tubo premente DN100. Portata (per ciascuna elettropompa) min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente: H (bar). potenza del motore: P (kW).
13.12.170.1 | Q = 0/ 25/50 - H = 0,80/0,55/0,25 P = kW 2 x 0,8. | cad |  | 6948 | 357 | 0 | 0
13.12.170.2 | Q = 0/ 40/80 - H = 1,10/0,60/0,15 P = kW 2 x 3,0. | cad |  | 9337 | 480 | 0 | 0
13.12.170.3 | Q = 0/ 45/90 - H = 1,35/0,70/0,20 P = kW 2 x 4,0. | cad |  | 10394 | 534 | 0 | 0
13.12.170.4 | Q = 10/55/110 - H = 1,00/0,75/0,35 P = kW 2 x 5,5. | cad |  | 17111 | 879 | 0 | 0
13.12.170.5 | Q = 10/65/130 - H = 1,50/1,00/0,50 P = kW 2 x 7,5. | cad |  | 17980 | 924 | 0 | 0
13.12.180.0 | ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZI ED ACQUE DI FALDA, DIAMETRO DI ATTACCO DN 40. Elettropompa sommersa per sollevamento dell'acqua dalle falde sotterranee del tipo a girante multistadio sovrapposte, 2800 1/min, per pozzi con diametro min. mm 100, completa di valvola di ritegno DN 40, escluso i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale del motore: P (kW).
13.12.180.1 | Q = 1,5/ 2,0/3,0 - H = 3,6/ 3,2/ 1,8 P = kW 0,37. | cad |  | 605 | 31.1 | 0 | 0
13.12.180.2 | Q = 1,5/ 2,0/ 3,0 - H = 7,5/ 6,6/ 3,5 P = kW 0,75. | cad |  | 769 | 39.5 | 0 | 0
13.12.180.3 | Q = 1,5/ 2,0/ 3,0 - H = 10,5/ 9,4/ 5,0 P = kW 1,10. | cad |  | 969 | 49.8 | 0 | 0
13.12.180.4 | Q = 1,5/ 3,0/ 6,0 - H = 3,7/ 3,3/ 1,2 P = kW 0,55. | cad |  | 619 | 31.8 | 0 | 0
13.12.180.5 | Q = 1,5/ 3,0/ 6,0 - H = 10,1/ 9,1/ 3,5 P = kW 1,50. | cad |  | 796 | 40.9 | 0 | 0
13.12.180.6 | Q = 1,5/ 3,0/ 6,0 - H = 10,1/ 9,1/ 3,5 P = kW 1,50. | cad |  | 998 | 51 | 0 | 0
13.12.180.7 | Q = 1,5/ 3,0/ 6,0 - H = 13,4/12,0/ 4,6 P = kW 2,20. | cad |  | 1160 | 60 | 0 | 0
13.12.180.8 | Q = 4,0/ 7,0/11,0 - H = 2,9/ 2,3/ 0,8 P = kW 0,75. | cad |  | 667 | 34.3 | 0 | 0
13.12.180.9 | Q = 4,0/ 7,0/11,0 - H = 5,9/ 4,7/ 1,6 P = kW 1,50. | cad |  | 942 | 48.4 | 0 | 0
13.12.180.10 | Q = 4,0/ 7,0/11,0 - H = 8,8/ 7,0/ 2,6 P = kW 2,20. | cad |  | 1143 | 59 | 0 | 0
13.12.180.11 | Q = 4,0/ 7,0/11,0 - H = 13,0/10,3/ 3,7 P = kW 4,00. | cad |  | 1751 | 90 | 0 | 0
13.12.190.0 | ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZI ED ACQUE DI FALDA, DIAMETRO DI ATTACCO DN 50. Elettropompa sommersa per pozzi ed acque di falda, diametro di attacco DN 50. Elettropompa sommersa per sollevamento acqua dalle falde sotterranee del tipo a giranti multistadio sovrapposte, 2800 1/min, per pozzi con diametro min. mm 150, completa di valvola di ritegno DN 50, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale del motore: P (kW).
13.12.190.1 | Q = 6,0/10,0/14,0 - H = 2,8/ 2,5/1,7 P = kW 1,10. | cad |  | 1332 | 68 | 0 | 0
13.12.190.2 | Q = 6,0/10,0/14,0 - H = 4,7/ 4,2/ 2,9 P = kW 2,20. | cad |  | 1665 | 86 | 0 | 0
13.12.190.3 | Q = 6,0/10,0/14,0 - H = 6,8/ 6,0/ 4,2 P = kW 4,00. | cad |  | 2201 | 113 | 0 | 0
13.12.190.4 | Q = 6,0/10,0/14,0 - H = 8,5/ 7,5/ 5,2 P = kW 4,00. | cad |  | 2332 | 120 | 0 | 0
13.12.190.5 | Q = 6,0/10,0/14,0 - H = 10,4/ 9,2/ 6,4 P = kW 5,50. | cad |  | 2663 | 137 | 0 | 0
13.12.190.6 | Q = 6,0/10,0/14,0 - H = 13,9/12,2/ 8,4 P = kW 5,60. | cad |  | 3765 | 194 | 0 | 0
13.12.190.7 | Q = 6,0/10,0/14,0 - H = 16,3/14,2/ 9,5 P = kW 6,50. | cad |  | 3982 | 205 | 0 | 0
13.12.190.8 | Q = 6,0/10,0/14,0 - H = 20,8/18,2/12,2 P = kW 8,20. | cad |  | 4415 | 227 | 0 | 0
13.12.190.9 | Q = 6,0/10,0/14,0 - H = 25,9/22,6/14,8 P = kW 10,00. | cad |  | 4950 | 254 | 0 | 0
13.12.190.10 | Q = 9,0/15,0/14,0 - H = 2,6/19,5/ 1,2 P = kW 1,50. | cad |  | 1332 | 68 | 0 | 0
13.12.190.11 | Q = 9,0/15,0/14,0 - H = 4,4/ 4,1/ 2,6 P = kW 4,00. | cad |  | 2028 | 104 | 0 | 0
13.12.190.12 | Q = 9,0/15,0/20,0 - H = 6,5/ 6,0/ 3,8 P = kW 5,50. | cad |  | 2388 | 123 | 0 | 0
13.12.190.13 | Q = 9,0/15,0/20,0 - H = 8,5/ 7,7/ 4,6 P = kW 5,50. | cad |  | 2533 | 130 | 0 | 0
13.12.190.14 | Q = 9,0/15,0/20,0 - H = 11,7/10,7/ 6,7 P = kW 7,20. | cad |  | 3692 | 190 | 0 | 0
13.12.190.15 | Q = 9,0/15,0/20,0 - H = 14,7/13,4/ 8,2 P = kW 9,00. | cad |  | 4068 | 209 | 0 | 0
13.12.190.16 | Q = 9,0/14,0/20,0 - H = 9,3/ 8,7/ 5,9 P = kW 5,60. | cad |  | 2619 | 135 | 0 | 0
13.12.190.17 | Q = 9,0/15,0/20,0 - H = 27,2/24,7/15,0 P = kW 16,00. | cad |  | 5501 | 283 | 0 | 0
13.12.190.18 | Q = 14,0/20,0/26,0 - H = 2,3/ 2,0/ 1,5 P = kW 2,20. | cad |  | 1360 | 70 | 0 | 0
13.12.190.19 | Q = 14,0/20,0/26,0 - H = 4,5/ 3,9/ 2,9 P = kW 4,00. | cad |  | 1984 | 102 | 0 | 0
13.12.190.20 | Q = 14,0/20,0/26,0 - H = 6,6/ 5,7/ 4,2 P = kW 5,50. | cad |  | 2345 | 121 | 0 | 0
13.12.190.21 | Q = 14,0/20,0/26,0 - H = 8,6/ 7,5/ 5,5 P = kW 6,50. | cad |  | 3373 | 173 | 0 | 0
13.12.190.22 | Q = 14,0/20,0/26,0 - H = 10,8/ 9,4/ 7,0 P = kW 8,20. | cad |  | 3575 | 184 | 0 | 0
13.12.190.23 | Q = 14,0/20,0/26,0 - H = 12,8/11,3/ 8,4 P = kW 9,90. | cad |  | 3792 | 195 | 0 | 0
13.12.190.24 | Q = 14,0/20,0/26,0 - H = 15,3/13,3/ 9,8 P = kW 11,80. | cad |  | 4182 | 215 | 0 | 0
13.12.190.25 | Q = 14,0/20,0/26,0 - H = 19,8/17,4/13,0 P = kW 15,40. | cad |  | 4865 | 250 | 0 | 0
13.12.200.0 | DISPOSITIVO ELETTRICO DI COMANDO PER UNA O DUE ELETTROPOMPE, COMPLETO DI QUADRO ELETTRICO. Dispositivo elettrico per comando elettropompe, composto da quadro elettrico con interruttore generale, fusibili, telesalvamotore, relè termico, commutatore MAN/STOP/AUT, trasformatore ausiliari, spie di funzionamento e blocco, predisposto per comando esterno a galleggiante, esclusi i collegamenti elettrici.
13.12.200.1 | Quadro per pompa singola fino a 0,6 kW. | cad |  | 382 | 19.6 | 0 | 0
13.12.200.2 | Quadro per pompa singola da 0,8 a 1,3 kW. | cad |  | 382 | 19.6 | 0 | 0
13.12.200.3 | Quadro per pompa singola da 1,8 a 2,2 kW. | cad |  | 382 | 19.6 | 0 | 0
13.12.200.4 | Quadro per pompa singola da 2,4 a 3,4 kW. | cad |  | 382 | 19.6 | 0 | 0
13.12.200.5 | Quadro per pompa singola da 4,0 a 6,0 kW. | cad |  | 433 | 22.2 | 0 | 0
13.12.200.6 | Quadro per pompa singola da 7,5 a 9,0 kW. | cad |  | 520 | 26.7 | 0 | 0
13.12.200.7 | Quadro per pompa singola da 11,8 a 12,5 kW. | cad |  | 700 | 36 | 0 | 0
13.12.200.8 | Quadro per pompe doppie fino a 0,6 kW. | cad |  | 738 | 37.9 | 0 | 0
13.12.200.9 | Quadro per pompe doppie da 0,8 a 1,3 kW. | cad |  | 738 | 37.9 | 0 | 0
13.12.200.10 | Quadro per pompe doppie da 1,8 a 2,2 kW. | cad |  | 738 | 37.9 | 0 | 0
13.12.200.11 | Quadro per pompe doppie da 2,4 a 3,4 kW. | cad |  | 738 | 37.9 | 0 | 0
13.12.200.12 | Quadro per pompe doppie da 4,0 a 6,0 kW. | cad |  | 840 | 43.2 | 0 | 0
13.12.200.13 | Quadro per pompe doppie da 7,5 a 9,0 kW. | cad |  | 1013 | 52 | 0 | 0
13.12.200.14 | Quadro per pompe doppie da 11,8 a 12,5 kW. | cad |  | 1173 | 60 | 0 | 0
13.12.200.15 | Interruttore a galleggiante per acque chiare. | cad |  | 52 | 2.69 | 0 | 0
13.12.200.16 | Interruttore a galleggiante per acque sporche. | cad |  | 71 | 3.64 | 0 | 0
13.12.200.17 | Interruttore a relè elettronico per pozzo. | cad |  | 117 | 6 | 0 | 0
13.12.230.0 | DISPOSITIVO ELETTRICO PER LA REGOLAZIONE AUTOMATICA E MODULANTE DELLA VELOCITÀ DI ROTAZIONE DI ELETTROPOMPE Dispositivo elettrico per la regolazione automatica e modulante della velocità di rotazione di elettropompe da applicare a bordo pompa, oppure a muro. oppure a quadro. Il dispositivo regola la velocità in funzione della pressione di mandata, oppure della differenza di pressione fra mandata ed aspirazione ed è costituito da contenitore in resina con grado di protezione minimo IP 40, convertitore di frequenza di adeguata potenza per il motore da comandare, dispositivi di comando e protezione, regolatore elettronico in grado di attuare i comandi previsti, predisposizione di comandi e segnalazioni a distanza. Il dispositivo può essere corredato dei trasduttori di pressione assoluta o di pressione differenziale, di moduli per il comando Master/Slave, modulo di interfaccia per sistemi di supervisione, pannello di monitoraggio e programmazione comprensivo di display e trasduttore di pressione differenziale. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Il dispositivo é conteggiato in funzione della potenza dell'elettropompa comandata.
13.12.230.1 | Dispositivo per il comando di n. 1 elettropompa da 0,55 kW max. | cad |  | 1398 | 8 | 0 | 0
13.12.230.2 | Dispositivo per il comando di n. 1 elettropompa da 1,1 kW max. | cad |  | 1683 | 7.9 | 0 | 0
13.12.230.3 | Dispositivo per il comando di n. 1 elettropompa da 2,2 kW max. | cad |  | 2005 | 11.8 | 0 | 0
13.12.230.4 | Dispositivo per il comando di n. 1 elettropompa da 3,0 kW max. | cad |  | 2203 | 11.9 | 0 | 0
13.12.230.5 | Dispositivo per il comando di n. 1 elettropompa da 4,0 kW max. | cad |  | 2501 | 15.8 | 0 | 0
13.12.230.6 | Dispositivo per il comando di n. 1 elettropompa da 5,5 kW max. | cad |  | 2719 | 15.8 | 0 | 0
13.12.230.7 | Dispositivo per il comando di n. 1 elettropompa da 7,5 kW max. | cad |  | 3651 | 19.7 | 0 | 0
13.12.230.8 | Dispositivo per il comando di n. 1 elettropompa da 11,0 kW max. | cad |  | 4315 | 19.8 | 0 | 0
13.12.230.9 | Dispositivo per il comando di n. 1 elettropompa da 15,0 kW max. | cad |  | 5364 | 23.6 | 0 | 0
13.12.230.10 | Dispositivo per il comando di n. 1 elettropompa da 18,0 kW max. | cad |  | 6940 | 23.6 | 0 | 0
13.12.230.11 | Trasduttore di pressione assoluta. | cad |  | 295 | 7.9 | 0 | 0
13.12.230.12 | Trasduttore di pressione differenziale. | cad |  | 605 | 15.8 | 0 | 0
13.12.230.13 | Modulo di comando Master/Slave. | cad |  | 1024 | 7.9 | 0 | 0
13.12.230.14 | Modulo di interfaccia per sistemi di supervisione. | cad |  | 501 | 7.9 | 0 | 0
13.12.230.15 | Pannello di monitoraggio e programmazione con display e trasduttore di pressione differenziale. | cad |  | 664 | 15.8 | 0 | 0
13.13 | APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
13.13.10.0 | SCONNETTORE IDRAULICO PER PROTEGGERE LE RETI DA RITORNI DI ACQUE INQUINATE, PN 10. Sconnettore a zona di pressione ridotta controllabile idoneo per proteggere la rete pubblica e la rete interna dell'acqua potabile contro tutti i rischi di ritorno di acque inquinate. Lo sconnettore è costituito da un corpo in bronzo PN 10 con coperchio ispezionabile, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati per diametri maggiori, attacco per tubo di scarico, temperatura massima del fluido 65° C, ed è realizzato secondo le prescrizioni della norma UNI 9157. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: "DN (mm).
13.13.10.1 | DN 15 (1/2"). | cad |  | 177 | 13.3 | 0 | 0
13.13.10.2 | DN 20 (3/4"). | cad |  | 178 | 13.4 | 0 | 0
13.13.10.3 | DN 25 (1"). | cad |  | 698 | 52 | 0 | 0
13.13.10.4 | DN 32 (1"1/4). | cad |  | 771 | 58 | 0 | 0
13.13.10.5 | DN 40 (1"1/2). | cad |  | 1382 | 104 | 0 | 0
13.13.10.6 | DN 50 (2"). | cad |  | 1438 | 108 | 0 | 0
13.13.10.7 | DN 65 (2"1/2). | cad |  | 5442 | 409 | 0 | 0
13.13.10.8 | DN 80 (3"). | cad |  | 5806 | 437 | 0 | 0
13.13.10.9 | DN 100 (4"). | cad |  | 7788 | 586 | 0 | 0
13.13.20.0 | FILTRO DI PROTEZIONE DELLO SCONNETTORE CON RETE IN ACCIAIO INOX A MAGLIE DI MM 1, PN 10. Filtro con scarico per protezione dello sconnettore, costituito da corpo in ghisa PN 10 con coperchio ispezionabile, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati per diametri maggiori, rubinetto di scarico, tela filtrante in acciaio inox con maglie da mm 1. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm).
13.13.20.1 | DN 15 (1/2"). | cad |  | 18.7 | 1.41 | 0 | 0
13.13.20.2 | DN 20 (3/4"). | cad |  | 23.4 | 1.76 | 0 | 0
13.13.20.3 | DN 25 (1"). | cad |  | 31 | 2.33 | 0 | 0
13.13.20.4 | DN 32 (1"1/4). | cad |  | 40.3 | 3.03 | 0 | 0
13.13.20.5 | DN 40 (1"1/2). | cad |  | 49.9 | 3.75 | 0 | 0
13.13.20.6 | DN 50 (2"). | cad |  | 77 | 5.8 | 0 | 0
13.13.20.7 | DN 65 (2"1/2). | cad |  | 931 | 70 | 0 | 0
13.13.20.8 | DN 80 (3"). | cad |  | 1090 | 82 | 0 | 0
13.13.20.9 | DN 100 (4"). | cad |  | 1161 | 87 | 0 | 0
13.13.30.0 | RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA, ARIA E GAS NEUTRI, ATTACCHI FILETTATI, PN 25. Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro - regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocità del fluido non superiore a m/s 1,5: Q (mc/h). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm).
13.13.30.1 | DN 15 (1/2") Q = 0,9. | cad |  | 115 | 8.6 | 0 | 0
13.13.30.2 | DN 20 (3/4") Q = 1,6. | cad |  | 148 | 11.1 | 0 | 0
13.13.30.3 | DN 25 (1") Q = 2,5. | cad |  | 184 | 13.8 | 0 | 0
13.13.30.4 | DN 32 (1"1/4) Q = 4,3. | cad |  | 338 | 25.4 | 0 | 0
13.13.30.5 | DN 40 (1"1/2) Q = 6,5. | cad |  | 666 | 50 | 0 | 0
13.13.30.6 | DN 50 (2") Q = 10,5. | cad |  | 744 | 56 | 0 | 0
13.13.40.0 | RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA, ARIA E GAS NEUTRI, ATTACCHI FLANGIATI, PN 25. Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati. Sono compresi: le controflange; le guarnizioni; i bulloni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Portata nominale con velocità del fluido non superiore a m/s 2,0: Q (mc/h). Diametro "nominale: DN (mm).
13.13.40.1 | DN 50 (2"") Q = 15." | cad |  | 1310 | 99 | 0 | 0
13.13.40.2 | DN 65 (2""1/2) Q = 25." | cad |  | 2639 | 198 | 0 | 0
13.13.40.3 | DN 80 (3"") Q = 35." | cad |  | 3456 | 260 | 0 | 0
13.13.40.4 | DN 100 (4"") Q = 55." | cad |  | 4349 | 327 | 0 | 0
13.13.50.0 | SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA PER LIQUIDI ALIMENTARI, IN MATERIALE PLASTICO. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Capacità: C (l). Diametro per altezza: D x h (cm). Larghezza per profondita' per altezza: L x P x h (cm).
13.13.50.1 | Cilindro Verticale C = 100 D x h = 44 x 100. | cad |  | 137 | 7.1 | 0 | 0
13.13.50.2 | Cilindro Verticale C = 200 D x h = 60 x 103. | cad |  | 258 | 13.3 | 0 | 0
13.13.50.3 | Cilindro Verticale C = 400 D x h = 61 x 157. | cad |  | 385 | 19.8 | 0 | 0
13.13.50.4 | Cilindro Verticale C = 600 D x h = 72 x 134. | cad |  | 500 | 25.7 | 0 | 0
13.13.50.5 | Cilindro Verticale C = 800 D x h = 83 x 151. | cad |  | 582 | 29.9 | 0 | 0
13.13.50.6 | Cilindro Verticale C = 1000 D x h = 81 x 204. | cad |  | 806 | 41.4 | 0 | 0
13.13.50.7 | Cilindro Verticale C = 1300 D x h = 106 x 161. | cad |  | 836 | 43 | 0 | 0
13.13.50.8 | Cilindro Verticale C = 2000 D x h = 117 x 218. | cad |  | 1310 | 67 | 0 | 0
13.13.50.9 | Cilindro Verticale C = 3000 D x h = 144 x 228. | cad |  | 1642 | 84 | 0 | 0
13.13.50.10 | Cilindro Orizzontale C = 300 D x h = 61 x 122. | cad |  | 333 | 17.1 | 0 | 0
13.13.50.11 | Cilindro Orizzontale C = 500 D x h = 83 x 107. | cad |  | 490 | 25.2 | 0 | 0
13.13.50.12 | Cilindro Orizzontale C = 1000 D x h = 82 x 198. | cad |  | 709 | 36.4 | 0 | 0
13.13.50.13 | Cilindro Orizzontale C = 1500 D x h = 107 x 198. | cad |  | 963 | 49.5 | 0 | 0
13.13.50.14 | Cilindro Orizzontale C = 2000 D x h = 123 x 193. | cad |  | 1705 | 88 | 0 | 0
13.13.50.15 | Cilindro Orizzontale C = 3000 D x h = 133 x 226. | cad |  | 2210 | 114 | 0 | 0
13.13.50.16 | Cilindro Orizzontale C = 5000 D x h = 168 x 243. | cad |  | 3647 | 187 | 0 | 0
13.13.50.17 | Base rett. C = 200 L x P x H = 45 x 85 x 67. | cad |  | 289 | 14.8 | 0 | 0
13.13.50.18 | Base rett. C = 300 L x P x H = 62 x 85 x 73. | cad |  | 333 | 17.1 | 0 | 0
13.13.50.19 | Base rett. C = 500 L x P x H = 63 x 108 x 95. | cad |  | 490 | 25.2 | 0 | 0
13.13.50.20 | Base Rett. C = 1000 L x P x H = 67 x 151 x 145. | cad |  | 836 | 43 | 0 | 0
13.13.60.0 | SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA PER LIQUIDI ALIMENTARI, IN VETRORESINA. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in vetroresina idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Capacità: C (l).
13.13.60.1 | Cilindro Verticale C = 200. | cad |  | 236 | 12.1 | 0 | 0
13.13.60.2 | Cilindro Verticale C = 300. | cad |  | 282 | 14.5 | 0 | 0
13.13.60.3 | Cilindro Verticale C = 400. | cad |  | 333 | 17.1 | 0 | 0
13.13.60.4 | Cilindro Verticale C = 600. | cad |  | 445 | 22.9 | 0 | 0
13.13.60.5 | Cilindro Verticale C = 800. | cad |  | 590 | 30.3 | 0 | 0
13.13.60.6 | Cilindro Verticale C = 1000. | cad |  | 770 | 39.6 | 0 | 0
13.13.60.7 | Cilindro Verticale C = 1500. | cad |  | 995 | 51 | 0 | 0
13.13.60.8 | Cilindro Verticale C = 2000. | cad |  | 1171 | 60 | 0 | 0
13.13.60.9 | Cilindro Verticale C = 2500. | cad |  | 1358 | 70 | 0 | 0
13.13.60.10 | Cilindro Verticale C = 3000. | cad |  | 1500 | 77 | 0 | 0
13.13.60.11 | Cilindro Verticale C = 4000. | cad |  | 1846 | 95 | 0 | 0
13.13.60.12 | Cilindro Verticale C = 5000. | cad |  | 2353 | 121 | 0 | 0
13.13.60.13 | Cilindro Verticale C = 6000. | cad |  | 3064 | 157 | 0 | 0
13.13.60.14 | Cilindro Verticale C = 8000. | cad |  | 3536 | 182 | 0 | 0
13.13.60.15 | Cilindro Verticale C = 10000. | cad |  | 4215 | 217 | 0 | 0
13.13.70.0 | SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA PER LIQUIDI ALIMENTARI, IN ACCIAIO SMALTATO. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi: l'apertura "d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno; l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre" compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni: D x H (m x m).
13.13.70.1 | Capacità = litri 300 D x H = 0,55 x 1,37. | cad |  | 394 | 20.3 | 0 | 0
13.13.70.2 | Capacità = litri 500 D x H = 0,65 x 1,60. | cad |  | 504 | 25.9 | 0 | 0
13.13.70.3 | Capacità = litri 750 D x H = 0,75 x 1,92. | cad |  | 677 | 34.8 | 0 | 0
13.13.70.4 | Capacità = litri 1000 D x H = 0,85 x 1,92. | cad |  | 806 | 41.4 | 0 | 0
13.13.70.5 | Capacità = litri 1500 D x H = 1,10 x 1,72. | cad |  | 1084 | 56 | 0 | 0
13.13.70.6 | Capacità = litri 2000 D x H = 1,20 x 1,93. | cad |  | 1342 | 69 | 0 | 0
13.13.70.7 | Capacità = litri 3000 D x H = 1,25 x 2,45. | cad |  | 1642 | 84 | 0 | 0
13.13.70.8 | Capacità = litri 5000 D x H = 1,70 x 2,61. | cad |  | 3174 | 163 | 0 | 0
13.13.70.9 | Capacità = litri 7500 D x H = 1,70 x 3,73. | cad |  | 4830 | 248 | 0 | 0
13.13.70.10 | Capacità = litri 10000 D x H = 1,70 x 4,73. | cad |  | 5684 | 292 | 0 | 0
13.13.80.0 | SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA PER LIQUIDI ALIMENTARI, IN ACCIAIO ZINCATO. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi: "l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno; l'utilizzo; lo scarico." E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni: D x H (m x m).
13.13.80.1 | Capacità = litri 300 D x H = 0,55 x 1,37. | cad |  | 277 | 14.2 | 0 | 0
13.13.80.2 | Capacità = litri 500 D x H = 0,65 x 1,60. | cad |  | 357 | 18.4 | 0 | 0
13.13.80.3 | Capacità = litri 750 D x H = 0,75 x 1,92. | cad |  | 455 | 23.4 | 0 | 0
13.13.80.4 | Capacità = litri 1000 D x H = 0,85 x 1,92. | cad |  | 549 | 28.2 | 0 | 0
13.13.80.5 | Capacità = litri 1500 D x H = 1,10 x 1,72. | cad |  | 762 | 39.2 | 0 | 0
13.13.80.6 | Capacità = litri 2000 D x H = 1,20 x 1,93. | cad |  | 978 | 50 | 0 | 0
13.13.80.7 | Capacità = litri 3000 D x H = 1,25 x 2,45. | cad |  | 1137 | 58 | 0 | 0
13.13.80.8 | Capacità = litri 5000 D x H = 1,70 x 2,61. | cad |  | 2368 | 122 | 0 | 0
13.13.80.9 | Capacità = litri 7500 D x H = 1,70 x 3,73. | cad |  | 3363 | 173 | 0 | 0
13.13.80.10 | Capacità = litri 10000 D x H = 1,70 x 4,73. | cad |  | 3994 | 205 | 0 | 0
13.13.81.0 | SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA PER LIQUIDI ALIMENTARI, IN ACCIAIO INOX. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio inox. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304L, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi: l'apertura "d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno; l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni: D x H (m x m).
13.13.81.1 | Capacità = litri 300 D x H = 0,65 x 1,15. | cad |  | 447 | 23 | 0 | 0
13.13.81.2 | Capacità = litri 500 D x H = 0,65 x 1,65. | cad |  | 536 | 27.6 | 0 | 0
13.13.81.3 | Capacità = litri 750 D x H = 0,75 x 1,95. | cad |  | 761 | 39.1 | 0 | 0
13.13.81.4 | Capacità = litri 1000 D x H = 0,85 x 1,95. | cad |  | 821 | 42.2 | 0 | 0
13.13.81.5 | Capacità = litri 1500 D x H = 1,10 x 1,70. | cad |  | 1232 | 63 | 0 | 0
13.13.81.6 | Capacità = litri 2000 D x H = 1,10 x 2,45. | cad |  | 1657 | 85 | 0 | 0
13.13.81.7 | Capacità = litri 3000 D x H = 1,25 x 2,45. | cad |  | 2336 | 120 | 0 | 0
13.13.90.0 | SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA PER LIQUIDI ALIMENTARI, IN ACCIAIO INOX, CONTEGGIATO AL CHILOGRAMMO. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, costruito su misura con lamiere di acciaio inox AISI 304L, idoneo all'erogazione di acqua alimentare e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità e D.P.R. 777 del 23.8.82. Sono compresi: l'apertura d'ispezione e gli attacchi per riempimento, troppo pieno, utilizzo e scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il costo del serbatoio è valutato con una quota fissa per ciascun serbatoio più una quota aggiuntiva in funzione del peso del serbatoio stesso.
13.13.90.1 | Quota fissa per ciascun serbatoio. | cad |  | 361 | 18.5 | 0 | 0
13.13.90.2 | Quota aggiuntiva per peso complessivo serbatoi. | kg |  | 20.6 | 1.06 | 0 | 0
13.13.91.0 | SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN POLIETILENE, DA INTERRARE. Serbatoio a pressione atmosferica da interrare, particolarmente indicato per la raccolta dell'acqua e fluidi in genere, realizzato in polietilene per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di prolunga con chiusura ermetica per passo d'uomo, pozzetto e chiusino in polietilene, raccordi per ingresso, aspirazione, scarico e troppo pieno. Sono escluse le opere di scavo, rinterro, costipazione con sabbia, pavimentazione superficiale, tubazioni idrauliche di collegamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Capacità: C (l). Diametro per lunghezza: D x L (cm).
13.13.91.1 | Cilindrico Orizzontale C = 1.000 - D x L = 100 x 150. | cad |  | 1381 | 71 | 0 | 0
13.13.91.2 | Cilindrico Orizzontale C = 2.000 - D x L = 130 x 180. | cad |  | 1887 | 97 | 0 | 0
13.13.91.3 | Cilindrico Orizzontale C = 3.000 - D x L = 160 x 200. | cad |  | 2431 | 125 | 0 | 0
13.13.91.4 | Cilindrico Orizzontale C = 5.000 - D x L = 190 x 240. | cad |  | 3238 | 166 | 0 | 0
13.13.91.5 | Cilindrico Orizzontale C = 10.000 - D x L = 220 x 350. | cad |  | 5873 | 302 | 0 | 0
13.13.92.0 | SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN CEMENTO VIBRATO, DA INTERRARE. Serbatoio a pressione atmosferica da interrare, particolarmente indicato per la raccolta dell'acqua e fluidi in genere, realizzato in cemento vibrato, completo di passo d'uomo e chiusura in acciaio inox, pozzetto con chiusino di ghisa, raccordi per ingresso, aspirazione, scarico e troppo pieno. E' diponibile come accessorio la vetrificazione interna per uso potabile ed il rinforzo strutturale per la copertura carrabile del serbatoio. Sono escluse le opere di scavo, rinterro, costipazione con sabbia, pavimentazione superficiale, tubazioni idrauliche di collegamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Capacità: C (l). Dimensioni: La x H x Lu (cm).
13.13.92.1 | C = 3.000 - La x H x Lu = 125 x 190 x 161. | cad |  | 4314 | 222 | 0 | 0
13.13.92.2 | C = 5.000 - La x H x Lu = 160 x 240 x 180. | cad |  | 4927 | 253 | 0 | 0
13.13.92.3 | C = 10.000 - La x H x Lu = 210 x 245 x 250. | cad |  | 5952 | 306 | 0 | 0
13.13.92.4 | C = 13.000 - La x H x Lu = 250 x 215 x 341. | cad |  | 6950 | 357 | 0 | 0
13.13.92.5 | C = 15.000 - La x H x Lu = 250 x 245 x 341. | cad |  | 7563 | 389 | 0 | 0
13.13.92.6 | C = 20.000 - La x H x Lu = 250 x 290 x 341. | cad |  | 8588 | 441 | 0 | 0
13.13.92.7 | Vetrificazione interna per serbatoi fino a 10.000 litri. | cad |  | 1270 | 65 | 0 | 0
13.13.92.8 | Vetrificazione interna per serbatoi oltre 10.000 litri e fino a 20.000 litri. | cad |  | 1697 | 87 | 0 | 0
13.13.92.9 | Rinforzo strutturale della copertura per serbatoi fino a 10.000 litri. | cad |  | 364 | 18.7 | 0 | 0
13.13.92.10 | Rinforzo strutturale della copertura per serbatoi oltre 10.000 litri e fino a 20.000 litri. | cad |  | 480 | 24.7 | 0 | 0
13.13.93.0 | ACCESSORI PER SERBATOI INTERRATI DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA. Accessorio per serbatoi interrati di raccolta acqua piovana costituito da filtro autopulente su tubazione di ingresso al serbatoio con scarico diretto dei residui filtrati nella tubazione di troppo pieno, tubazione di ingresso nel serbatoio con terminale decantatore la cui parte finele è rivolta verso l'alto per non smuovere i sedimenti, tubo di aspirazione con galleggiante per aspirare 15 cm sotto il livello dell'acqua. E' disponibile inoltre una centralina con elettropompa autoadescante da 3,0 mc/h con 3,0 bar di prevalenza, pressoflussostato per avviamento/arresto, elettrovalvola di commutazione da serbatoio ausiliario quando il serbatoio principale è vuoto, indicatore di livello del serbatoio principale, microprocessore di controllo e allarme. Accessorio costituito da filtro, tubo di ingresso e tubo di aspirazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
13.13.93.1 | Accessorio costituito da filtro, tubo di ingresso e tubo di aspirazione. | cad |  | 560 | 28.8 | 0 | 0
13.13.93.2 | Accessorio costituito da centralina con elettropompa. | cad |  | 3256 | 167 | 0 | 0
13.13.100.0 | SERBATOIO AUTOCLAVE PER SOLLEVAMENTO LIQUIDI ESENTE DALLE VERIFICHE ISPESL. Serbatoio autoclave per sollevamento liquidi esente dalle verifiche ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, esente dalla denuncia di vendita e installazione, dalle verifiche ISPESL periodiche e di primo impianto, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Pressione massima d'esercizio: PN (bar).
13.13.100.1 | Capacità = litri 750 PN = 6. | cad |  | 1248 | 64 | 0 | 0
13.13.100.2 | Capacità = litri 1000 PN = 6. | cad |  | 1437 | 74 | 0 | 0
13.13.100.3 | Capacità = litri 300 PN = 8. | cad |  | 756 | 38.9 | 0 | 0
13.13.100.4 | Capacità = litri 500 PN = 8. | cad |  | 995 | 51 | 0 | 0
13.13.100.5 | Capacità = litri 750 PN = 8. | cad |  | 1437 | 74 | 0 | 0
13.13.100.6 | Capacità = litri 1000 PN = 8. | cad |  | 1894 | 97 | 0 | 0
13.13.100.7 | Capacità = litri 500 PN = 12. | cad |  | 1420 | 73 | 0 | 0
13.13.110.0 | SERBATOIO AUTOCLAVE PER SOLLEVAMENTO LIQUIDI SOGGETTO A VERIFICHE ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, collaudato ISPESL e soggetto alle verifiche periodiche e di primo impianto, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare ISPESL. Pressione massima d'esercizio: PN (bar).
13.13.110.1 | Capacità = litri 2000 PN = 6. | cad |  | 2905 | 149 | 0 | 0
13.13.110.2 | Capacità = litri 2500 PN = 6. | cad |  | 3424 | 176 | 0 | 0
13.13.110.3 | Capacità = litri 3000 PN = 6. | cad |  | 3915 | 201 | 0 | 0
13.13.110.4 | Capacità = litri 4000 PN = 6. | cad |  | 5163 | 265 | 0 | 0
13.13.110.5 | Capacità = litri 5000 PN = 6. | cad |  | 5842 | 300 | 0 | 0
13.13.110.6 | Capacità = litri 1500 PN = 8. | cad |  | 2827 | 145 | 0 | 0
13.13.110.7 | Capacità = litri 2000 PN = 8. | cad |  | 3331 | 171 | 0 | 0
13.13.110.8 | Capacità = litri 2500 PN = 8. | cad |  | 4342 | 223 | 0 | 0
13.13.110.9 | Capacità = litri 3000 PN = 8. | cad |  | 3064 | 157 | 0 | 0
13.13.110.10 | Capacità = litri 4000 PN = 8. | cad |  | 5873 | 302 | 0 | 0
13.13.110.11 | Capacità = litri 5000 PN = 8. | cad |  | 6600 | 339 | 0 | 0
13.13.110.12 | Capacità = litri 750 PN = 12. | cad |  | 2037 | 105 | 0 | 0
13.13.110.13 | Capacità = litri 1000 PN = 12. | cad |  | 2274 | 117 | 0 | 0
13.13.110.14 | Capacità = litri 1500 PN = 12. | cad |  | 3315 | 170 | 0 | 0
13.13.110.15 | Capacità = litri 2000 PN = 12. | cad |  | 3853 | 198 | 0 | 0
13.13.110.16 | Capacità = litri 2500 PN = 12. | cad |  | 5163 | 265 | 0 | 0
13.13.110.17 | Capacità = litri 3000 PN = 12. | cad |  | 5478 | 282 | 0 | 0
13.13.110.18 | Capacità = litri 4000 PN = 12. | cad |  | 8478 | 436 | 0 | 0
13.13.110.19 | Capacità = litri 5000 PN = 12. | cad |  | 9455 | 486 | 0 | 0
13.13.120.0 | SOVRAPPREZZO DA APPLICARE AL SERBATOIO AUTOCLAVE PER EFFETTUARE IL CARICAMENTO CON ARIA COMPRESSA. Accessorio per caricamento aria di un serbatoio autoclave costituito da idoneo compressore con interruttore di livello e pressostato oppure da elettrovalvola con interruttore di livello e pressostato. Il tutto messo in opera e funzionante compresi i collegamenti elettrici al quadro ed i collegamenti idraulici al serbatoio.
13.13.120.1 | Accessorio caricamento aria con compressore. | cad |  | 1248 | 0 | 0 | 0
13.13.120.2 | Accessorio caricamento aria da rete aria compressa. | cad |  | 610 | 0 | 0 | 0
13.13.121.0 | ELETTROPOMPA SOMMERSA PER ALIMENTAZIONE IDRICA DOMESTICA. Elettropompa sommersa per alimentazione idrica domestica con prelievo da serbatoi o pozzi, costituita da camicia esterna e carcassa motore in acciaio inox AISI 304, succhieruola con passaggio max di 2,0 mm, girante multistrato in tecnopolimero, doppia tenuta meccanica, cavo da 20 m, condensatore incorporato per le versioni monofasi, motore a 2800 g/min sovrapposto alle giranti, attacco DN 32. E' disponibile, come accessorio, l'interruttore di livello a galleggiante. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale del motore: P (kW).
13.13.121.1 | Q = 1,0/2,0/4,0 - H = 4,2/3,6/2,1 - P = kW 0,55. | cad |  | 631 | 32.5 | 0 | 0
13.13.121.2 | Q = 1,0/2,0/4,0 - H =5,0/4,4/2,5 - P = kW 0,75. | cad |  | 697 | 35.8 | 0 | 0
13.13.121.3 | Q = 1,0/2,0/4,0 - H =6,1/5,4/3,0 - P = kW 0,90. | cad |  | 741 | 38.1 | 0 | 0
13.13.121.4 | Q = 1,8/3,5/6,0 - H =4,7/3,7/2,2 - P = kW 0,75. | cad |  | 550 | 28.3 | 0 | 0
13.13.121.5 | Q = 1,8/3,5/6,0 - H =6,4/5,1/3,0 - P = kW 1,1. | cad |  | 621 | 31.9 | 0 | 0
13.13.121.6 | Q = 1,8/3,5/6,0 - H =8,4/6,5/3,5 - P = kW 1,5. | cad |  | 769 | 39.5 | 0 | 0
13.13.121.7 | Q = 3,0/6,0/9,0 - H =3,7/2,7/1,1 - P = kW 0,75. | cad |  | 550 | 28.3 | 0 | 0
13.13.121.8 | Q = 3,0/6,0/9,0 - H =5,2/3,7/1,5 - P = kW 1,1. | cad |  | 621 | 31.9 | 0 | 0
13.13.121.9 | Q = 3,0/6,0/9,0 - H =6,8/4,7/1,8 - P = kW 1,5. | cad |  | 769 | 39.5 | 0 | 0
13.13.121.10 | Q = 3,0/6,0/9,0 - H =10,0/7,0/2,1 - P = kW 2,2. | cad |  | 925 | 47.6 | 0 | 0
13.13.121.11 | Interruttore a galleggiante. | cad |  | 29.3 | 1.51 | 0 | 0
13.13.122.0 | DISPOSITIVO DI COMANDO PRESSOFLUSSOSTATICO. Dispositivo di comando pressoflussostatico idoneo per elettropompe di portata fino a 10 mc/h, costituito da corpo in poliammide, membrana in elastomero, led di segnalazione tensione, pompa in funzione e pompa in blocco, protezione pompa dalla marcia a secco, protezione da assorbimenti eccessivi, avviamento con pressostato, arresto con flussostato. Nel prezzo è compreso il collegamento idraulico ed elettrico con esclusione delle tubazioni e dell'alimentazione elettrica.
13.13.122.1 | Attacco 1", per elettropompe monofasi. | cad |  | 215 | 11 | 0 | 0
13.13.122.2 | Attacco 1" 1/4, per elettropompe monofasi e trifasi. | cad |  | 1082 | 56 | 0 | 0
13.13.130.0 | GRUPPO DI SOLLEVAMENTO ACQUA PER PICCOLI IMPIANTI, TIPO CON COMANDO A PRESSOSTATO E UNA ELETTROPOMPA AD ASSE ORIZZONTALE. Gruppo di sollevamento acqua per piccoli impianti, costituito da una ELETTROPOMPA AD ASSE ORIZZONTALE con motore monofase, SERBATOIO PRESSURIZZATO a membrana idoneo per impieghi alimentari, MANOMETRO, IMPIANTO ELETTRICO completo di telesalvamotore, pressostati, cavo di collegamento alla elettropompa e morsettiera. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW).
13.13.130.1 | Q = 0/1,0/2,5 H = 4,0/2,9/1,5 P = 0,44. | cad |  | 431 | 22.2 | 0 | 0
13.13.130.2 | Q = 0/1,0/2,5 H = 5,0/3,8/2,3 P = 0,59. | cad |  | 475 | 24.4 | 0 | 0
13.13.130.3 | Q = 0/2,0/3,5 H = 5,2/3,5/2,3 P = 0,74. | cad |  | 549 | 28.2 | 0 | 0
13.13.140.0 | GRUPPO DI SOLLEVAMENTO ACQUA PER MEDI IMPIANTI, TIPO CON COMANDO A PRESSOSTATO E DUE ELETTROPOMPE AD ASSE ORIZZONTALE. Gruppo di sollevamento acqua per medi impianti, tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale. Gruppo di sollevamento acqua per medi impianti costituito da due ELETTROPOMPE AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, STAFFA PORTANTE con piedini antivibranti, COLLETTORI di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, VALVOLE di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, MANOMETRO con rubinetto e flangia di controllo, due o piu' SERBATOI PRESSURIZZATI a membrana idonei per impieghi alimentari, IMPIANTO ELETTRICO completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW).
13.13.140.1 | Q = 0/ 3/ 6 H =5,2/4,0/2,7 P = 2 x 0,74. | cad |  | 1736 | 89 | 0 | 0
13.13.140.2 | Q = 0/ 4/ 9 H = 6,2/5,3/3,8 P = 2 x 1,10. | cad |  | 2100 | 108 | 0 | 0
13.13.140.3 | Q = 0/ 7/14 H = 6,3/5,2/3,4 P = 2 x 1,83. | cad |  | 2305 | 118 | 0 | 0
13.13.150.0 | GRUPPO DI SOLLEVAMENTO ACQUA PER MEDI E GRANDI IMPIANTI, TIPO CON COMANDO A PRESSOSTATO E DUE ELETTROPOMPE AD ASSE ORIZZONTALE. Gruppo di sollevamento acqua per medi e grandi impianti costituito da due ELETTROPOMPE AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, STAFFA PORTANTE con piedini antivibranti, COLLETTORI di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, VALVOLE di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, MANOMETRO con rubinetto e flangia di controllo, due o più SERBATOI PRESSURIZZATI a membrana idonei per impieghi alimentari, IMPIANTO ELETTRICO completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsettiera. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW).
13.13.150.1 | Q = 0/ 5/10 H = 4,2/3,5/1,8 P = 2 x 0,74. | cad |  | 1752 | 90 | 0 | 0
13.13.150.2 | Q = 0/ 6/12 H = 5,2/4,4/2,2 P = 2 x 1,10. | cad |  | 2005 | 103 | 0 | 0
13.13.150.3 | Q = 0/ 6/12 H = 6,2/5,5/3,3 P = 2 x 1,83. | cad |  | 2210 | 114 | 0 | 0
13.13.150.4 | Q = 0/ 9/18 H = 6,4/5,5/3,5 P = 2 x 2,20. | cad |  | 3410 | 175 | 0 | 0
13.13.150.5 | Q = 0/10/20 H = 7,4/6,5/3,5 P = 2 x 3,00. | cad |  | 3710 | 191 | 0 | 0
13.13.150.6 | Q = 0/10/20 H = 9,6/8,8/6,0 P = 2 x 4,00. | cad |  | 3963 | 204 | 0 | 0
13.13.160.0 | GRUPPO DI SOLLEVAMENTO ACQUA PER GRANDI IMPIANTI, TIPO CON COMANDO A PRESSOSTATO E TRE ELETTROPOMPE AD ASSE ORIZZONTALE. Gruppo di sollevamento acqua per grandi impianti costituito da tre ELETTROPOMPE AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, STAFFA PORTANTE con piedini antivibranti, COLLETTORI di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, VALVOLE di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, MANOMETRO con rubinetto e flangia di controllo, due o piu' SERBATOI PRESSURIZZATI a membrana idonei per impieghi alimentari, IMPIANTO ELETTRICO completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW).
13.13.160.1 | Q = 0/ 8/15 H = 4,2/3,6/2,0 P = 3 x 0,74. | cad |  | 2511 | 129 | 0 | 0
13.13.160.2 | Q = 0/ 9/18 H = 5,2/4,5/2,3 P = 3 x 1,10. | cad |  | 2889 | 149 | 0 | 0
13.13.160.3 | Q = 0/ 9/18 H = 6,2/5,5/3,3 P = 3 x 1,83. | cad |  | 3187 | 164 | 0 | 0
13.13.160.4 | Q = 0/14/27 H = 6,4/5,6/3,5 P = 3 x 2,20. | cad |  | 4800 | 247 | 0 | 0
13.13.160.5 | Q = 0/15/30 H = 7,4/6,6/3,4 P = 3 x 3,00. | cad |  | 5336 | 274 | 0 | 0
13.13.160.6 | Q = 0/15/30 H = 9,6/8,9/5,8 P = 3 x 4,00. | cad |  | 5637 | 290 | 0 | 0
13.13.160.7 | Q = 0/36/72 H = 8,0/7,4/5,2 P = 3 x 5,50. | cad |  | 7704 | 396 | 0 | 0
13.13.160.8 | Q = 0/36/72 H = 9,4/8,8/7,0 P = 3 x 7,35. | cad |  | 8510 | 437 | 0 | 0
13.13.180.0 | GRUPPO DI SOLLEVAMENTO ACQUA PER MEDI E GRANDI IMPIANTI, TIPO CON COMANDO A FLUSSOMETRO, DUE POMPE AD ASSE ORIZZONTALE E UNA PILOTA. Gruppo di sollevamento acqua per medi e grandi impianti con comando a flussometro costituito da due ELETTROPOMPE PRINCIPALI AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, una ELETTROPOMPA PILOTA AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, COLLETTORE di aspirazione e mandata, VALVOLE di intercettazione a sfera e di ritegno per ciascuna elettropompa, FLUSSIMETRO per comando automatico in sequenza delle elettropompe, PRESSOSTATO per comando elettropompa pilota, SERBATOIO O SERBATOI pressurizzati da l 24 in acciaio inox senza membrana, ALIMENTATORE D'ARIA, MANOMETRO, QUADRO ELETTRICO con protezione IP 55 comprendente il sezionatore generale, salvamotori per elettropompe fino a HP 13,5, avviatori stella/triangolo per elettropompe oltre HP 13,5, trasformatore per circuiti ausiliari, scheda elettronica di autodiagnosi, sirena allarme, segnalazioni di marcia, di blocco e di allarme di minimo livello. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (HP).
13.13.180.1 | Q = 2,4/ 4,8/ 7,2 H=4,0/3,6/2,9 P=2x 1,0+1,0. | cad |  | 5557 | 286 | 0 | 0
13.13.180.2 | Q = 2,4/ 4,8/ 7,2 H=5,2/4,7/3,9 P=2x 1,5+1,5. | cad |  | 5969 | 307 | 0 | 0
13.13.180.3 | Q = 4,8/ 9,6/ 14,4 H=6,1/5,0/3,3 P=2x 2,0+2,0. | cad |  | 6189 | 318 | 0 | 0
13.13.180.4 | Q = 9,6/14,4/ 24,0 H=4,6/4,4/4,1 P=2x 4,0+1,5. | cad |  | 6931 | 356 | 0 | 0
13.13.180.5 | Q = 9,6/14,4/ 24,0 H=6,4/5,9/4,3 P=2x 4,0+4,0. | cad |  | 7341 | 377 | 0 | 0
13.13.180.6 | Q = 9,6/14,4/ 24,0 H=7,6/7,0/5,5 P=2x 5,5+4,0. | cad |  | 8051 | 414 | 0 | 0
13.13.180.7 | Q = 18,0/30,0/ 42,0 H=3,6/3,2/2,5 P=2x 4,0+1,0. | cad |  | 7610 | 391 | 0 | 0
13.13.180.8 | Q = 18,0/30,0/ 48,0 H=4,4/4,0/3,2 P=2x 5,5+1,5. | cad |  | 8431 | 433 | 0 | 0
13.13.180.9 | Q = 18,0/30,0/ 48,0 H=5,2/4,9/4,0 P=2x 7,5+1,5. | cad |  | 8920 | 458 | 0 | 0
13.13.180.10 | Q = 18,0/30,0/ 48,0 H=5,9/5,6/4,7 P=2x 8,5+2,0. | cad |  | 9205 | 473 | 0 | 0
13.13.180.11 | Q = 42,0/60,0/ 72,0 H=3,4/3,0/2,5 P=2x 5,5+1,5. | cad |  | 9108 | 468 | 0 | 0
13.13.180.12 | Q = 42,0/60,0/ 72,0 H=4,7/4,1/3,3 P=2x 8,5+2,0. | cad |  | 9946 | 511 | 0 | 0
13.13.180.13 | Q = 42,0/60,0/ 72,0 H=5,3/4,8/4,2 P=2x10,0+2,0. | cad |  | 10357 | 532 | 0 | 0
13.13.180.14 | Q = 60,0/84,0/120,0 H=3,1/2,9/2,2 P=2x 7,5+1,5. | cad |  | 10562 | 543 | 0 | 0
13.13.180.15 | Q = 60,0/84,0/120,0 H=3,5/3,3/2,7 P=2x10,0+1,5. | cad |  | 10861 | 558 | 0 | 0
13.13.180.16 | Q = 60,0/84,0/120,0 H=4,9/4,5/3,5 P=2x13,5+2,0. | cad |  | 12316 | 633 | 0 | 0
13.13.180.17 | Q = 60,0/84,0/120,0 H=5,6/5,2/4,1 P=2x17,0+2,0. | cad |  | 14255 | 733 | 0 | 0
13.13.180.18 | Q = 60,0/84,0/120,0 H=6,9/6,5/5,4 P=2x20,0+5,5. | cad |  | 16278 | 837 | 0 | 0
13.13.180.19 | Voltmetro con commutatore per fasi. | cad |  | 225 | 11.6 | 0 | 0
13.13.180.20 | Amperometro per ciascuna elettropompa. | cad |  | 178 | 9.1 | 0 | 0
13.13.180.21 | Sonda per livello minimo. | cad |  | 86 | 4.4 | 0 | 0
13.13.190.0 | GRUPPO DI SOLLEVAMENTO ACQUA PER GRANDI IMPIANTI, TIPO CON COMANDO A FLUSSOMETRO, TRE ELETTROPOMPE AD ASSE ORIZZONTALE E UNA PILOTA. Gruppo di sollevamento acqua per grandi impianti con comando a flussometro costituito da tre ELETTROPOMPE PRINCIPALI AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, una ELETTROPOMPA PILOTA AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, COLLETTORE di aspirazione e mandata, VALVOLE di intercettazione a sfera e di ritegno per ciascuna elettropompa, FLUSSIMETRO per comando automatico in sequenza delle elettropompe, PRESSOSTATO per comando elettropompa pilota, SERBATOIO O SERBATOI pressurizzati da l 24 in acciaio inox senza membrana, ALIMENTATORE D'ARIA, MANOMETRO, QUADRO ELETTRICO con protezione IP 55 comprendente il sezionatore generale, salvamotori per elettropompe fino a HP 13,5, avviatori stella/triangolo per elettropompe oltre HP 13,5, trasformatore per circuiti ausiliari, scheda elettronica di autodiagnosi, sirena allarme, segnalazioni di marcia, di blocco e di allarme di minimo livello. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (HP).
13.13.190.1 | Q = 3,6/ 7,2/ 11 H=4,2/3,6/2,8 P=3x 1,0+1,0. | cad |  | 6632 | 341 | 0 | 0
13.13.190.2 | Q = 3,6/ 7,2/ 11 H=5,2/4,7/3,9 P=3x 1,5+1,5. | cad |  | 7104 | 365 | 0 | 0
13.13.190.3 | Q = 7,2/ 14,4/ 22 H=6,1/5,0/3,1 P=3x 2,0+2,0. | cad |  | 7421 | 381 | 0 | 0
13.13.190.4 | Q = 14,4/ 21,6/ 36 H=4,6/4,4/4,1 P=3x 4,0+1,5. | cad |  | 8431 | 433 | 0 | 0
13.13.190.5 | Q = 14,4/ 21,6/ 36 H=6,4/5,9/4,3 P=3x 4,0+2,0. | cad |  | 8999 | 463 | 0 | 0
13.13.190.6 | Q = 14,4/ 21,6/ 36 H=7,6/7,0/5,5 P=3x 5,5+4,0. | cad |  | 9836 | 506 | 0 | 0
13.13.190.7 | Q = 27,0/ 45,0/ 63 H=3,6/3,2/2,5 P=3x 4,0+1,0. | cad |  | 9537 | 490 | 0 | 0
13.13.190.8 | Q = 27,0/ 45,0/ 72 H=4,4/4,0/3,2 P=3x 5,5+1,5. | cad |  | 10720 | 551 | 0 | 0
13.13.190.9 | Q = 27,0/ 45,0/ 72 H=5,2/4,9/4,0 P=3x 7,5+1,5. | cad |  | 11382 | 585 | 0 | 0
13.13.190.10 | Q = 27,0/ 45,0/ 72 H=5,9/5,6/4,7 P=3x 8,5+2,5. | cad |  | 11715 | 602 | 0 | 0
13.13.190.11 | Q = 63,0/ 90,0/108 H=3,4/3,0/2,5 P=3x 5,5+1,5. | cad |  | 11509 | 592 | 0 | 0
13.13.190.12 | Q = 63,0/ 90,0/108 H=4,7/4,1/3,3 P=3x 8,5+2,0. | cad |  | 12710 | 653 | 0 | 0
13.13.190.13 | Q = 63,0/ 90,0/108 H=5,3/4,8/4,2 P=3x10,0+2,0. | cad |  | 13277 | 682 | 0 | 0
13.13.190.14 | Q = 90,0/126,0/180 H=3,1/2,9/2,2 P=3x 7,5+1,5. | cad |  | 13641 | 701 | 0 | 0
13.13.190.15 | Q = 90,0/126,0/180 H=3,5/3,3/2,7 P=3x10,0+1,5. | cad |  | 14032 | 721 | 0 | 0
13.13.190.16 | Q = 90,0/126,0/180 H=4,9/4,5/3,5 P=3x13,5+2,0. | cad |  | 16008 | 823 | 0 | 0
13.13.190.17 | Q = 90,0/126,0/180 H=5,6/5,2/4,1 P=3x17,0+2,0. | cad |  | 19088 | 981 | 0 | 0
13.13.190.18 | Q = 90,0/126,0/180 H=6,9/6,5/5,4 P=3x20,0+5,5. | cad |  | 21582 | 1109 | 0 | 0
13.13.190.19 | Voltmetro con commutatore per fasi. | cad |  | 225 | 11.6 | 0 | 0
13.13.190.20 | Amperometro per ciascuna elettropompa. | cad |  | 178 | 9.1 | 0 | 0
13.13.190.21 | Sonda per livello minimo. | cad |  | 86 | 4.4 | 0 | 0
13.14 | TRATTAMENTO DELL'ACQUA
13.14.10.0 | FILTRO DISSABBIATORE PER ACQUA FREDDA A CALZA LAVABILE, PN 10, ATTACCHI FILETTATI. Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 10, costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 80 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h).
13.14.10.1 | DN 15 (1/2") Q = 1,5. | cad |  | 80 | 3.13 | 0 | 0
13.14.10.2 | DN 20 (3/4") Q = 2,5. | cad |  | 125 | 4.87 | 0 | 0
13.14.10.3 | DN 25 (1") Q = 4,0. | cad |  | 125 | 4.87 | 0 | 0
13.14.10.4 | DN 32 (1"1/4) Q = 6,0. | cad |  | 154 | 6 | 0 | 0
13.14.10.5 | DN 40 (1"1/2) Q = 12. | cad |  | 505 | 19.7 | 0 | 0
13.14.10.6 | DN 50 (2") Q = 15. | cad |  | 570 | 22.2 | 0 | 0
13.14.20.0 | FILTRO DISSABBIATORE PER ACQUA FREDDA E CALDA A CALZA LAVABILE, PN 10, ATTACCHI FILETTATI. Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN 10, costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 90 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h).
13.14.20.1 | DN 20 (3/4") Q = 3,0. | cad |  | 480 | 18.7 | 0 | 0
13.14.20.2 | DN 25 (1") Q = 4,0. | cad |  | 501 | 19.5 | 0 | 0
13.14.20.3 | DN 32 (1"1/4) Q = 6,0. | cad |  | 512 | 20 | 0 | 0
13.14.20.4 | DN 40 (1"1/2) Q = 9.0. | cad |  | 512 | 20 | 0 | 0
13.14.20.5 | DN 50 (2") Q = 15. | cad |  | 901 | 35.1 | 0 | 0
13.14.30.0 | FILTRO DISSABBIATORE AUTOPULENTE PER ACQUA FREDDA CON CONTROLAVAGGIO MANUALE, PN 16. Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda, PN 16, costituito da corpo in materiale sintetico, calza filtrante in acciaio inox da 90 micron, coppa trasparente, dispositivo manuale per lavaggio in controcorrente della calza filtrante, attacchi filettati fino a 2", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h).
13.14.30.1 | DN 20 (3/4") Q = 3,5. | cad |  | 381 | 14.9 | 0 | 0
13.14.30.2 | DN 25 (1") Q = 4,5. | cad |  | 405 | 15.8 | 0 | 0
13.14.30.3 | DN 32 (1"1/4) Q = 5,0. | cad |  | 432 | 16.9 | 0 | 0
13.14.30.4 | DN 40 (1"1/2) Q = 9.0. | cad |  | 633 | 24.7 | 0 | 0
13.14.30.5 | DN 50 (2") Q = 12. | cad |  | 703 | 27.4 | 0 | 0
13.14.30.6 | DN 65 (2"1/2) Q = 22. | cad |  | 1875 | 73 | 0 | 0
13.14.40.0 | FILTRO DISSABBIATORE AUTOPULENTE PER ACQUA FREDDA CON CONTROLAVAGGIO AUTOMATICO A TEMPO, PN 16. Filtro dissabbiatore autopulente automatico per acqua fredda, PN 16, costituito da corpo in materiale sintetico, calza filtrante in acciaio inox da 90 micron, coppa trasparente, dispositivo automatico a tempo per il comando del lavaggio in controcorrente della calza filtrante, attacchi filettati fino a 2", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h).
13.14.40.1 | DN 20 (3/4") Q = 3.5. | cad |  | 753 | 29.4 | 0 | 0
13.14.40.2 | DN 25 (1") Q = 4,5. | cad |  | 768 | 29.9 | 0 | 0
13.14.40.3 | DN 32 (1"1/4) Q = 5,0. | cad |  | 798 | 31.1 | 0 | 0
13.14.40.4 | DN 40 (1"1/2) Q = 9,0. | cad |  | 885 | 34.5 | 0 | 0
13.14.40.5 | DN 50 (2") Q = 12. | cad |  | 917 | 35.7 | 0 | 0
13.14.40.6 | DN 65 (2"1/2) Q = 22. | cad |  | 2246 | 88 | 0 | 0
13.14.50.0 | FILTRO DISSABBIATORE AUTOPULENTE PER ACQUA FREDDA E CALDA CON CONTROLAVAGGIO MANUALE, PN 16. Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda e calda, PN 16, costituito da corpo in ghisa, elementi filtranti di lunga durata, dispositivo manuale per lavaggio in controcorrente degli elementi filtranti, attacchi filettati fino a 2", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h).
13.14.50.1 | DN 20 (3/4") Q = 3. | cad |  | 435 | 17 | 0 | 0
13.14.50.2 | DN 25 (1") Q = 5. | cad |  | 530 | 20.7 | 0 | 0
13.14.50.3 | DN 32 (1"1/4) Q = 6. | cad |  | 917 | 35.7 | 0 | 0
13.14.50.4 | DN 40 (1"1/2) Q = 10. | cad |  | 1123 | 43.8 | 0 | 0
13.14.50.5 | DN 50 (2") Q = 15. | cad |  | 1227 | 47.9 | 0 | 0
13.14.50.6 | DN 65 (2"1/2) Q = 25. | cad |  | 4593 | 179 | 0 | 0
13.14.50.7 | DN 80 (3") Q = 30. | cad |  | 5716 | 223 | 0 | 0
13.14.50.8 | DN 100 (4") Q = 50. | cad |  | 6677 | 260 | 0 | 0
13.14.60.0 | FILTRO DISSABBIATORE AUTOPULENTE PER ACQUA FREDDA E CALDA CON CONTROLAVAGGIO AUTOMATICO A TEMPO, PN 16. Filtro dissabbiatore autopulente automatico per acqua fredda e calda, PN 16, costituito da corpo in ghisa, calze filtranti in acciaio inox, dispositivo automatico a tempo per il comando del lavaggio in contro corrente delle calze filtranti, attacchi flangiati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h).
13.14.60.1 | DN 65 (2"1/2) Q = 25. | cad |  | 8656 | 338 | 0 | 0
13.14.60.2 | DN 80 (3") Q = 35. | cad |  | 9069 | 354 | 0 | 0
13.14.60.3 | DN 100 (4") Q = 50. | cad |  | 10191 | 397 | 0 | 0
13.14.60.4 | DN 125 (5") Q = 70. | cad |  | 17430 | 680 | 0 | 0
13.14.60.5 | DN 150 (6") Q = 100. | cad |  | 20592 | 803 | 0 | 0
13.14.60.6 | DN 200 (8") Q = 160. | cad |  | 24417 | 952 | 0 | 0
13.14.70.0 | FILTRO CHIARIFICATORE A LETTI FILTRANTI, PER USI DOMESTICI, PN 6, CON CONTROLAVAGGIO AUTOMATICO A TEMPO. Filtro chiarificatore automatico per usi domestici del tipo a letti filtranti di sabbia, PN 6, costituito da contenitore a pressione degli strati di sabbia, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione del controlavaggio, strati di sabbia a granatura differenziata, dispositivo automatico a tempo per il comando del controlavaggio, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata max con perdita di carico di 0,8 bar: Q (mc/h).
13.14.70.1 | DN 25 (1") Q = 0,6. | cad |  | 946 | 36.9 | 0 | 0
13.14.70.2 | DN 25 (1") Q = 1,0. | cad |  | 1345 | 52 | 0 | 0
13.14.70.3 | DN 25 (1") Q = 2,0. | cad |  | 1802 | 70 | 0 | 0
13.14.70.4 | DN 25 (1") Q = 3,5. | cad |  | 2186 | 85 | 0 | 0
13.14.70.5 | DN 40 (1"1/2) Q = 5,0. | cad |  | 3575 | 139 | 0 | 0
13.14.80.0 | FILTRO CHIARIFICATORE A LETTI FILTRANTI, PER USI INDUSTRIALI, PN 6, CON CONTROLAVAGGIO AUTOMATICO A TEMPO. Filtro chiarificatore automatico per usi industriali del tipo a letti filtranti di sabbia, PN 6, costituito da contenitore a pressione degli strati di sabbia, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione del controlavaggio, strati di sabbia a granatura differenziata, dispositivo automatico a tempo per il comando del controlavaggio, attacchi filettati fino a 2"1/2, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata max con perdita di carico di 0,8 bar: Q (mc/h).
13.14.80.1 | DN 32 (1"1/4) Q = 5. | cad |  | 5436 | 212 | 0 | 0
13.14.80.2 | DN 40 (1"1/2) Q = 10. | cad |  | 6366 | 248 | 0 | 0
13.14.80.3 | DN 50 (2") Q = 20. | cad |  | 8920 | 348 | 0 | 0
13.14.80.4 | DN 65 (2"1/2) Q = 30. | cad |  | 11479 | 448 | 0 | 0
13.14.80.5 | DN 65 (2"1/2) Q = 40. | cad |  | 14166 | 552 | 0 | 0
13.14.80.6 | DN 80 (3") Q = 50. | cad |  | 17474 | 681 | 0 | 0
13.14.80.7 | DN 100 (4") Q = 60. | cad |  | 22200 | 866 | 0 | 0
13.14.80.8 | DN 100 (4") Q = 80. | cad |  | 24344 | 949 | 0 | 0
13.14.80.9 | DN 100 (4") Q = 100. | cad |  | 28226 | 1101 | 0 | 0
13.14.90 | MANOMETRO DIFFERENZIALE CON CENTRALINA PER IL COMANDO AUTOMATICO DEL CONTROLAVAGGIO DI FILTRI. Manometro differenziale a due contatti di max e min. completo di centralina per comandare automaticamente il controlavaggio di filtri al raggiungimento di una determinata perdita di carico. | cad |  | 1064 | 41.5 | 0 | 0
13.14.100.0 | FILTRO DECLORATORE PER USI DOMESTICI, PN 6, CON CONTROLAVAGGIO AUTOMATICO A TEMPO /VOLUME. Filtro decloratore automatico per usi domestici, PN 6, costituito da contenitore a pressione degli strati filtranti e decloranti, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione del controlavaggio, strati filtranti e decloranti con carbone attivo, centralina di comando con programma a tempo e/o volume delle fasi del controlavaggio, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata max con perdita di carico di 0,8 bar: Q (mc/h).
13.14.100.1 | DN 25 (1") Q = 0,6. | cad |  | 946 | 36.9 | 0 | 0
13.14.100.2 | DN 25 (1") Q = 1,0. | cad |  | 1403 | 55 | 0 | 0
13.14.100.3 | DN 25 (1") Q = 2,0. | cad |  | 1905 | 74 | 0 | 0
13.14.100.4 | DN 25 (1") Q = 3,5. | cad |  | 2276 | 89 | 0 | 0
13.14.100.5 | DN 25 (1") Q = 5,0. | cad |  | 3677 | 143 | 0 | 0
13.14.110.0 | FILTRO DECLORATORE PER USI INDUSTRIALI, PN 6, CON CONTROLAVAGGIO AUTOMATICO A TEMPO. Filtro decloratore automatico per usi industriali, PN 6, costituito da contenitore a pressione degli strati filtranti e decloranti, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione del controlavaggio, strati filtranti e decloranti con carbone attivo, dispositivo automatico a tempo per il comando del controlavaggio, attacchi filettati fino a 2"1/2, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata max con perdita di carico di 0,8 bar: Q (mc/h).
13.14.110.1 | DN 32 (1"1/4) Q = 5. | cad |  | 7533 | 294 | 0 | 0
13.14.110.2 | DN 40 (1"1/2) Q = 10. | cad |  | 9158 | 357 | 0 | 0
13.14.110.3 | DN 50 (2") Q = 20. | cad |  | 15672 | 611 | 0 | 0
13.14.110.4 | DN 65 (2"1/2) Q = 30. | cad |  | 22288 | 869 | 0 | 0
13.14.110.5 | DN 65 (2"1/2) Q = 40. | cad |  | 26557 | 1036 | 0 | 0
13.14.110.6 | DN 80 (3") Q = 50. | cad |  | 31358 | 1223 | 0 | 0
13.14.110.7 | DN 80 (4") Q = 60. | cad |  | 35214 | 1373 | 0 | 0
13.14.110.8 | DN 100 (4") Q = 80. | cad |  | 43545 | 1698 | 0 | 0
13.14.110.9 | DN 100 (4") Q = 100. | cad |  | 54653 | 2131 | 0 | 0
13.14.120.0 | ADDOLCITORE DOMESTICO AUTODISINFETTANTE, PN 6, CON RIGENERAZIONE AUTOMATICA A TEMPO. Addolcitore domestico autodisinfettante a colonna semplice con rigenerazione comandata a tempo, costituito da contenitore PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, timer a programma giornaliero e settimanale per il comando delle fasi di rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Capacità ciclica non inferiore a: C (mc x F).
13.14.120.1 | DN 25 (1") Q = 1,5 C = 50. | cad |  | 1492 | 58 | 0 | 0
13.14.120.2 | DN 25 (1") Q = 2,0 C = 70. | cad |  | 1773 | 69 | 0 | 0
13.14.120.3 | DN 25 (1") Q = 2,2 C = 115. | cad |  | 1802 | 70 | 0 | 0
13.14.130.0 | ADDOLCITORE DOMESTICO AUTODISINFETTANTE, PN 6, CON RIGENERAZIONE AUTOMATICA A VOLUME. Addolcitore domestico autodisinfettante a colonna semplice con rigenerazione comandata a volume, costituito da contenitore PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, centralina elettronica per il comando delle fasi di rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Capacità ciclica non inferiore a: C (mc x F).
13.14.130.1 | DN 25 (1") Q = 1,5 C = 50. | cad |  | 1818 | 71 | 0 | 0
13.14.130.2 | DN 25 (1") Q = 2,0 C = 70. | cad |  | 2128 | 83 | 0 | 0
13.14.130.3 | DN 25 (1") Q = 2,2 C = 115. | cad |  | 2291 | 89 | 0 | 0
13.14.140.0 | ADDOLCITORE A COLONNA SEMPLICE PER MEDI E GRANDI IMPIANTI, PN 6, CON RIGENERAZIONE AUTOMATICA A TEMPO. Addolcitore a colonna semplice con rigenerazione comandata a tempo, costituito da contenitore per resine PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, timer a programma giornaliero e settimanale per il comando delle fasi di rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati fino a 3", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Capacità ciclica non inferiore a: C (mc x F).
13.14.140.1 | DN 25 (1") Q = 2,2 C = 115. | cad |  | 1345 | 52 | 0 | 0
13.14.140.2 | DN 25 (1") Q = 2,2 C = 200. | cad |  | 1521 | 59 | 0 | 0
13.14.140.3 | DN 25 (1") Q = 2,5 C = 300. | cad |  | 1891 | 74 | 0 | 0
13.14.140.4 | DN 40 (1"1/2) Q = 2,0 C = 300. | cad |  | 2835 | 111 | 0 | 0
13.14.140.5 | DN 40 (1"1/2) Q = 3,5 C = 520. | cad |  | 3263 | 127 | 0 | 0
13.14.140.6 | DN 40 (1"1/2) Q = 4,4 C = 600. | cad |  | 3707 | 145 | 0 | 0
13.14.140.7 | DN 40 (1"1/2) Q = 6,0 C = 750. | cad |  | 4123 | 161 | 0 | 0
13.14.140.8 | DN 40 (1"1/2) Q = 8,0 C = 900. | cad |  | 4327 | 169 | 0 | 0
13.14.140.9 | DN 40 (1"1/2) Q = 9,0 C = 1050. | cad |  | 5835 | 228 | 0 | 0
13.14.140.10 | DN 40 (1"1/2) Q = 10,0 C = 1400. | cad |  | 6129 | 239 | 0 | 0
13.14.140.11 | DN 40 (1"1/2) Q = 11,0 C = 1600. | cad |  | 6765 | 264 | 0 | 0
13.14.140.12 | DN 50 (2") Q = 15 C = 2850. | cad |  | 11786 | 460 | 0 | 0
13.14.140.13 | DN 50 (2") Q = 18 C = 3900. | cad |  | 13514 | 527 | 0 | 0
13.14.140.14 | DN 65 (2"1/2) Q = 25 C = 4800. | cad |  | 15375 | 600 | 0 | 0
13.14.140.15 | DN 65 (2"1/2) Q = 30 C = 5800. | cad |  | 17946 | 700 | 0 | 0
13.14.140.16 | DN 80 (3") Q = 40 C = 7000. | cad |  | 20724 | 808 | 0 | 0
13.14.140.17 | DN 80 (3") Q = 50 C = 8300. | cad |  | 22587 | 881 | 0 | 0
13.14.140.18 | Dispositivo di autodisinfezione per addolcitori di diametro nominale fino al DN 40 (1"1/2). | cad |  | 265 | 10.3 | 0 | 0
13.14.140.19 | Dispositivo di autodisinfezione per addolcitori di diametro nominale oltre DN 40 (1"1/2). | cad |  | 718 | 28 | 0 | 0
13.14.150.0 | ADDOLCITORE A COLONNA SEMPLICE PER MEDI E GRANDI IMPIANTI, PN 6, CON RIGENERAZIONE AUTOMATICA A VOLUME. Addolcitore a colonna semplice con rigenerazione comandata a volume, costituito da contenitore per resine PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, contatore lancia impulsi e centralina per il comando delle fasi di rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati fino a 3", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Capacità ciclica non inferiore a: C (mc x F).
13.14.150.1 | DN 25 (1") Q = 2,2 C = 115. | cad |  | 1831 | 71 | 0 | 0
13.14.150.2 | DN 25 (1") Q = 2,2 C = 200. | cad |  | 1935 | 75 | 0 | 0
13.14.150.3 | DN 25 (1") Q = 2,5 C = 300. | cad |  | 2112 | 82 | 0 | 0
13.14.150.4 | DN 40 (1"1/2) Q = 2,0 C = 300. | cad |  | 4312 | 168 | 0 | 0
13.14.150.5 | DN 40 (1"1/2) Q = 3,5 C = 520. | cad |  | 4312 | 168 | 0 | 0
13.14.150.6 | DN 40 (1"1/2) Q = 4,0 C = 600. | cad |  | 4520 | 176 | 0 | 0
13.14.150.7 | DN 40 (1"1/2) Q = 10,0 C = 1400. | cad |  | 7340 | 286 | 0 | 0
13.14.150.8 | DN 40 (1"1/2) Q = 6,0 C = 750. | cad |  | 4860 | 190 | 0 | 0
13.14.150.9 | DN 40 (1"1/2) Q = 8,0 C = 900. | cad |  | 5687 | 222 | 0 | 0
13.14.150.10 | DN 40 (1"1/2) Q = 9,0 C = 1050. | cad |  | 6941 | 271 | 0 | 0
13.14.150.11 | DN 40 (1"1/2) Q = 11,0 C = 1600. | cad |  | 7682 | 300 | 0 | 0
13.14.150.12 | DN 50 (2") Q = 15,0 C = 2850. | cad |  | 13618 | 531 | 0 | 0
13.14.150.13 | DN 50 (2") Q = 18,0 C = 3900. | cad |  | 15553 | 607 | 0 | 0
13.14.150.14 | DN 65 (2"1/2) Q = 25,0 C = 4800. | cad |  | 17370 | 677 | 0 | 0
13.14.150.15 | DN 65 (2"1/2) Q = 30,0 C = 5800. | cad |  | 20028 | 781 | 0 | 0
13.14.150.16 | DN 80 (3") Q = 40,0 C = 6000. | cad |  | 22820 | 890 | 0 | 0
13.14.150.17 | DN 80 (3") Q = 50,0 C = 8000. | cad |  | 16722 | 652 | 0 | 0
13.14.150.18 | Dispositivo di autodisinfezione per addolcitori di diametro nominale fino al DN 40 (1"1/2). | cad |  | 265 | 10.3 | 0 | 0
13.14.150.19 | Dispositivo di autodisinfezione per addolcitori di diametro nominale oltre DN 40 (1"1/2). | cad |  | 718 | 28 | 0 | 0
13.14.160.0 | ADDOLCITORE A COLONNA DOPPIA PER MEDI E GRANDI IMPIANTI, PN 6, CON RIGENERAZIONE AUTOMATICA A VOLUME. Addolcitore a colonna doppia con rigenerazione comandata a volume, costituito da n.2 contenitori per resine PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, e dello scambio delle colonne in modo da non aver alcuna interruzione nell'erogazione dell'acqua, contatore lancia impulsi e centralina per il comando delle fasi di rigenerazione e dello scambio colonne, serbatoio di sale, attacchi filettati fino a 3", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Capacità ciclica non inferiore a: C (mc x F).
13.14.160.1 | DN 25 (1") Q = 2,2 C = 70. | cad |  | 4150 | 162 | 0 | 0
13.14.160.2 | DN 25 (1") Q = 2,2 C = 115. | cad |  | 4505 | 176 | 0 | 0
13.14.160.3 | DN 25 (1") Q = 2,5 C = 300. | cad |  | 5642 | 220 | 0 | 0
13.14.160.4 | DN 40 (1"1/2) Q = 2,0 C = 300. | cad |  | 6985 | 272 | 0 | 0
13.14.160.5 | DN 40 (1"1/2) Q = 3,5 C = 520. | cad |  | 7592 | 296 | 0 | 0
13.14.160.6 | DN 40 (1"1/2) Q = 4,0 C = 600. | cad |  | 7991 | 312 | 0 | 0
13.14.160.7 | DN 40 (1"1/2) Q = 6,0 C = 750. | cad |  | 8389 | 327 | 0 | 0
13.14.160.8 | DN 40 (1"1/2) Q = 8,0 C = 900. | cad |  | 9587 | 374 | 0 | 0
13.14.160.9 | DN 40 (1"1/2) Q = 9,0 C = 1050. | cad |  | 12304 | 480 | 0 | 0
13.14.160.10 | DN 40 (1"1/2) Q = 10,0 C = 1400. | cad |  | 13043 | 509 | 0 | 0
13.14.160.11 | DN 40 (1"1/2) Q = 11,0 C = 1600. | cad |  | 13988 | 546 | 0 | 0
13.14.160.12 | DN 50 (2") Q = 15,0 C = 2850. | cad |  | 23398 | 913 | 0 | 0
13.14.160.13 | DN 50 (2") Q = 18,0 C = 3900. | cad |  | 27120 | 1058 | 0 | 0
13.14.160.14 | DN 65 (2"1/2) Q = 25,0 C = 4800. | cad |  | 30694 | 1197 | 0 | 0
13.14.160.15 | DN 65 (2"1/2) Q = 30,0 C = 5800. | cad |  | 34697 | 1353 | 0 | 0
13.14.160.16 | DN 80 (3") Q = 40,0 C = 6000. | cad |  | 40014 | 1561 | 0 | 0
13.14.160.17 | DN 80 (3") Q = 50,0 C = 8000. | cad |  | 43782 | 1707 | 0 | 0
13.14.160.18 | Dispositivo di autodisinfezione per ogni colonna per addolcitori di diametro nominale fino al DN 40 (1"1/2). | cad |  | 265 | 10.3 | 0 | 0
13.14.160.19 | Dispositivo di autodisinfezione per ogni colonna per addolcitori di diametro nominale oltre il DN 40 (1"1/2). | cad |  | 718 | 28 | 0 | 0
13.14.170.0 | DOSATORE IDRODINAMICO PROPORZIONALE DI POLIFOSFATI PER ACQUA, PN 10, ATTACCHI FILETTATI. Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua idoneo per evitare la precipitazione di calcio e magnesio, costituito da testata in bronzo e coppa trasparente PN10, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Volume di acqua trattata: V (mc).
13.14.170.1 | DN 15 (1/2") Q = 1,5 V = 40. | cad |  | 85 | 3.33 | 0 | 0
13.14.170.2 | DN 20 (3/4") Q = 1,8 V = 175. | cad |  | 396 | 15.4 | 0 | 0
13.14.170.3 | DN 25 (1") Q = 2,4 V = 175. | cad |  | 399 | 15.6 | 0 | 0
13.14.170.4 | DN 32 (1"1/4) Q = 4,2 V = 400. | cad |  | 592 | 23.1 | 0 | 0
13.14.170.5 | DN 40 (1"1/2) Q = 9,0 V = 700. | cad |  | 901 | 35.1 | 0 | 0
13.14.180.0 | POMPA DOSATRICE AUTOMATICA, COMPLETA DI CONTATORE VOLUMETRICO E SONDE DI CONTROLLO. Pompa dosatrice automatica idonea per dosare con precisione prodotti antincrostanti e anticorrosivi negli impianti ad uso civile con pressione max di mandata di 7 bar, costituita da contatore volumetrico lancia impulsi, pompa dosatrice, sonda di aspirazione, sonda di livello, dosaggio regolabile in 200 ppm, attacchi del contatore filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. Diametro nominale del contatore: DN (mm). Portata max del contatore: Q (mc/h).
13.14.180.1 | DN 20 (3/4") Q = 2,5. | cad |  | 1034 | 40.3 | 0 | 0
13.14.180.2 | DN 25 (1") Q = 4,0. | cad |  | 1094 | 42.7 | 0 | 0
13.14.180.3 | DN 32 (1"1/4) Q = 7,0. | cad |  | 1137 | 44.4 | 0 | 0
13.14.180.4 | DN 40 (1"1/2) Q = 10,0. | cad |  | 1536 | 60 | 0 | 0
13.14.180.5 | DN 50 (2") Q = 15,0. | cad |  | 1684 | 66 | 0 | 0
13.14.180.6 | DN 50 (2") Q = 25,0. | cad |  | 2157 | 84 | 0 | 0
13.14.180.7 | DN 65 (2"1/2) Q = 35,0. | cad |  | 2231 | 87 | 0 | 0
13.14.180.8 | DN 80 (3") Q = 60,0. | cad |  | 3486 | 136 | 0 | 0
13.14.180.9 | DN 100 (4") Q = 90,0. | cad |  | 3768 | 147 | 0 | 0
13.14.190.0 | POMPA DOSATRICE A MEMBRANA O A PISTONE SENZA CONTATORE VOLUMETRICO E SONDA DI LIVELLO. Pompa dosatrice a membrana o a pistone per dosare prodotti chimici in impianti, idonea per essere comandata direttamente oppure tramite contatore lancia impulsi con centralina. Portata massima di liquido da iniettare: Q (l/h). Pressione max di pompaggio: P (bar).
13.14.190.1 | Q = 8 - P = 8 (a membrana). | cad |  | 739 | 28.8 | 0 | 0
13.14.190.2 | Q = 9 - P = 10 (a pistone). | cad |  | 1891 | 74 | 0 | 0
13.14.190.3 | Q = 15 - P = 10 (a pistone). | cad |  | 1905 | 74 | 0 | 0
13.14.190.4 | Q = 37 - P = 10 (a pistone). | cad |  | 1965 | 77 | 0 | 0
13.14.190.5 | Q = 103 - P = 10 (a pistone). | cad |  | 2038 | 80 | 0 | 0
13.14.200.0 | CONTATORE VOLUMETRICO LANCIA IMPULSI, CENTRALINA DI CONTROLLO E SONDA DI LIVELLO PER COMANDO DI POMPE DOSATRICI. Contatore volumetrico lancia impulsi con relativa centralina e sonda di livello per comando di pompe dosatrici o altri dispositivi, attacchi filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h).
13.14.200.1 | Centralina per comando a distanza. | cad |  | 576 | 22.5 | 0 | 0
13.14.200.2 | Sonda di livello. | cad |  | 108 | 4.22 | 0 | 0
13.14.200.3 | Contatore DN 20 (3/4"). Q = 2,5. | cad |  | 231 | 9 | 0 | 0
13.14.200.4 | Contatore DN 25 (1"). Q = 4,0. | cad |  | 298 | 11.6 | 0 | 0
13.14.200.5 | Contatore DN 32 (1"1/4). Q = 7,0. | cad |  | 351 | 13.7 | 0 | 0
13.14.200.6 | Contatore DN 40 (1"1/2). Q = 10,0. | cad |  | 736 | 28.7 | 0 | 0
13.14.200.7 | Contatore DN 50 (2"). Q = 15,0. | cad |  | 856 | 33.4 | 0 | 0
13.14.200.8 | Contatore DN 50 (2"). Q = 25,0. | cad |  | 1330 | 52 | 0 | 0
13.14.200.9 | Contatore DN 65 (2"1/2). Q = 35,0. | cad |  | 1416 | 55 | 0 | 0
13.14.200.10 | Contatore DN 80 (3"). Q = 60,0. | cad |  | 1579 | 62 | 0 | 0
13.14.200.11 | Contatore DN 100 (4"). Q = 90,0. | cad |  | 2038 | 80 | 0 | 0
13.14.210.0 | SERBATOIO IN PLASTICA PER PRODOTTI CHIMICI DA UTILIZZARE IN IMPIANTI DI DOSAGGIO O ALTRO. Serbatoio in plastica per prodotti chimici da utilizzare in impianti di dosaggio o altro. Capacità: C (l).
13.14.210.1 | C = 100 (con base). | cad |  | 218 | 8.5 | 0 | 0
13.14.210.2 | C = 100. | cad |  | 118 | 4.59 | 0 | 0
13.14.210.3 | C = 150. | cad |  | 265 | 10.3 | 0 | 0
13.14.210.4 | C = 200. | cad |  | 310 | 12.1 | 0 | 0
13.14.210.5 | C = 300. | cad |  | 432 | 16.9 | 0 | 0
13.14.210.6 | C = 400. | cad |  | 610 | 23.8 | 0 | 0
13.14.210.7 | C = 500. | cad |  | 917 | 35.7 | 0 | 0
13.14.210.8 | C = 700. | cad |  | 1387 | 54 | 0 | 0
13.14.210.9 | C = 1000. | cad |  | 2038 | 80 | 0 | 0
13.14.220.0 | DEMINERALIZZATORE AUTOMATICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUA IN IMPIANTI INDUSTRIALI. Demineralizzatore automatico per trattamento dell'acqua di reintegro nei serbatoi di condensa degli impianti a vapore, costituito da colonna anionica e cationica, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, centralina per il comando automatico delle fasi di rigenerazione. Sono esclusi dalla fornitura i serbatoi di stoccaggio dei reagenti chimici e la vasca di neutralizzazione. Diametro nominale: DN (mm). Portata massima: Q (mc/h).
13.14.220.1 | DN 25 (1") Q = 2,5. | cad |  | 26557 | 1036 | 0 | 0
13.14.220.2 | DN 32 (1"1/4) Q = 4,0. | cad |  | 31536 | 1230 | 0 | 0
13.14.220.3 | DN 40 (1"1/2) Q = 6,0. | cad |  | 37548 | 1464 | 0 | 0
13.14.220.4 | DN 40 (1"1/2) Q = 9,0. | cad |  | 46278 | 1805 | 0 | 0
13.14.230.0 | IMPIANTO DI DISSALAZIONE PER PRODURRE ACQUA A BASSA SALINITÀ. Impianto di dissalazione secondo il principio dell'osmosi inversa per produrre acqua a bassa salinità. L'impianto fornito e rifinito in ogni sua parte e pronto per l'installazione è completo di un supporto in acciaio inox per il fissaggio a parete, valvola manuale d'intercettazione, filtro da 5 micron, elettrovalvola di alimentazione, pressostato di sicurezza, pompa per garantire l'alimentazione dei moduli osmotici ad elevata resistenza meccanica e chimica, contenitori a pressione per i moduli osmotici, gruppo valvole in acciaio INOX 316 per la regolazione della quantità di concentrato da scaricare e da ricircolare, gruppi di manometri a monte e valle del filtro, flussimetri sul permeato e concentrato, quadro elettronico di comando a microprocessore programmabile. Produzione di permeato a 15°C e 1000 ppm: P (litri/ora).
13.14.230.1 | P = 20. | cad |  | 5183 | 202 | 0 | 0
13.14.230.2 | P = 40. | cad |  | 5805 | 226 | 0 | 0
13.14.230.3 | P = 80. | cad |  | 6603 | 258 | 0 | 0
13.14.230.4 | P = 150. | cad |  | 7830 | 305 | 0 | 0
13.14.230.5 | P = 240. | cad |  | 8419 | 328 | 0 | 0
13.14.230.6 | P = 450. | cad |  | 10856 | 423 | 0 | 0
13.15 | TUBAZIONI
13.15.10.0 | TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).
13.15.10.1 | DN 10 (3/8") - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,72. | m |  | 7.1 | 2.36 | 0 | 0
13.15.10.2 | DN 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08. | m |  | 10.6 | 3.48 | 0 | 0
13.15.10.3 | DN 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39. | m |  | 13.7 | 4.51 | 0 | 0
13.15.10.4 | DN 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20. | m |  | 17.4 | 5.7 | 0 | 0
13.15.10.5 | DN 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82. | m |  | 22.3 | 7.4 | 0 | 0
13.15.10.6 | DN 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24. | m |  | 25.7 | 8.5 | 0 | 0
13.15.10.7 | DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49. | m |  | 31.8 | 10.5 | 0 | 0
13.15.10.8 | DN 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,73. | m |  | 39.8 | 13.1 | 0 | 0
13.15.10.9 | DN 80 (3") - D x s = 88,9 x 3,60 - P = 7,55. | m |  | 54 | 17.8 | 0 | 0
13.15.10.10 | DN 100 (4") - D x s = 114,3 x 3,6 - P = 9,83. | m |  | 61 | 20.1 | 0 | 0
13.15.10.11 | DN 125 (5") - D x s = 139,7 x 4,00 - P = 13,39. | m |  | 83 | 27.3 | 0 | 0
13.15.10.12 | DN 150 (6") - D x s = 168,3 x 4,50 - P = 18,18. | m |  | 113 | 37.2 | 0 | 0
13.15.10.13 | DN 200 (8") - D x s = 219,1 x 5,90 - P = 31,02. | m |  | 167 | 55 | 0 | 0
13.15.10.14 | DN 250 (10") - D x s = 273,0 x 6,30 - P = 41,44. | m |  | 222 | 73 | 0 | 0
13.15.10.15 | DN 300 (12") - D x s = 323,9 x 8,00 - P = 65,36. | m |  | 351 | 116 | 0 | 0
13.15.10.16 | DN 350 (14") - D x s = 355,6 x 8,00 - P = 68,58. | m |  | 368 | 122 | 0 | 0
13.15.10.17 | DN 400 (16") - D x s = 406,4 x 8,80 - P = 86,29. | m |  | 461 | 152 | 0 | 0
13.15.20.0 | TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, ESEGUITE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m rispetto al piano di appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).
13.15.20.1 | DN 10 (3/8") - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,74. | m |  | 9.6 | 3.17 | 0 | 0
13.15.20.2 | DN 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08. | m |  | 14.2 | 4.68 | 0 | 0
13.15.20.3 | DN 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39. | m |  | 18.3 | 6 | 0 | 0
13.15.20.4 | DN 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20. | m |  | 23.7 | 7.8 | 0 | 0
13.15.20.5 | DN 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82. | m |  | 30.2 | 10 | 0 | 0
13.15.20.6 | DN 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24. | m |  | 34.7 | 11.4 | 0 | 0
13.15.20.7 | DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49. | m |  | 41.5 | 13.7 | 0 | 0
13.15.20.8 | DN 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,73. | m |  | 53 | 17.4 | 0 | 0
13.15.20.9 | DN 80 (3") - D x s = 88,9 x 3,60 - P = 7,55. | m |  | 70 | 23.2 | 0 | 0
13.15.20.10 | DN 100 (4") - D x s = 114,3 x 3,6 - P = 9,83. | m |  | 81 | 26.6 | 0 | 0
13.15.20.11 | DN 125 (5") - D x s = 139,7 x 4,00 - P = 13,39. | m |  | 110 | 36.2 | 0 | 0
13.15.20.12 | DN 150 (6") - D x s = 168,3 x 4,50 - P = 18,18. | m |  | 150 | 49.5 | 0 | 0
13.15.20.13 | DN 200 (8") - D x s = 219,1 x 5,90 - P = 31,02. | m |  | 216 | 71 | 0 | 0
13.15.20.14 | DN 250 (10") - D x s = 273,0 x 6,30 - P = 41,44. | m |  | 288 | 95 | 0 | 0
13.15.20.15 | DN 300 (12") - D x s = 323,9 x 8,00 - P = 65,36. | m |  | 454 | 150 | 0 | 0
13.15.20.16 | DN 350 (14") - D x s = 355,6 x 8,00 - P = 68,58. | m |  | 479 | 158 | 0 | 0
13.15.20.17 | DN 400 (16") - D x s = 406,4 x 8,80 - P = 86,29. | m |  | 602 | 199 | 0 | 0
13.15.30.0 | TUBAZIONI CONTEGGIATE A CHILOGRAMMO IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del tubo al chilogrammo comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
13.15.30.1 | Diametri DN 10-15- 20 (3/8" - 1/2" - 3/4"). | kg |  | 9.9 | 3.28 | 0 | 0
13.15.30.2 | Diametri DN 25- 32- 40 (1" - 1"1/4 - 1"1/2). | kg |  | 8 | 2.63 | 0 | 0
13.15.30.3 | Diametri DN 50- 65- 80 (2" - 2"1/2 - 3"). | kg |  | 7.1 | 2.36 | 0 | 0
13.15.30.4 | Diametri DN 100-125-150 (4" - 5" - 6"). | kg |  | 6.2 | 2.05 | 0 | 0
13.15.30.5 | Diametri DN 200-300-400 (8" - 12" - 16"). | kg |  | 5.4 | 1.78 | 0 | 0
13.15.40.0 | TUBAZIONI CONTEGGIATE A CHILOGRAMMO IN ACCIAIO NERO, ESEGUITE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m rispetto al piano di appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del tubo al chilogrammo comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
13.15.40.1 | Diametri DN 10- 15- 20 (3/8" - 1/2" - 3/4"). | kg |  | 13.1 | 4.34 | 0 | 0
13.15.40.2 | Diametri DN 25- 32- 40 (1" - 1"1/4 - 1"1/2). | kg |  | 10.6 | 3.48 | 0 | 0
13.15.40.3 | Diametri DN 50- 65- 80 (2" - 2"1/2 - 3"). | kg |  | 9.2 | 3.04 | 0 | 0
13.15.40.4 | Diametri DN 100-125-150 (4" - 5" - 6"). | kg |  | 8.2 | 2.7 | 0 | 0
13.15.40.5 | Diametri DN 200-300-400 (8" - 12" - 16"). | kg |  | 6.8 | 2.25 | 0 | 0
13.15.40.6 | Collettori con fori e flange. | kg |  | 17.7 | 5.8 | 0 | 0
13.15.50.0 | TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO PREISOLATE PER TELERISCALDAMENTO, IDONEE PER ESSERE INTERRATE. Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate, costituite da tubo in acciaio nero FM tipo UNI6363/84, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di mm 3, schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e guaina polietilene con densità di 70/80 Kg/mc e conducibilità a 40°C < di 0,026 W/m°C, spessori progressivi dell'isolante, temperatura d'impiego fino a 130°C. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali preisolati ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S (mm).
13.15.50.1 | DN = 20 (3/4") - DE x S = 90 x 29. | m |  | 49.3 | 16.3 | 0 | 0
13.15.50.2 | DN = 25 (1") - DE x S = 90 x 25. | m |  | 54 | 17.8 | 0 | 0
13.15.50.3 | DN = 32 (1"1/4) - DE x S = 110 x 31. | m |  | 62 | 20.5 | 0 | 0
13.15.50.4 | DN = 40 (1"1/2) - DE x S = 110 x 28. | m |  | 67 | 22.2 | 0 | 0
13.15.50.5 | DN = 50 (2") - DE x S = 125 x 29. | m |  | 80 | 26.3 | 0 | 0
13.15.50.6 | DN = 65 (2"1/2) - DE x S = 140 x 29. | m |  | 94 | 31.1 | 0 | 0
13.15.50.7 | DN = 80 (3") - DE x S = 160 x 32. | m |  | 109 | 35.8 | 0 | 0
13.15.50.8 | DN = 100 (4") - DE x S = 200 x 39. | m |  | 133 | 44 | 0 | 0
13.15.50.9 | DN = 125 (5") - DE x S = 225 x 38. | m |  | 175 | 58 | 0 | 0
13.15.50.10 | DN = 150 (6") - DE x S = 250 x 36. | m |  | 212 | 70 | 0 | 0
13.15.50.11 | DN = 200 (8") - DE x S = 315 x 48. | m |  | 305 | 101 | 0 | 0
13.15.51.0 | TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO PREISOLATE PER TELERISCALDAMENTO, IDONEE PER ESSERE INTERRATE, CON SENSORI RILEVAMENTO PERDITE. Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate, costituite da tubo in acciaio nero FM tipo UNI6363/84, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di mm 3, schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e guaina polietilene con densità di 70/80 Kg/mc e conducibilità a 40°C < di 0,026 W/m°C, spessori progressivi dell'isolante, sensori di rilevamento delle perdite realizzati con due fili di rame annegati nello spessore dell'isolante, temperatura d'impiego fino a 130°C. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali preisolati ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S (mm).
13.15.51.1 | DN = 20 (3/4") - DE x S = 90 x 29. | m |  | 54 | 17.8 | 0 | 0
13.15.51.2 | DN = 25 (1") - DE x S = 90 x 25. | m |  | 58 | 19.1 | 0 | 0
13.15.51.3 | DN = 32 (1"1/4) - DE x S = 110 x 31. | m |  | 67 | 22.2 | 0 | 0
13.15.51.4 | DN = 40 (1"1/2) - DE x S = 110 x 28. | m |  | 73 | 24.2 | 0 | 0
13.15.51.5 | DN = 50 (2") - DE x S = 125 x 29. | m |  | 85 | 28 | 0 | 0
13.15.51.6 | DN = 65 (2"1/2) - DE x S = 140 x 29. | m |  | 100 | 33.1 | 0 | 0
13.15.51.7 | DN = 80 (3") - DE x S = 160 x 32. | m |  | 114 | 37.6 | 0 | 0
13.15.51.8 | DN = 100 (4") - DE x S = 200 x 39. | m |  | 142 | 46.8 | 0 | 0
13.15.51.9 | DN = 125 (5") - DE x S = 225 x 38. | m |  | 183 | 60 | 0 | 0
13.15.51.10 | DN = 150 (6") - DE x S = 250 x 36. | m |  | 259 | 85 | 0 | 0
13.15.51.11 | DN = 200 (8") - DE x S = 315 x 48. | m |  | 369 | 122 | 0 | 0
13.15.51.12 | DN = 250 (10") - DE x S = 400 x 63. | m |  | 420 | 139 | 0 | 0
13.15.51.13 | DN = 300 (12") - DE x S = 450 x 63 | m |  | 521 | 172 | 0 | 0
13.15.55.0 | TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PREISOLATE PER TELERISCALDAMENTO, IDONEE PER ESSERE INTERRATE. Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate, costituite da tubo in polietilene reticolato secondo il metodo Engel conforme alle norme UNI 9338 tipo 315 con barriera antidiffusione all'ossigeno secondo DIN 4726 e temperatura nominale di esercizio di 95°C a 6,0 bar, adatti per il convogliamento in esercizio continuo di fluidi caldi sia ad uso non alimentare che ad uso alimentare e sanitario, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n° 102 del 2 dicembre 1978 del Ministero della Sanità, rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse densità 30 Kg/mc e conducibilità a 40°C < di 0,040 W/m°C, spessori progressivi dell'isolante, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero alta densità, giunzioni di tipo meccanico in ottone e/o bronzo. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali preisolati ed il materiale per giunzioni con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Spessore tubo x diametro esterno guaina in polietilene: S (mm) x DE (mm).
13.15.55.1 | DN = 25 - S x DE = 2,3 x 128. | m |  | 49.7 | 16.4 | 0 | 0
13.15.55.2 | DN = 32 - S x DE = 2,9 x 128. | m |  | 59 | 19.5 | 0 | 0
13.15.55.3 | DN = 40 - S x DE = 3,7 x 160. | m |  | 73 | 24.2 | 0 | 0
13.15.55.4 | DN = 50 - S x DE = 4,6 x 160. | m |  | 92 | 30.4 | 0 | 0
13.15.55.5 | DN = 63 - S x DE = 5,8 x 160. | m |  | 122 | 40.3 | 0 | 0
13.15.55.6 | DN = 75 - S x DE = 6,8 x 200. | m |  | 142 | 46.8 | 0 | 0
13.15.55.7 | DN = 90 - S x DE = 8,2 x 200. | m |  | 157 | 52 | 0 | 0
13.15.55.8 | DN = 100 - S x DE = 10,0 x 200. | m |  | 182 | 60 | 0 | 0
13.15.56.0 | TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO TWIN PREISOLATE PER TELERISCALDAMENTO, IDONEE PER ESSERE INTERRATE. Tubazioni preisolate Twin per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate, costituite da doppio tubo in polietilene reticolato secondo il metodo Engel conforme alle norme UNI 9338 tipo 315 con barriera antidiffusione all'ossigeno secondo DIN 4726 e temperatura nominale di esercizio di 95°C a 6,0 bar, adatti per il convogliamento in esercizio continuo di fluidi caldi sia ad uso non alimentare che ad uso alimentare e sanitario, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n° 102 del 2 dicembre 1978 del Ministero della Sanità, rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse densità 30 Kg/mc e conducibilità a 40°C < di 0,040 W/m°C, spessori progressivi dell'isolante, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero alta densità, giunzioni di tipo meccanico in ottone e/o bronzo. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del doppio tubo, i pezzi speciali preisolati ed il materiale per giunzioni con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale di ciascun tubo: DN (mm). Spessore tubo x diametro esterno guaina in polietilene: S (mm) x DE (mm).
13.15.56.1 | DN = 25 x 2 - S x DE = 2,3 x 160. | m |  | 92 | 30.4 | 0 | 0
13.15.56.2 | DN = 32 x 2 - S x DE = 2,9 x 160. | m |  | 112 | 36.9 | 0 | 0
13.15.56.3 | DN = 40 x 2 - S x DE = 3,7 x 160. | m |  | 133 | 44 | 0 | 0
13.15.56.4 | DN = 50 x 2 - S x DE = 4,6 x 200. | m |  | 176 | 58 | 0 | 0
13.15.60.0 | TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO ZINCATO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1,comprensive di vite e manicotto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).
13.15.60.1 | DN = 10 (3/8") - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,78. | m |  | 8.6 | 2.75 | 0 | 0
13.15.60.2 | DN = 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,13. | m |  | 12.3 | 3.92 | 0 | 0
13.15.60.3 | DN = 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,45. | m |  | 15.9 | 5.1 | 0 | 0
13.15.60.4 | DN = 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,28. | m |  | 19.9 | 6.4 | 0 | 0
13.15.60.5 | DN = 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,92. | m |  | 25.6 | 8.2 | 0 | 0
13.15.60.6 | DN = 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,35. | m |  | 29.2 | 9.4 | 0 | 0
13.15.60.7 | DN = 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,63. | m |  | 36.6 | 11.7 | 0 | 0
13.15.60.8 | DN = 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,91. | m |  | 47.6 | 15.2 | 0 | 0
13.15.60.9 | DN = 80 (3") - D x s = 88,9 x 3,60 - P = 7,76. | m |  | 62 | 19.8 | 0 | 0
13.15.60.10 | DN = 100 (4") - D x s = 114,3 x 4,00 - P = 11,08. | m |  | 80 | 25.5 | 0 | 0
13.15.70.0 | TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO ZINCATO, ESEGUITE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m rispetto al piano di appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1,comprensive di vite e manicotto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).
13.15.70.1 | DN = 10 (3/8") - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,78. | m |  | 11.4 | 3.65 | 0 | 0
13.15.70.2 | DN = 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,13. | m |  | 16.5 | 5.3 | 0 | 0
13.15.70.3 | DN = 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,45. | m |  | 21.2 | 6.8 | 0 | 0
13.15.70.4 | DN = 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,28. | m |  | 26.8 | 8.6 | 0 | 0
13.15.70.5 | DN = 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,92. | m |  | 34.5 | 11 | 0 | 0
13.15.70.6 | DN = 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,35. | m |  | 39.5 | 12.6 | 0 | 0
13.15.70.7 | DN = 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,63. | m |  | 48.6 | 15.6 | 0 | 0
13.15.70.8 | DN = 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,91. | m |  | 62 | 19.8 | 0 | 0
13.15.70.9 | DN = 80 (3") - D x s = 88,9 x 3,60 - P = 7,76. | m |  | 82 | 26.2 | 0 | 0
13.15.70.10 | DN = 100 (4") - D x s = 114,3 x 4,00 - P = 11,08. | m |  | 106 | 33.9 | 0 | 0
13.15.80.0 | TUBAZIONI CONTEGGIATE A CHILOGRAMMO IN ACCIAIO ZINCATO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1, comprensive di vite e manicotto. Il costo del tubo al chilogrammo comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
13.15.80.1 | Diametri DN 10 - 15 - 20 (3/8" - 1/2" - 3/4"). | kg |  | 11 | 3.52 | 0 | 0
13.15.80.2 | Diametri DN 25- 32- 40 (1" - 1"1/4 - 1"1/2). | kg |  | 8.8 | 2.82 | 0 | 0
13.15.80.3 | Diametri DN 50- 65- 80 (2" - 2"1/2 - 3"). | kg |  | 7.9 | 2.51 | 0 | 0
13.15.80.4 | Diametro DN 100 (4"). | kg |  | 7.2 | 2.31 | 0 | 0
13.15.90.0 | TUBAZIONI CONTEGGIATE A CHILOGRAMMO IN ACCIAIO ZINCATO, ESEGUITE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m rispetto al piano di appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1, comprensive di vite e manicotto. Il costo del tubo al chilogrammo comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
13.15.90.1 | Diametri DN 10 - 15 - 20 (3/8" - 1/2" - 3/4"). | kg |  | 14.6 | 4.66 | 0 | 0
13.15.90.2 | Diametri DN 25 - 32 - 40 (1" - 1"1/4 - 1"1/2). | kg |  | 11.6 | 3.72 | 0 | 0
13.15.90.3 | Diametri DN 50 - 65 - 80 (2" - 2"1/2 - 3"). | kg |  | 10.6 | 3.39 | 0 | 0
13.15.90.4 | Diametro DN 100 (4"). | kg |  | 9.5 | 3.05 | 0 | 0
13.15.90.5 | Collettori con fori e flange. | kg |  | 18.7 | 6 | 0 | 0
13.15.91.0 | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON GIUNZIONI A PRESSARE, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio al carbonio zincato con giunzioni a pressare conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, prodotti in conformità alle normative EN 10305-3/NEN 1982, con raccorderia a pressare. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
13.15.91.1 | Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 15 x 1,2. | m |  | 7.4 | 2.38 | 0 | 0
13.15.91.2 | Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 18 x 1,2. | m |  | 10.2 | 3.25 | 0 | 0
13.15.91.3 | Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 22 x 1,5. | m |  | 12.3 | 3.92 | 0 | 0
13.15.91.4 | Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 28 x 1,5. | m |  | 14.9 | 4.76 | 0 | 0
13.15.91.5 | Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 35 x 1,5. | m |  | 19.7 | 6.3 | 0 | 0
13.15.91.6 | Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 42 x 1,5. | m |  | 24.4 | 7.8 | 0 | 0
13.15.91.7 | Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 54 x 1,5. | m |  | 32.1 | 10.3 | 0 | 0
13.15.91.8 | Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 76,1 x 2. | m |  | 59 | 18.8 | 0 | 0
13.15.91.9 | Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 88,9 x 2. | m |  | 72 | 23.1 | 0 | 0
13.15.91.10 | Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 108 x 2. | m |  | 85 | 27.2 | 0 | 0
13.15.92.0 | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON GIUNZIONI A PRESSARE, ESEGUITE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio al carbonio zincato con giunzioni a pressare conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m rispetto al piano di appoggio, prodotti in conformità alle normative EN 10305-3/NEN 1982, con raccorderia a pressare. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
13.15.92.1 | Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 15 x 1,2. | m |  | 9.7 | 3.12 | 0 | 0
13.15.92.2 | Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 18 x 1,2. | m |  | 13.3 | 4.26 | 0 | 0
13.15.92.3 | Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 22 x 1,5. | m |  | 16.2 | 5.2 | 0 | 0
13.15.92.4 | Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 28 x 1,5. | m |  | 20 | 6.4 | 0 | 0
13.15.92.5 | Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 35 x 1,5. | m |  | 26.3 | 8.4 | 0 | 0
13.15.92.6 | Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 42 x 1,5. | m |  | 32.2 | 10.3 | 0 | 0
13.15.92.7 | Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 54 x 1,5. | m |  | 41.5 | 13.3 | 0 | 0
13.15.92.8 | Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 76,1 x 2. | m |  | 73 | 23.5 | 0 | 0
13.15.92.9 | Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 88,9 x 2. | m |  | 90 | 28.8 | 0 | 0
13.15.92.10 | Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 108 x 2. | m |  | 107 | 34.2 | 0 | 0
13.15.100.0 | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO PREISOLATE PER TELERISCALDAMENTO, IDONEE PER ESSERE INTERRATE. Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate, costituite da tubo in acciaio zincato FM tipo UNI6363/84, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di mm 3, schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e guaina polietilene con densità di 70/80 Kg/mc e conducibilità a 40°C < di 0,026 W/m°C, spessori progressivi dell'isolante, temperatura d'impiego fino a 130°C. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali preisolati ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S (mm).
13.15.100.1 | DN = 20 (3/4") - DE x S = 90 x 29. | m |  | 49.3 | 15.8 | 0 | 0
13.15.100.2 | DN = 25 (1") - DE x S = 90 x 25. | m |  | 61 | 19.4 | 0 | 0
13.15.100.3 | DN = 32 (1"1/4) - DE x S = 110 x 31. | m |  | 77 | 24.5 | 0 | 0
13.15.100.4 | DN = 40 (1"1/2) - DE x S = 110 x 28. | m |  | 82 | 26.2 | 0 | 0
13.15.100.5 | DN = 50 (2") - DE x S = 125 x 29. | m |  | 100 | 31.8 | 0 | 0
13.15.100.6 | DN = 65 (2"1/2) - DE x S = 140 x 29. | m |  | 126 | 40.2 | 0 | 0
13.15.100.7 | DN = 80 (3") - DE x S = 160 x 32. | m |  | 150 | 47.9 | 0 | 0
13.15.100.8 | DN = 100 (4") - DE x S = 200 x 39. | m |  | 200 | 64 | 0 | 0
13.15.100.9 | DN = 125 (5") - DE x S = 225 x 38. | m |  | 353 | 113 | 0 | 0
13.15.100.10 | DN = 150 (6") - DE x S = 250 x 36. | m |  | 414 | 132 | 0 | 0
13.15.101.0 | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO PREISOLATE PER TELERISCALDAMENTO, IDONEE PER ESSERE INTERRATE, CON SENSORI RILEVAMENTO PERDITE. Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate, costituite da tubo in acciaio zincato FM tipo UNI6363/84, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di mm 3, schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e guaina polietilene con densità di 70/80 Kg/mc e conducibilità a 40°C < di 0,026 W/m°C, spessori progressivi dell'isolante, sensori di rilevamento delle perdite realizzati con due fili di rame annegati nello spessore dell'isolante, temperatura d'impiego fino a 130°C. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali preisolati ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S (mm).
13.15.101.1 | DN = 20 (3/4") - DE x S = 90 x 29. | m |  | 58 | 18.4 | 0 | 0
13.15.101.2 | DN = 25 (1") - DE x S = 90 x 25. | m |  | 65 | 20.8 | 0 | 0
13.15.101.3 | DN = 32 (1"1/4) - DE x S = 110 x 31. | m |  | 78 | 24.8 | 0 | 0
13.15.101.4 | DN = 40 (1"1/2) - DE x S = 110 x 28. | m |  | 83 | 26.5 | 0 | 0
13.15.101.5 | DN = 50 (2") - DE x S = 125 x 29. | m |  | 101 | 32.2 | 0 | 0
13.15.101.6 | DN = 65 (2"1/2) - DE x S = 140 x 29. | m |  | 128 | 40.9 | 0 | 0
13.15.101.7 | DN = 80 (3") - DE x S = 160 x 32. | m |  | 152 | 48.6 | 0 | 0
13.15.101.8 | DN = 100 (4") - DE x S = 200 x 39. | m |  | 201 | 64 | 0 | 0
13.15.101.9 | DN = 125 (5") - DE x S = 225 x 38. | m |  | 484 | 155 | 0 | 0
13.15.101.10 | DN = 150 (6") - DE x S = 250 x 36. | m |  | 415 | 133 | 0 | 0
13.15.110.0 | TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVESTITE ESTERNAMENTE CON CATRAMATURA PER CONDOTTE D'ACQUA INTERRATE. Tubazioni in acciaio per condotte d'acqua interrate, rivestite esternamente con catramatura pesante, tipo FM - ISO R 65 serie leggera II - per diametri fino al DN 80 (3"), tipo FM UNI 6363/84 per diametri maggiori. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare compreso il rivestimento: P (Kg/m).
13.15.110.1 | DN = 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,00 - P = 1,34. | m |  | 11 | 3.52 | 0 | 0
13.15.110.2 | DN = 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,35 - P = 1,85. | m |  | 14.2 | 4.53 | 0 | 0
13.15.110.3 | DN = 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,65 - P = 2,55. | m |  | 17.7 | 5.7 | 0 | 0
13.15.110.4 | DN = 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,65 - P = 3,25. | m |  | 19.7 | 6.3 | 0 | 0
13.15.110.5 | DN = 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 4,25. | m |  | 22.9 | 7.3 | 0 | 0
13.15.110.6 | DN = 50 (2") - D x s = 60,3 x 2,90 - P = 5,35. | m |  | 27.4 | 8.8 | 0 | 0
13.15.110.7 | DN = 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,25 - P = 7,32. | m |  | 36.1 | 11.5 | 0 | 0
13.15.110.8 | DN = 80 (3") - D x s = 88,9 x 3,25 - P = 8,81. | m |  | 40.7 | 13 | 0 | 0
13.15.110.9 | DN = 100 (4") - D x s = 114,3 x 3,20 - P = 11,40. | m |  | 59 | 18.8 | 0 | 0
13.15.110.10 | DN = 125 (5") - D x s = 139,7 x 3,60 - P = 15,60. | m |  | 70 | 22.5 | 0 | 0
13.15.110.11 | DN = 150 (6") - D x s = 168,3 x 4,00 - P = 20,40. | m |  | 95 | 30.5 | 0 | 0
13.15.110.12 | DN = 200 (8") - D x s = 219,1 x 5,00 - P = 32,20. | m |  | 152 | 48.6 | 0 | 0
13.15.110.13 | DN = 250 (10") - D x s = 273,0 x 5,60 - P = 43,40. | m |  | 197 | 63 | 0 | 0
13.15.110.14 | DN = 300 (12") - D x s = 323,9 x 5,90 - P = 54,70. | m |  | 270 | 86 | 0 | 0
13.15.110.15 | DN = 350 (14") - D x s = 355,6 x 6,30 - P = 64,60. | m |  | 316 | 101 | 0 | 0
13.15.110.16 | DN = 400 (16") - D x s = 406,4 x 6,30 - P = 73,90. | m |  | 376 | 120 | 0 | 0
13.15.110.17 | DN = 450 (18") - D x s = 457,2 x 6,30 - P = 85,40. | m |  | 435 | 139 | 0 | 0
13.15.110.18 | DN = 500 (20") - D x s = 508,0 x 6,30 - P = 94,70. | m |  | 480 | 154 | 0 | 0
13.15.120.0 | TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVESTITE ESTERNAMENTE CON CATRAMATURA PER CONDOTTE DI GAS INTERRATE. Tubazioni in acciaio per condotte di gas interrate, rivestite esternamente con catramatura pesante, tipo FM - ISO R 65 serie leggera II - per diametri fino al DN 80 (3"), tipo FM - D.M. 24.11.84 IV specie - per diametri maggiori. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare compreso il rivestimento: P (Kg/m). Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare compreso il rivestimento: P (Kg/m).
13.15.120.1 | DN = 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,00 - P = 1,34. | m |  | 11 | 3.52 | 0 | 0
13.15.120.2 | DN = 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,35 - P = 1,85. | m |  | 13.9 | 4.46 | 0 | 0
13.15.120.3 | DN = 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,65 - P = 2,55. | m |  | 17.1 | 5.5 | 0 | 0
13.15.120.4 | DN = 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,65 - P = 3,25. | m |  | 19.2 | 6.1 | 0 | 0
13.15.120.5 | DN = 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 4,25. | m |  | 22 | 7 | 0 | 0
13.15.120.6 | DN = 50 (2") - D x s = 60,3 x 2,90 - P = 5,35. | m |  | 26.6 | 8.5 | 0 | 0
13.15.120.7 | DN = 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,25 - P = 7,32. | m |  | 34.8 | 11.1 | 0 | 0
13.15.120.8 | DN = 80 (3") - D x s = 88,9 x 3,25 - P = 8,81. | m |  | 38.6 | 12.3 | 0 | 0
13.15.120.9 | DN = 100 (4") - D x s = 114,3 x 3,20 - P = 11,40. | m |  | 59 | 18.8 | 0 | 0
13.15.120.10 | DN = 125 (5") - D x s = 139,7 x 3,60 - P = 15,60. | m |  | 69 | 22.1 | 0 | 0
13.15.120.11 | DN = 150 (6") - D x s = 168,3 x 4,00 - P = 20,40. | m |  | 92 | 29.5 | 0 | 0
13.15.120.12 | DN = 200 (8") - D x s = 219,1 x 5,00 - P = 32,20. | m |  | 148 | 47.3 | 0 | 0
13.15.120.13 | DN = 250 (10") - D x s = 273,0 x 5,60 - P = 43,40. | m |  | 195 | 62 | 0 | 0
13.15.120.14 | DN = 300 (12") - D x s = 323,9 x 5,90 - P = 54,70. | m |  | 265 | 85 | 0 | 0
13.15.120.15 | DN = 350 (14") - D x s = 355,6 x 6,30 - P = 64,60. | m |  | 308 | 99 | 0 | 0
13.15.120.16 | DN = 400 (16") - D x s = 406,4 x 6,30 - P = 73,90. | m |  | 366 | 117 | 0 | 0
13.15.120.17 | DN = 450 (18") - D x s = 457,2 x 6,30 - P = 85,40. | m |  | 426 | 136 | 0 | 0
13.15.120.18 | DN = 500 (20") - D x s = 508,0 x 6,30 - P = 94,70. | m |  | 469 | 150 | 0 | 0
13.15.121.0 | TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX 316L CON GIUNZIONI A PRESSARE, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio inox 316L con giunzioni a pressare conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, prodotti in conformità alle normative EN 10305-3/NEN 1982, con raccorderia a pressare. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
13.15.121.1 | D x s = 15 x 1,0. | m |  | 12.3 | 3.92 | 0 | 0
13.15.121.2 | D x s = 18 x 1,0. | m |  | 15.7 | 5 | 0 | 0
13.15.121.3 | D x s = 22 x 1,2. | m |  | 20.9 | 6.7 | 0 | 0
13.15.121.4 | D x s = 28 x 1,2. | m |  | 25.8 | 8.2 | 0 | 0
13.15.121.5 | D x s = 35 x 1,5. | m |  | 36 | 11.5 | 0 | 0
13.15.121.6 | D x s = 42 x 1,5. | m |  | 43.1 | 13.8 | 0 | 0
13.15.121.7 | D x s = 54 x 1,5. | m |  | 53 | 17.1 | 0 | 0
13.15.121.8 | D x s = 76,1 x 2. | m |  | 86 | 27.5 | 0 | 0
13.15.121.9 | D x s = 88,9 x 2. | m |  | 104 | 33.2 | 0 | 0
13.15.121.10 | D x s = 108 x 2. | m |  | 124 | 39.6 | 0 | 0
13.15.122.0 | TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX 316L CON GIUNZIONI A PRESSARE, ESEGUITE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio inox 316L con giunzioni a pressare conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m rispetto al piano di appoggio, prodotti in conformità alle normative EN 10305-3/NEN 1982, con raccorderia a pressare. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
13.15.122.1 | D x s = 15 x 1,0. | m |  | 15.3 | 4.89 | 0 | 0
13.15.122.2 | D x s = 18 x 1,0. | m |  | 19.9 | 6.4 | 0 | 0
13.15.122.3 | D x s = 22 x 1,2. | m |  | 26.3 | 8.4 | 0 | 0
13.15.122.4 | D x s = 28 x 1,2. | m |  | 32.7 | 10.5 | 0 | 0
13.15.122.5 | D x s = 35 x 1,5. | m |  | 45.3 | 14.5 | 0 | 0
13.15.122.6 | D x s = 42 x 1,5. | m |  | 55 | 17.4 | 0 | 0
13.15.122.7 | D x s = 54 x 1,5. | m |  | 66 | 21.1 | 0 | 0
13.15.122.8 | D x s = 76,1 x 2. | m |  | 107 | 34.2 | 0 | 0
13.15.122.9 | D x s = 88,9 x 2. | m |  | 128 | 40.9 | 0 | 0
13.15.122.10 | D x s = 108 x 2. | m |  | 154 | 49.3 | 0 | 0
13.15.125.0 | TUBAZIONI CONTEGGIATE A CHILOGRAMMO IN ACCIAIO INOX, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio inox AISI 304 o 316 conteggiate a chilogrammo, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, realizzate in conformità alle norme ASTM A 312 con tubi elettrouniti esternamente, scordonati, calibrati e decapati. Il costo del tubo al chilogrammo comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
13.15.125.1 | Diametri DN 10- 15- 20 (3/8" - 1/2" - 3/4"). | kg |  | 27.9 | 8.9 | 0 | 0
13.15.125.2 | Diametri DN 25- 32- 40 (1" - 1"1/4 - 1"1/2). | kg |  | 26.4 | 8.4 | 0 | 0
13.15.125.3 | Diametri DN 50- 65- 80 (2" - 2"1/2 - 3"). | kg |  | 25.6 | 8.2 | 0 | 0
13.15.125.4 | Diametri DN 100-125-150 (4" - 5" - 6"). | kg |  | 24.8 | 7.9 | 0 | 0
13.15.125.5 | Diametri DN 200-250-300 (8" - 10" - 12"). | kg |  | 23.6 | 7.5 | 0 | 0
13.15.126.0 | TUBAZIONI CONTEGGIATE A CHILOGRAMMO IN ACCIAIO INOX, ESEGUITE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio inox AISI 304 o 316 conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m rispetto al piano di appoggio, realizzate in conformità alle norme ASTM A 312 con tubi elettrouniti esternamente, scordonati, calibrati e decapati. Il costo del tubo al chilogrammo comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
13.15.126.1 | Diametri DN 10- 15- 20 (3/8" - 1/2" - 3/4"). | kg |  | 30.6 | 9.8 | 0 | 0
13.15.126.2 | Diametri DN 25- 32- 40 (1" - 1"1/4 - 1"1/2). | kg |  | 28.5 | 9.1 | 0 | 0
13.15.126.3 | Diametri DN 50- 65- 80 (2" - 2"1/2 - 3"). | kg |  | 27.5 | 8.8 | 0 | 0
13.15.126.4 | Diametri DN 100-125-150 (4" - 5" - 6"). | kg |  | 26 | 8.3 | 0 | 0
13.15.126.5 | Diametri DN 200-250-300 (8" - 10" - 12"). | kg |  | 24.7 | 7.9 | 0 | 0
13.15.126.6 | Collettori con fori e flange. | kg |  | 35.5 | 11.4 | 0 | 0
13.15.130.0 | STAFFAGGI PER TUBAZIONI DA CONTEGGIARE A CHILOGRAMMO. Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, saldati e imbullonati, da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio, opere murarie, verniciatura con doppia mano di antiruggine o zincatura.
13.15.130.1 | Staffaggi in acciaio nero verniciato. | kg |  | 10.2 | 3.25 | 0 | 0
13.15.130.2 | Staffaggi in acciaio zincato. | kg |  | 11.6 | 3.72 | 0 | 0
13.15.130.3 | Staffaggi in acciaio zincato per cartongesso. | kg |  | 13.4 | 4.29 | 0 | 0
13.15.131.0 | COLLARI DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI REALIZZATI CON CRAVATTA IN ACCIAIO ZINCATO. Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi di vite di chiusura, barretta filettata di adeguata lunghezza e spessore, tassello meccanico o chimico per fissaggio su parete o solaio di ogni tipo oppure idonea bulloneria per fissaggio a profilati metallici, compreso opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. Il collare è conteggiato a metro lineare della tubazione da fissare in funzione del diametro della stessa e della distanza fra i collari.
13.15.131.1 | Per tubazioni fino al DN 15 - Distanza di 1,5 m fra i collari. | m |  | 3.37 | 1.08 | 0 | 0
13.15.131.2 | Per tubazioni dal DN 20 al DN 40 - Distanza di 2 m fra i collari. | m |  | 3.68 | 1.18 | 0 | 0
13.15.131.3 | Per tubazioni dal DN 50 al DN 100 - Distanza di 3 m fra i collari. | m |  | 4.07 | 1.3 | 0 | 0
13.15.131.4 | Per tubazioni dal DN 125 al DN 150 - Distanza di 4 m fra i collari. | m |  | 4.24 | 1.35 | 0 | 0
13.15.132.0 | COLLARI DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI REALIZZATI CON CRAVATTA IN ACCIAIO ZINCATO INSONORIZZATA. Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi di rivestimento insonorizzante in gomma, vite di chiusura, barretta filettata di adeguata lunghezza e spessore, tassello meccanico o chimico per fissaggio su parete o solaio di ogni tipo oppure idonea bulloneria per fissaggio a profilati metallici, compreso opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. Il collare è conteggiato a metro lineare della tubazione da fissare in funzione del diametro della stessa e della distanza fra i collari.
13.15.132.1 | Per tubazioni fino al DN 15 - Distanza di 1,5 m fra i collari. | m |  | 4.25 | 1.36 | 0 | 0
13.15.132.2 | Per tubazioni dal DN 20 al DN 40 - Distanza di 2 m fra i collari. | m |  | 4.44 | 1.42 | 0 | 0
13.15.132.3 | Per tubazioni dal DN 50 al DN 100 - Distanza di 3 m fra i collari. | m |  | 5.2 | 1.66 | 0 | 0
13.15.132.4 | Per tubazioni dal DN 125 al DN 150 - Distanza di 4 m fra i collari. | m |  | 6.5 | 2.08 | 0 | 0
13.15.133.0 | STAFFAGGIO DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI E CANALI COSTITUITA DA MENSOLA A PARETE. Staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da mensola a parete con o senza puntone a 45, realizzata con profilati in acciaio zincato di varie misure e sezioni, dotati di asole necessarie al fissaggio delle tubazioni o canali tramite collari o altri dispositivi. Lo staffaggio comprende i profilati, la bulloneria ed i pezzi speciali per collegamento dei profilati, le viti con relativi tasselli per fissaggio a parete di adeguata resistenza, opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. Sono esclusi i collari o altri dispositivi di fissaggio tubazioni. Lo staffaggio è conteggiato singolarmente in funzione della tipologia (con o senza puntone), della lunghezza L (cm) e del carico distribuito Q (kg) che può sopportare.
13.15.133.1 | Mensola senza puntone L = 30 cm - Q = 100 kg. | cad |  | 23.2 | 7.4 | 0 | 0
13.15.133.2 | Mensola senza puntone L = 30 cm - Q = 290 kg. | cad |  | 23.5 | 7.5 | 0 | 0
13.15.133.3 | Mensola senza puntone L = 45 cm - Q = 50 kg. | cad |  | 25.5 | 8.1 | 0 | 0
13.15.133.4 | Mensola senza puntone L = 45 cm - Q = 190 kg. | cad |  | 26.8 | 8.6 | 0 | 0
13.15.133.5 | Mensola senza puntone L = 60 cm - Q = 140 kg. | cad |  | 35.4 | 11.3 | 0 | 0
13.15.133.6 | Mensola senza puntone L = 60 cm - Q = 420 kg. | cad |  | 52 | 16.7 | 0 | 0
13.15.133.7 | Mensola con puntone L = 30 cm - Q = 220 kg. | cad |  | 56 | 17.8 | 0 | 0
13.15.133.8 | Mensola con puntone L = 30 cm- Q = 670 kg. | cad |  | 57 | 18.1 | 0 | 0
13.15.133.9 | Mensola con puntone L = 45 cm- Q = 280 kg. | cad |  | 59 | 18.8 | 0 | 0
13.15.133.10 | Mensola con puntone L = 45 cm- Q = 500 kg. | cad |  | 60 | 19.1 | 0 | 0
13.15.133.11 | Mensola con puntone L = 60 cm- Q = 350 kg. | cad |  | 74 | 23.8 | 0 | 0
13.15.133.12 | Mensola con puntone L = 60 cm - Q = 600 kg. | cad |  | 91 | 29.2 | 0 | 0
13.15.134.0 | STAFFAGGIO DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI E CANALI COSTITUITO DA BINARIO SOSPESO. Staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da binario sospeso a tiranti, realizzato con profilati in acciaio zincato di varie misure e sezioni, dotati di asole necessarie al fissaggio delle tubazioni o canali tramite collari o altri dispositivi. Lo staffaggio comprende i profilati, la bulloneria, i tiranti ed i pezzi speciali per collegamento dei profilati, le viti con relativi tasselli per fissaggio a solaio di adeguata resistenza, opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. Sono esclusi i collari o altri dispositivi di fissaggio tubazioni. Lo staffaggio è conteggiato singolarmente in funzione della lunghezza L (cm) e del carico centrale Q (kg) che può sopportare.
13.15.134.1 | Binario sospeso L = 50 cm - Q = 125 kg. | cad |  | 13.3 | 4.26 | 0 | 0
13.15.134.2 | Binario sospeso L = 50 cm - Q = 350 kg. | cad |  | 13.7 | 4.39 | 0 | 0
13.15.134.3 | Binario sospeso L = 75 cm - Q = 75 kg. | cad |  | 20.2 | 6.5 | 0 | 0
13.15.134.4 | Binario sospeso L = 75 cm - Q = 230 kg. | cad |  | 20.8 | 6.6 | 0 | 0
13.15.134.5 | Binario sospeso L = 100 cm - Q = 175 kg. | cad |  | 27.4 | 8.8 | 0 | 0
13.15.134.6 | Binario sospeso L = 100 cm - Q = 520 kg. | cad |  | 41.2 | 13.2 | 0 | 0
13.15.134.7 | Binario sospeso L = 150 cm - Q = 115 kg. | cad |  | 37.1 | 11.9 | 0 | 0
13.15.134.8 | Binario sospeso L = 150 cm - Q = 350 kg. | cad |  | 58 | 18.4 | 0 | 0
13.15.134.9 | Binario sospeso L = 200 cm - Q = 275 kg. | cad |  | 74 | 23.8 | 0 | 0
13.15.134.10 | Binario sospeso L = 200 cm - Q = 650 kg. | cad |  | 133 | 42.6 | 0 | 0
13.15.134.11 | Binario sospeso L = 250 cm - Q = 210 kg. | cad |  | 91 | 29.2 | 0 | 0
13.15.134.12 | Binario sospeso L = 250 cm - Q = 500 kg. | cad |  | 164 | 52 | 0 | 0
13.15.134.13 | Binario sospeso L = 300 cm - Q = 150 kg. | cad |  | 108 | 34.5 | 0 | 0
13.15.134.14 | Binario sospeso L = 300 cm - Q = 420 kg. | cad |  | 195 | 62 | 0 | 0
13.15.135.0 | STAFFAGGIO DI SOSTEGNO COSTITUITO DA BINARIO FISSATO A PARETE. Staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da binario fissato in verticale a parete, realizzato con profilati in acciaio zincato di varie misure e sezioni, dotati di asole necessarie al fissaggio delle tubazioni o canali tramite collari o altri dispositivi. Lo staffaggio comprende i profilati, le viti con relativi tasselli per fissaggio a parete di adeguata resistenza, opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. Sono esclusi i collari o altri dispositivi di fissaggio tubazioni. Lo staffaggio è conteggiato singolarmente in funzione della sua altezza H (cm) e sezione S (mm).
13.15.135.1 | Binario verticale: H fino a 50 cm - S max = 40x40. | cad |  | 22.1 | 7.1 | 0 | 0
13.15.135.2 | Binario verticale: H fino a 75 cm - S max = 40x40. | cad |  | 33.2 | 10.6 | 0 | 0
13.15.135.3 | Binario verticale: H fino a 100 cm - S max = 40x40. | cad |  | 44.1 | 14.1 | 0 | 0
13.15.135.4 | Binario verticale: H fino a 150 cm - S max = 40x40. | cad |  | 66 | 21.1 | 0 | 0
13.15.135.5 | Binario verticale: H fino a 75 cm - S max = 40x50. | cad |  | 37.6 | 12 | 0 | 0
13.15.135.6 | Binario verticale: H fino a 100 cm - S max = 40x50. | cad |  | 50 | 16 | 0 | 0
13.15.135.7 | Binario verticale: H fino a 150 cm - S max = 40x50. | cad |  | 75 | 24.1 | 0 | 0
13.15.136.0 | ACCESSORI PER STAFFAGGI. Accessori per staffaggi di sostegno per tubazioni e canali costituiti da elementi di acciaio zincato a caldo (mensole ad angolo, slitte scorrevoli, punti fissi, ecc.) da fissare su profilati di varie misure e sezioni predisposti con apposite asole. Gli accessori comprendono la bulloneria necessaria e la posa in opera. L'accessorio è conteggiato singolarmente in funzione delle sue caratteristiche dimensionali.
13.15.136.1 | Mensola angolare 200x200 mm. | cad |  | 36.7 | 11.7 | 0 | 0
13.15.136.2 | Slitta scorrevole con punto singolo di attacco. | cad |  | 39.3 | 12.6 | 0 | 0
13.15.136.3 | Kit punto fisso con doppio tirante. | cad |  | 195 | 62 | 0 | 0
13.15.140.0 | TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E GAS, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).
13.15.140.1 | D x s = 10 x 1,0 - P = 0,25 Kg/m (tubo in rotoli). | m |  | 5.6 | 1.45 | 0 | 0
13.15.140.2 | D x s = 12 x 1,0 - P = 0,31 Kg/m (tubo in rotoli). | m |  | 6.9 | 1.79 | 0 | 0
13.15.140.3 | D x s = 14 x 1,0 - P = 0,37 Kg/m (tubo in rotoli). | m |  | 8.5 | 2.18 | 0 | 0
13.15.140.4 | D x s = 16 x 1,0 - P = 0,42 Kg/m (tubo in rotoli). | m |  | 9.3 | 2.41 | 0 | 0
13.15.140.5 | D x s = 18 x 1,0 - P = 0,48 Kg/m (tubo in rotoli). | m |  | 10.9 | 2.81 | 0 | 0
13.15.140.6 | D x s = 22 x 1,0 - P = 0,59 Kg/m (tubo in rotoli). | m |  | 13.4 | 3.46 | 0 | 0
13.15.140.7 | D x s = 22 x 1,5 - P = 0,86 Kg/m (tubo in rotoli). | m |  | 18.6 | 4.79 | 0 | 0
13.15.140.8 | D x s = 28 x 1,0 - P = 0,76 Kg/m (tubo in barre). | m |  | 19.3 | 4.99 | 0 | 0
13.15.140.9 | D x s = 28 x 1,5 - P = 1,12 Kg/m (tubo in barre). | m |  | 28.7 | 7.4 | 0 | 0
13.15.140.10 | D x s = 35 x 1,0 - P = 0,98 Kg/m (tubo in barre). | m |  | 25.2 | 6.5 | 0 | 0
13.15.140.11 | D x s = 35 x 1,5 - P = 1,41 Kg/m (tubo in barre). | m |  | 36.1 | 9.3 | 0 | 0
13.15.140.12 | D x s = 42 x 1,0 - P = 1,15 Kg/m (tubo in barre). | m |  | 29.4 | 7.6 | 0 | 0
13.15.140.13 | D x s = 42 x 1,5 - P = 1,70 Kg/m (tubo in barre). | m |  | 43.3 | 11.2 | 0 | 0
13.15.140.14 | D x s = 54 x 1,5 - P = 2,20 Kg/m (tubo in barre). | m |  | 57 | 14.7 | 0 | 0
13.15.140.15 | D x s = 54 x 2,0 - P = 2,91 Kg/m (tubo in barre). | m |  | 75 | 19.3 | 0 | 0
13.15.141.0 | TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER GAS COMBUSTIBILI CON GIUNZIONI A PRESSARE, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, con giunzioni a pressare secondo UNI 11065 - UNI TS 11147, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore: D x s (mm)
13.15.141.1 | D x s = 15 x 1,0. | m |  | 9.6 | 2.47 | 0 | 0
13.15.141.2 | D x s = 18 x 1,0. | m |  | 11.3 | 2.92 | 0 | 0
13.15.141.3 | D x s = 22 x 1,5. | m |  | 19.3 | 4.99 | 0 | 0
13.15.141.4 | D x s = 28 x 1,5. | m |  | 29.9 | 7.7 | 0 | 0
13.15.141.5 | D x s = 35 x 1,5. | m |  | 37.9 | 9.8 | 0 | 0
13.15.141.6 | D x s = 42 x 1,5. | m |  | 45.4 | 11.7 | 0 | 0
13.15.141.7 | D x s = 54 x 2,0. | m |  | 78 | 20.1 | 0 | 0
13.15.150.0 | TUBAZIONI IN RAME RIVESTITO CON GUAINA AUTOESTINGUENTE IDONEE PER GAS COMBUSTIBILI, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97, conteggiate a metro lineare, rivestite con tubo guaina in materiale plastico autoestinguente avente diametro interno superiore di almeno 10 mm del diametro esterno della tubazione in rame, idonee per distribuzione di gas combustibili in pressione con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con spessore della malta non inferiore a 2,0 cm tutt'intorno al tubo con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).
13.15.150.1 | D x s = 10 x 1,0 - P = 0,25 Kg/m (tubo in rotoli). | m |  | 6.2 | 1.59 | 0 | 0
13.15.150.2 | D x s = 12 x 1,0 - P = 0,31 Kg/m (tubo in rotoli). | m |  | 7.5 | 1.93 | 0 | 0
13.15.150.3 | D x s = 14 x 1,0 - P = 0,37 Kg/m (tubo in rotoli). | m |  | 8.8 | 2.27 | 0 | 0
13.15.150.4 | D x s = 16 x 1,0 - P = 0,42 Kg/m (tubo in rotoli). | m |  | 10 | 2.58 | 0 | 0
13.15.150.5 | D x s = 18 x 1,0 - P = 0,48 Kg/m (tubo in rotoli). | m |  | 11.4 | 2.95 | 0 | 0
13.15.150.6 | D x s = 22 x 1,5 - P = 0,86 Kg/m (tubo in rotoli). | m |  | 20.1 | 5.2 | 0 | 0
13.15.150.7 | D x s = 28 x 1,5 - P = 1,12 Kg/m (tubo in barre). | m |  | 30.8 | 7.9 | 0 | 0
13.15.160.0 | TUBAZIONI IN RAME RIVESTITE CON GUAINA ISOLANTE IDONEE PER FLUIDI E GAS, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97 conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione, rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. La guaina isolante deve essere idonea per temperature da 0C a 100 C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità e spessore devono essere tali da rispettare le norme di legge specifiche sul contenimento dei consumi energetici con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, la guaina isolante, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante con conducibilità di 0,040 W/mC a 40 C: S (mm).
13.15.160.1 | D x s = 10 x 1 - S = 6 (tubo in rotoli). | m |  | 8.8 | 2.27 | 0 | 0
13.15.160.2 | D x s = 12 x 1 - S = 6 (tubo in rotoli). | m |  | 10.5 | 2.72 | 0 | 0
13.15.160.3 | D x s = 14 x 1 - S = 6 (tubo in rotoli). | m |  | 11.9 | 3.06 | 0 | 0
13.15.160.4 | D x s = 16 x 1 - S = 6 (tubo in rotoli). | m |  | 13.1 | 3.37 | 0 | 0
13.15.160.5 | D x s = 18 x 1 - S = 6 (tubo in rotoli). | m |  | 14.4 | 3.71 | 0 | 0
13.15.160.6 | D x s = 22 x 1 - S = 9 (tubo in rotoli). | m |  | 18.1 | 4.68 | 0 | 0
13.15.160.7 | D x s = 22 x 1,5 - S = 9 (tubo in rotoli). | m |  | 23.6 | 6.1 | 0 | 0
13.15.160.8 | D x s = 28 x 1,0 - S = 9 (tubo in barre). | m |  | 25.3 | 6.5 | 0 | 0
13.15.160.9 | D x s = 28 x 1,5 - S = 9 (tubo in barre). | m |  | 34.7 | 9 | 0 | 0
13.15.160.10 | D x s = 35 x 1,0 - S = 9 (tubo in barre). | m |  | 31 | 8 | 0 | 0
13.15.160.11 | D x s = 35 x 1,5 - S = 9 (tubo in barre). | m |  | 42.4 | 10.9 | 0 | 0
13.15.160.12 | D x s = 42 x 1,0 - S =13 (tubo in barre). | m |  | 38 | 9.8 | 0 | 0
13.15.160.13 | D x s = 42 x 1,5 - S =13 (tubo in barre). | m |  | 52 | 13.4 | 0 | 0
13.15.160.14 | D x s = 54 x 1,5 - S =13 (tubo in barre). | m |  | 67 | 17.3 | 0 | 0
13.15.160.15 | D x s = 54 x 2,0 - S =13 (tubo in barre). | m |  | 85 | 21.8 | 0 | 0
13.15.170.0 | COPPIA DI TUBI IN RAME RIVESTITE CON GUAINA ISOLANTE IDONEE PER FLUIDI FRIGORIFERI. Tubazioni in rame per gas frigorifero fornite in rotoli, conteggiate a metro lineare e costituite da due tubi, uno per la fase liquida ed uno per la fase gassosa, inseriti ciascuno in guaina isolante di polietilene espanso con spessore minimo di mm 8, ricoperti da rivestimento corrugato antistrappo ed accoppiati tra loro, con raccordi a saldare del tipo a cartella. Il costo della coppia di tubi a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, la guaina isolante, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno fase liquida più diametro esterno fase gassosa: d + D = pollici (mm).
13.15.170.1 | d + D = 1/4" + 3/8" (6,4 + 9,5). | m |  | 29.3 | 7.6 | 0 | 0
13.15.170.2 | d + D = 1/4" + 1/2"" (6,4 + 12,7). | m |  | 36 | 9.3 | 0 | 0
13.15.170.3 | d + D = 1/4" + 5/8"" (6,4 + 15,9). | m |  | 44.8 | 11.6 | 0 | 0
13.15.170.4 | d + D = 3/8" + 5/8"" (9,5 + 15,9). | m |  | 51 | 13.1 | 0 | 0
13.15.180.0 | TUBAZIONI IN RAME RIVESTITE CON GUAINA ISOLANTE IDONEE PER FLUIDI FRIGORIFERI. Tubazioni in rame per gas frigorifero fornite in rotoli fino al diametro 22 x 1,0 ed in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare rivestite con guaina isolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 40 C non superiore a 0,040 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 5000, con raccordi a saldare del tipo a cartella. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, la guaina isolante, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm).
13.15.180.1 | D x s = 6,4 x 0,8 - S = 6 (tubo in rotoli). | m |  | 8.7 | 2.24 | 0 | 0
13.15.180.2 | D x s = 9,5 x 0,8 - S = 7 (tubo in rotoli). | m |  | 9.3 | 2.41 | 0 | 0
13.15.180.3 | D x s = 12,7 x 0,8 - S = 7 (tubo in rotoli). | m |  | 11 | 2.84 | 0 | 0
13.15.180.4 | D x s = 15,9 x 1,0 - S = 7 (tubo in rotoli). | m |  | 13.8 | 3.57 | 0 | 0
13.15.180.5 | D x s = 19,1 x 1,0 - S = 7 (tubo in rotoli). | m |  | 16.5 | 4.25 | 0 | 0
13.15.180.6 | D x s = 22 x 1,0 - S = 9 (tubo in barre). | m |  | 19.2 | 4.96 | 0 | 0
13.15.180.7 | D x s = 28 x 1,0 - S = 9 (tubo in barre). | m |  | 26.1 | 6.7 | 0 | 0
13.15.180.8 | D x s = 35 x 1,0 - S = 10 (tubo in barre). | m |  | 32.4 | 8.4 | 0 | 0
13.15.180.9 | D x s = 42 x 1,5 - S = 14 (tubo in barre). | m |  | 55 | 14.1 | 0 | 0
13.15.180.10 | D x s = 54 x 1,5 - S = 15 (tubo in barre). | m |  | 71 | 18.4 | 0 | 0
13.15.181.0 | SET DI TUBAZIONI PER COLLEGAMENTO DI IMPIANTI SOLARI. Set di tubazioni per collegamento di impianti solari ad acqua costituito da coppia di tubi in acciaio inox (o rame) opportunamente corrugato per rendere le tubazioni flessibili, guaina termoisolante con spessore minimo di 13 mm idonea a resistere ad alte temperature, cavo elettrico per collegamento della sonda dei pannelli, pellicola di protezione esterna ad alta resistenza. Il costo del set è valutato a metro lineare e comprende le due tubazioni preisolate con il cavo elettrico e la pellicola di protezione, la posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
13.15.181.1 | Coppia di tubi DN 15. | m |  | 38.3 | 9.9 | 0 | 0
13.15.181.2 | Coppia di tubi DN 20. | m |  | 44.2 | 11.4 | 0 | 0
13.15.181.3 | Coppia di tubi DN 25. | m |  | 53 | 13.6 | 0 | 0
13.15.185.0 | CANALETTA IN PVC PER INSTALLAZIONE A PARETE DI TUBAZIONI PER IMPIANTI IDRAULICI, FRIGORIFERI ED ELETTRICI. Canaletta in PVC costituita da base e coperchio, particolarmente indicata nell'installazione a parete di tubazioni per impianti idraulici, frigoriferi ed elettrici. La canaletta è conteggiata a metro lineare ed il suo prezzo comprende i pezzi speciali (quali curve, angoli, passaggi a muro, terminali, derivazioni, attraversamenti) e le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura.
13.15.185.1 | Canaletta con sezione esterna 60 x 45 mm. | m |  | 15.1 | 3.88 | 0 | 0
13.15.185.2 | Canaletta con sezione esterna 80 x 60 mm. | m |  | 21.8 | 5.6 | 0 | 0
13.15.185.3 | Canaletta con sezione esterna 110 x 75 mm. | m |  | 29.3 | 7.6 | 0 | 0
13.15.190.0 | TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E GAS, CONTEGGIATE A CHILOGRAMMO. Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97 conteggiate a Kg, per distribuzione di fluidi e gas in pressione con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. Il costo del tubo al chilogrammo comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto alla quota di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
13.15.190.1 | Tubi in rotoli da 10 x 1,0 fino a 22 x 1,5. | kg |  | 23 | 5.9 | 0 | 0
13.15.190.2 | Tubi in barre da 28 x 1,0 fino a 54 x 2,0. | kg |  | 26 | 6.7 | 0 | 0
13.15.200 | TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSE PER VENTILCONVETTORI E PICCOLE UNITÀ DI CONDIZIONAMENTO. Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori e piccole unità di condizionamento, realizzata in tubo di plastica di idoneo diametro e comunque con diametro interno minimo mm 14, convogliata direttamente in rete fognaria già predisposta, conteggiata per collegamento a ciascun apparecchio e con percorso massimo di m 10,0 fino alla rete di scarico escluso la realizzazione di quest'ultima. Sono comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. La tubazione di scarico condensa è conteggiata per ciascun apparecchio collegato. | cad |  | 73 | 18.7 | 0 | 0
13.15.210 | PRESA GAS PER CUCINA COMPLETA DI TUBAZIONE E RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE. Presa gas per cucina costituita da derivazione dalla tubazione principale, tubo di adduzione in rame di adeguato diametro e spessore posato sottotraccia secondo le prescrizioni delle vigenti norme di sicurezza con una lunghezza massima fino a m 10 dalla derivazione e rivestito con guaina in materiale plastico autoestinguente, rubinetto di intercettazione a norma EN 331/1998 installato in posizione comoda e ben visibile, portagomma per innesto tubo flessibile, compreso le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con spessore della malta non inferiore a 2,0 cm tutt'intorno al tubo con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. L,’opera è conteggiata per ciascuna presa gas. | cad |  | 316 | 82 | 0 | 0
13.15.230.0 | TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 10, PER LINEE INTERRATE, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 10, prodotte secondo UNI 10910, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.102 del 02/12/78 del Ministero Sanità, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
13.15.230.1 | D x s = 50 x 3,0. | m |  | 5.8 | 2.1 | 0 | 0
13.15.230.2 | D x s = 63 x 3,8. | m |  | 8.7 | 3.17 | 0 | 0
13.15.230.3 | D x s = 75 x 4,5. | m |  | 11.7 | 4.24 | 0 | 0
13.15.230.4 | D x s = 90 x 5,4. | m |  | 15.7 | 5.7 | 0 | 0
13.15.230.5 | D x s = 110 x 6,6. | m |  | 22.7 | 8.2 | 0 | 0
13.15.230.6 | D x s = 125 x 7,4. | m |  | 31 | 11.2 | 0 | 0
13.15.230.7 | D x s = 140 x 8,3. | m |  | 36.5 | 13.2 | 0 | 0
13.15.230.8 | D x s = 160 x 9,5. | m |  | 44.1 | 16 | 0 | 0
13.15.230.9 | D x s = 180 x 10,7. | m |  | 53 | 19.1 | 0 | 0
13.15.230.10 | D x s = 200 x 11,9. | m |  | 63 | 22.9 | 0 | 0
13.15.230.11 | D x s = 225 x 13,4. | m |  | 77 | 27.9 | 0 | 0
13.15.230.12 | D x s = 250 x 14,8. | m |  | 87 | 31.7 | 0 | 0
13.15.230.13 | D x s = 280 x 16,6. | m |  | 104 | 37.8 | 0 | 0
13.15.230.14 | D x s = 315 x 18,7. | m |  | 124 | 45.1 | 0 | 0
13.15.230.15 | D x s = 355 x 21,1. | m |  | 159 | 58 | 0 | 0
13.15.230.16 | D x s = 400 x 23,7. | m |  | 192 | 69 | 0 | 0
13.15.240.0 | TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16, PER LINEE INTERRATE, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 16, prodotte secondo UNI 10910, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.102 del 02/12/78 del Ministero Sanità, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
13.15.240.1 | D x s = 32 x 3,0. | m |  | 3.19 | 1.16 | 0 | 0
13.15.240.2 | D x s = 40 x 3,7. | m |  | 4.64 | 1.68 | 0 | 0
13.15.240.3 | D x s = 50 x 4,6. | m |  | 6.7 | 2.44 | 0 | 0
13.15.240.4 | D x s = 63 x 5,8. | m |  | 10.2 | 3.7 | 0 | 0
13.15.240.5 | D x s = 75 x 6,8. | m |  | 13.6 | 4.93 | 0 | 0
13.15.240.6 | D x s = 90 x 8,2. | m |  | 18.7 | 6.8 | 0 | 0
13.15.240.7 | D x s = 110 x 10,0. | m |  | 27.1 | 9.8 | 0 | 0
13.15.240.8 | D x s = 125 x 11,4. | m |  | 36.7 | 13.3 | 0 | 0
13.15.240.9 | D x s = 140 x 12,7. | m |  | 43.5 | 15.8 | 0 | 0
13.15.240.10 | D x s = 160 x 14,6. | m |  | 54 | 19.5 | 0 | 0
13.15.240.11 | D x s = 180 x 16,4. | m |  | 64 | 23.3 | 0 | 0
13.15.240.12 | D x s = 200 x 18,2. | m |  | 77 | 27.9 | 0 | 0
13.15.240.13 | D x s = 225 x 20,5. | m |  | 94 | 34 | 0 | 0
13.15.240.14 | D x s = 250 x 22,7. | m |  | 113 | 40.9 | 0 | 0
13.15.240.15 | D x s = 280 x 25,4. | m |  | 133 | 48.1 | 0 | 0
13.15.240.16 | D x s = 315 x 28,6. | m |  | 160 | 58 | 0 | 0
13.15.240.17 | D x s = 355 x 32,2. | m |  | 201 | 73 | 0 | 0
13.15.240.18 | D x s = 400 x 36,3. | m |  | 249 | 90 | 0 | 0
13.15.245.0 | TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 25, PER LINEE INTERRATE, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 25, prodotte secondo UNI 10910, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.102 del 02/12/78 del Ministero Sanità, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
13.15.245.1 | D x s = 20 x 3,0. | m |  | 1.68 | 0.61 | 0 | 0
13.15.245.2 | D x s = 25 x 3,5. | m |  | 2.4 | 0.87 | 0 | 0
13.15.245.3 | D x s = 32 x 4,4. | m |  | 3.71 | 1.34 | 0 | 0
13.15.245.4 | D x s = 40 x 5,5. | m |  | 5.5 | 1.99 | 0 | 0
13.15.245.5 | D x s = 50 x 6,9. | m |  | 8.1 | 2.94 | 0 | 0
13.15.245.6 | D x s = 63 x 8,6. | m |  | 12.2 | 4.43 | 0 | 0
13.15.245.7 | D x s = 75 x 10,3. | m |  | 16.4 | 6 | 0 | 0
13.15.245.8 | D x s = 90 x 12,3. | m |  | 22.8 | 8.3 | 0 | 0
13.15.245.9 | D x s = 110 x 15,1. | m |  | 33.1 | 12 | 0 | 0
13.15.245.10 | D x s = 125 x 17,1. | m |  | 45.1 | 16.3 | 0 | 0
13.15.245.11 | D x s = 140 x 19,2. | m |  | 54 | 19.5 | 0 | 0
13.15.245.12 | D x s = 160 x 21,9. | m |  | 67 | 24.4 | 0 | 0
13.15.245.13 | D x s = 180 x 24,6. | m |  | 82 | 29.8 | 0 | 0
13.15.245.14 | D x s = 200 x 27,4. | m |  | 98 | 35.5 | 0 | 0
13.15.245.15 | D x s = 225 x 30,8. | m |  | 120 | 43.5 | 0 | 0
13.15.245.16 | D x s = 250 x 34,2. | m |  | 146 | 53 | 0 | 0
13.15.245.17 | D x s = 280 x 38,3. | m |  | 178 | 65 | 0 | 0
13.15.245.18 | D x s = 315 x 43,1. | m |  | 215 | 78 | 0 | 0
13.15.245.19 | D x s = 355 x 48,5. | m |  | 265 | 96 | 0 | 0
13.15.245.20 | D x s = 400 x 54,7. | m |  | 327 | 119 | 0 | 0
13.15.250.0 | TUBAZIONI IN PEAD PER GAS, SERIE S 5, PER LINEE INTERRATE, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 80, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate di distribuzione gas combustibili, prodotte secondo UNI ISO 4437 tipo 316 serie S 5 e conformi al D.M. 11/99, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni saldate a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
13.15.250.1 | D x s = 20 x 3,0. | m |  | 1.68 | 0.61 | 0 | 0
13.15.250.2 | D x s = 25 x 3,0. | m |  | 2.24 | 0.81 | 0 | 0
13.15.250.3 | D x s = 32 x 3,0. | m |  | 3.19 | 1.16 | 0 | 0
13.15.250.4 | D x s = 40 x 3,7. | m |  | 4.64 | 1.68 | 0 | 0
13.15.250.5 | D x s = 50 x 4,6. | m |  | 6.7 | 2.44 | 0 | 0
13.15.250.6 | D x s = 63 x 5,8. | m |  | 10.1 | 3.67 | 0 | 0
13.15.250.7 | D x s = 75 x 6,9. | m |  | 13.7 | 4.96 | 0 | 0
13.15.250.8 | D x s = 90 x 8,3. | m |  | 18.8 | 6.8 | 0 | 0
13.15.250.9 | D x s = 110 x 10,1. | m |  | 27.2 | 9.9 | 0 | 0
13.15.250.10 | D x s = 125 x 11,5. | m |  | 36.7 | 13.3 | 0 | 0
13.15.250.11 | D x s = 140 x 12,9. | m |  | 43.9 | 15.9 | 0 | 0
13.15.250.12 | D x s = 160 x 14,8. | m |  | 54 | 19.5 | 0 | 0
13.15.250.13 | D x s = 180 x 16,6. | m |  | 65 | 23.7 | 0 | 0
13.15.250.14 | D x s = 200 x 18,4. | m |  | 77 | 27.9 | 0 | 0
13.15.250.15 | D x s = 225 x 20,7. | m |  | 94 | 34 | 0 | 0
13.15.250.16 | D x s = 250 x 23,0. | m |  | 113 | 40.9 | 0 | 0
13.15.250.17 | D x s = 280 x 25,8. | m |  | 133 | 48.1 | 0 | 0
13.15.250.18 | D x s = 315 x 29,0. | m |  | 161 | 58 | 0 | 0
13.15.250.19 | D x s = 355 x 32,7. | m |  | 210 | 76 | 0 | 0
13.15.250.20 | D x s = 400 x 36,9. | m |  | 256 | 93 | 0 | 0
13.15.260.0 | TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN POLIPROPILENE, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici o bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, pressione massima d'esercizio 20 bar, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, posate sottotraccia con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
13.15.260.1 | D x s = 16 x 2,7. | m |  | 6.9 | 2.52 | 0 | 0
13.15.260.2 | D x s = 20 x 3,4. | m |  | 8.7 | 3.17 | 0 | 0
13.15.260.3 | D x s = 25 x 4,2. | m |  | 11.9 | 4.31 | 0 | 0
13.15.260.4 | D x s = 32 x 5,4. | m |  | 16.1 | 5.8 | 0 | 0
13.15.260.5 | D x s = 40 x 6,7. | m |  | 22.1 | 8 | 0 | 0
13.15.260.6 | D x s = 50 x 8,4. | m |  | 30.1 | 10.9 | 0 | 0
13.15.260.7 | D x s = 63 x 10,5. | m |  | 42.9 | 15.5 | 0 | 0
13.15.260.8 | D x s = 75 x 12,5. | m |  | 58 | 21 | 0 | 0
13.15.260.9 | D x s = 90 x 15,0. | m |  | 78 | 28.3 | 0 | 0
13.15.270.0 | TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN POLIPROPILENE, ESEGUITE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, pressione massima d'esercizio 20 bar, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, posate sottotraccia con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
13.15.270.1 | D x s = 16 x 2,7. | m |  | 9.1 | 3.28 | 0 | 0
13.15.270.2 | D x s = 20 x 3,4. | m |  | 11.4 | 4.12 | 0 | 0
13.15.270.3 | D x s = 25 x 4,2. | m |  | 15.2 | 5.5 | 0 | 0
13.15.270.4 | D x s = 32 x 5,4. | m |  | 21 | 7.6 | 0 | 0
13.15.270.5 | D x s = 40 x 6,7. | m |  | 28.6 | 10.4 | 0 | 0
13.15.270.6 | D x s = 50 x 8,4. | m |  | 38.9 | 14.1 | 0 | 0
13.15.270.7 | D x s = 63 x 10,5. | m |  | 55 | 19.9 | 0 | 0
13.15.270.8 | D x s = 75 x 12,5. | m |  | 75 | 27.1 | 0 | 0
13.15.270.9 | D x s = 90 x 15,0. | m |  | 98 | 35.5 | 0 | 0
13.15.275.0 | TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici o bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
13.15.275.1 | D x s = 14 x 2,0. | m |  | 6.2 | 2.25 | 0 | 0
13.15.275.2 | D x s = 16 x 2,0. | m |  | 7.1 | 2.56 | 0 | 0
13.15.275.3 | D x s = 18 x 2,0. | m |  | 8.1 | 2.94 | 0 | 0
13.15.275.4 | D x s = 20 x 2,25. | m |  | 9.1 | 3.28 | 0 | 0
13.15.275.5 | D x s = 26 x 2,5. | m |  | 13 | 4.7 | 0 | 0
13.15.275.6 | D x s = 32 x 3,0. | m |  | 16.6 | 6 | 0 | 0
13.15.275.7 | D x s = 40 x 4,0. | m |  | 27.4 | 9.9 | 0 | 0
13.15.275.8 | D x s = 50 x 4,5. | m |  | 35.6 | 12.9 | 0 | 0
13.15.275.9 | D x s = 63 x 6,0. | m |  | 51 | 18.4 | 0 | 0
13.15.275.10 | D x s = 75 x 7,5. | m |  | 86 | 31.3 | 0 | 0
13.15.276.0 | TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, ESEGUITE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
13.15.276.1 | D x s = 14 x 2,0. | m |  | 8.6 | 3.13 | 0 | 0
13.15.276.2 | D x s = 16 x 2,0. | m |  | 9.3 | 3.36 | 0 | 0
13.15.276.3 | D x s = 18 x 2,0. | m |  | 10.3 | 3.74 | 0 | 0
13.15.276.4 | D x s = 20 x 2,25. | m |  | 11.7 | 4.24 | 0 | 0
13.15.276.5 | D x s = 26 x 2,5. | m |  | 16 | 5.8 | 0 | 0
13.15.276.6 | D x s = 32 x 3,0. | m |  | 21.3 | 7.7 | 0 | 0
13.15.276.7 | D x s = 40 x 4,0. | m |  | 34.1 | 12.4 | 0 | 0
13.15.276.8 | D x s = 50 x 4,5. | m |  | 44.5 | 16.2 | 0 | 0
13.15.276.9 | D x s = 63 x 6,0. | m |  | 63 | 22.9 | 0 | 0
13.15.276.10 | D x s = 75 x 7,5. | m |  | 106 | 38.6 | 0 | 0
13.15.280.0 | GIUNTO DI GOMMA ANTIVIBRANTE CON CANOTTO CILINDRICO. Giunto antivibrante di gomma con canotto cilindrico, idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e ad assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino a 100° C, PN 10, attacchi flangiati, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm).
13.15.280.1 | DN = 20 (3/4"). | cad |  | 224 | 74 | 0 | 0
13.15.280.2 | DN = 25 (1"). | cad |  | 230 | 76 | 0 | 0
13.15.280.3 | DN = 32 (1"1/4). | cad |  | 265 | 87 | 0 | 0
13.15.280.4 | DN = 40 (1"1/2). | cad |  | 280 | 93 | 0 | 0
13.15.280.5 | DN = 50 (2"). | cad |  | 314 | 104 | 0 | 0
13.15.280.6 | DN = 65 (2"1/2). | cad |  | 378 | 125 | 0 | 0
13.15.280.7 | DN = 80 (3"). | cad |  | 516 | 170 | 0 | 0
13.15.280.8 | DN = 100 (4"). | cad |  | 563 | 186 | 0 | 0
13.15.280.9 | DN = 125 (5"). | cad |  | 664 | 219 | 0 | 0
13.15.280.10 | DN = 150 (6"). | cad |  | 801 | 264 | 0 | 0
13.15.280.11 | DN = 200 (8"). | cad |  | 1080 | 356 | 0 | 0
13.15.290.0 | GIUNTO DI COMPENSAZIONE IN GOMMA E ANTIVIBRANTE CON CANOTTO AD ONDULAZIONE SFERICA. Giunto antivibrante e di compensazione in gomma con canotto ad ondulazione sferica, idoneo per l'assorbimento di tensioni, oscillazioni, inclinazioni, vibrazioni, piccole deformazioni longitudinali e per l'interruzione della trasmissione del rumore lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino a 90° C, PN 16, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm).
13.15.290.1 | DN = 20 (3/4"). | cad |  | 268 | 88 | 0 | 0
13.15.290.2 | DN = 25 (1"). | cad |  | 271 | 89 | 0 | 0
13.15.290.3 | DN = 32 (1"1/4). | cad |  | 295 | 97 | 0 | 0
13.15.290.4 | DN = 40 (1"1/2). | cad |  | 296 | 98 | 0 | 0
13.15.290.5 | DN = 50 (2"). | cad |  | 321 | 106 | 0 | 0
13.15.290.6 | DN = 65 (2"1/2). | cad |  | 369 | 122 | 0 | 0
13.15.290.7 | DN = 80 (3"). | cad |  | 393 | 130 | 0 | 0
13.15.290.8 | DN = 100 (4"). | cad |  | 433 | 143 | 0 | 0
13.15.290.9 | DN = 125 (5"). | cad |  | 483 | 159 | 0 | 0
13.15.290.10 | DN = 150 (6"). | cad |  | 562 | 185 | 0 | 0
13.15.290.11 | DN = 200 (8"). | cad |  | 910 | 300 | 0 | 0
13.15.290.12 | DN = 250 (10"). | cad |  | 1127 | 372 | 0 | 0
13.15.300.0 | RACCORDO ANTIVIBRANTE FLESSIBILE PER FLUIDI FINO A 80° C. Raccordo flessibile antivibrante per fluidi fino a 80° C, PN 10, idoneo per assorbire vibrazioni di elettropompe, macchine, compressori, ecc. evitando la trasmissione di rumori, costituito da tubo in gomma resistente al calore rivestito da una maglia metallica flessibile, lunghezza cm 50, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm).
13.15.300.1 | DN = 15 (1/2"). | cad |  | 15.6 | 5.2 | 0 | 0
13.15.300.2 | DN = 20 (3/4"). | cad |  | 18.7 | 6.2 | 0 | 0
13.15.300.3 | DN = 25 (1"). | cad |  | 22.6 | 7.4 | 0 | 0
13.15.300.4 | DN = 32 (1"1/4). | cad |  | 34.4 | 11.4 | 0 | 0
13.15.300.5 | DN = 40 (1"1/2). | cad |  | 44.3 | 14.6 | 0 | 0
13.15.300.6 | DN = 50 (2"). | cad |  | 55 | 18.1 | 0 | 0
13.15.310.0 | GIUNTO DI COMPENSAZIONE IN ACCIAIO E ANTIVIBRANTE CON SOFFIETTO IN ACCIAIO, ATTACCHI A SALDARE. Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio, idoneo per l'assorbimento di vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed angolari, impiegabile per acqua fredda, calda, surriscaldata e vapore fino a 300° C, PN 16, costituito da soffietto in acciaio, attacchi a saldare. Diametro nominale: DN (mm). Spostamento massimo assiale: S1 (mm). Spostamento massimo laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi).
13.15.310.1 | DN = 15 (3/8") - S1= +/-24 - S2= +/- 10 - S3= +/-30. | cad |  | 99 | 32.8 | 0 | 0
13.15.310.2 | DN = 20 (3/4") - S1= +/-24 - S2= +/- 10 - S3= +/-30. | cad |  | 103 | 34.1 | 0 | 0
13.15.310.3 | DN = 25 (1") - S1= +/-30 - S2= +/-16 - S3= +/-30. | cad |  | 117 | 38.6 | 0 | 0
13.15.310.4 | DN = 32 (1" 1/4) - S1= +/-30 - S2= +/-24 - S3= +/-30. | cad |  | 126 | 41.6 | 0 | 0
13.15.310.5 | DN = 40 (1"1/2) - S1= +/-30 - S2= +/-24 - S3= +/-30. | cad |  | 132 | 43.7 | 0 | 0
13.15.310.6 | DN = 50 (2") - S1= +/-46 - S2= +/-22 - S3= +/-25. | cad |  | 157 | 52 | 0 | 0
13.15.310.7 | DN = 65 (2"1/2) - S1= +/-46 - S2= +/-22 - S3= +/-25. | cad |  | 191 | 63 | 0 | 0
13.15.310.8 | DN = 80 (3") - S1= +/-46 - S2= +/-20 - S3= +/-20. | cad |  | 226 | 74 | 0 | 0
13.15.310.9 | DN = 100 (4") - S1= +/-46 - S2= +/-20 - S3= +/-12. | cad |  | 268 | 88 | 0 | 0
13.15.310.10 | DN = 125 (5") - S1= +/-46 - S2= +/-16 - S3= +/-12. | cad |  | 337 | 111 | 0 | 0
13.15.310.11 | DN = 150 (6") - S1= +/-66 - S2= +/-16 - S3= +/-12. | cad |  | 474 | 156 | 0 | 0
13.15.310.12 | DN = 200 (8") - S1= +/-70 - S2= +/-16 - S3= +/-12. | cad |  | 623 | 206 | 0 | 0
13.15.320.0 | GIUNTO DI COMPENSAZIONE IN ACCIAIO E ANTIVIBRANTE CON SOFFIETTO IN ACCIAIO, ATTACCHI FLANGIATI. Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio, idoneo per l'assorbimento di vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed angolari, impiegabile per acqua fredda, calda, surriscaldata e vapore fino a 300° C, PN 16, costituito da soffietto in acciaio, attacchi flangiati completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). Spostamento massimo assiale: S1 (mm). Spostamento massimo laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi).
13.15.320.1 | DN = 50 (2") - S1= +/-46 - S2= +/-22 - S3= +/-30. | cad |  | 212 | 70 | 0 | 0
13.15.320.2 | DN = 65 (2"1/2) - S1= +/-46 - S2= +/-22 - S3= +/-25. | cad |  | 265 | 87 | 0 | 0
13.15.320.3 | DN = 80 (3") - S1= +/-46 - S2= +/-20 - S3= +/-20. | cad |  | 304 | 100 | 0 | 0
13.15.320.4 | DN = 100 (4") - S1= +/-46 - S2= +/-20 - S3= +/-12. | cad |  | 362 | 119 | 0 | 0
13.15.320.5 | DN = 125 (5") - S1= +/-46 - S2= +/-16 - S3= +/-12. | cad |  | 516 | 170 | 0 | 0
13.15.320.6 | DN = 150 (6") - S1= +/-66 - S2= +/-16 - S3= +/-12. | cad |  | 682 | 225 | 0 | 0
13.15.320.7 | DN = 200 (8") - S1= +/-70 - S2= +/-16 - S3= +/-12. | cad |  | 879 | 290 | 0 | 0
13.16 | RIVESTIMENTI ISOLANTI PER IMPIANTI
13.16.10.0 | ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 6. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 6, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).
13.16.10.1 | s x D = 6 x 6. | m |  | 1.44 | 0.181 | 0 | 0
13.16.10.2 | s x D = 6 x 8. | m |  | 1.5 | 0.188 | 0 | 0
13.16.10.3 | s x D = 6 x 10. | m |  | 1.5 | 0.188 | 0 | 0
13.16.10.4 | s x D = 6 x 12. | m |  | 1.56 | 0.195 | 0 | 0
13.16.10.5 | s x D = 6 x 14. | m |  | 1.61 | 0.202 | 0 | 0
13.16.10.6 | s x D = 6 x 17 (3/8"). | m |  | 1.68 | 0.211 | 0 | 0
13.16.10.7 | s x D = 6 x 22 (1/2"). | m |  | 1.95 | 0.245 | 0 | 0
13.16.10.8 | s x D = 6 x 27 (3/4"). | m |  | 2.17 | 0.272 | 0 | 0
13.16.10.9 | s x D = 6 x 34 (1"). | m |  | 2.34 | 0.294 | 0 | 0
13.16.10.10 | Costo per mq di superficie esterna con s = 6. | mq |  | 15.2 | 1.91 | 0 | 0
13.16.20.0 | ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 9. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).
13.16.20.1 | s x D = 9 x 8. | m |  | 1.72 | 0.216 | 0 | 0
13.16.20.2 | s x D = 9 x 10. | m |  | 1.72 | 0.216 | 0 | 0
13.16.20.3 | s x D = 9 x 12. | m |  | 1.77 | 0.223 | 0 | 0
13.16.20.4 | s x D = 9 x 14. | m |  | 1.9 | 0.239 | 0 | 0
13.16.20.5 | s x D = 9 x 17 (3/8"). | m |  | 1.99 | 0.25 | 0 | 0
13.16.20.6 | s x D = 9 x 22 (1/2"). | m |  | 2.23 | 0.28 | 0 | 0
13.16.20.7 | s x D = 9 x 27 (3/4"). | m |  | 2.67 | 0.335 | 0 | 0
13.16.20.8 | s x D = 9 x 34 (1"). | m |  | 2.67 | 0.335 | 0 | 0
13.16.20.9 | s x D = 9 x 42 (1"1/4). | m |  | 3.18 | 0.4 | 0 | 0
13.16.20.10 | s x D = 9 x 48 (1"1/2). | m |  | 3.45 | 0.434 | 0 | 0
13.16.20.11 | s x D = 9 x 60 (2"). | m |  | 4.25 | 0.53 | 0 | 0
13.16.20.12 | s x D = 9 x 76 (2"1/2). | m |  | 5.5 | 0.69 | 0 | 0
13.16.20.13 | s x D = 9 x 88 (3"). | m |  | 6.9 | 0.86 | 0 | 0
13.16.20.14 | s x D = 9 x 114 (4"). | m |  | 10.3 | 1.3 | 0 | 0
13.16.20.15 | s x D = 9 x 139 (5"). | m |  | 13.1 | 1.65 | 0 | 0
13.16.20.16 | Costo per mq di superficie esterna con s = 9. | mq |  | 18.6 | 2.34 | 0 | 0
13.16.30.0 | ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 13. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mC, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).
13.16.30.1 | s x D = 13 x 12. | m |  | 2.12 | 0.266 | 0 | 0
13.16.30.2 | s x D = 13 x 14. | m |  | 2.23 | 0.28 | 0 | 0
13.16.30.3 | s x D = 13 x 17 (3/8"). | m |  | 2.34 | 0.294 | 0 | 0
13.16.30.4 | s x D = 13 x 22 (1/2"). | m |  | 2.57 | 0.323 | 0 | 0
13.16.30.5 | s x D = 13 x 27 (3/4"). | m |  | 2.83 | 0.356 | 0 | 0
13.16.30.6 | s x D = 13 x 34 (1"). | m |  | 3.18 | 0.4 | 0 | 0
13.16.30.7 | s x D = 13 x 42 (1"1/4). | m |  | 3.73 | 0.469 | 0 | 0
13.16.30.8 | s x D = 13 x 48 (1"1/2). | m |  | 4.01 | 0.5 | 0 | 0
13.16.30.9 | s x D = 13 x 60 (2"). | m |  | 5.3 | 0.67 | 0 | 0
13.16.30.10 | s x D = 13 x 76 (2"1/2). | m |  | 6.3 | 0.79 | 0 | 0
13.16.30.11 | s x D = 13 x 88 (3"). | m |  | 7.7 | 0.97 | 0 | 0
13.16.30.12 | s x D = 13 x 114 (4"). | m |  | 12.7 | 1.59 | 0 | 0
13.16.30.13 | s x D = 13 x 139 (5"). | m |  | 15.6 | 1.95 | 0 | 0
13.16.30.14 | Costo per mq di superficie esterna con s = 13. | mq |  | 21.4 | 2.69 | 0 | 0
13.16.40.0 | ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 19. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 19, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).
13.16.40.1 | s x D = 19 x 17 (3/8"). | m |  | 3.69 | 0.463 | 0 | 0
13.16.40.2 | s x D = 19 x 22 (1/2"). | m |  | 4.25 | 0.53 | 0 | 0
13.16.40.3 | s x D = 19 x 27 (3/4"). | m |  | 4.96 | 0.62 | 0 | 0
13.16.40.4 | s x D = 19 x 34 (1"). | m |  | 5.3 | 0.67 | 0 | 0
13.16.40.5 | s x D = 19 x 42 (1"1/4). | m |  | 6.7 | 0.84 | 0 | 0
13.16.40.6 | s x D = 19 x 48 (1"1/2). | m |  | 7.3 | 0.92 | 0 | 0
13.16.40.7 | s x D = 19 x 60 (2"). | m |  | 9 | 1.12 | 0 | 0
13.16.40.8 | s x D = 19 x 76 (2"1/2). | m |  | 11.1 | 1.4 | 0 | 0
13.16.40.9 | s x D = 19 x 88 (3"). | m |  | 12.4 | 1.56 | 0 | 0
13.16.40.10 | s x D = 19 x 114 (4"). | m |  | 17.4 | 2.18 | 0 | 0
13.16.40.11 | s x D = 19 x 139 (5"). | m |  | 22.2 | 2.78 | 0 | 0
13.16.40.12 | Costo per mq di superficie esterna con s = 19. | mq |  | 27.4 | 3.44 | 0 | 0
13.16.50.0 | ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 32. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C, non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 32, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).
13.16.50.1 | s x D = 32 x 17 (3/8"). | m |  | 7.3 | 0.92 | 0 | 0
13.16.50.2 | s x D = 32 x 22 (1/2"). | m |  | 8.6 | 1.08 | 0 | 0
13.16.50.3 | s x D = 32 x 27 (3/4"). | m |  | 9.2 | 1.16 | 0 | 0
13.16.50.4 | s x D = 32 x 34 (1"). | m |  | 10 | 1.26 | 0 | 0
13.16.50.5 | s x D = 32 x 42 (1"1/4). | m |  | 12.3 | 1.55 | 0 | 0
13.16.50.6 | s x D = 32 x 48 (1"1/2). | m |  | 13.4 | 1.68 | 0 | 0
13.16.50.7 | s x D = 32 x 60 (2"). | m |  | 16.5 | 2.08 | 0 | 0
13.16.50.8 | s x D = 32 x 76 (2"1/2). | m |  | 19.9 | 2.5 | 0 | 0
13.16.50.9 | s x D = 32 x 88 (3"). | m |  | 22.4 | 2.82 | 0 | 0
13.16.50.10 | s x D = 32 x 114 (4"). | m |  | 29.5 | 3.7 | 0 | 0
13.16.50.11 | s x D = 32 x 139 (5"). | m |  | 40.5 | 5.1 | 0 | 0
13.16.50.12 | Costo per mq di superficie esterna con s = 32. | mq |  | 38.7 | 4.86 | 0 | 0
13.16.60.0 | ISOLANTE COSTITUITO DA LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, CONTEGGIATO A METRO QUADRO. Isolante per tubazioni, valvole, accessori e superfici in genere costituito da lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna.
13.16.60.1 | Spessore della lastra = mm 6. | mq |  | 15.2 | 1.91 | 0 | 0
13.16.60.2 | Spessore della lastra = mm 9. | mq |  | 18.6 | 2.34 | 0 | 0
13.16.60.3 | Spessore della lastra = mm 13. | mq |  | 21.4 | 2.69 | 0 | 0
13.16.60.4 | Spessore della lastra = mm 16. | mq |  | 24.3 | 3.05 | 0 | 0
13.16.60.5 | Spessore della lastra = mm 19. | mq |  | 27.4 | 3.44 | 0 | 0
13.16.60.6 | Spessore della lastra = mm 25. | mq |  | 33.8 | 4.25 | 0 | 0
13.16.60.7 | Spessore della lastra = mm 32. | mq |  | 38.7 | 4.86 | 0 | 0
13.16.60.8 | Spessore della lastra = mm 50 (2 x 25). | mq |  | 68 | 8.5 | 0 | 0
13.16.60.9 | Spessore della lastra = mm 64 (2 x 32). | mq |  | 77 | 9.6 | 0 | 0
13.16.70.0 | ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -40° A +105° C, SPESSORE 100% CONFORME ALLA VIGENTE NORMATIVA. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).
13.16.70.1 | s x D = 32 x 17 (3/8"). | m |  | 7.3 | 0.92 | 0 | 0
13.16.70.2 | s x D = 32 x 22 (1/2"). | m |  | 8.6 | 1.08 | 0 | 0
13.16.70.3 | s x D = 32 x 27 (3/4"). | m |  | 9.2 | 1.16 | 0 | 0
13.16.70.4 | s x D = 32 x 34 (1"). | m |  | 10 | 1.26 | 0 | 0
13.16.70.5 | s x D = 50 x 42 (1"1/4) (in lastra). | m |  | 30.1 | 3.78 | 0 | 0
13.16.70.6 | s x D = 50 x 48 (1"1/2) (in lastra). | m |  | 31.4 | 3.94 | 0 | 0
13.16.70.7 | s x D = 64 x 60 (2") (in lastra). | m |  | 45.2 | 5.7 | 0 | 0
13.16.70.8 | s x D = 64 x 76 (2"1/2) (in lastra). | m |  | 50 | 6.3 | 0 | 0
13.16.70.9 | s x D = 64 x 88 (3") (in lastra). | m |  | 52 | 6.6 | 0 | 0
13.16.70.10 | s x D = 64 x 114 (4") (in lastra). | m |  | 58 | 7.3 | 0 | 0
13.16.70.11 | s x D = 64 x 139 (5") (in lastra). | m |  | 65 | 8.2 | 0 | 0
13.16.70.12 | s x D = 64 x 168 (6") (in lastra). | m |  | 72 | 9.1 | 0 | 0
13.16.70.13 | Costo per mq di superficie esterna con s = 32. | mq |  | 38.4 | 4.83 | 0 | 0
13.16.70.14 | Costo per mq di superficie esterna con s = 50. | mq |  | 68 | 8.5 | 0 | 0
13.16.70.15 | Costo per mq di superficie esterna con s = 64. | mq |  | 77 | 9.6 | 0 | 0
13.16.80.0 | ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -40° A +105° C, SPESSORE 50% CONFORME ALLA VIGENTE NORMATIVA. Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, 50% spessore conforme alla vigente normativa. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° C a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (50% dello spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti disperdenti), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).
13.16.80.1 | s x D = 13 x 12. | m |  | 2.12 | 0.266 | 0 | 0
13.16.80.2 | s x D = 13 x 14. | m |  | 2.23 | 0.28 | 0 | 0
13.16.80.3 | s x D = 13 x 17 (3/8"). | m |  | 2.34 | 0.294 | 0 | 0
13.16.80.4 | s x D = 19 x 22 (1/2"). | m |  | 4.25 | 0.53 | 0 | 0
13.16.80.5 | s x D = 19 x 27 (3/4"). | m |  | 4.96 | 0.62 | 0 | 0
13.16.80.6 | s x D = 19 x 34 (1"). | m |  | 5.3 | 0.67 | 0 | 0
13.16.80.7 | s x D = 32 x 42 (1"1/4). | m |  | 12.3 | 1.55 | 0 | 0
13.16.80.8 | s x D = 32 x 48 (1"1/2). | m |  | 13.4 | 1.68 | 0 | 0
13.16.80.9 | s x D = 32 x 60 (2"). | m |  | 16.5 | 2.08 | 0 | 0
13.16.80.10 | s x D = 32 x 76 (2"1/2). | m |  | 19.9 | 2.5 | 0 | 0
13.16.80.11 | s x D = 32 x 88 (3"). | m |  | 22.4 | 2.82 | 0 | 0
13.16.80.12 | s x D = 32 x 114 (4"). | m |  | 32 | 4.02 | 0 | 0
13.16.80.13 | s x D = 32 x 139 (5"). | m |  | 40.5 | 5.1 | 0 | 0
13.16.80.14 | s x D = 32 x 168 (6") (in lastra). | m |  | 28 | 3.52 | 0 | 0
13.16.80.15 | Costo per mq di superficie esterna con s = 13. | mq |  | 21.4 | 2.69 | 0 | 0
13.16.80.16 | Costo per mq di superficie esterna con s = 19. | mq |  | 27.4 | 3.44 | 0 | 0
13.16.80.17 | Costo per mq di superficie esterna con s = 32. | mq |  | 38.7 | 4.86 | 0 | 0
13.16.90.0 | ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -40° A +105° C, SPESSORE 30% CONFORME ALLA VIGENTE NORMATIVA. Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, 30% spessore conforme alla vigente normativa. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (30% dello spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti non disperdenti), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).
13.16.90.1 | s x D = 9 x 8. | m |  | 1.72 | 0.216 | 0 | 0
13.16.90.2 | s x D = 9 x 10. | m |  | 1.72 | 0.216 | 0 | 0
13.16.90.3 | s x D = 9 x 12. | m |  | 1.77 | 0.223 | 0 | 0
13.16.90.4 | s x D = 9 x 14. | m |  | 1.9 | 0.239 | 0 | 0
13.16.90.5 | s x D = 9 x 17 (3/8"). | m |  | 1.99 | 0.25 | 0 | 0
13.16.90.6 | s x D = 13 x 22 (1/2"). | m |  | 2.57 | 0.323 | 0 | 0
13.16.90.7 | s x D = 13 x 27 (3/4"). | m |  | 2.83 | 0.356 | 0 | 0
13.16.90.8 | s x D = 13 x 34 (1"). | m |  | 3.18 | 0.4 | 0 | 0
13.16.90.9 | s x D = 13 x 42 (1"1/4). | m |  | 3.73 | 0.469 | 0 | 0
13.16.90.10 | s x D = 13 x 48 (1"1/2). | m |  | 4.01 | 0.5 | 0 | 0
13.16.90.11 | s x D = 19 x 60 (2"). | m |  | 9 | 1.12 | 0 | 0
13.16.90.12 | s x D = 19 x 76 (2"1/2). | m |  | 11.1 | 1.4 | 0 | 0
13.16.90.13 | s x D = 19 x 88 (3"). | m |  | 12.4 | 1.56 | 0 | 0
13.16.90.14 | s x D = 19 x 114 (4"). | m |  | 17.4 | 2.18 | 0 | 0
13.16.90.15 | s x D = 19 x 139 (5"). | m |  | 22.2 | 2.78 | 0 | 0
13.16.90.16 | s x D = 19 x 168 (6") (in lastra). | m |  | 17.7 | 2.23 | 0 | 0
13.16.90.17 | Costo per mq di superficie esterna con s = 9. | mq |  | 18.6 | 2.34 | 0 | 0
13.16.90.18 | Costo per mq di superficie esterna con s = 13. | mq |  | 21.4 | 2.69 | 0 | 0
13.16.90.19 | Costo per mq di superficie esterna con s = 19. | mq |  | 27.4 | 3.44 | 0 | 0
13.16.100.0 | ISOLANTE PER TUBAZIONI E SUPERFICI IN LASTRA DI ELASTOMERO ESTRUSO, CON RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE MAGGIORE DI 5000. Isolante costituito da lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, conteggiato a metro quadro. Isolante per tubazioni, valvole, accessori e superfici in genere conteggiato per metro quadro di superficie esterna, costituito da lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,040 W/mC, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro quadro di superficie esterna e l'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna.
13.16.100.1 | Spessore della lastra = mm 6. | mq |  | 18.7 | 2.35 | 0 | 0
13.16.100.2 | Spessore della lastra = mm 10. | mq |  | 23.6 | 2.96 | 0 | 0
13.16.100.3 | Spessore della lastra = mm 12. | mq |  | 27.7 | 3.47 | 0 | 0
13.16.100.4 | Spessore della lastra = mm 16. | mq |  | 31.8 | 4 | 0 | 0
13.16.100.5 | Spessore della lastra = mm 19. | mq |  | 36.9 | 4.63 | 0 | 0
13.16.100.6 | Spessore della lastra = mm 25. | mq |  | 47 | 5.9 | 0 | 0
13.16.100.7 | Spessore della lastra = mm 32. | mq |  | 53 | 6.7 | 0 | 0
13.16.100.8 | Spessore della lastra = mm 50. | mq |  | 71 | 9 | 0 | 0
13.16.100.9 | Spessore della lastra = mm 64 (2 x 32). | mq |  | 105 | 13.2 | 0 | 0
13.16.110.0 | ISOLANTE COSTITUITO DA COPPELLE E CURVE IN POLIURETANO ESPANSO, 50% SPESSORE CONFORME ALLA VIGENTE NORMATIVA. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/mc, rivestito esternamente con guaina in PVC dotata di chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,040 W/mc, classe 2 di reazione al fuoco, campo di impiego fino a +105° C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (50% dello spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti disperdenti), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).
13.16.110.1 | D = 18 (3/8") spessore mm 20. | m |  | 3.96 | 0.497 | 0 | 0
13.16.110.2 | D = 22 (1/2") spessore mm 20. | m |  | 4.13 | 0.52 | 0 | 0
13.16.110.3 | D = 28 (3/4") spessore mm 20. | m |  | 4.34 | 0.54 | 0 | 0
13.16.110.4 | D = 35 (1") spessore mm 20. | m |  | 4.87 | 0.61 | 0 | 0
13.16.110.5 | D = 42 (1"1/4) spessore mm 25. | m |  | 5.5 | 0.69 | 0 | 0
13.16.110.6 | D = 48 (1"1/2) spessore mm 25. | m |  | 5.9 | 0.74 | 0 | 0
13.16.110.7 | D = 60 (2") spessore mm 30. | m |  | 6.9 | 0.86 | 0 | 0
13.16.110.8 | D = 76 (2"1/2) spessore mm 30. | m |  | 8.7 | 1.09 | 0 | 0
13.16.110.9 | D (mm). D = 89 (3") spessore mm 30. | m |  | 10.3 | 1.3 | 0 | 0
13.16.110.10 | D = 114 (4") spessore mm 30. | m |  | 12.3 | 1.54 | 0 | 0
13.16.110.11 | Costo per mq di superficie esterna con s da 20 a 30 mm. | mq |  | 22.3 | 2.8 | 0 | 0
13.16.120.0 | ISOLANTE COSTITUITO DA COPPELLE E CURVE IN POLIURETANO ESPANSO, 100% SPESSORE CONFORME ALLA VIGENTE NORMATIVA. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/mc, rivestito esternamente con 0,4 mm di polietilene espanso protetto da film metallizzato e goffrato di alluminio, dotate di chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,025 W/mc, classe 2 di reazione al fuoco, campo di impiego da -20° a +110° C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).
13.16.120.1 | D = 27 (3/4") spessore mm 22. | m |  | 5.5 | 0.69 | 0 | 0
13.16.120.2 | D = 34 (1") spessore mm 23. | m |  | 5.7 | 0.71 | 0 | 0
13.16.120.3 | D = 43 (1"1/4) spessore mm 24. | m |  | 6.3 | 0.8 | 0 | 0
13.16.120.4 | D = 49 (1"1/2) spessore mm 24. | m |  | 6.9 | 0.86 | 0 | 0
13.16.120.5 | D = 61 (2") spessore mm 30. | m |  | 8 | 1 | 0 | 0
13.16.120.6 | D = 76 (2"1/2) spessore mm 31. | m |  | 9.7 | 1.21 | 0 | 0
13.16.120.7 | D = 89 (3") spessore mm 31. | m |  | 11 | 1.39 | 0 | 0
13.16.120.8 | D = 114 (4") spessore mm 32. | m |  | 15.1 | 1.9 | 0 | 0
13.16.120.9 | D = 140 (5") spessore mm 35. | m |  | 18.3 | 2.3 | 0 | 0
13.16.120.10 | D = 168 (6") spessore mm 40. | m |  | 21.2 | 2.66 | 0 | 0
13.16.120.11 | Costo per mq di superficie esterna con s da 22 a 40 mm. | mq |  | 27.2 | 3.42 | 0 | 0
13.16.130.0 | ISOLANTE PER TUBAZIONI CON SCHIUMA DI POLIURETANO E RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO. Isolante per tubazioni, valvolame ed accessori costituito da schiuma di poliuretano iniettata in loco dentro carter precostituito di alluminio di spessore da 6/10 o 8/10 mm, densità della schiuma non inferiore a 35 Kg/mc, conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,036 W/mc, classe 2 di reazione al fuoco della schiuma, campo di impiego da -20° a +105° C, compreso materiale di finitura quale viti, rivetti, fasce di giunzione e terminali. L'isolante è conteggiato per mq di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna.
13.16.130.1 | Spessore dell'isolante 30 mm. | mq |  | 55 | 6.9 | 0 | 0
13.16.130.2 | Spessore dell'isolante 40 mm. | mq |  | 56 | 7 | 0 | 0
13.16.130.3 | Spessore dell'isolante 50 mm. | mq |  | 58 | 7.3 | 0 | 0
13.16.130.4 | Spessore dell'isolante 60 mm. | mq |  | 58 | 7.3 | 0 | 0
13.16.130.5 | Spessore dell'isolante 80 mm. | mq |  | 62 | 7.8 | 0 | 0
13.16.130.6 | Spessore dell'isolante 100 mm. | mq |  | 66 | 8.3 | 0 | 0
13.16.140.0 | ISOLANTE COSTITUITO DA COPPELLE E CURVE IN FIBRE DI VETRO, 100% SPESSORE CONFORME ALLA VIGENTE NORMATIVA. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in fibre di vetro legate con resine termoindurenti, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,037 W/mc, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400° C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario alla messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali ed accessori è effettuato con feltro di fibre di vetro dello stesso spessore. L'isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).
13.16.140.1 | D = 21 (1/2") Spessore mm 30. | m |  | 4.61 | 0.58 | 0 | 0
13.16.140.2 | D = 27 (3/4") Spessore mm 30. | m |  | 4.96 | 0.62 | 0 | 0
13.16.140.3 | D = 34 (1") Spessore mm 30. | m |  | 5.1 | 0.64 | 0 | 0
13.16.140.4 | D = 42 (1"1/4) Spessore mm 40. | m |  | 7.2 | 0.91 | 0 | 0
13.16.140.5 | D = 49 (1"1/2) Spessore mm 40. | m |  | 7.4 | 0.93 | 0 | 0
13.16.140.6 | D = 61 (2") Spessore mm 50. | m |  | 10.8 | 1.35 | 0 | 0
13.16.140.7 | D = 76 (2"1/2) Spessore mm 50. | m |  | 11.6 | 1.45 | 0 | 0
13.16.140.8 | D = 89 (3") Spessore mm 50. | m |  | 14.1 | 1.77 | 0 | 0
13.16.140.9 | D = 114 (4") Spessore mm 60. | m |  | 19.9 | 2.5 | 0 | 0
13.16.140.10 | D = 140 (5") Spessore mm 60. | m |  | 22 | 2.76 | 0 | 0
13.16.140.11 | D = 168 (6") Spessore mm 60. | m |  | 24.7 | 3.1 | 0 | 0
13.16.140.12 | D = 219 (8") Spessore mm 60. | m |  | 31.4 | 3.94 | 0 | 0
13.16.140.13 | D = 273 (10") Spessore mm 60. | m |  | 37.4 | 4.7 | 0 | 0
13.16.140.14 | D = 324 (12") Spessore mm 60. | m |  | 43.4 | 5.4 | 0 | 0
13.16.140.15 | Costo per mq di superficie esterna con s = 50. | mq |  | 29.6 | 3.71 | 0 | 0
13.16.140.16 | Costo per mq di superficie esterna con s = 60. | mq |  | 29.6 | 3.71 | 0 | 0
13.16.150.0 | ISOLANTE COSTITUITO DA COPPELLE E CURVE IN FIBRE DI VETRO, 50% SPESSORE CONFORME ALLA VIGENTE NORMATIVA. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in fibre di vetro legate con resine termoindurenti, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,037 W/mc, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400° C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (50% dello spessore per tubazioni correnti sottotraccia in pareti perimetrali), compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario alla messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali ed accessori è effettuato con feltro di fibre di vetro dello stesso spessore. L'isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).
13.16.150.1 | D = 21 (1/2") Spessore mm 20. | m |  | 3.4 | 0.427 | 0 | 0
13.16.150.2 | D = 27 (3/4") Spessore mm 20. | m |  | 3.62 | 0.454 | 0 | 0
13.16.150.3 | D = 34 (1") Spessore mm 20. | m |  | 3.85 | 0.484 | 0 | 0
13.16.150.4 | D = 42 (1"1/4) Spessore mm 20. | m |  | 4.34 | 0.54 | 0 | 0
13.16.150.5 | D = 49 (1"1/2) Spessore mm 20. | m |  | 4.61 | 0.58 | 0 | 0
13.16.150.6 | D = 61 (2") Spessore mm 25. | m |  | 5.6 | 0.7 | 0 | 0
13.16.150.7 | D = 76 (2"1/2) Spessore mm 25. | m |  | 6.4 | 0.81 | 0 | 0
13.16.150.8 | D = 89 (3") Spessore mm 25. | m |  | 7.4 | 0.93 | 0 | 0
13.16.150.9 | D = 114 (4") Spessore mm 30. | m |  | 10.3 | 1.3 | 0 | 0
13.16.150.10 | D = 140 (5") Spessore mm 30. | m |  | 11.7 | 1.46 | 0 | 0
13.16.150.11 | D = 168 (6") Spessore mm 30. | m |  | 13.6 | 1.7 | 0 | 0
13.16.150.12 | D = 219 (8") Spessore mm 30. | m |  | 16.7 | 2.1 | 0 | 0
13.16.150.13 | D = 273 (10") Spessore mm 30. | m |  | 20.9 | 2.62 | 0 | 0
13.16.150.14 | D = 324 (12") Spessore mm 30. | m |  | 24.6 | 3.09 | 0 | 0
13.16.150.15 | Costo per mq di superficie esterna con s = 25. | mq |  | 19.7 | 2.47 | 0 | 0
13.16.150.16 | Costo per mq di superficie esterna con s = 30. | mq |  | 21.9 | 2.75 | 0 | 0
13.16.160.0 | ISOLANTE COSTITUITO DA COPPELLE E CURVE IN FIBRE DI VETRO, 30% SPESSORE CONFORME ALLA VIGENTE NORMATIVA. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in fibre di vetro legate con resine termoindurenti, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,037 W/mc, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400° C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (30% dello spessore per tubazioni correnti sottotraccia in locali riscaldati), compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario alla messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali ed accessori è effettuato con feltro di fibre di vetro dello stesso spessore. L'isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).
13.16.160.1 | D = 21 (1/2") Spessore mm 20. | m |  | 3.4 | 0.427 | 0 | 0
13.16.160.2 | D = 27 (3/4") Spessore mm 20. | m |  | 3.62 | 0.454 | 0 | 0
13.16.160.3 | D = 34 (1") Spessore mm 20. | m |  | 3.85 | 0.484 | 0 | 0
13.16.160.4 | D = 42 (1"1/4) Spessore mm 20. | m |  | 4.34 | 0.54 | 0 | 0
13.16.160.5 | D = 49 (1"1/2) Spessore mm 20. | m |  | 4.61 | 0.58 | 0 | 0
13.16.160.6 | D = 61 (2") Spessore mm 20. | m |  | 5.3 | 0.67 | 0 | 0
13.16.160.7 | D = 76 (2"1/2) Spessore mm 20. | m |  | 6.1 | 0.76 | 0 | 0
13.16.160.8 | D = 89 (3") Spessore mm 20. | m |  | 7 | 0.87 | 0 | 0
13.16.160.9 | D = 114 (4") Spessore mm 20. | m |  | 8.6 | 1.08 | 0 | 0
13.16.160.10 | D = 140 (5") Spessore mm 25. | m |  | 10.3 | 1.3 | 0 | 0
13.16.160.11 | D = 168 (6") Spessore mm 25. | m |  | 11.7 | 1.47 | 0 | 0
13.16.160.12 | D = 219 (8") Spessore mm 30. | m |  | 16.7 | 2.1 | 0 | 0
13.16.160.13 | D = 273 (10") Spessore mm 30. | m |  | 20.9 | 2.62 | 0 | 0
13.16.160.14 | D = 324 (12") Spessore mm 30. | m |  | 24.6 | 3.09 | 0 | 0
13.16.160.15 | Costo per mq di superficie esterna con s = 20. | mq |  | 19.1 | 2.4 | 0 | 0
13.16.170.0 | ISOLANTE COSTITUITO DA MATERASSINO IN FIBRE DI VETRO. Isolante per tubazioni e superfici costituito da materassino in fibre di vetro legate con resine termoindurenti, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,037 W/mc, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400° C, compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario alla messa in opera. L'isolamento è conteggiato a metro quadro di superficie esterna e l'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna.
13.16.170.1 | Costo per mq di superficie esterna con s = 20. | mq |  | 19.1 | 2.4 | 0 | 0
13.16.170.2 | Costo per mq di superficie esterna con s = 25. | mq |  | 19.7 | 2.47 | 0 | 0
13.16.170.3 | Costo per mq di superficie esterna con s = 30. | mq |  | 21.9 | 2.75 | 0 | 0
13.16.170.4 | Costo per mq di superficie esterna con s = 40. | mq |  | 25.8 | 3.24 | 0 | 0
13.16.170.5 | Costo per mq di superficie esterna con s = 50. | mq |  | 29.6 | 3.71 | 0 | 0
13.16.170.6 | Costo per mq di superficie esterna con s = 60. | mq |  | 33.1 | 4.16 | 0 | 0
13.16.170.7 | Costo per mq di superficie esterna con s = 70. | mq |  | 35.6 | 4.47 | 0 | 0
13.16.170.8 | Costo per mq di superficie esterna con s = 80. | mq |  | 36.9 | 4.63 | 0 | 0
13.16.180.0 | RIVESTIMENTO SUPERFICIALE PER ISOLAMENTI DI TUBAZIONI, VALVOLE ED ACCESSORI. Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori, realizzato con foglio di PVC rigido con temperature d'impiego da -25° C a +60° C e classe 1 di reazione al fuoco, oppure foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8 e con temperature d'impiego da -196°C a +250° C e classe 0 di reazione al fuoco. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'isolante termico. Il rivestimento è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna.
13.16.180.1 | Rivestimento in PVC, spessore minimo mm 0,35. | mq |  | 35.6 | 11.7 | 0 | 0
13.16.180.2 | Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8. | mq |  | 67 | 22.2 | 0 | 0
13.16.181 | RIVESTIMENTO SUPERFICIALE PER ISOLAMENTI DI TUBAZIONI, VALVOLE ED ACCESSORI. Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori, realizzato con bende colorate di PVC morbido con temperature d'impiego da -25 C a +60 C e classe 1 di reazione al fuoco. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'isolante termico. Il rivestimento è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Rivestimento con bende viniliche spessore minimo mm 0,05, colorate rosso e blu. | mq |  | 19.7 | 2.48 | 0 | 0
13.16.190.0 | ISOLANTE IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE PER IL RIVESTIMENTO INTERNO ED ESTERNO DI CANALI PER L'ARIA. Isolante termico in polietilene espanso a cellule chiuse, conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,033 W/mc, densità non inferiore a 30 kg/mc, classe 1 di reazione al fuoco, confezionato in lastre autoadesive, particolarmente indicato per il rivestimento interno ed esterno di canali per l'aria calda e fredda.
13.16.190.1 | Spessore mm 5 applicato all'interno. | mq |  | 11.6 | 1.45 | 0 | 0
13.16.190.2 | Spessore mm 10 applicato all'interno. | mq |  | 14.6 | 1.83 | 0 | 0
13.16.190.3 | Spessore mm 15 applicato all'interno. | mq |  | 18.1 | 2.27 | 0 | 0
13.16.190.4 | Spessore mm 5 applicato all'esterno. | mq |  | 14.3 | 1.79 | 0 | 0
13.16.190.5 | Spessore mm 10 applicato all'esterno. | mq |  | 17.2 | 2.16 | 0 | 0
13.16.190.6 | Spessore mm 15 applicato all'esterno. | mq |  | 20.7 | 2.6 | 0 | 0
13.16.190.7 | Spessore mm 20 applicato all'esterno. | mq |  | 22.5 | 2.83 | 0 | 0
13.16.190.8 | Spessore mm 25 applicato all'esterno. | mq |  | 24.8 | 3.11 | 0 | 0
13.16.200.0 | ISOLANTE IN FIBRA DI VETRO PER IL RIVESTIMENTO TERMOACUSTICO INTERNO DI CANALI PER L'ARIA. Isolante termoacustico in fibra di vetro, conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,036 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, confezionato in materassino il cui lato aria è rinforzato da una rete di filo di vetro impregnata di resine termoindurenti tale da escludere qualunque rilascio di materiale, particolarmente indicato per il rivestimento termoacustico interno di canali per l'aria calda e fredda.
13.16.200.1 | Spessore mm 15. | mq |  | 8.1 | 1.02 | 0 | 0
13.16.200.2 | Spessore mm 25. | mq |  | 9.1 | 1.15 | 0 | 0
13.16.210.0 | ISOLANTE IN FIBRA DI VETRO PER IL RIVESTIMENTO TERMOACUSTICO INTERNO DI CANALI PER L'ARIA. Isolante termico in fibra di vetro, conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,036 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, confezionato in materassino il cui lato esterno è fissato su foglio di alluminio retinato che ha la funzione di protezione meccanica e di barriera al vapore, particolarmente indicato per il rivestimento termico esterno di canali per l'aria calda e fredda.
13.16.210.1 | Spessore mm 25. | mq |  | 11.6 | 1.45 | 0 | 0
13.16.210.2 | Spessore mm 50. | mq |  | 12.5 | 1.57 | 0 | 0
13.16.220.0 | RIVESTIMENTO SUPERFICIALE PER ISOLAMENTI DI CANALI DI DISTRIBUZIONE ARIA. Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con lamierino di acciaio zincato o alluminio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8, idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali. Le giunzioni del rivestimento devono essere sigillate con opportuno mastice affinché sia garantita l'impermeabilità all'acqua.
13.16.220.1 | Rivestimento in acciaio zincato. | mq |  | 51 | 16.8 | 0 | 0
13.16.220.2 | Rivestimento in alluminio. | mq |  | 63 | 20.8 | 0 | 0
13.17 | ACCESSORI PER IMPIANTISTICA
13.17.10.0 | VALVOLA AUTOMATICA A GALLEGGIANTE O A DISCHI IGROSCOPICI PER SFOGO ARIA DA IMPIANTI IDRAULICI. Valvola automatica per sfogo aria da impianti idraulici, PN 10, temperatura massima 115° C, costituita da corpo in ottone stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina, completa di rubinetto automatico di isolamento. Per grandi capacità di sfogo la valvola e' PN 16 con corpo in ghisa e galleggiante in acciaio inox. Per radiatori la valvola può essere a galleggiante PN 10 o a dischi igroscopici. Diametro nominale: DN.
13.17.10.1 | DN = 10 (3/8"), PN 10, ottone stampato. | cad |  | 17 | 3.83 | 0 | 0
13.17.10.2 | DN = 20 (3/4"), PN 16, ghisa, grande capacità. | cad |  | 236 | 53 | 0 | 0
13.17.10.3 | DN = 32 (1"1/4), PN 10, ottone, per radiatori. | cad |  | 24.2 | 5.5 | 0 | 0
13.17.10.4 | Valvolina igroscopica per radiatori. | cad |  | 7.7 | 1.72 | 0 | 0
13.17.20.0 | VALVOLA DI SCARICO TERMICO, QUALIFICATA E TARATA ISPESL, PER IMPIANTI TERMICI AD ACQUA CALDA. Valvola di scarico termico, ad azione positiva, qualificata e tarata ISPESL, completa di riarmo manuale e micro interruttore per blocco bruciatore o allarme. Diametro nominale: DN. Potenzialità di scarico con pressione a monte di 0,5 bar non inferiore a: PS (kW).
13.17.20.1 | DN = 40 x 32 (1"1/2 x 1"1/4), PS = 141,0 kW. | cad |  | 329 | 74 | 0 | 0
13.17.20.2 | DN = 40 x 40 (1"1/2 x 1"1/2), PS = 426,0 kW. | cad |  | 485 | 109 | 0 | 0
13.17.30.0 | VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA, QUALIFICATA E TARATA ISPESL, PER IMPIANTI TERMICI AD ACQUA CALDA. Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, sovrappressione di apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%. Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 – 3,0 - 3,5 – 4,0 - 4,5 – 5,0 - 5,4 – 6,0 bar.
13.17.30.1 | Diametro nominale = 15 (1/2" x 3/4"). | cad |  | 60 | 13.4 | 0 | 0
13.17.30.2 | Diametro nominale = 20 (3/4" x 1"). | cad |  | 87 | 19.6 | 0 | 0
13.17.30.3 | Diametro nominale = 25 (1" x 1"1/4). | cad |  | 150 | 33.7 | 0 | 0
13.17.30.4 | Diametro nominale = 32 (1"1/4 x 1"1/2). | cad |  | 191 | 43.1 | 0 | 0
13.17.40.0 | VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA, TIPO ORDINARIO, PER IMPIANTI NON SOGGETTI A CONTROLLO ISPESL. Valvola di sicurezza a membrana, di tipo ordinario. Tarature standard: 1,0 - 1,5 – 2,0 - 2,5 – 3,0 – 6,0 – 7,0 – 8,0 bar.
13.17.40.1 | Diametro nominale = 15 (1/2"). | cad |  | 26.9 | 6.1 | 0 | 0
13.17.40.2 | Diametro nominale = 20 (3/4"). | cad |  | 37 | 8.3 | 0 | 0
13.17.40.3 | Diametro nominale = 25 (1"). | cad |  | 117 | 26.3 | 0 | 0
13.17.40.4 | Diametro nominale = 32 (1"1/4). | cad |  | 150 | 33.7 | 0 | 0
13.17.50.0 | VALVOLA DI SICUREZZA TERMICA CON INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE, QUALIFICATA E TARATA ISPESL, TARATURA 98°C. Valvola di sicurezza termica con intercettazione del combustibile, completa di bulbo termostatico, qualificata e tarata ISPESL. Tarat. 98° C.
13.17.50.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). | cad |  | 306 | 69 | 0 | 0
13.17.50.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 410 | 92 | 0 | 0
13.17.50.3 | Diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 544 | 122 | 0 | 0
13.17.50.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). | cad |  | 643 | 145 | 0 | 0
13.17.50.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). | cad |  | 709 | 160 | 0 | 0
13.17.50.6 | Diametro nominale 50 (2"). | cad |  | 871 | 196 | 0 | 0
13.17.50.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2). | cad |  | 1269 | 286 | 0 | 0
13.17.50.8 | Diametro nominale 80 (3"). | cad |  | 1823 | 410 | 0 | 0
13.17.60.0 | VALVOLA DI SICUREZZA TERMICA CON INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE, QUALIFICATA E TARATA ISPESL, TARATURE STANDARD A RICHIESTA. Valvola di sicurezza termica con intercettazione del combustibile, completa di bulbo termostatico, qualificata e tarata ISPESL. Tarature standard a richiesta: 120° - 140° - 160° - 180° C.
13.17.60.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). | cad |  | 497 | 112 | 0 | 0
13.17.60.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 594 | 134 | 0 | 0
13.17.60.3 | Diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 731 | 165 | 0 | 0
13.17.60.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). | cad |  | 857 | 193 | 0 | 0
13.17.60.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). | cad |  | 969 | 218 | 0 | 0
13.17.60.6 | Diametro nominale 50 (2"). | cad |  | 1110 | 250 | 0 | 0
13.17.60.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2). | cad |  | 1491 | 336 | 0 | 0
13.17.60.8 | Diametro nominale 80 (3"). | cad |  | 2331 | 525 | 0 | 0
13.17.70.0 | IMBUTO DI SCARICO CON CURVA ORIENTABILE PER VALVOLA DI SICUREZZA. Imbuto di scarico per valvola di sicurezza o di scarico termico con curva orientabile, costruzione in ottone.
13.17.70.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). | cad |  | 28.8 | 6.5 | 0 | 0
13.17.70.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 32.4 | 7.3 | 0 | 0
13.17.70.3 | Diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 63 | 14.1 | 0 | 0
13.17.70.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). | cad |  | 73 | 16.5 | 0 | 0
13.17.80 | GRUPPO DI RIEMPIMENTO PER IMPIANTI, COMPLETO DI RUBINETTO, VALVOLA DI RITEGNO E MANOMETRO. Gruppo riempimento impianto completo di rubinetto di intercettazione, filtro, valvola di ritegno e manometro. DN 15 (1/2"). | cad |  | 86 | 19.4 | 0 | 0
13.17.90 | GRUPPO DI RIEMPIMENTO DI GRANDE PORTATA PER IMPIANTI, COMPLETO DI VALVOLE INTERCETTAZIONE, RITEGNO E MANOMETRO. Gruppo di riempimento impianto costituito da riduttore di pressione, valvola di intercettazione a sfera con ritegno incorporato, valvola di intercettazione a sfera, manometro. DN 15 (1/2"). | cad |  | 155 | 34.9 | 0 | 0
13.17.91 | COMPLESSO DI ACCESSORI ISPESL PER IMPIANTO A VASO DI ESPANSIONE APERTO. Complesso di accessori di sicurezza ISPESL per generatore di calore ad acqua calda (a temperatura inferiore a 100° C) inserito in impianto a vaso di espansione aperto, costituito da manometro di scala adeguata, rubinetto a 3 vie, flangia di controllo, ricciolo porta manometro, pozzetto di controllo temperatura e quanto altro necessario per la corretta installazione del- le sopraelencate apparecchiature, il tutto fornito, posto in opera e funzionante con esclusione dei vasi di espansione e delle valvole di intercettazione combustibile o scarico termico che vanno computate separatamente. Complesso accessori per generatore di calore. | cad |  | 88 | 19.9 | 0 | 0
13.17.92.0 | COMPLESSO DI ACCESSORI ISPESL PER IMPIANTO A VASO DI ESPANSIONE CHIUSO. Complesso di accessori di sicurezza ISPESL per generatore di calore ad acqua calda (a temperatura inferiore a 100° C) inserito in impianto a vaso di espansione chiuso, costituito da manometro di scala adeguata, rubinetto a 3 vie, flangia di controllo, ricciolo porta manometro, pozzetto di controllo temperatura, pressostato di sicurezza a riarmo manuale, valvola o valvole di sicurezza di adeguata dimensione e taratura, imbuto e tubo di scarico per ciascuna valvola di sicurezza, gruppo di riempimento DN 15 (completo di manometro, 2 valvole di intercettazione, filtro, valvola di ritegno) e quanto altro necessario per la corretta installazione delle sopraelencate apparecchiature, il tutto fornito, posto in opera e funzionante con esclusione dei vasi di espansione e delle valvole di intercettazione combustibile o scarico termico che vanno computate separatamente.
13.17.92.1 | Per generatore di calore con potenza utile max di 140 kW. | cad |  | 485 | 109 | 0 | 0
13.17.92.2 | Per generatore di calore con potenza utile max di 200 kW. | cad |  | 531 | 120 | 0 | 0
13.17.92.3 | Per generatore di calore con potenza utile max di 400 kW. | cad |  | 656 | 148 | 0 | 0
13.17.92.4 | Per generatore di calore con potenza utile max di 580 kW. | cad |  | 724 | 163 | 0 | 0
13.17.92.5 | Per generatore di calore con potenza utile max di 800 kW. | cad |  | 984 | 221 | 0 | 0
13.17.92.6 | Per generatore di calore con potenza utile max di 1200 kW. | cad |  | 1125 | 253 | 0 | 0
13.17.100.0 | SEPARATORE D'ARIA PER MONTAGGIO DIRETTO SU TUBAZIONE, ATTACCHI FILETTATI, PN 6. Separatore d'aria in ghisa per montaggio diretto su tubazione, PN 6, attacchi filettati.
13.17.100.1 | Diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 63 | 14.1 | 0 | 0
13.17.100.2 | Diametro nominale 32 (1"1/4). | cad |  | 66 | 14.8 | 0 | 0
13.17.100.3 | Diametro nominale 40 (1"1/2). | cad |  | 70 | 15.8 | 0 | 0
13.17.100.4 | Diametro nominale 50 (2"). | cad |  | 89 | 20.1 | 0 | 0
13.17.100.5 | Diametro nominale 65 (2"1/2). | cad |  | 196 | 44 | 0 | 0
13.17.100.6 | Diametro nominale 80 (3"). | cad |  | 221 | 49.8 | 0 | 0
13.17.100.7 | Diametro nominale 100 (4"). | cad |  | 539 | 121 | 0 | 0
13.17.101.0 | COLLETTORE DI EQUILIBRAMENTO PER SEPARARE IDRAULICAMENTE I CIRCUITI PRIMARI DAI CIRCUITI SECONDARI. Collettore di equilibramento per separare idraulicamente i circuiti primari dai circuiti secondari, costituito da tubazione in acciaio verniciato di diametro adeguato con attacchi flangiati per primario e secondario. Il collettore è valutato in funzione del suo diametro e del numero e tipo degli attacchi derivati.
13.17.101.1 | Collettore DN 80 con 2 primari DN 40 e 2 secondari DN 50. | cad |  | 720 | 162 | 0 | 0
13.17.101.2 | Collettore DN 100 con 2 primari DN 50 e 2 secondari DN 65. | cad |  | 828 | 186 | 0 | 0
13.17.101.3 | Collettore DN 125 con 2 primari DN 65 e 2 secondari DN 80. | cad |  | 996 | 224 | 0 | 0
13.17.101.4 | Collettore DN 150 con 2 primari DN 80 e 2 secondari DN 100. | cad |  | 1188 | 267 | 0 | 0
13.17.101.5 | Collettore DN 200 con 2 primari DN 100 e 2 secondari DN 125. | cad |  | 1644 | 370 | 0 | 0
13.17.101.6 | Collettore DN 250 con 2 primari DN 125 e 2 secondari DN 150. | cad |  | 2244 | 505 | 0 | 0
13.17.101.7 | Collettore DN 100 con 4 primari DN 40 e 2 secondari DN 65. | cad |  | 1212 | 273 | 0 | 0
13.17.101.8 | Collettore DN 125 con 4 primari DN 50 e 2 secondari DN 80. | cad |  | 1440 | 324 | 0 | 0
13.17.101.9 | Collettore DN 150 con 4 primari DN 65 e 2 secondari DN 100. | cad |  | 1655 | 373 | 0 | 0
13.17.101.10 | Collettore DN 200 con 4 primari DN 80 e 2 secondari DN 125. | cad |  | 1753 | 395 | 0 | 0
13.17.101.11 | Collettore DN 250 con 4 primari DN 100 e 2 secondari DN 150. | cad |  | 2688 | 605 | 0 | 0
13.17.110.0 | COLLETTORE COMPLANARE DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI. Collettore complanare di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1"). Derivazioni laterali: D (1/2”).
13.17.110.1 | A = 3/4" D = 1/2" 4 + 4. | cad |  | 87 | 19.6 | 0 | 0
13.17.110.2 | A = 3/4" D = 1/2" 6 + 6. | cad |  | 124 | 28 | 0 | 0
13.17.110.3 | A = 3/4" D = 1/2" 8 + 8. | cad |  | 149 | 33.5 | 0 | 0
13.17.110.4 | A = 3/4" D = 1/2" 10 + 10. | cad |  | 199 | 44.7 | 0 | 0
13.17.110.5 | A = 1" D = 1/2" 4 + 4. | cad |  | 106 | 23.9 | 0 | 0
13.17.110.6 | A = 1" D = 1/2" 6 + 6. | cad |  | 145 | 32.5 | 0 | 0
13.17.110.7 | A = 1" D = 1/2" 8 + 8. | cad |  | 191 | 43.1 | 0 | 0
13.17.110.8 | A = 1" D = 1/2" 10 + 10. | cad |  | 238 | 54 | 0 | 0
13.17.110.9 | A = 1" D = 1/2" 12 + 12. | cad |  | 289 | 65 | 0 | 0
13.17.120.0 | COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI O MONOTUBO. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2").
13.17.120.1 | A = 3/4" D = 1/2" 2 + 2. | cad |  | 66 | 14.8 | 0 | 0
13.17.120.2 | A = 3/4" D = 1/2" 3 + 3. | cad |  | 82 | 18.4 | 0 | 0
13.17.120.3 | A = 3/4” D = 1/2” 4 + 4. | cad |  | 99 | 22.2 | 0 | 0
13.17.120.4 | A = 3/4” D = 1/2” 6 + 6. | cad |  | 165 | 37.1 | 0 | 0
13.17.120.5 | A = 1” D = 1/2” 2 + 2. | cad |  | 74 | 16.7 | 0 | 0
13.17.120.6 | A = 1” D = 1/2” 3 + 3. | cad |  | 95 | 21.3 | 0 | 0
13.17.120.7 | A = 1” D = 1/2” 4 + 4. | cad |  | 123 | 27.7 | 0 | 0
13.17.120.8 | A = 1” D = 1/2” 6 + 6. | cad |  | 190 | 42.8 | 0 | 0
13.17.120.9 | A = 1” D = 1/2” 8 + 8. | cad |  | 243 | 55 | 0 | 0
13.17.120.10 | A = 1” D = 1/2” 10 + 10. | cad |  | 311 | 70 | 0 | 0
13.17.120.11 | A = 1”1/4 D = 1/2” 2 + 2. | cad |  | 94 | 21 | 0 | 0
13.17.120.12 | A = 1”1/4 D = 1/2” 3 + 3. | cad |  | 123 | 27.7 | 0 | 0
13.17.120.13 | A = 1”1/4 D = 1/2” 4 + 4. | cad |  | 155 | 34.9 | 0 | 0
13.17.120.14 | A = 1”1/4 D = 1/2” 6 + 6. | cad |  | 243 | 55 | 0 | 0
13.17.120.15 | A = 1”1/4 D = 1/2” 8 + 8. | cad |  | 310 | 70 | 0 | 0
13.17.120.16 | A = 1”1/4 D = 1/2” 10 + 10. | cad |  | 398 | 90 | 0 | 0
13.17.120.17 | A = 1”1/4 D = 1/2” 12 + 12. | cad |  | 464 | 105 | 0 | 0
13.17.120.18 | A = 1”1/4 D = 1/2” 14 + 14. | cad |  | 559 | 126 | 0 | 0
13.17.130.0 | COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A PAVIMENTO RADIANTE. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna derivazione, zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2 rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1”, 1/4”). Derivazioni laterali: D (3/4”).
13.17.130.1 | A = 1” D = 3/4” 2 + 2. | cad |  | 189 | 42.6 | 0 | 0
13.17.130.2 | A = 1” D = 3/4” 3 + 3. | cad |  | 226 | 51 | 0 | 0
13.17.130.3 | A = 1” D = 3/4” 4 + 4. | cad |  | 273 | 61 | 0 | 0
13.17.130.4 | A = 1” D = 3/4” 5 + 5. | cad |  | 319 | 72 | 0 | 0
13.17.130.5 | A = 1” D = 3/4” 6 + 6. | cad |  | 364 | 82 | 0 | 0
13.17.130.6 | A = 1” D = 3/4” 7 + 7. | cad |  | 400 | 90 | 0 | 0
13.17.130.7 | A = 1” D = 3/4” 8 + 8. | cad |  | 441 | 99 | 0 | 0
13.17.130.8 | A = 1” D = 3/4” 9 + 9. | cad |  | 488 | 110 | 0 | 0
13.17.130.9 | A = 1” D = 3/4” 10 + 10. | cad |  | 530 | 119 | 0 | 0
13.17.130.10 | A = 1” D = 3/4” 11 + 11. | cad |  | 568 | 128 | 0 | 0
13.17.130.11 | A = 1”1/4 D = 3/4” 4 + 4. | cad |  | 336 | 76 | 0 | 0
13.17.130.12 | A = 1”1/4 D = 3/4” 5 + 5. | cad |  | 387 | 87 | 0 | 0
13.17.130.13 | A = 1”1/4 D = 3/4” 6 + 6. | cad |  | 437 | 98 | 0 | 0
13.17.130.14 | A = 1”1/4 D = 3/4” 7 + 7. | cad |  | 486 | 109 | 0 | 0
13.17.130.15 | A = 1”1/4 D = 3/4” 8 + 8. | cad |  | 536 | 121 | 0 | 0
13.17.130.16 | A = 1”1/4 D = 3/4” 9 + 9. | cad |  | 585 | 132 | 0 | 0
13.17.130.17 | A = 1”1/4 D = 3/4” 10 + 10. | cad |  | 639 | 144 | 0 | 0
13.17.130.18 | A = 1”1/4 D = 3/4” 11 + 11. | cad |  | 685 | 154 | 0 | 0
13.17.131.0 | COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI IDRICOSANITARI. Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari costituito da cassetta da installare a filo muro completa di coperchio, coppia di collettori per acqua fredda e calda, raccordi per tubi in arrivo con valvola di intercettazione su acqua fredda e acqua calda, raccordi per tubi in partenza con valvola di intercettazione su ogni circuito. Sono comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e di fissaggio della cassetta con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Attacchi principali: A (3/4"). Derivazioni laterali: D 1/2). A = 3/4"
13.17.131.1 | D = 4 + 3. | cad |  | 224 | 50 | 0 | 0
13.17.131.2 | D = 5 + 4. | cad |  | 247 | 55 | 0 | 0
13.17.132.0 | ACCESSORI DA ABBINARE A COLLETTORE PER PAVIMENTO RADIANTE. Accessori da abbinare a collettore per pavimento radiante costituiti da elettropompa di circolazione con valvola miscelatrice a 3 vie, sistema di regolazione che può essere termostatico a punto fisso, modulante con sonda ambiente oppure climatico con sonda esterna e sonda ambiente, modulo aggiuntivo di regolazione per raffrescamento con controllo dell'umidità, kit collettore ad alta temperatura per alimentare alcuni radiatori, il tutto corredato di staffe di fissaggio, valvole di intercettazione, collegamenti elettrici con esclusione dell'alimentazione elettrica dei collegamentia sonde esterne ed ambiente.
13.17.132.1 | Elettropompa con valvola miscelatrice e regolazione termostatica a punto fisso. | cad |  | 767 | 173 | 0 | 0
13.17.132.2 | Elettropompa con valvola miscelatrice motorizzata e regolazione modulante con sonda ambiente. | cad |  | 1291 | 291 | 0 | 0
13.17.132.3 | Elettropompa con valvola miscelatrice motorizzata e regolazione climatica con sonda esterna e sonda ambiente. | cad |  | 2103 | 473 | 0 | 0
13.17.132.4 | Modulo aggiuntivo di regolazione per raffrescamento con sonda umidità. | cad |  | 349 | 78 | 0 | 0
13.17.132.5 | Kit collettore ad alta temperatura per alimentare alcuni radiatori. | cad |  | 185 | 41.6 | 0 | 0
13.17.132.6 | Comando elettrotermico a 230 o 24V per singolo circuito del pannello radiante. | cad |  | 45.8 | 10.3 | 0 | 0
13.17.132.7 | Comando elettrotermico a 230 o 24V per singolo circuito del pannello radiante dotato di comando AUT/MAN e microausiliario. | cad |  | 67 | 15.1 | 0 | 0
13.17.140.0 | SPORTELLO DI COPERTURA COLLETTORE CON TELAIO PER MONTAGGIO A FILO MURO. Sportello di copertura collettore in lamiera di acciaio, per montaggio a filo muro completo di telaio di fissaggio con zanche a murare. Sono comprese le opere di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio del telaio con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra.
13.17.140.1 | Dimensioni Altezza x Larghezza = mm 340 x mm 252. | cad |  | 25.8 | 5.8 | 0 | 0
13.17.140.2 | Dimensioni Altezza x Larghezza = mm 515 x mm 252. | cad |  | 28.9 | 6.5 | 0 | 0
13.17.140.3 | Dimensioni Altezza x Larghezza = mm 410 x mm 325. | cad |  | 50 | 11.3 | 0 | 0
13.17.140.4 | Dimensioni Altezza x Larghezza = mm 640 x mm 325. | cad |  | 57 | 12.9 | 0 | 0
13.17.150.0 | CASSETTA CON SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO COLLETTORE PER MONTAGGIO AD INCASSO NEL MURO. Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Sono comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e di fissaggio della cassetta con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm).
13.17.150.1 | H x L x P = 340 x 252 x 80. | cad |  | 49.6 | 11.2 | 0 | 0
13.17.150.2 | H x L x P = 515 x 252 x 80. | cad |  | 54 | 12.2 | 0 | 0
13.17.150.3 | H x L x P = 410 x 325 x 90. | cad |  | 73 | 16.5 | 0 | 0
13.17.150.4 | H x L x P = 640 x 325 x 90. | cad |  | 87 | 19.6 | 0 | 0
13.17.150.5 | H x L x P = 410 x 325 x 110. | cad |  | 77 | 17.2 | 0 | 0
13.17.150.6 | H x L x P = 640 x 325 x 110. | cad |  | 92 | 20.8 | 0 | 0
13.17.150.7 | H x L x P = 450 x 400 x 140. | cad |  | 141 | 31.8 | 0 | 0
13.17.150.8 | H x L x P = 450 x 600 x 140. | cad |  | 154 | 34.7 | 0 | 0
13.17.150.9 | H x L x P = 450 x 800 x 140. | cad |  | 176 | 39.7 | 0 | 0
13.17.150.10 | H x L x P = 450 x 1000 x 140. | cad |  | 196 | 44 | 0 | 0
13.17.150.11 | H x L x P = 450 x 1200 x 140. | cad |  | 266 | 60 | 0 | 0
13.17.151.0 | VASO DI ESPANSIONE APERTO IN ACCIAIO ZINCATO. Vaso d’espansione aperto per impianti di riscaldamento, costituito da serbatoio in acciaio zincato completo di coperchio, rubinetto di riempimento a galleggiante, tubo di troppo pieno e/o sfogo di adeguato diametro, attacchi per tubo di sicurezza e tubo di carico di adeguato diametro e quanto altro necessario per la corretta installazione delle sopraelencate apparecchiature, il tutto fornito, posto in opera e funzionante compreso staffaggi ed opere murarie.
13.17.151.1 | Vaso d’espansione con capacità totale di 50 litri. | cad |  | 109 | 24.6 | 0 | 0
13.17.151.2 | Vaso d’espansione con capacità totale di 100 litri. | cad |  | 182 | 40.9 | 0 | 0
13.17.151.3 | Vaso d’espansione con capacità totale di 200 litri. | cad |  | 289 | 65 | 0 | 0
13.17.151.4 | Vaso d’espansione con capacità totale di 300 litri. | cad |  | 353 | 79 | 0 | 0
13.17.151.5 | Vaso d’espansione con capacità totale di 500 litri. | cad |  | 480 | 108 | 0 | 0
13.17.151.6 | Vaso d’espansione con capacità totale di 750 litri. | cad |  | 623 | 140 | 0 | 0
13.17.151.7 | Vaso d’espansione con capacità totale di 1000 litri. | cad |  | 695 | 156 | 0 | 0
13.17.152.0 | VASO DI ESPANSIONE APERTO IN ACCIAIO INOX. Vaso d’espansione aperto per impianti di riscaldamento, costituito da serbatoio in acciaio inox AISI 304 completo di coperchio, rubinetto di riempimento a galleggiante, tubo di troppo pieno e/o sfogo di adeguato diametro, attacchi per tubo di sicurezza e tubo di carico di adeguato diametro e quanto altro necessario per la corretta installazione delle sopraelencate apparecchiature, il tutto fornito, posto in opera e funzionante compreso staffaggi ed opere murarie.
13.17.152.1 | Vaso d’espansione con capacità totale di 50 litri. | cad |  | 173 | 39 | 0 | 0
13.17.152.2 | Vaso d’espansione con capacità totale di 100 litri. | cad |  | 284 | 64 | 0 | 0
13.17.152.3 | Vaso d'espansione con capacità totale di 200 litri. | cad |  | 447 | 101 | 0 | 0
13.17.152.4 | Vaso d'espansione con capacità totale di 300 litri. | cad |  | 551 | 124 | 0 | 0
13.17.152.5 | Vaso d'espansione con capacità totale di 500 litri. | cad |  | 751 | 169 | 0 | 0
13.17.152.6 | Vaso d'espansione con capacità totale di 750 litri. | cad |  | 969 | 218 | 0 | 0
13.17.152.7 | Vaso d'espansione con capacità totale di 1000 litri. | cad |  | 1080 | 243 | 0 | 0
13.17.160.0 | VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, costruito a norma del D.M. 01/12/75 per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm).
13.17.160.1 | Capacità = l 5, D = 20 (3/4"). | cad |  | 28.8 | 6.5 | 0 | 0
13.17.160.2 | Capacità = l 8, D = 20 (3/4"). | cad |  | 29.8 | 6.7 | 0 | 0
13.17.160.3 | Capacità = l 12, D = 20 (3/4"). | cad |  | 33.3 | 7.5 | 0 | 0
13.17.160.4 | Capacità = l 18, D = 20 (3/4"). | cad |  | 38.8 | 8.7 | 0 | 0
13.17.160.5 | Capacità = l 24, D = 20 (3/4"). | cad |  | 41.9 | 9.4 | 0 | 0
13.17.160.6 | Capacità = l 35, D = 25 (1"). | cad |  | 155 | 34.9 | 0 | 0
13.17.160.7 | Capacità = l 50, D = 25 (1"). | cad |  | 180 | 40.4 | 0 | 0
13.17.160.8 | Capacità = l 80, D = 25 (1"). | cad |  | 223 | 50 | 0 | 0
13.17.160.9 | Capacità = l 105, D = 25 (1"). | cad |  | 262 | 59 | 0 | 0
13.17.160.10 | Capacità = l 150, D = 25 (1"). | cad |  | 324 | 73 | 0 | 0
13.17.160.11 | Capacità = l 200, D = 25 (1"). | cad |  | 371 | 83 | 0 | 0
13.17.160.12 | Capacità = l 250, D = 25 (1"). | cad |  | 497 | 112 | 0 | 0
13.17.160.13 | Capacità = l 300, D = 25 (1"). | cad |  | 573 | 129 | 0 | 0
13.17.160.14 | Capacità = l 500, D = 25 (1"). | cad |  | 871 | 196 | 0 | 0
13.17.170.0 | VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA PER IMPIANTI IDROSANITARI. Vaso di espansione chiuso con membrana atossica (DM 21.3.73) ed intercambiabile per impianti idrosanitari, costruito a norma del DM 1.12.75 per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri e completo di valvola di sicurezza e manometro. Pressione max di esercizio non inferiore a 8 bar. Diametro attacco: D (mm).
13.17.170.1 | Capacità = l 5, D = 20 (3/4"). | cad |  | 28.8 | 6.5 | 0 | 0
13.17.170.2 | Capacità = l 8, D = 20 (3/4"). | cad |  | 29.8 | 6.7 | 0 | 0
13.17.170.3 | Capacità = l 12, D = 20 (3/4"). | cad |  | 33.3 | 7.5 | 0 | 0
13.17.170.4 | Capacità = l 18, D = 20 (3/4"). | cad |  | 38.8 | 8.7 | 0 | 0
13.17.170.5 | Capacità = l 24, D = 20 (3/4"). | cad |  | 41.9 | 9.4 | 0 | 0
13.17.170.6 | Capacità = l 100, D = 40 (1"1/2). | cad |  | 551 | 124 | 0 | 0
13.17.170.7 | Capacità = l 200, D = 40 (1"1/2). | cad |  | 740 | 166 | 0 | 0
13.17.170.8 | Capacità = l 300, D = 40 (1"1/2). | cad |  | 857 | 193 | 0 | 0
13.17.170.9 | Capacità = l 500, D = 40 (1"1/2). | cad |  | 1411 | 318 | 0 | 0
13.17.180.0 | AMMORTIZZATORE DI COLPI DI ARIETE PER RETI IDRICHE, IN ACCIAIO INOX CON MEMBRANA. Ammortizzatore di colpi di ariete costituito da vaso d'espansione in acciaio inox con membrana, idoneo per essere installato in impianti idrosanitari per evitare brusche sovrappressioni dipendenti da colpi di ariete, temperatura max d'esercizio 99° C, attacco filettato DN 15 (1/2").
13.17.180.1 | Capacità = l 0,16, Pressione max 15 bar. | cad |  | 43.9 | 9.9 | 0 | 0
13.17.180.2 | Capacità = l 0,50, Pressione max 10 bar. | cad |  | 51 | 11.5 | 0 | 0
13.17.180.3 | Capacità = l 2,00, Pressione max 10 bar. | cad |  | 62 | 13.9 | 0 | 0
13.17.190.0 | MISCELATORE TERMOSTATICO REGOLABILE PER PICCOLI IMPIANTI DI ACQUA CALDA SANITARIA. Valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo nikelato, temperatura in uscita regolabile da 30° C a 60° C, attacchi filettati, idonea per piccoli impianti o per "essere installata direttamente sotto scaldacqua ad accumulo.
13.17.190.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). | cad |  | 79 | 17.7 | 0 | 0
13.17.190.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 85 | 19.1 | 0 | 0
13.17.190.3 | Diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 95 | 21.3 | 0 | 0
13.17.190.4 | Diametro nominale 15 (1/2") installazione sotto scaldacqua. | cad |  | 119 | 26.8 | 0 | 0
13.17.200.0 | MISCELATORE TERMOSTATICO REGOLABILE PER MEDI E GRANDI IMPIANTI DI ACQUA CALDA SANITARIA. Valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo, temperatura in uscita regolabile da 36° C a 53° C, predisposta per l'inserimento della tubazione di ricircolo, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
13.17.200.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). | cad |  | 430 | 97 | 0 | 0
13.17.200.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 676 | 152 | 0 | 0
13.17.200.3 | Diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 714 | 161 | 0 | 0
13.17.200.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). | cad |  | 780 | 176 | 0 | 0
13.17.200.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). | cad |  | 1206 | 271 | 0 | 0
13.17.200.6 | Diametro nominale 50 (2"). | cad |  | 1380 | 311 | 0 | 0
13.17.200.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2). | cad |  | 4283 | 964 | 0 | 0
13.17.200.8 | Diametro nominale 80 (3"). | cad |  | 4979 | 1121 | 0 | 0
13.17.201.0 | MISCELATORE ELETTRONICO PER ACQUA CALDA. Miscelatore elettronico per acqua calda costituito da valvola a tre vie a sfera, servomotore elettrico reversibile, regolatore elettronico con programma antilegionella, sonda di temperatura incorporata nella valvola. Alimentazione 230 V, pressione max 6,0 bar, campo di taratura 30° - 60°C, attacchi filettati.
13.17.201.1 | Diametro valvola DN 15. Portata di 40 lt/min con delta p = 0,80 bar. | cad |  | 732 | 165 | 0 | 0
13.17.201.2 | Diametro valvola DN 20. Portata di 70 lt/min con delta p = 0,80 bar. | cad |  | 793 | 178 | 0 | 0
13.17.201.3 | Diametro valvola DN 25. Portata di 130 lt/min con delta p = 0,80 bar. | cad |  | 816 | 184 | 0 | 0
13.17.201.4 | Diametro valvola DN 32. Portata di 180 lt/min con delta p = 0,80 bar. | cad |  | 1140 | 257 | 0 | 0
13.17.201.5 | Diametro valvola DN 40. Portata di 270 lt/min con delta p = 0,80 bar. | cad |  | 1753 | 395 | 0 | 0
13.17.201.6 | Diametro valvola DN 50. Portata di 390 lt/min con delta p = 0,80 bar. | cad |  | 2040 | 459 | 0 | 0
13.18 | VALVOLAME
13.18.10.0 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.
13.18.10.1 | DN = 10 (3/8"), PN = 64. | cad |  | 14 | 0.278 | 0 | 0
13.18.10.2 | DN = 15 (1/2"), PN = 64. | cad |  | 17.5 | 0.348 | 0 | 0
13.18.10.3 | DN = 20 (3/4"), PN = 42. | cad |  | 22.3 | 0.445 | 0 | 0
13.18.10.4 | DN = 25 (1"), PN = 42. | cad |  | 26.9 | 0.54 | 0 | 0
13.18.10.5 | DN = 32 (1"1/4), PN = 35. | cad |  | 36.8 | 0.73 | 0 | 0
13.18.10.6 | DN = 40 (1"1/2), PN = 35. | cad |  | 44.6 | 0.89 | 0 | 0
13.18.10.7 | DN = 50 (2"), PN = 35 | cad |  | 65 | 1.29 | 0 | 0
13.18.10.8 | DN = 65 (2"1/2), PN = 25. | cad |  | 131 | 2.61 | 0 | 0
13.18.10.9 | DN = 80 (3"), PN = 25. | cad |  | 192 | 3.81 | 0 | 0
13.18.10.10 | DN = 100 (4"), PN = 25. | cad |  | 301 | 6 | 0 | 0
13.18.11.0 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA PER GAS A NORMA EN 331. Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5, a norma UNI EN 331, corpo e sfera in ottone, attacchi diritti filettati.
13.18.11.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). | cad |  | 19.2 | 0.381 | 0 | 0
13.18.11.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 24.1 | 0.48 | 0 | 0
13.18.11.3 | Diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 30.6 | 0.61 | 0 | 0
13.18.11.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). | cad |  | 41.9 | 0.83 | 0 | 0
13.18.11.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). | cad |  | 56 | 1.12 | 0 | 0
13.18.11.6 | Diametro nominale 50 (2"). | cad |  | 75 | 1.5 | 0 | 0
13.18.12.0 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA PER GAS FINO AL DN 50, A NORMA EN 331 E EN 1775. Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5, resistenza ad alta temperatura, a norma UNI EN 331 ed UNI EN 1775, corpo e sfera in ottone, attacchi diritti filettati.
13.18.12.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). | cad |  | 23 | 0.457 | 0 | 0
13.18.12.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 28.5 | 0.57 | 0 | 0
13.18.12.3 | Diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 37.6 | 0.75 | 0 | 0
13.18.12.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). | cad |  | 52 | 1.03 | 0 | 0
13.18.12.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). | cad |  | 65 | 1.29 | 0 | 0
13.18.12.6 | Diametro nominale 50 (2"). | cad |  | 92 | 1.83 | 0 | 0
13.18.13.0 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA PER GAS DAL DN 65 AL DN 150, A NORMA DIN 3547. Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20° C a +180° C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
13.18.13.1 | Diametro nominale 65 (2"1/2). | cad |  | 474 | 9.4 | 0 | 0
13.18.13.2 | Diametro nominale 80 (3"). | cad |  | 577 | 11.5 | 0 | 0
13.18.13.3 | Diametro nominale 100 (4"). | cad |  | 791 | 15.7 | 0 | 0
13.18.13.4 | Diametro nominale 125 (5"). | cad |  | 1340 | 26.7 | 0 | 0
13.18.13.5 | Diametro nominale 150 (6"). | cad |  | 1908 | 38 | 0 | 0
13.18.14.0 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA PER GAS DAL DN 65 AL DN 125, A NORMA DIN 3547-1 E EN 1775. Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, PN 16, resistenza ad alta temperatura, a norma DIN 3547-1 e EN 1775, corpo e sfera in ottone, attacchi diritti flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
13.18.14.1 | Diametro nominale 65 (2"1/2). | cad |  | 510 | 10.2 | 0 | 0
13.18.14.2 | Diametro nominale 80 (3"). | cad |  | 654 | 13 | 0 | 0
13.18.14.3 | Diametro nominale 100 (4"). | cad |  | 881 | 17.5 | 0 | 0
13.18.14.4 | Diametro nominale 125 (5"). | cad |  | 1665 | 33.1 | 0 | 0
13.18.15.0 | DISPOSITIVO AUTOMATICO DI CHIUSURA GAS IN CASO DI INCENDIO, RESISTENZA AD ALTA TEMPERATURA, A NORMA EN 1775. Dispositivo automatico di chiusura gas in caso di incendio da installare sulla tubazione di adduzione gas, resistenza ad alta temperatura (UNI EN 1775), attacchi filettati fino al DN 50 ( EN 437) e flangiati per diametri superiori, comprensivo di controflange, bulloni e guarnizioni.
13.18.15.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). | cad |  | 34.3 | 0.68 | 0 | 0
13.18.15.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 40.9 | 0.81 | 0 | 0
13.18.15.3 | Diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 53 | 1.05 | 0 | 0
13.18.15.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). | cad |  | 288 | 5.7 | 0 | 0
13.18.15.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). | cad |  | 328 | 6.5 | 0 | 0
13.18.15.6 | Diametro nominale 50 (2"). | cad |  | 398 | 7.9 | 0 | 0
13.18.15.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2). | cad |  | 2413 | 48 | 0 | 0
13.18.15.8 | Diametro nominale 80 (3"). | cad |  | 2919 | 58 | 0 | 0
13.18.15.9 | Diametro nominale 100 (4"). | cad |  | 4714 | 94 | 0 | 0
13.18.15.10 | Diametro nominale 125 (5"). | cad |  | 5514 | 110 | 0 | 0
13.18.16 | VALVOLA A SFERA CROMATA PER GAS, TIPO A SQUADRA, CON DISPOSITIVO ANTINCENDIO INCORPORATO, EN 331 E EN 1775. Valvola a sfera cromata, tipo a squadra, idonea gas combustibili, con dispositivo automatico di chiusura gas in caso d'incendio, costruita a norma UNI EN 331 e 1775 (resistenza ad alta temperatura), predisposta per attacco rapido a tubi flessibili di adduzione gas agli apparecchi. Diametro nominale DN 15 (1/2"). | cad |  | 68 | 1.35 | 0 | 0
13.18.17.0 | VALVOLA PER GAS CON PRESA DI PROVA PER INSTALLAZIONE POST-CONTATORE. Valvola per gas con presa di prova per installazione postcontatore realizzata in conformità alle prescrizioni della norma UNI 7129/2008, completa di raccordo a bocchettone da 1"1/4 per tubazione in uscita. La valvola è disponibile nelle versioni diritta oppure ad angolo, con o senza chiave di sicurezza.
13.18.17.1 | Diametro nominale DN 20 (3/4") senza chiave. | cad |  | 39.4 | 0.78 | 0 | 0
13.18.17.2 | Diametro nominale DN 20 (3/4") con chiave. | cad |  | 65 | 1.29 | 0 | 0
13.18.17.3 | Diametro nominale DN 25 (1") senza chiave. | cad |  | 46.7 | 0.93 | 0 | 0
13.18.17.4 | Diametro nominale DN 25 (1") con chiave. | cad |  | 72 | 1.43 | 0 | 0
13.18.20.0 | PROLUNGA PER LEVA DI COMANDO DA APPLICARE SU QUALSIASI TIPO DI VALVOLA A SFERA. Prolunga per leva di comando da applicare su qualsiasi tipo di valvola a sfera al fine di consentire l'isolamento termico della tubazione senza interruzione sulla valvola.
13.18.20.1 | Per valvole fino al DN 32 (1"1/4). | cad |  | 8.2 | 0.162 | 0 | 0
13.18.20.2 | Per valvole dal DN 40 (1"1/2) al DN 50 (2"). | cad |  | 12.1 | 0.24 | 0 | 0
13.18.20.3 | Per valvole dal DN 65 (2"1/2) al DN 100 (4"). | cad |  | 18.4 | 0.367 | 0 | 0
13.18.20.4 | Per valvole oltre il DN 100 (4"). | cad |  | 26.2 | 0.52 | 0 | 0
13.18.30.0 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA DA INCASSO CON MANIGLIA E ROSONE, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante da incasso con maniglia esterna e rosone in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20° C a +180° C, comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. Sono escluse: tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco o del rivestimento.
13.18.30.1 | Diametro nominale 10 (3/8") PN = 64. | cad |  | 21.4 | 0.426 | 0 | 0
13.18.30.2 | Diametro nominale 15 (1/2") PN = 64. | cad |  | 24.7 | 0.491 | 0 | 0
13.18.30.3 | Diametro nominale 20 (3/4") PN = 42. | cad |  | 30.1 | 0.6 | 0 | 0
13.18.30.4 | Diametro nominale 25 (1") PN = 42. | cad |  | 37.9 | 0.75 | 0 | 0
13.18.40.0 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA DA INCASSO CON CAPPUCCIO, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo medio da incasso con cappuccio in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20° C a +180° C, comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. Sono escluse: tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco o del rivestimento.
13.18.40.1 | Diametro nominale 10 (3/8") PN = 64. | cad |  | 19.6 | 0.39 | 0 | 0
13.18.40.2 | Diametro nominale 15 (1/2") PN = 64. | cad |  | 22.4 | 0.447 | 0 | 0
13.18.40.3 | Diametro nominale 20 (3/4") PN = 42. | cad |  | 27.3 | 0.54 | 0 | 0
13.18.40.4 | Diametro nominale 25 (1") PN = 42. | cad |  | 35 | 0.7 | 0 | 0
13.18.50.0 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DA INCASSO CON MANIGLIA O CON CAPPUCCIO, CORPO IN POLIPROPILENE, PN 25. Valvola di intercettazione da incasso con corpo in polipropilene, PN 25, per collegamento diretto, mediante saldatura, a tubi di polipropilene o multistrato, completa di maniglia oppure di cappuccio, idonea per acqua sanitaria calda e fredda, comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. Sono escluse: tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco o del rivestimento. Diametro esterno del tubo: DE (mm).
13.18.50.1 | DE = 20 con maniglia. | cad |  | 45.1 | 0.9 | 0 | 0
13.18.50.2 | DE = 25 con maniglia. | cad |  | 47.5 | 0.95 | 0 | 0
13.18.50.3 | DE = 20 con cappuccio. | cad |  | 36.1 | 0.72 | 0 | 0
13.18.50.4 | DE = 25 con cappuccio. | cad |  | 38.5 | 0.77 | 0 | 0
13.18.60.0 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA CON ATTACCHI FLANGIATI, PASSAGGIO TOTALE, PN = 16. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20° C a +180° C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
13.18.60.1 | Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16. | cad |  | 124 | 2.47 | 0 | 0
13.18.60.2 | Diametro nominale 25 (1"), PN = 16. | cad |  | 155 | 3.08 | 0 | 0
13.18.60.3 | Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16. | cad |  | 203 | 4.05 | 0 | 0
13.18.60.4 | Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16. | cad |  | 257 | 5.1 | 0 | 0
13.18.60.5 | Diametro nominale 50 (2"), PN = 16. | cad |  | 353 | 7 | 0 | 0
13.18.60.6 | Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 16. | cad |  | 452 | 9 | 0 | 0
13.18.60.7 | Diametro nominale 80 (3"), PN = 16. | cad |  | 550 | 10.9 | 0 | 0
13.18.60.8 | Diametro nominale 100 (4"), PN = 16. | cad |  | 753 | 15 | 0 | 0
13.18.60.9 | Diametro nominale 125 (5"), PN = 16. | cad |  | 1273 | 25.3 | 0 | 0
13.18.60.10 | Diametro nominale 150 (6"), PN = 16. | cad |  | 1811 | 36 | 0 | 0
13.18.70.0 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA CON RITEGNO INCORPORATO, PASSAGGIO NORMALE, PN = 16. Valvola di intercettazione a sfera, con ritegno incorporato, passaggio normale, attacchi filettati, corpo a sfera in ottone con guarnizioni in PTFE TEFLON, idonea per liquidi e gas fino a + 110° C.
13.18.70.1 | Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 16. | cad |  | 25.7 | 0.51 | 0 | 0
13.18.70.2 | Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16. | cad |  | 30.7 | 0.61 | 0 | 0
13.18.70.3 | Diametro nominale 25 (1"), PN = 16. | cad |  | 46.1 | 0.92 | 0 | 0
13.18.70.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16. | cad |  | 62 | 1.24 | 0 | 0
13.18.70.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16. | cad |  | 98 | 1.96 | 0 | 0
13.18.70.6 | Diametro nominale 50 (2"), PN = 16. | cad |  | 141 | 2.8 | 0 | 0
13.18.80.0 | VALVOLA A TRE VIE PER INTERCETTAZIONE DI TUBI DI SICUREZZA O ESPANSIONE. Valvola a tre vie idonea per l'intercettazione di tubi di sicurezza e/o espansione avente sezione di passaggio non inferiore a quella del tubo cui è collegata, costruita in modo tale da assicurare in ogni posizione il collegamento della via sempre aperta con una delle altre due vie, realizzata in bronzo con comando a quadro, idonea per acqua e fluidi fino a +150° C, PN 16, attacchi filettati.
13.18.80.1 | Diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 161 | 3.2 | 0 | 0
13.18.80.2 | Diametro nominale 32 (1"1/4). | cad |  | 198 | 3.94 | 0 | 0
13.18.80.3 | Diametro nominale 40 (1"1/2). | cad |  | 306 | 6.1 | 0 | 0
13.18.80.4 | Diametro nominale 50 (2"). | cad |  | 426 | 8.5 | 0 | 0
13.18.80.5 | Diametro nominale 65 (2"1/2). | cad |  | 698 | 13.9 | 0 | 0
13.18.80.6 | Diametro nominale 80 (3"). | cad |  | 1126 | 22.4 | 0 | 0
13.18.90.0 | VALVOLA A SFERA A 3 VIE CON DEVIAZIONE A L, PASSAGGIO TOTALE, PN 16. Valvola a sfera a 3 vie, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, costruzione con passaggio ad L tale da consentire il collegamento fra la via sempre aperta ed almeno una delle altre due vie, idonea per liquidi e gas da -20° C a +180° C.
13.18.90.1 | Diametro nominale 10 (3/8"), PN = 16. | cad |  | 52 | 1.03 | 0 | 0
13.18.90.2 | Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 16. | cad |  | 54 | 1.07 | 0 | 0
13.18.90.3 | Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16. | cad |  | 68 | 1.35 | 0 | 0
13.18.90.4 | Diametro nominale 25 (1"), PN = 16. | cad |  | 94 | 1.88 | 0 | 0
13.18.90.5 | Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16. | cad |  | 121 | 2.4 | 0 | 0
13.18.90.6 | Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16. | cad |  | 169 | 3.37 | 0 | 0
13.18.90.7 | Diametro nominale 50 (2"), PN = 16. | cad |  | 260 | 5.2 | 0 | 0
13.18.100 | RUBINETTO DI SCARICO PER IMPIANTI COSTITUITO DA VALVOLA A SFERA, PASSAGGIO NORMALE, PN 20. Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, PN 20. Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, attacco filettato, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, maschio per azionamento con utensile, completo di portagomma, tappo e catenella, idoneo per liquidi e gas da -10° C a + 130° C. DN 15 (1/2"), PN = 20. | cad |  | 16.8 | 0.335 | 0 | 0
13.18.110.0 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO PER UTILIZZO IN CIRCUITI IDRAULICI, PN 16. Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni.
13.18.110.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). | cad |  | 98 | 1.96 | 0 | 0
13.18.110.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 107 | 2.13 | 0 | 0
13.18.110.3 | Diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 129 | 2.57 | 0 | 0
13.18.110.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). | cad |  | 148 | 2.95 | 0 | 0
13.18.110.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). | cad |  | 190 | 3.77 | 0 | 0
13.18.110.6 | Diametro nominale 50 (2"). | cad |  | 273 | 5.4 | 0 | 0
13.18.110.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2). | cad |  | 712 | 14.2 | 0 | 0
13.18.110.8 | Diametro nominale 80 (3"). | cad |  | 1175 | 23.4 | 0 | 0
13.18.110.9 | Diametro nominale 100 (4"). | cad |  | 1714 | 34.1 | 0 | 0
13.18.110.10 | Diametro nominale 125 (5"). | cad |  | 2577 | 51 | 0 | 0
13.18.110.11 | Diametro nominale 150 (6"). | cad |  | 3378 | 67 | 0 | 0
13.18.110.12 | Diametro nominale 200 (8"). | cad |  | 7161 | 143 | 0 | 0
13.18.110.13 | Diametro nominale 250 (10"). | cad |  | 10016 | 199 | 0 | 0
13.18.110.14 | Diametro nominale 300 (12"). | cad |  | 15628 | 311 | 0 | 0
13.18.120.0 | SARACINESCA IN OTTONE, PASSAGGIO TOTALE, ATTACCHI FILETTATI, PN 16. Saracinesca in ottone stampato, tipo standard, passaggio totale, attacchi filettati, idonea per liquidi fino a +100° C con 16 bar e fino +170° C con 7 bar.
13.18.120.1 | Diametro nominale 10 (3/8"), PN = 16. | cad |  | 12.4 | 0.247 | 0 | 0
13.18.120.2 | Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 16. | cad |  | 14.3 | 0.284 | 0 | 0
13.18.120.3 | Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16. | cad |  | 17 | 0.339 | 0 | 0
13.18.120.4 | Diametro nominale 25 (1"), PN = 16. | cad |  | 20.1 | 0.4 | 0 | 0
13.18.120.5 | Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16. | cad |  | 24.4 | 0.485 | 0 | 0
13.18.120.6 | Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16. | cad |  | 28.4 | 0.56 | 0 | 0
13.18.120.7 | Diametro nominale 50 (2"), PN = 16. | cad |  | 36 | 0.72 | 0 | 0
13.18.120.8 | Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 16. | cad |  | 51 | 1.02 | 0 | 0
13.18.120.9 | Diametro nominale 80 (3"), PN = 16. | cad |  | 65 | 1.29 | 0 | 0
13.18.120.10 | Diametro nominale 100 (4"), PN = 16. | cad |  | 100 | 1.98 | 0 | 0
13.18.130.0 | RACCOGLITORE DI IMPURITÀ IN BRONZO, TIPO A Y, CON FILTRO ISPEZIONABILE, ATTACCHI FILETTATI, PN 16. Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in bronzo idoneo per liquidi e gas fino a +100° C con 20 bar e fino a +180° C con 9 bar.
13.18.130.1 | Diametro nominale 10 (3/8"), PN = 20. | cad |  | 12.6 | 0.251 | 0 | 0
13.18.130.2 | Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 20. | cad |  | 14.3 | 0.284 | 0 | 0
13.18.130.3 | Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 20. | cad |  | 17.5 | 0.348 | 0 | 0
13.18.130.4 | Diametro nominale 25 (1"), PN = 20. | cad |  | 21.8 | 0.434 | 0 | 0
13.18.130.5 | Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 20. | cad |  | 27.3 | 0.54 | 0 | 0
13.18.130.6 | Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 20. | cad |  | 32.3 | 0.64 | 0 | 0
13.18.130.7 | Diametro nominale 50 (2"), PN = 20. | cad |  | 45.2 | 0.9 | 0 | 0
13.18.130.8 | Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 20. | cad |  | 67 | 1.33 | 0 | 0
13.18.130.9 | Diametro nominale 80 (3"), PN = 20. | cad |  | 91 | 1.81 | 0 | 0
13.18.130.10 | Diametro nominale 100 (4"), PN = 20. | cad |  | 146 | 2.91 | 0 | 0
13.18.140.0 | RACCOGLITORE DI IMPURITÀ IN GHISA, TIPO A Y PER FLUIDI FINO A 300°C, PN 16, ATTACCHI FLANGIATI. Raccoglitore di impurità in ghisa con filtro a Y per fluidi fino a 300° C PN 16, attacchi flangiati. Raccoglitore di impurità con filtro a Y, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, cestello filtrante in acciaio inox, idoneo per vapore, acqua, olio, nafta fino a +300 °C, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.
13.18.140.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). | cad |  | 58 | 1.16 | 0 | 0
13.18.140.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 66 | 1.31 | 0 | 0
13.18.140.3 | Diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 77 | 1.54 | 0 | 0
13.18.140.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). | cad |  | 90 | 1.79 | 0 | 0
13.18.140.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). | cad |  | 109 | 2.17 | 0 | 0
13.18.140.6 | Diametro nominale 50 (2"). | cad |  | 130 | 2.59 | 0 | 0
13.18.140.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2). | cad |  | 185 | 3.69 | 0 | 0
13.18.140.8 | Diametro nominale 80 (3"). | cad |  | 219 | 4.36 | 0 | 0
13.18.140.9 | Diametro nominale 100 (4"). | cad |  | 288 | 5.7 | 0 | 0
13.18.140.10 | Diametro nominale 125 (5"). | cad |  | 442 | 8.8 | 0 | 0
13.18.140.11 | Diametro nominale 150 (6"). | cad |  | 627 | 12.5 | 0 | 0
13.18.140.12 | Diametro nominale 200 (8"). | cad |  | 1289 | 25.6 | 0 | 0
13.18.140.13 | Diametro nominale 250 (10"). | cad |  | 2105 | 41.9 | 0 | 0
13.18.150.0 | VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET IN OTTONE, SEDE METALLICA, ATTACCHI FILETTATI, PN 16. Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in posizione orizzontale, attacchi filettati, sede metallica, idonea per liquidi e gas fino a +100° C con 16 bar e fino a +170° C con 7 bar.
13.18.150.1 | Diametro nominale 10 (3/8"), PN = 16. | cad |  | 12.6 | 0.251 | 0 | 0
13.18.150.2 | Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 16. | cad |  | 14.3 | 0.284 | 0 | 0
13.18.150.3 | Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16. | cad |  | 17.7 | 0.352 | 0 | 0
13.18.150.4 | Diametro nominale 25 (1"), PN = 16. | cad |  | 21.8 | 0.434 | 0 | 0
13.18.150.5 | Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16. | cad |  | 26.4 | 0.52 | 0 | 0
13.18.150.6 | Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16. | cad |  | 32.3 | 0.64 | 0 | 0
13.18.150.7 | Diametro nominale 50 (2"), PN = 16. | cad |  | 39.1 | 0.78 | 0 | 0
13.18.150.8 | Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 16. | cad |  | 58 | 1.16 | 0 | 0
13.18.150.9 | Diametro nominale 80 (3"), PN = 16. | cad |  | 70 | 1.39 | 0 | 0
13.18.150.10 | Diametro nominale 100 (4"), PN = 16. | cad |  | 109 | 2.17 | 0 | 0
13.18.160.0 | VALVOLA DI RITEGNO CON OTTURATORE A MOLLA, ATTACCHI FILETTATI, PN 20. Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100° C con 20 bar e fino a +170° C con 7 bar.
13.18.160.1 | Diametro nominale 10 (3/8"), PN = 20. | cad |  | 12 | 0.238 | 0 | 0
13.18.160.2 | Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 20. | cad |  | 13.1 | 0.261 | 0 | 0
13.18.160.3 | Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 20. | cad |  | 16.4 | 0.327 | 0 | 0
13.18.160.4 | Diametro nominale 25 (1"), PN = 20. | cad |  | 20.3 | 0.405 | 0 | 0
13.18.160.5 | Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 20. | cad |  | 25.5 | 0.51 | 0 | 0
13.18.160.6 | Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 20. | cad |  | 31.6 | 0.63 | 0 | 0
13.18.160.7 | Diametro nominale 50 (2"), PN = 20. | cad |  | 39.2 | 0.78 | 0 | 0
13.18.160.8 | Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 20. | cad |  | 61 | 1.22 | 0 | 0
13.18.160.9 | Diametro nominale 80 (3"), PN = 20. | cad |  | 80 | 1.6 | 0 | 0
13.18.160.10 | Diametro nominale 100 (4"), PN = 20. | cad |  | 130 | 2.59 | 0 | 0
13.18.170.0 | VALVOLA DI RITEGNO A MOLLA CON PRESSIONE DI APERTURA CONTROLLATA PER EVITARE LA CIRCOLAZIONE NATURALE, PN 16. Valvola di ritegno a molla con pressione di apertura controllata, particolarmente indicata per evitare circolazione naturale di acqua calda negli impianti di riscaldamento, pressione di apertura di circa 20 mbar, idonea per liquidi fino a +120° C.
13.18.170.1 | Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16. | cad |  | 47.5 | 0.95 | 0 | 0
13.18.170.2 | Diametro nominale 25 (1"), PN = 16. | cad |  | 51 | 1.01 | 0 | 0
13.18.170.3 | Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16. | cad |  | 66 | 1.31 | 0 | 0
13.18.170.4 | Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16. | cad |  | 82 | 1.62 | 0 | 0
13.18.180.0 | VALVOLA DI RITEGNO CON OTTURATORE E MOLLA, TIPO WAFER, ATTACCHI FLANGIATI, PN 16. Valvola di ritegno con otturatore e molla, tipo WAFER per inserimento diretto fra flange, PN 16, otturatore e molla in acciaio inox, idonea per liquidi e gas fino a 260° C, completa di flange, bulloni e guarnizioni.
13.18.180.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). | cad |  | 50 | 0.99 | 0 | 0
13.18.180.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 53 | 1.05 | 0 | 0
13.18.180.3 | Diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 62 | 1.24 | 0 | 0
13.18.180.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). | cad |  | 87 | 1.73 | 0 | 0
13.18.180.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). | cad |  | 96 | 1.92 | 0 | 0
13.18.180.6 | Diametro nominale 50 (2"). | cad |  | 123 | 2.44 | 0 | 0
13.18.180.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2). | cad |  | 168 | 3.35 | 0 | 0
13.18.180.8 | Diametro nominale 80 (3"). | cad |  | 233 | 4.64 | 0 | 0
13.18.180.9 | Diametro nominale 100 (4"). | cad |  | 316 | 6.3 | 0 | 0
13.18.180.10 | Diametro nominale 125 (5"). | cad |  | 597 | 11.9 | 0 | 0
13.18.180.11 | Diametro nominale 150 (6"). | cad |  | 725 | 14.4 | 0 | 0
13.18.180.12 | Diametro nominale 200 (8"). | cad |  | 1028 | 20.5 | 0 | 0
13.18.190.0 | VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA A FLUSSO AVVIATO, ATTACCHI FLANGIATI, PN 16. Valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, sedi di tenuta in acciaio inox, idonea per vapore, aria, nafta, olio, acqua ed acqua surriscaldata fino a +120° C con 16 bar e fino a +300° C con 13 bar, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni, e guarnizioni.
13.18.190.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). | cad |  | 96 | 1.92 | 0 | 0
13.18.190.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 107 | 2.13 | 0 | 0
13.18.190.3 | Diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 129 | 2.57 | 0 | 0
13.18.190.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). | cad |  | 154 | 3.06 | 0 | 0
13.18.190.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). | cad |  | 180 | 3.58 | 0 | 0
13.18.190.6 | Diametro nominale 50 (2"). | cad |  | 220 | 4.38 | 0 | 0
13.18.190.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2). | cad |  | 314 | 6.3 | 0 | 0
13.18.190.8 | Diametro nominale 80 (3"). | cad |  | 360 | 7.2 | 0 | 0
13.18.190.9 | Diametro nominale 100 (4"). | cad |  | 491 | 9.8 | 0 | 0
13.18.190.10 | Diametro nominale 125 (5"). | cad |  | 696 | 13.8 | 0 | 0
13.18.190.11 | Diametro nominale 150 (6"). | cad |  | 930 | 18.5 | 0 | 0
13.18.190.12 | Diametro nominale 200 (8"). | cad |  | 1682 | 33.5 | 0 | 0
13.18.200.0 | VALVOLA DI RITEGNO INTERMEDIA VERTICALE, ATTACCHI FLANGIATI, PN 16. Valvola di ritegno intermedia verticale, PN 16, corpo in ghisa, sede di tenuta ed otturatore in ghisa, anello di tenuta in gomma, idonea per acqua e fluidi in genere fino a +100° C, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
13.18.200.1 | Diametro nominale 40 "(1"1/2). | cad |  | 146 | 2.91 | 0 | 0
13.18.200.2 | Diametro nominale 50 (2"). | cad |  | 165 | 3.29 | 0 | 0
13.18.200.3 | Diametro nominale 65 (2"1/2). | cad |  | 245 | 4.87 | 0 | 0
13.18.200.4 | Diametro nominale 80 (3"). | cad |  | 278 | 5.5 | 0 | 0
13.18.200.5 | Diametro nominale 100 (4"). | cad |  | 361 | 7.2 | 0 | 0
13.18.200.6 | Diametro nominale 125 (5"). | cad |  | 462 | 9.2 | 0 | 0
13.18.200.7 | Diametro nominale 150 (6"). | cad |  | 627 | 12.5 | 0 | 0
13.18.200.8 | Diametro nominale 200 (8"). | cad |  | 1012 | 20.1 | 0 | 0
13.18.210.0 | VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE CON SUGHERUOLA PER TUBI DI PESCAGGIO, PN 16. Valvola di ritegno con sugheruola per acqua e fluidi da -10° C a +40° C, PN 16, idonea per evitare lo svuotamento del tubo di pescaggio, costituita da corpo in ottone, otturatore in ottone a doppia guida, tenuta con guarnizione in gomma, sugheruola a tagli orizzontali per filtraggio di fanghi e sedimenti, attacchi filettati.
13.18.210.1 | Diametro nominale 10 (3/8"). | cad |  | 14.8 | 0.295 | 0 | 0
13.18.210.2 | Diametro nominale 15 (1/2"). | cad |  | 16.5 | 0.329 | 0 | 0
13.18.210.3 | Diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 18.6 | 0.371 | 0 | 0
13.18.210.4 | Diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 21 | 0.417 | 0 | 0
13.18.210.5 | Diametro nominale 32 (1"1/4). | cad |  | 25.7 | 0.51 | 0 | 0
13.18.210.6 | Diametro nominale 40 (1"1/2). | cad |  | 29.6 | 0.59 | 0 | 0
13.18.210.7 | Diametro nominale 50 (2"). | cad |  | 37.2 | 0.74 | 0 | 0
13.18.210.8 | Diametro nominale 65 (2"1/2). | cad |  | 54 | 1.07 | 0 | 0
13.18.210.9 | Diametro nominale 80 (3"). | cad |  | 68 | 1.35 | 0 | 0
13.18.210.10 | Diametro nominale 100 (4"). | cad |  | 102 | 2.02 | 0 | 0
13.18.220.0 | VALVOLA DI RITEGNO CON OTTURATORE A MOLLA E PRESE DI ISPEZIONE, ATTACCHI FILETTATI, PN 16. Valvola di ritegno con otturatore a molla e prese di ispezione per verificare la tenuta dell'otturatore, PN 16, idonea per acqua, aria e gas fino a +95° C, costituita da corpo in ottone, otturatore in resina, guarnizione di tenuta in gomma, molla in acciaio inox, attacchi filettati.
13.18.220.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). | cad |  | 21.8 | 0.434 | 0 | 0
13.18.220.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 26.2 | 0.52 | 0 | 0
13.18.220.3 | Diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 33 | 0.66 | 0 | 0
13.18.220.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). | cad |  | 45.4 | 0.9 | 0 | 0
13.18.220.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). | cad |  | 69 | 1.37 | 0 | 0
13.18.220.6 | Diametro nominale 40 (2"). | cad |  | 96 | 1.92 | 0 | 0
13.18.225.0 | VALVOLA STABILIZZATRICE AUTOMATICA DI PORTATA PER CIRCUITI IDRAULICI, PN 25, CAMPO DI PRESSIONE 0,07 - 1,00 BAR. Valvola stabilizzatrice automatica di portata per acqua fino a +135° C, PN 25, idonea a regolare e stabilizzare la portata ad un valore costante anche al variare della pressione differenziale, costituita da corpo in ottone, uno o piu' otturatori autoregolanti con relativa molla in acciaio INOX, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per DN superiori, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Il campo di pressione differenziale entro il quale la portata rimane costante va da 0,07 bar a 1,00 bar. Per ciascun diametro sono selezionabili diversi valori di portata. Diametro nominale: DN (mm). Portata minima selezionabile: P min (mc/h). Portata massima selezionabile: P max (mc/h).
13.18.225.1 | DN 15 (1/2") P min 0,45 P max 1,00. | cad |  | 147 | 2.93 | 0 | 0
13.18.225.2 | DN 20 (3/4") P min 0,45 P max 1,00. | cad |  | 181 | 3.6 | 0 | 0
13.18.225.3 | DN 25 (1") P min 0,45 P max 1,00. | cad |  | 264 | 5.2 | 0 | 0
13.18.230.0 | VALVOLA STABILIZZATRICE AUTOMATICA DI PORTATA PER CIRCUITI IDRAULICI, PN 25, CAMPO DI PRESSIONE 0,14 - 2,20 BAR. Valvola stabilizzatrice automatica di portata per acqua fino a +135° C, PN 25, idonea a regolare e stabilizzare la portata ad un valore costante anche al variare della pressione differenziale, costituita da corpo in ottone, uno o piu' otturatori autoregolanti con relativa molla in acciaio INOX, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per DN superiori, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Il campo di pressione differenziale entro il quale la portata rimane costante va da 0,14 bar a 2,20 bar. Per ciascun diametro sono selezionabili diversi valori di portata. Diametro nominale: DN (mm). Portata minima selezionabile: P min (mc/h). Portata massima selezionabile: P max (mc/h).
13.18.230.1 | DN 15 (1/2") P min 0,45 P max 1,82. | cad |  | 147 | 2.93 | 0 | 0
13.18.230.2 | DN 20 (3/4") P min 0,45 P max 1,82. | cad |  | 181 | 3.6 | 0 | 0
13.18.230.3 | DN 25 (1") P min 0,91 P max 4,31. | cad |  | 264 | 5.2 | 0 | 0
13.18.230.4 | DN 32 (1"1/4) P min 0,91 P max 4,31. | cad |  | 285 | 5.7 | 0 | 0
13.18.230.5 | DN 40 (1"1/2) P min 1,82 P max 10,9. | cad |  | 443 | 8.8 | 0 | 0
13.18.230.6 | DN 50 (2") P min 1,82 P max 10,9. | cad |  | 582 | 11.6 | 0 | 0
13.18.230.7 | DN 65 (2"1/2) P min 2,73 P max 18,2. | cad |  | 1110 | 22.1 | 0 | 0
13.18.230.8 | DN 80 (3") P min 5,45 P max 27,3. | cad |  | 1256 | 25 | 0 | 0
13.18.230.9 | DN 100 (4") P min 16,0 P max 61,5. | cad |  | 2300 | 45.8 | 0 | 0
13.18.230.10 | DN 150 (6") P min 31,8 P max 123. | cad |  | 3997 | 80 | 0 | 0
13.18.230.11 | DN 200 (8") P min 64,0 P max 215. | cad |  | 5481 | 109 | 0 | 0
13.18.230.12 | DN 250 (10") P min 127 P max 338. | cad |  | 7814 | 155 | 0 | 0
13.18.230.13 | DN 300 (12") P min 255 P max 460. | cad |  | 9086 | 181 | 0 | 0
13.18.240.0 | VALVOLA STABILIZZATRICE AUTOMATICA DI PORTATA PER CIRCUITI IDRAULICI, PN 25, CAMPO DI PRESSIONE 0,35 - 4,20 BAR. Valvola stabilizzatrice automatica di portata per acqua fino a +135° C, PN 25, idonea a regolare e stabilizzare la portata ad un valore costante anche al variare della pressione differenziale, costituita da corpo in ottone, uno o piu' otturatori autoregolanti con relativa molla in acciaio INOX, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per DN superiori, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Il campo di pressione differenziale entro il quale la portata rimane costante va da 0,35 bar a 4,20 bar. Per ciascun diametro sono selezionabili diversi valori di portata. Diametro nominale: DN (mm). Portata minima selezionabile: P min (mc/h). Portata massima selezionabile: P max (mc/h).
13.18.240.1 | DN 15 (1/2") P min 0,45 P max 2,73. | cad |  | 147 | 2.93 | 0 | 0
13.18.240.2 | DN 20 (3/4") P min 0,45 P max 2,73. | cad |  | 181 | 3.6 | 0 | 0
13.18.240.3 | DN 25 (1") P min 0,91 P max 6,13. | cad |  | 264 | 5.2 | 0 | 0
13.18.240.4 | DN 32 (1"1/4) P min 0,91 P max 6,13. | cad |  | 306 | 6.1 | 0 | 0
13.18.240.5 | DN 40 (1"1/2) P min 3,63 P max 15,4. | cad |  | 426 | 8.5 | 0 | 0
13.18.240.6 | DN 50 (2") P min 3,63 P max 15,4. | cad |  | 582 | 11.6 | 0 | 0
13.18.240.7 | DN 65 (2"1/2) P min 5,45 P max 27,3. | cad |  | 1110 | 22.1 | 0 | 0
13.18.240.8 | DN 80 (3") P min 8,18 P max 34,1. | cad |  | 1256 | 25 | 0 | 0
13.18.240.9 | DN 100 (4") P min 16,0 P max 77,5. | cad |  | 2300 | 45.8 | 0 | 0
13.18.240.10 | DN 150 (6") P min 31,8 P max 155. | cad |  | 3997 | 80 | 0 | 0
13.18.240.11 | DN 200 (8") P min 64,0 P max 271. | cad |  | 5481 | 109 | 0 | 0
13.18.240.12 | DN 250 (10") P min 127 P max 425. | cad |  | 7814 | 155 | 0 | 0
13.18.240.13 | DN 300 (12") P min 255 P max 580. | cad |  | 9086 | 181 | 0 | 0
13.18.250.0 | COPPIA DI VALVOLE PER CORPO SCALDANTE COSTITUITA DA DETENTORE E VALVOLA MANUALE. Coppia di valvole in ottone cromato per corpo scaldante costituita da detentore e valvola ad angolo con manopola, completa di raccordi per collegamento a tubo in ferro, rame o plastica e piastrine copri muro.
13.18.250.1 | Diametro nominale 10 (3/8"). | cad |  | 31.6 | 0.63 | 0 | 0
13.18.250.2 | Diametro nominale 15 (1/2"). | cad |  | 35.4 | 0.7 | 0 | 0
13.18.250.3 | Diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 51 | 1.01 | 0 | 0
13.18.260.0 | COPPIA DI VALVOLE PER CORPO SCALDANTE COSTITUITA DA DETENTORE E VALVOLA TERMOSTATICA. Coppia di valvole in ottone cromato per corpo scaldante costituita da detentore e valvola ad angolo con testa termostatica, completa di raccordi per collegamento a tubo in ferro, rame o plastica e piastrine copri muro.
13.18.260.1 | Diametro nominale 10 (3/8") con testa normale. | cad |  | 65 | 1.29 | 0 | 0
13.18.260.2 | Diametro nominale 15 (1/2") con testa normale. | cad |  | 68 | 1.35 | 0 | 0
13.18.260.3 | Diametro nominale 20 (3/4") con testa normale. | cad |  | 82 | 1.62 | 0 | 0
13.18.260.4 | Diametro nominale 10 (3/8") con testa antimanomissione. | cad |  | 88 | 1.75 | 0 | 0
13.18.260.5 | Diametro nominale 15 (1/2") con testa antimanomissione. | cad |  | 92 | 1.83 | 0 | 0
13.18.260.6 | Diametro nominale 20 (3/4") con testa antimanomissione. | cad |  | 108 | 2.15 | 0 | 0
13.18.260.7 | Maggiorazione per sonda a distanza. | cad |  | 39 | 0.78 | 0 | 0
13.18.270.0 | VALVOLA DI REGOLAZIONE CON TESTA TERMOSTATICA E SONDA DI TEMPERATURA A DISTANZA. Valvola di regolazione costituita da corpo valvola con attacchi ad angolo o diritti, testa termostatica di azionamento, otturatore con scala graduata di regolazione, sonda di temperatura a distanza per applicazione a contatto o di ferro, rame o plastica.
13.18.270.1 | DN 10 (3/8") KV = 1,4, scala 20° C - 50° C. | cad |  | 151 | 3.01 | 0 | 0
13.18.270.2 | DN 15 (1/2") KV = 1,9, scala 20° C - 50° C. | cad |  | 155 | 3.08 | 0 | 0
13.18.270.3 | DN 20 (3/4") KV = 3,6, scala 20° C - 50° C. | cad |  | 164 | 3.27 | 0 | 0
13.18.270.4 | DN 10 (3/8") KV = 1,4, scala 40° C - 70° C. | cad |  | 151 | 3.01 | 0 | 0
13.18.270.5 | DN 15 (1/2") KV = 1,9, scala 40° C - 70° C. | cad |  | 155 | 3.08 | 0 | 0
13.18.270.6 | DN 20 (3/4") KV = 3,6, scala 40° C - 70° C. | cad |  | 164 | 3.27 | 0 | 0
13.18.280.0 | COPPIA DI VALVOLE PER CORPO SCALDANTE COSTITUITA DA DETENTORE E VALVOLA ELETTROTERMICA. Coppia di valvole in ottone cromato per corpo scaldante costituita da detentore e valvola ad angolo con testa elettrotermica a 220 V o 24 V con azione ON-OFF, completa di raccordi per collegamento a tubo in ferro, rame o plastica e piastrine copri muro. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.18.280.1 | Diametro nominale 10 (3/8"). | cad |  | 108 | 2.15 | 0 | 0
13.18.280.2 | Diametro nominale 15 (1/2"). | cad |  | 110 | 2.19 | 0 | 0
13.18.280.3 | Diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 192 | 3.81 | 0 | 0
13.18.290.0 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE CON COMANDO ELETTROTERMICO AD AZIONE ON-OFF. Valvola di intercettazione con comando elettrotermico ad azione ON-OFF. Valvola di intercettazione a 2 vie o 3 vie, tipo normalmente chiusa, costituita da corpo valvola con attacchi ad angolo o diritti, testa elettrotermica a 220 V o 24 V con azione ON-OFF, completa di raccordi per collegamenti a tubo di ferro, rame o plastica. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata caratteristica con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h).
13.18.290.1 | DN 10 (3/8") KV = 1,4 a 2 vie. | cad |  | 98 | 1.96 | 0 | 0
13.18.290.2 | DN 15 (1/2") KV = 1,9 a 2 vie. | cad |  | 102 | 2.02 | 0 | 0
13.18.290.3 | DN 20 (3/4") KV = 3,6 a 2 vie. | cad |  | 113 | 2.25 | 0 | 0
13.18.290.4 | DN 20 (3/4") KV = 3,6 a 3 vie. | cad |  | 133 | 2.66 | 0 | 0
13.18.290.5 | DN 20 (3/4") KV = 3,6 a 3 vie con T by-pass. | cad |  | 148 | 2.95 | 0 | 0
13.18.300 | VALVOLA MONOTUBO A 4 VIE PER CORPO SCALDANTE CON MANOPOLA. Valvola a 4 vie in ottone cromato per corpo scaldante, con attacchi DN 20 (3/4"), idonea per impianti monotubo, completa di manopola, raccordi per tubi in rame o plastica, dima murale, piastrina copri muro in plastica. | cad |  | 58 | 1.16 | 0 | 0
13.18.310.0 | VALVOLA MONOTUBO A 4 VIE PER CORPO SCALDANTE CON TESTA TERMOSTATICA. Valvola a 4 vie in ottone cromato per corpo scaldante, idonea per impianti mono tubo, completa di testa termostatica, raccordi per tubi in rame o plastica, dima murale, piastrina copri muro in plastica.
13.18.310.1 | Valvola con testa normale. | cad |  | 94 | 1.88 | 0 | 0
13.18.310.2 | Valvola con testa antimanomissione. | cad |  | 116 | 2.32 | 0 | 0
13.18.310.3 | Maggiorazione per sonda a distanza. | cad |  | 39 | 0.78 | 0 | 0
13.18.320 | VALVOLA MONOTUBO A 4 VIE PER CORPO SCALDANTE CON TESTA ELETTROTERMICA. Valvola a 4 vie in ottone cromato per corpo scaldante, idonea per impianti mono tubo, completa di testa elettrotermica a 220 V o 24 V con azione ON-OFF, raccordi per tubi di rame o plastica, dima murale, piastrina copri muro in plastica. Sono esclusi i collegamenti elettrici. | cad |  | 142 | 2.82 | 0 | 0
13.18.330.0 | SARACINESCA IN GHISA A CORPO OVALE, ATTACCHI FLANGIATI, PN 16. Saracinesca in ghisa a corpo ovale, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in ottone, sedi di tenuta in ottone, tenuta a premistoppa, idonea per acqua, nafta, aria, gas fino a +100° C, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
13.18.330.1 | Diametro nominale 40 (1"1/2). | cad |  | 136 | 2.7 | 0 | 0
13.18.330.2 | Diametro nominale 50 (2"). | cad |  | 167 | 3.33 | 0 | 0
13.18.330.3 | Diametro nominale 65 (2"1/2). | cad |  | 229 | 4.55 | 0 | 0
13.18.330.4 | Diametro nominale 80 (3"). | cad |  | 288 | 5.7 | 0 | 0
13.18.330.5 | Diametro nominale 100 (4"). | cad |  | 357 | 7.1 | 0 | 0
13.18.330.6 | Diametro nominale 125 (5"). | cad |  | 454 | 9 | 0 | 0
13.18.330.7 | Diametro nominale 150 (6"). | cad |  | 612 | 12.2 | 0 | 0
13.18.330.8 | Diametro nominale 200 (8"). | cad |  | 930 | 18.5 | 0 | 0
13.18.330.9 | Diametro nominale 250 (10"). | cad |  | 1600 | 31.8 | 0 | 0
13.18.330.10 | Diametro nominale 300 (12"). | cad |  | 2250 | 44.8 | 0 | 0
13.18.340.0 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE IN GHISA A FLUSSO AVVIATO, ATTACCHI FLANGIATI, PN 16. Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox, tenuta a premistoppa, idonea per vapore, aria, nafta, olio, acqua ed acqua surriscaldata fino a 120° C con 16 bar e fino a 300° C con 13 bar, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
13.18.340.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). | cad |  | 97 | 1.94 | 0 | 0
13.18.340.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 107 | 2.13 | 0 | 0
13.18.340.3 | Diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 129 | 2.57 | 0 | 0
13.18.340.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). | cad |  | 158 | 3.14 | 0 | 0
13.18.340.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). | cad |  | 185 | 3.69 | 0 | 0
13.18.340.6 | Diametro nominale 50 (2"). | cad |  | 220 | 4.38 | 0 | 0
13.18.340.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2). | cad |  | 320 | 6.4 | 0 | 0
13.18.340.8 | Diametro nominale 80 (3"). | cad |  | 365 | 7.3 | 0 | 0
13.18.340.9 | Diametro nominale 100 (4"). | cad |  | 495 | 9.8 | 0 | 0
13.18.340.10 | Diametro nominale 125 (5"). | cad |  | 719 | 14.3 | 0 | 0
13.18.340.11 | Diametro nominale 150 (6"). | cad |  | 947 | 18.8 | 0 | 0
13.18.340.12 | Diametro nominale 200 (8"). | cad |  | 1714 | 34.1 | 0 | 0
13.18.340.13 | Diametro nominale 250 (10"). | cad |  | 3116 | 62 | 0 | 0
13.18.345.0 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE IN GHISA, ESENTE DA MANUTENZIONE, A TENUTA MORBIDA, PER MONTAGGIO WAFER. Valvola di intercettazione in ghisa, esente da manutenzione, a tenuta morbida, per montaggio WAFER con scartamento uguale al DN, sede inclinata, PN 16, corpo in ghisa, asta in acciaio inox, tappo di tenuta in ghisa rivestita con EPDM, tenuta a premistoppa, idonea per impianti di riscaldamento e condizionamento fino a 120° C con 16 bar, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
13.18.345.1 | Diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 94 | 1.88 | 0 | 0
13.18.345.2 | Diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 96 | 1.92 | 0 | 0
13.18.345.3 | Diametro nominale 32 (1"1/4). | cad |  | 109 | 2.17 | 0 | 0
13.18.345.4 | Diametro nominale 40 (1"1/2). | cad |  | 130 | 2.59 | 0 | 0
13.18.345.5 | Diametro nominale 50 (2"). | cad |  | 165 | 3.29 | 0 | 0
13.18.345.6 | Diametro nominale 65 (2"1/2). | cad |  | 203 | 4.05 | 0 | 0
13.18.345.7 | Diametro nominale 80 (3"). | cad |  | 233 | 4.64 | 0 | 0
13.18.345.8 | Diametro nominale 100 (4"). | cad |  | 318 | 6.3 | 0 | 0
13.18.345.9 | Diametro nominale 125 (5"). | cad |  | 405 | 8 | 0 | 0
13.18.345.10 | Diametro nominale 150 (6"). | cad |  | 453 | 9 | 0 | 0
13.18.350.0 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE IN GHISA A FLUSSO AVVIATO, TENUTA A SOFFIETTO, ATTACCHI FLANGIATI, PN 16. Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox, tenuta a soffietto di acciaio inox esente da manutenzione, idonea per vapore ed aria, fino a +300° C con 16 bar, per nafta, olio, acqua ed acqua surriscaldata fino a +200° C con 10 bar, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
13.18.350.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). | cad |  | 133 | 2.66 | 0 | 0
13.18.350.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 148 | 2.95 | 0 | 0
13.18.350.3 | Diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 175 | 3.48 | 0 | 0
13.18.350.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4). | cad |  | 206 | 4.11 | 0 | 0
13.18.350.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2). | cad |  | 235 | 4.68 | 0 | 0
13.18.350.6 | Diametro nominale 50 (2"). | cad |  | 285 | 5.7 | 0 | 0
13.18.350.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2). | cad |  | 394 | 7.8 | 0 | 0
13.18.350.8 | Diametro nominale 80 (3"). | cad |  | 495 | 9.8 | 0 | 0
13.18.350.9 | Diametro nominale 100 (4"). | cad |  | 651 | 13 | 0 | 0
13.18.350.10 | Diametro nominale 125 (5"). | cad |  | 1012 | 20.1 | 0 | 0
13.18.350.11 | Diametro nominale 150 (6"). | cad |  | 1273 | 25.3 | 0 | 0
13.18.350.12 | Diametro nominale 200 (8"). | cad |  | 2855 | 57 | 0 | 0
13.18.350.13 | Diametro nominale 250 (10"). | cad |  | 4372 | 87 | 0 | 0
13.18.360.0 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA PER INSERIMENTO FRA CONTROFLANGE, IDONEA PER ACQUA FINO A 120° C, PN 16. Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
13.18.360.1 | Diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 163 | 3.25 | 0 | 0
13.18.360.2 | Diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 164 | 3.27 | 0 | 0
13.18.360.3 | Diametro nominale 32 (1"1/4). | cad |  | 167 | 3.33 | 0 | 0
13.18.360.4 | Diametro nominale 40 (1"1/2). | cad |  | 169 | 3.37 | 0 | 0
13.18.360.5 | Diametro nominale 50 (2"). | cad |  | 175 | 3.48 | 0 | 0
13.18.360.6 | Diametro nominale 65 (2"1/2). | cad |  | 206 | 4.11 | 0 | 0
13.18.360.7 | Diametro nominale 80 (3"). | cad |  | 245 | 4.87 | 0 | 0
13.18.360.8 | Diametro nominale 100 (4"). | cad |  | 293 | 5.8 | 0 | 0
13.18.360.9 | Diametro nominale 125 (5"). | cad |  | 357 | 7.1 | 0 | 0
13.18.360.10 | Diametro nominale 150 (6"). | cad |  | 474 | 9.4 | 0 | 0
13.18.360.11 | Diametro nominale 200 (8"). | cad |  | 639 | 12.7 | 0 | 0
13.18.360.12 | Diametro nominale 250 (10"). | cad |  | 961 | 19.1 | 0 | 0
13.18.360.13 | Diametro nominale 300 (12"). | cad |  | 1892 | 37.7 | 0 | 0
13.18.360.14 | Sovrapprezzo per riduttore per valvole fino al diametro nominale 250. | cad |  | 283 | 5.6 | 0 | 0
13.18.370.0 | RUBINETTO A GALLEGGIANTE IDONEO PER RIEMPIMENTO DI SERBATOI PER ACQUA E FLUIDI IN GENERE, PN 6. Rubinetto a galleggiante per riempimento di serbatoi, corpo in ottone, tenuta in gomma, galleggiante in rame, pressione max di esercizio 6,0 bar.
13.18.370.1 | Diametro nominale 10 (3/8"). | cad |  | 17.7 | 0.352 | 0 | 0
13.18.370.2 | Diametro nominale 15 (1/2"). | cad |  | 20 | 0.398 | 0 | 0
13.18.370.3 | Diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 24 | 0.478 | 0 | 0
13.18.370.4 | Diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 30.1 | 0.6 | 0 | 0
13.18.370.5 | Diametro nominale 32 (1"1/4). | cad |  | 49.8 | 0.99 | 0 | 0
13.18.370.6 | Diametro nominale 40 (1"1/2). | cad |  | 66 | 1.31 | 0 | 0
13.18.370.7 | Diametro nominale 50 (2"). | cad |  | 84 | 1.66 | 0 | 0
13.18.370.8 | Diametro nominale 65 (2"1/2). | cad |  | 202 | 4.02 | 0 | 0
13.18.370.9 | Diametro nominale 80 (3"). | cad |  | 273 | 5.4 | 0 | 0
13.18.370.10 | Diametro nominale 100 (4"). | cad |  | 396 | 7.9 | 0 | 0
13.18.380.0 | VALVOLA A GALLEGGIANTE PER ACQUA E FLUIDI NEUTRI FINO A 90°C, PN 8. Valvola a galleggiante con corpo e pistone in ottone, PN 8, asta regolabile in acciaio inox, galleggiante in plastica o acciaio inox, attacchi filettati, idonea per acqua o fluidi neutri fino a +65° C con galleggiante in plastica e fino a +90° C con galleggiante in acciaio inox.
13.18.380.1 | DN 15 (1/2") con galleggiante in plastica. | cad |  | 192 | 3.81 | 0 | 0
13.18.380.2 | DN 20 (3/4") con galleggiante in plastica. | cad |  | 220 | 4.38 | 0 | 0
13.18.380.3 | DN 25 (1") con galleggiante in plastica. | cad |  | 247 | 4.91 | 0 | 0
13.18.380.4 | DN 32 (1"1/4) con galleggiante in plastica. | cad |  | 372 | 7.4 | 0 | 0
13.18.380.5 | DN 40 (1"1/2) con galleggiante in plastica. | cad |  | 467 | 9.3 | 0 | 0
13.18.380.6 | DN 50 (2") con galleggiante in plastica. | cad |  | 534 | 10.6 | 0 | 0
13.18.380.7 | DN 15 (1/2") con galleggiante in acciaio inox. | cad |  | 254 | 5.1 | 0 | 0
13.18.380.8 | DN 20 (3/4") con galleggiante in acciaio inox. | cad |  | 274 | 5.5 | 0 | 0
13.18.380.9 | DN 25 (1") con galleggiante in acciaio inox. | cad |  | 299 | 5.9 | 0 | 0
13.18.380.10 | DN 32 (1"1/4) con galleggiante in acciaio inox. | cad |  | 437 | 8.7 | 0 | 0
13.18.380.11 | DN 40 (1"1/2) con galleggiante in acciaio inox. | cad |  | 543 | 10.8 | 0 | 0
13.18.380.12 | DN 50 (2") con galleggiante in acciaio inox. | cad |  | 654 | 13 | 0 | 0
13.18.380.13 | DN 65 (2"1/2) con galleggiante in acciaio inox. | cad |  | 1045 | 20.8 | 0 | 0
13.18.390.0 | VALVOLA DI RIEMPIMENTO SERVOPILOTATA DA RUBINETTO A GALLEGGIANTE, PN 12, ATTACCHI FLANGIATI. Valvola di riempimento servopilotata da valvola a galleggiante di piccolo diametro, costituita da corpo e coperchio in ghisa, membrana e guarnizione in materiale sintetico, attacchi flangiati, pressione max 12 bar, completa di controflange, bulloni e guarnizioni ed escluso la valvola a galleggiante. Portata caratteristica con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h).
13.18.390.1 | DN 40 (1"1/2), KV = 25. | cad |  | 1697 | 33.8 | 0 | 0
13.18.390.2 | DN 50 (2"), KV = 40. | cad |  | 1730 | 34.4 | 0 | 0
13.18.390.3 | DN 65 (2"1/2), KV = 70. | cad |  | 2006 | 39.9 | 0 | 0
13.18.390.4 | DN 80 (3"), KV = 92. | cad |  | 2235 | 44.5 | 0 | 0
13.18.390.5 | DN 100 (4"), KV = 170. | cad |  | 2773 | 55 | 0 | 0
13.18.390.6 | DN 125 (5"), KV = 260. | cad |  | 4814 | 96 | 0 | 0
13.18.390.7 | DN 150 (6"), KV = 370. | cad |  | 6591 | 131 | 0 | 0
13.18.390.8 | DN 200 (8"), KV = 680. | cad |  | 10295 | 205 | 0 | 0
13.18.390.9 | DN 250 (10"), KV = 1050. | cad |  | 20866 | 415 | 0 | 0
13.18.400.0 | VALVOLA DI BY-PASS DIFFERENZIALE PER ACQUA FINO A 110°C, PN 10. Valvola di by-pass differenziale per acqua fino a 110° C, PN 10, con scala graduata in m per la taratura. Portata max di by-pass: Q (mc/h).
13.18.400.1 | Diametro nominale 20 (3/4"), Q = 3,0. | cad |  | 68 | 1.35 | 0 | 0
13.18.400.2 | Diametro nominale 32 (1"1/4), Q = 10,0. | cad |  | 163 | 3.25 | 0 | 0
13.18.410.0 | VALVOLA DI SFIORO AD ELEVATA PRECISIONE PER FLUIDI FINO A 150°C, PN 16. Valvola di sfioro con elevata precisione di intervento per acqua e vapore, PN 16, temperatura massima +70° C fino al DN 32 e +150° C per DN maggiori, idonea per lo sfioro su una tubazione di scarico con o senza contro pressione, costruita in bronzo fino al DN 32 ed in ghisa grigia per diametri superiori, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Scale disponibili di taratura della pressione differenziale: 0,16-0,50 bar/0,20-0,80bar/0,60- 2,40 bar/0,50-2,00 bar/2,00-4,50 bar/3,00-12,00 bar.
13.18.410.1 | Diametro nominale 15 (1/2"), KV = 2. | cad |  | 1975 | 39.3 | 0 | 0
13.18.410.2 | Diametro nominale 20 (3/4"), KV = 3. | cad |  | 2088 | 41.6 | 0 | 0
13.18.410.3 | Diametro nominale 25 (1"), KV = 7. | cad |  | 2235 | 44.5 | 0 | 0
13.18.410.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4), KV = 11. | cad |  | 2512 | 50 | 0 | 0
13.18.410.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2), KV = 18. | cad |  | 2186 | 43.5 | 0 | 0
13.18.410.6 | Diametro nominale 50 (2"), KV = 28. | cad |  | 2413 | 48 | 0 | 0
13.18.410.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2), KV = 47. | cad |  | 2742 | 55 | 0 | 0
13.18.410.8 | Diametro nominale 80 (3"), KV = 70. | cad |  | 3197 | 64 | 0 | 0
13.18.410.9 | Diametro nominale 100 (4"), KV = 110. | cad |  | 3866 | 77 | 0 | 0
13.18.410.10 | Diametro nominale 125 (5"), KV = 180. | cad |  | 5235 | 104 | 0 | 0
13.18.410.11 | Diametro nominale 150 (6"), KV = 250. | cad |  | 6622 | 132 | 0 | 0
13.18.410.12 | Molla taratura 0,16- 0,50 bar. | cad |  | 658 | 13.1 | 0 | 0
13.18.410.13 | Molla taratura 0,20- 0,80 bar. | cad |  | 658 | 13.1 | 0 | 0
13.18.410.14 | Molla taratura 0,60- 2,40 bar. | cad |  | 658 | 13.1 | 0 | 0
13.18.410.15 | Molla taratura 0,50- 2,00 bar. | cad |  | 108 | 2.15 | 0 | 0
13.18.410.16 | Molla taratura 2,00- 4,50 bar. | cad |  | 108 | 2.15 | 0 | 0
13.18.410.17 | Molla taratura 3,00-12,00 bar. | cad |  | 108 | 2.15 | 0 | 0
13.18.410.18 | Anticipatore d'acqua per T maggiore di 130° C. | cad |  | 137 | 2.72 | 0 | 0
13.19 | APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE
13.19.10.0 | TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO PER SEMPLICE RISCALDAMENTO OPPURE RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO. Termostato ambiente a regolazione ON-OFF completo di spia di intervento, campo di regolazione 5/30° C, differenziale fisso inferiore a 1,5° C, portata contatti superiore a 6 A a 250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.10.1 | Termostato ambiente meccanico con contatto in deviazione. | cad |  | 25.6 | 3.26 | 0 | 0
13.19.10.2 | Termostato ambiente meccanico con interruttore ON-OFF. | cad |  | 26.5 | 3.38 | 0 | 0
13.19.10.3 | Termostato ambiente meccanico con commutatore ESTATE-INVERNO. | cad |  | 33.4 | 4.25 | 0 | 0
13.19.10.4 | Termostato elettronico da parete. | cad |  | 41.9 | 5.3 | 0 | 0
13.19.10.5 | Termostato elettronico da incasso. | cad |  | 49.1 | 6.3 | 0 | 0
13.19.20.0 | CRONOTERMOSTATO AMBIENTE CON DOPPIO LIVELLO DI TEMPERATURA SELEZIONABILE. Cronotermostato ambiente a regolazione ON-OFF, campo di regolazione 5/30° C, differenziale fisso inferiore a 1,0° C, possibilità di selezionare 2 livelli di temperatura, portata contatti superiore a 6 A a 250 V, alimentazione orologio a riserva di carica o a batteria. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.20.1 | Cronotermostato elettronico a parete. | cad |  | 155 | 19.8 | 0 | 0
13.19.20.2 | Cronotermostato elettronico da incasso. | cad |  | 172 | 21.9 | 0 | 0
13.19.30 | TERMOSTATO AMBIENTE PER VENTILCONVETTORI CON COMMUTATORE DI VELOCITÀ E COMMUTATORE ESTATE-INVERNO. Termostato ambiente a regolazione ON-OFF, completo di commutatore per variare la velocità dei ventilconvettori, commutatore ESTATE - INVERNO, campo di regolazione 5/30° C, differenziale fisso inferiore a 1,5° C, portata contatti superiore a 6 A a 250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. | cad |  | 113 | 14.4 | 0 | 0
13.19.40.0 | TERMOSTATO PER TUBAZIONI A REGOLAZIONE ON-OFF E DIFFERENZIALE FISSO. Termostato per tubazioni a regolazione ON-OFF, taratura regolabile e differenziale fisso, portata contatti superiore a 6 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.40.1 | Scala 10/90° C, a contatto. | cad |  | 20.4 | 2.6 | 0 | 0
13.19.40.2 | Scala 0/90° C, con guaina ad immersione (1/2"). | cad |  | 32.7 | 4.16 | 0 | 0
13.19.40.3 | Scala 30/90° C, con capillare da m 1,0. | cad |  | 34.8 | 4.44 | 0 | 0
13.19.41.0 | TERMOSTATO E/O TERMOMETRO DIGITALE CON SONDA, MONTAGGIO DA QUADRO. Termostato e/o termometro digitale con sonda, montaggio da quadro, alimentazione 220 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.41.1 | Solo termometro scala -50/150° C. | cad |  | 67 | 8.5 | 0 | 0
13.19.41.2 | Termostato/termometro scala -50/150° C. | cad |  | 128 | 16.3 | 0 | 0
13.19.50.0 | TERMOSTATO DI SICUREZZA PER TUBAZIONI A RIARMO MANUALE, TARATURA E DIFFERENZIALE FISSO. Termostato per tubazioni ad azione ON-OFF, di sicurezza a riarmo manuale, taratura fissa a 100° C +0/-6°C, differenziale fisso, portata contatti superiore a 6 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.50.1 | Con guaina ad immersione (1/2"). | cad |  | 38.2 | 4.86 | 0 | 0
13.19.50.2 | Con capillare da m 1,0. | cad |  | 38.2 | 4.86 | 0 | 0
13.19.60 | BITERMOSTATO DI REGOLAZIONE ON-OFF E DI SICUREZZA A RIARMO MANUALE. Bitermostato di regolazione e sicurezza per tubazioni costituito da termostato di regolazione con taratura regolabile scala 0/90° C, guaina ad immersione (1/2"), differenziale fisso e da termostato di sicurezza a riarmo manuale con taratura fissa a 100° C +0/-6°C e differenziale fisso. Portata contatti superiore a 6 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. | cad |  | 55 | 7 | 0 | 0
13.19.70.0 | TERMOSTATO A REGOLAZIONE ON-OFF CON TARATURA E DIFFERENZIALE REGOLABILE ED ESECUZIONE IP 55. Termostato a regolazione ON-OFF con bulbo e capillare, idoneo per installazione in aria o su tubazioni, uscita con deviatore unipolare 15 A a 250 V, differenziale regolabile con scala visibile, taratura regolabile con scala visibile, esecuzione con custodia IP 55. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.70.1 | Scala -10/ 40° C. | cad |  | 408 | 52 | 0 | 0
13.19.70.2 | Scala 20/ 70° C. | cad |  | 408 | 52 | 0 | 0
13.19.70.3 | Scala 55/120° C. | cad |  | 408 | 52 | 0 | 0
13.19.70.4 | Scala 95/140° C. | cad |  | 464 | 59 | 0 | 0
13.19.70.5 | Scala 135/200° C. | cad |  | 464 | 59 | 0 | 0
13.19.70.6 | Guaina ad immersione in rame (3/4"). | cad |  | 62 | 7.9 | 0 | 0
13.19.70.7 | Guaina ad immersione in acciaio inox (3/4"). | cad |  | 179 | 22.8 | 0 | 0
13.19.80.0 | TERMOSTATO ANTIGELO A REGOLAZIONE ON-OFF, PER INSTALLAZIONE IN ARIA CON SONDA A SPIRALE. Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria, taratura regolabile con scala visibile e differenziale fisso, sonda a capillare idonea per posizionamento in canalizzazioni per aria, uscita con deviatore unipolare 10 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.80.1 | Scala -5/+15° C. | cad |  | 230 | 29.4 | 0 | 0
13.19.80.2 | Scala -5/+15° C, con riarmo manuale. | cad |  | 305 | 38.8 | 0 | 0
13.19.90 | TERMOSTATO DIFFERENZIALE A REGOLAZIONE ON-OFF PER IMPIANTI A PANNELLI SOLARI. Termostato differenziale a regolazione ON-OFF, particolarmente indicato per impianti a pannelli solari, taratura regolabile, uscita con deviatore unipolare 2 A a 220 V, esecuzione con custodia min. IP 44, costituito da regolatore elettronico con scala 2/12°C e n.2 sonde di temperatura ad immersione. Sono esclusi i collegamenti elettrici. | cad |  | 299 | 38.1 | 0 | 0
13.19.100.0 | UMIDOSTATO DA AMBIENTE O DA CANALE, A REGOLAZIONE ON-OFF E DIFFERENZIALE FISSO. Umidostato a regolazione ON-OFF, taratura regolabile con scala visibile e differenziale fisso, uscita con deviatore unipolare 6 A a 250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.100.1 | Scala 20/80 % U.R., sonda ambiente. | cad |  | 215 | 27.4 | 0 | 0
13.19.100.2 | Scala 20/80 % U.R., sonda da canale. | cad |  | 272 | 34.7 | 0 | 0
13.19.110.0 | PRESSOSTATO A REGOLAZIONE ON-OFFCON TARATURA E DIFFERENZIALE REGOLABILE. Pressostato a regolazione ON-OFF per autoclavi, taratura regolabile, differenziale regolabile, portata contatti superiore a 6 A a 250 V, esecuzione con custodia minimo IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.110.1 | Scala 1,4/ 4,6 bar contatto in apertura. | cad |  | 29.3 | 3.74 | 0 | 0
13.19.110.2 | Scala 2,8/ 7,0 bar contatto in apertura. | cad |  | 43.6 | 5.6 | 0 | 0
13.19.110.3 | Scala 5,6/10,5 bar contatto in apertura. | cad |  | 46.5 | 5.9 | 0 | 0
13.19.110.4 | Scala 0,2/ 8,0 bar contatto in deviazione. | cad |  | 117 | 14.9 | 0 | 0
13.19.110.5 | Scala 5,0/16,0 bar contatto in deviazione. | cad |  | 129 | 16.4 | 0 | 0
13.19.110.6 | Scala 8,0/28,0 bar contatto in deviazione. | cad |  | 146 | 18.6 | 0 | 0
13.19.120 | PRESSOSTATO DI SICUREZZA A RIARMO MANUALE, TARATURA REGOLABILE E DIFFERENZIALE FISSO. Pressostato ad azione ON-OFF, di sicurezza a riarmo manuale, taratura regolabile con scala di taratura visibile, differenziale fisso, portata contatti superiore a 6 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Scala 1,0/5,0 bar. | cad |  | 52 | 6.6 | 0 | 0
13.19.130.0 | PRESSOSTATO A REGOLAZIONE ON-OFF CON TARATURA E DIFFERENZIALE REGOLABILE ED ESECUZIONE IP 55. Pressostato a regolazione ON-OFF, uscita con deviatore unipolare 15 A a 250 V, differenziale regolabile con scala visibile, taratura regolabile con scala visibile, esecuzione con custodia IP 55. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.130.1 | Scala 0,1/ 2,0 bar. | cad |  | 256 | 32.6 | 0 | 0
13.19.130.2 | Scala 1,0/ 6,0 bar. | cad |  | 241 | 30.6 | 0 | 0
13.19.130.3 | Scala 2,0/14,0 bar. | cad |  | 241 | 30.6 | 0 | 0
13.19.130.4 | Scala 5,0/30,0 bar. | cad |  | 248 | 31.6 | 0 | 0
13.19.140.0 | PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER BASSE PRESSIONI A REGOLAZIONE ON-OFF, CON DIFFERENZIALE FISSO. Pressostato differenziale per basse pressioni a regolazione ON-OFF, uscita con deviatore unipolare 1 A a 220 V, esecuzione con custodia min. IP 44, taratura regolabile con scala visibile. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.140.1 | Scala 0,3/ 2,0 mbar pressione max 50 mbar. | cad |  | 263 | 33.5 | 0 | 0
13.19.140.2 | Scala 0,8/ 5,0 mbar pressione max 50 mbar. | cad |  | 263 | 33.5 | 0 | 0
13.19.140.3 | Scala 1,5/10,0 mbar pressione max 50 mbar. | cad |  | 263 | 33.5 | 0 | 0
13.19.150.0 | PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ALTE PRESSIONI A REGOLAZIONE ON-OFF, CON DIFFERENZIALE FISSO. Pressostato differenziale per alte pressioni a regolazione ON-OFF, uscita con deviatore unipolare 4 A a 380 V, esecuzione con custodia IP 66, taratura regolabile con scala sottocoperchio. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.150.1 | Scala 0,1/1,5 bar pressione max 9 bar. | cad |  | 429 | 55 | 0 | 0
13.19.150.2 | Scala 0,5/4,0 bar pressione max 14 bar. | cad |  | 422 | 54 | 0 | 0
13.19.160.0 | REGOLATORE DI LIVELLO ON-OFF A GALLEGGIANTE PER FLUIDI A PRESSIONE ATMOSFERICA. Regolatore di livello ON-OFF per fluidi a pressione atmosferica e temperatura max di 80° C, costituito da interruttore a galleggiante, portata contatti superiore a 6 A a 250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.160.1 | Interruttore a galleggiante con cavo da m 3. | cad |  | 31.6 | 4.02 | 0 | 0
13.19.160.2 | Interruttore a galleggiante con cavo da m 5. | cad |  | 33.9 | 4.32 | 0 | 0
13.19.170.0 | REGOLATORE DI LIVELLO ON-OFF A CONDUCIBILITÀ PER FLUIDI FINO A 80°C. Regolatore di livello ON-OFF per fluidi con temperatura max di 80° C, costituito da regolatore elettronico a conducibilità e n.3 sonde, uscita con deviatore unipolare 5 A a 250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.170.1 | Regolatore con 3 sonde a pressione atmosferica. | cad |  | 672 | 86 | 0 | 0
13.19.170.2 | Regolatore con 3 sonde per serbatoi a pressione. | cad |  | 823 | 105 | 0 | 0
13.19.180 | REGOLATORE DI LIVELLO ON-OFF A GALLEGGIANTE PER FLUIDI IN PRESSIONE AD ALTA TEMPERATURA. Regolatore di livello ON-OFF per fluidi in pressione e ad alta temperatura, costituito da interruttore a galleggiante in recipiente a pressione, uscita con deviatore unipolare 15 A a 250 V, custodia IP 55. Pressione max: 16 bar. Temperatura max: 200° C. Sono esclusi i collegamenti elettrici. | cad |  | 1192 | 152 | 0 | 0
13.19.190.0 | FLUSSOSTATO PER ACQUA DA APPLICARE SU TUBAZIONI DI PICCOLO DIAMETRO. Flussostato per tubazioni fino a DN 20 (3/4") con contatto magnetico, particolarmente idoneo per circuiti di acqua sanitaria, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.190.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). | cad |  | 70 | 8.9 | 0 | 0
13.19.190.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 76 | 9.7 | 0 | 0
13.19.200 | FLUSSOSTATO PER ACQUA DA APPLICARE SU TUBAZIONI DI GRANDE DIAMETRO. Flussostato per tubazioni fino a DN 200 (8") con contatto meccanico, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. | cad |  | 154 | 19.7 | 0 | 0
13.19.210 | FLUSSOSTATO PER ARIA DA APPLICARE SU CANALI DI DISTRIBUZIONE ARIA. Flussostato per aria idoneo per essere installato su canali di distribuzione aria, uscita con deviatore unipolare 15 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44, punto di intervento per velocità > 1,0 m/s. Sono esclusi i collegamenti elettrici. | cad |  | 239 | 30.4 | 0 | 0
13.19.220.0 | APPARECCHIATURA ELETTRONICA PER LA REGOLAZIONE CLIMATICA DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. Apparecchiatura elettronica per regolazione di centrale termica, composta da regolatore climatico con programmi di funzionamento giornalieri e settimanali, idoneo al comando di bruciatore, valvola miscelatrice, elettropompa circuito di riscaldamento, elettropompa anticondensa, elettropompa circuito bollitore. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde.
13.19.220.1 | Regolatore climatico per comando riscaldamento. | cad |  | 892 | 114 | 0 | 0
13.19.220.2 | Regolatore climatico per comando riscaldamento e acqua calda sanitaria. | cad |  | 1229 | 157 | 0 | 0
13.19.220.3 | Regolatore ottimizzatore per comando riscaldamento e acqua calda sanitaria. | cad |  | 2042 | 260 | 0 | 0
13.19.230.0 | APPARECCHIATURA ELETTRONICA PER REGOLAZIONE IN SEQUENZA DI 2 O PIÙ CALDAIE. Apparecchiatura elettronica per regolazione in sequenza di due o piu' generatori di calore, composta da regolatore idoneo al comando di bruciatori, valvole ON-OFF ed elettropompe. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde.
13.19.230.1 | Regolatore per 2 caldaie. | cad |  | 1632 | 208 | 0 | 0
13.19.230.2 | Regolatore per 3 caldaie. | cad |  | 1958 | 249 | 0 | 0
13.19.230.3 | Regolatore per 4 caldaie. | cad |  | 2796 | 356 | 0 | 0
13.19.230.4 | Regolatore per 5 caldaie. | cad |  | 3120 | 398 | 0 | 0
13.19.240 | REGOLATORE ELETTRONICO PER PICCOLE UNITÀ TERMOVENTILANTI CON DUE USCITE MODULANTI. Apparecchiatura elettronica per regolazione a punto fisso della temperatura, montaggio a quadro o dentro il ventilconvettore, costituita da piccolo regolatore a 2 uscite modulanti, particolarmente indicato per il comando delle valvole caldo e freddo di ventilconvettori in impianti a 4 tubi, completo di potenziometro interno oppure con possibilità di potenziometro per taratura a distanza, possibilità di variare il punto di taratura tramite compensatore di temperatura esterna, possibilità di abbassamento notturno. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde. | cad |  | 380 | 48.4 | 0 | 0
13.19.250.0 | REGOLATORE ELETTRONICO DA QUADRO O DA AMBIENTE CON USCITE A 3 PUNTI, ON-OFF OPPURE MODULANTI. Apparecchiatura elettronica per regolazione a punto fisso della grandezza controllata, montaggio in ambiente o a quadro, costituita da regolatore con potenziometro incorporato, possibilità di potenziometro per taratura a distanza, possibilità di variare il punto di taratura tramite compensatore di temperatura esterna, possibilità di abbassamento notturno, possibilità di funzione di limite, uscita a tre punti per il comando di servomotori bidirezionali oppure uscita a due posizioni per comando ON- OFF oppure uscita modulante proporzionale a tensione variabile per il comando di piccoli servomotori modulanti. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde.
13.19.250.1 | Regolatore con uscita a 3 punti. | cad |  | 381 | 48.5 | 0 | 0
13.19.250.2 | Regolatore con 1 uscita a 2 posizioni. | cad |  | 465 | 59 | 0 | 0
13.19.250.3 | Regolatore con 2 uscite a 2 posizioni. | cad |  | 628 | 80 | 0 | 0
13.19.250.4 | Regolatore con 1 uscita modulante. | cad |  | 336 | 42.8 | 0 | 0
13.19.250.5 | Regolatore con 2 uscite modulanti. | cad |  | 452 | 58 | 0 | 0
13.19.250.6 | Regolatore con 1 uscita modulante + 1 uscita a 2 posizioni. | cad |  | 588 | 75 | 0 | 0
13.19.260.0 | REGOLATORE ELETTRONICO DA QUADRO CON USCITE ON-OFF OPPURE MODULANTI. Apparecchiatura elettronica per regolazione a punto fisso della grandezza controllata montaggio a quadro, costituita da regolatore con potenziometro incorporato, possibilità di potenziometro per taratura a distanza, possibilità di variare il punto di taratura tramite compensatore di temperatura esterna, possibilità di funzione di limite, uscita a due posizioni per comandi ON-OFF oppure uscita modulante proporzionale a tensione variabile per il comando di servomotori modulanti. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde.
13.19.260.1 | Regolatore con 1 uscita a due posizioni. | cad |  | 624 | 80 | 0 | 0
13.19.260.2 | Regolatore con 2 uscite a due posizioni. | cad |  | 808 | 103 | 0 | 0
13.19.260.3 | Regolatore con 3 uscite a due posizioni. | cad |  | 985 | 125 | 0 | 0
13.19.260.4 | Regolatore con 1 uscita modulante. | cad |  | 624 | 80 | 0 | 0
13.19.260.5 | Regolatore con 2 uscite modulanti. | cad |  | 765 | 98 | 0 | 0
13.19.260.6 | Regolatore con 3 uscite modulanti. | cad |  | 942 | 120 | 0 | 0
13.19.260.7 | Regolatore con 1 uscita modulante + 1 uscita a due posizioni. | cad |  | 765 | 98 | 0 | 0
13.19.260.8 | Regolatore con 1 uscita modulante + 2 uscite a due posizioni. | cad |  | 985 | 125 | 0 | 0
13.19.260.9 | Regolatore con 2 uscite modulanti + 1 uscita a due posizioni. | cad |  | 985 | 125 | 0 | 0
13.19.260.10 | Funzione di limite aggiunta al regolatore. | cad |  | 178 | 22.6 | 0 | 0
13.19.270 | APPARECCHIATURA ELETTRONICA PER EFFETTUARE LA COMPENSAZIONE DEL VALORE DI TARATURA DI UN REGOLATORE ELETTRONICO. Apparecchiatura elettronica per effettuare la compensazione estiva ed invernale del valore di taratura di regolatori a punto fisso in funzione della temperatura esterna. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde. | cad |  | 389 | 49.5 | 0 | 0
13.19.280 | APPARECCHIATURA ELETTRONICA PER LA REGOLAZIONE DELL'IGIENE DELL'ARIA. Apparecchiatura elettronica per regolazione dell'igiene dell'aria da impiegare in impianti con centrale di trattamento aria a servizio di locali ad alta concentrazione di persone (sale conferenze, ristoranti, sale cinematografiche ecc.) per mantenere un livello costante di qualità dell'aria variando la quantità di aria esterna immessa in funzione delle persone presenti. Il regolatore viene comandato da una sonda ambiente di qualità aria (che misura la concentrazione di CO2), e' corredato di un potenziometro per la taratura dell'indice di qualità dell'aria, ha la possibilità di installare un potenziometro a distanza per la taratura dell'indice di qualità e per la selezione del valore minimo di aria esterna da immettere, ha un'uscita a tensione variabile per il comando proporzionale delle serrande aria ed un'uscita ON - OFF per l'inserimento di eventuali ventilatori. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde. | cad |  | 507 | 65 | 0 | 0
13.19.290 | APPARECCHIATURA ELETTRONICA PER EFFETTUARE IL RECUPERO DI ENERGIA IN IMPIANTI CON CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA. Apparecchiatura elettronica per il recupero di energia, da impiegare in impianti con centrale di trattamento aria per regolare le quantità d'aria esterna da immettere in funzione delle entalpie o delle temperature dell'aria esterna e dell'aria espulsa, costituita da regolatore con potenziometro incorporato per taratura del valore minimo di aria esterna, uscita a tensione variabile per comando proporzionale delle serrande aria, uscita per i regolatori di umidità e/o temperatura per comandare la valvola del caldo e/o del freddo in sequenza alle serrande aria. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde. | cad |  | 839 | 107 | 0 | 0
13.19.300.0 | SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.300.1 | Sonda esterna scala -32/40° C. | cad |  | 143 | 18.2 | 0 | 0
13.19.300.2 | Sonda ambiente scala 0/30° C. | cad |  | 154 | 19.7 | 0 | 0
13.19.300.3 | Sonda ambiente scala -32/40° C. | cad |  | 188 | 23.9 | 0 | 0
13.19.300.4 | Sonda ambiente con potenziometro scala 0/30° C. | cad |  | 263 | 33.5 | 0 | 0
13.19.300.5 | Sonda da canale scala 0/30° C. | cad |  | 190 | 24.2 | 0 | 0
13.19.300.6 | Sonda da canale scala -32/40° C. | cad |  | 254 | 32.3 | 0 | 0
13.19.300.7 | Sonda da canale scala 20/105° C. | cad |  | 254 | 32.3 | 0 | 0
13.19.300.8 | Sonda ad immersione scala 0/30° C. | cad |  | 228 | 29.1 | 0 | 0
13.19.300.9 | Sonda ad immersione scala -32/40° C. | cad |  | 254 | 32.3 | 0 | 0
13.19.300.10 | Sonda ad immersione scala 20/105° C. | cad |  | 254 | 32.3 | 0 | 0
13.19.300.11 | Sonda per fumi scala 0/500° C. | cad |  | 254 | 32.3 | 0 | 0
13.19.310.0 | SONDA DI UMIDITÀ PER IL COMANDO DI REGOLATORI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Sonda di umidità per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.310.1 | Sonda ambiente, scala 30/80 % U.R. | cad |  | 360 | 45.9 | 0 | 0
13.19.310.2 | Sonda ambiente con potenziometro, scala 30/80 % U.R. | cad |  | 466 | 59 | 0 | 0
13.19.310.3 | Sonda da canale, scala 30/80 % U.R. | cad |  | 405 | 52 | 0 | 0
13.19.320.0 | SONDA DI TEMPERATURA E UMIDITÀ COMBINATE PER IL COMANDO DI REGOLATORI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Sonda di temperatura e umidità per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.320.1 | Sonda ambiente, scala 0/30° C e 30/80 % U.R. | cad |  | 417 | 53 | 0 | 0
13.19.320.2 | Sonda da canale, scala 0/30° C e 30/80 % U.R. | cad |  | 464 | 59 | 0 | 0
13.19.320.3 | Sonda ambiente con potenziometri, scala 0/30° C e 30/80 % U.R | cad |  | 594 | 76 | 0 | 0
13.19.330 | SONDA DI VELOCITÀ DELL'ARIA PER REGOLATORI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Sonda di velocità dell'aria da installare all'interno di canali per comando di apparecchiature elettroniche di regolazione. Scala 0-15 m/s. Sono esclusi i collegamenti elettrici. | cad |  | 376 | 47.8 | 0 | 0
13.19.332 | SONDA DI IGIENE DELL'ARIA PER REGOLATORI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Sonda di igiene dell'aria da installare all'interno di ambienti per la misura della concentrazione di CO2, idonea al comando di apparecchiature elettroniche di regolazione della qualità dell’aria. Sono esclusi i collegamenti elettrici. | cad |  | 306 | 38.9 | 0 | 0
13.19.340.0 | SONDA DI PRESSIONE DIFFERENZIALE PER IL COMANDO DI REGOLATORI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Sonda di pressione differenziale per apparecchiature elettroniche di regolazione. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.340.1 | Scala 0/1 mbar. | cad |  | 418 | 53 | 0 | 0
13.19.340.2 | Scala 0/3 mbar. | cad |  | 418 | 53 | 0 | 0
13.19.340.3 | Scala 0/10 mbar. | cad |  | 418 | 53 | 0 | 0
13.19.350.0 | POTENZIOMETRO DI COMANDO A DISTANZA PER REGOLATORI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Potenziometro di comando a distanza per impostare il valore di taratura dei regolatori, montaggio a quadro. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.350.1 | Potenziometro temperatura scala 0/30° C. | cad |  | 179 | 22.8 | 0 | 0
13.19.350.2 | Potenziometro temperatura scala -32/40° C. | cad |  | 179 | 22.8 | 0 | 0
13.19.350.3 | Potenziometro temperatura scala 20/105° C. | cad |  | 179 | 22.8 | 0 | 0
13.19.350.4 | Potenziometro umidità scala 30/80 %. | cad |  | 178 | 22.6 | 0 | 0
13.19.350.5 | Potenziometro di posizione scala 0/100 %. | cad |  | 239 | 30.4 | 0 | 0
13.19.360.0 | SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA, CON COMANDO ON-OFF, REVERSIBILE. Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilità di installare microinterruttori ausiliari. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.360.1 | Servocomando da 4 Nm (max 0,8 mq serranda). | cad |  | 134 | 17.1 | 0 | 0
13.19.360.2 | Servocomando da 8 Nm (max 1,5 mq serranda). | cad |  | 166 | 21.2 | 0 | 0
13.19.360.3 | Servocomando da 18 Nm (max 3,6 mq serranda). | cad |  | 198 | 25.2 | 0 | 0
13.19.360.4 | Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda). | cad |  | 352 | 44.9 | 0 | 0
13.19.360.5 | Servocomando da 4 Nm (max 0,8 mq serranda) con ritorno a molla. | cad |  | 383 | 48.8 | 0 | 0
13.19.360.6 | Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda) con ritorno a molla. | cad |  | 457 | 58 | 0 | 0
13.19.380.0 | SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA, CON COMANDO PROPORZIONALE, REVERSIBILE. Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile, tensione 24 V, possibilità di installare microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.380.1 | Servocomando da 4 Nm (max 0,8 mq serranda). | cad |  | 192 | 24.4 | 0 | 0
13.19.380.2 | Servocomando da 8 Nm (max 1,5 mq serranda). | cad |  | 253 | 32.2 | 0 | 0
13.19.380.3 | Servocomando da 18 Nm (max 3,6 mq serranda). | cad |  | 326 | 41.5 | 0 | 0
13.19.380.4 | Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda). | cad |  | 458 | 58 | 0 | 0
13.19.380.5 | Servocomando da 4 Nm (max 0,8 mq serranda) con ritorno a molla. | cad |  | 448 | 57 | 0 | 0
13.19.380.6 | Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda) con ritorno a molla. | cad |  | 483 | 62 | 0 | 0
13.19.390.0 | ACCESSORI PER SERVOCOMANDI. Accessori per servocomandi di azionamento serrande per l'aria, comprensivi degli oneri per il montaggio.
13.19.390.1 | Microinterruttore ausiliario | cad |  | 52 | 6.6 | 0 | 0
13.19.390.2 | Doppio microinterruttore ausiliario. | cad |  | 68 | 8.7 | 0 | 0
13.19.390.3 | Potenziometro di comando a distanza. | cad |  | 77 | 9.8 | 0 | 0
13.19.390.4 | Indicatore di posizione digitale. | cad |  | 432 | 55 | 0 | 0
13.19.400.0 | VALVOLA DI ZONA A SFERA A DUE VIE CON OTTURATORE A SFERA ROTANTE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE. Valvola di zona a sfera a due vie con servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, classe di protezione IP44, comando a due fili, completa di microinterruttore ausiliario. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.400.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). | cad |  | 245 | 10.3 | 0 | 0
13.19.400.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 226 | 9.5 | 0 | 0
13.19.400.3 | Diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 262 | 11.1 | 0 | 0
13.19.410.0 | VALVOLA DI ZONA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE ELETTROTERMICO, RITORNO A MOLLA. Valvola di zona a due vie con servomotore elettrotermico a 220 V o 24 V, normalmente chiuso, completa di comando manuale e microinterruttore di servizio. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.410.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). | cad |  | 230 | 9.7 | 0 | 0
13.19.410.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 231 | 9.8 | 0 | 0
13.19.410.3 | Diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 250 | 10.6 | 0 | 0
13.19.415.0 | VALVOLA A DUE VIE A SFERA DI REGOLAZIONE. Valvola a due vie del tipo a sfera per regolazione, per acqua calda e refrigerata (+5°C / +100°C), PN 16, completa di servomotore rotativo a 24 V o 230 V, funzione ON-OFF o modulante con segnale di regolazione a 3 punti oppure a tensione variabile 0 - 10 V e caratteristica equipercentuale, attacchi filettati. Portata caratteristica min/max con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.415.1 | Diametro nominale 15 (1/2") - KV = 0,6/6,3. | cad |  | 284 | 12 | 0 | 0
13.19.415.2 | Diametro nominale 20 (3/4") - KV = 4,0/8,6. | cad |  | 294 | 12.4 | 0 | 0
13.19.415.3 | Diametro nominale 25 (1") - KV = 6,3/16,0. | cad |  | 317 | 13.4 | 0 | 0
13.19.415.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4) - KV = 10,0/16,0. | cad |  | 448 | 18.9 | 0 | 0
13.19.415.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2) - KV = 16,0/25,0. | cad |  | 451 | 19 | 0 | 0
13.19.415.6 | Diametro nominale 40 (2") - KV = 25,0/40,0. | cad |  | 548 | 23.1 | 0 | 0
13.19.420.0 | VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE, PN 10. Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.420.1 | Diametro nominale 20 (3/4") - KV = 6,3. | cad |  | 505 | 21.3 | 0 | 0
13.19.420.2 | Diametro nominale 25 (1") - KV = 10,0. | cad |  | 518 | 21.9 | 0 | 0
13.19.420.3 | Diametro nominale 32 (1"1/4) - KV = 16,0. | cad |  | 580 | 24.5 | 0 | 0
13.19.420.4 | Diametro nominale 40 (1"1/2) - KV = 25,0. | cad |  | 630 | 26.6 | 0 | 0
13.19.420.5 | Diametro nominale 50 (2") - KV = 40,0. | cad |  | 686 | 28.9 | 0 | 0
13.19.430.0 | VALVOLA A DUE VIE A FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE, PN 10. Valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V, controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.430.1 | Diametro nominale 40 (1"1/2) - KV = 85. | cad |  | 837 | 35.3 | 0 | 0
13.19.430.2 | Diametro nominale 50 (2") - KV = 130. | cad |  | 866 | 36.5 | 0 | 0
13.19.430.3 | Diametro nominale 65 (2"1/2) - KV = 220. | cad |  | 879 | 37.1 | 0 | 0
13.19.430.4 | Diametro nominale 80 (3") - KV = 340. | cad |  | 937 | 39.5 | 0 | 0
13.19.430.5 | Diametro nominale 100 (4") - KV = 550. | cad |  | 1009 | 42.6 | 0 | 0
13.19.430.6 | Diametro nominale 125 (5") - KV = 900. | cad |  | 1122 | 47.3 | 0 | 0
13.19.430.7 | Diametro nominale 150 (6") - KV = 1400. | cad |  | 1249 | 53 | 0 | 0
13.19.430.8 | Diametro nominale 200 (8") - KV = 2500. | cad |  | 1505 | 63 | 0 | 0
13.19.430.9 | Doppio microinterruttore ausiliario. | cad |  | 105 | 4.43 | 0 | 0
13.19.435.0 | VALVOLA A DUE VIE TIPO WAFER DI REGOLAZIONE. Valvola a due vie per regolazione del tipo WAFER ad otturatore verticale per inserimento diretto fra flange, idonea per acqua calda e refrigerata (+5°C / +120°C), PN 16, completa di servomotore bidirezionale a 24 V o 230 V, funzione ON-OFF o modulante con segnale di regolazione a 3 punti oppure a tensione variabile 0 - 10 V e caratteristica equipercentuale. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.435.1 | Diametro nominale 20 (3/4") - KV = 10. | cad |  | 795 | 33.5 | 0 | 0
13.19.435.2 | Diametro nominale 25 (1") - KV = 10. | cad |  | 795 | 33.5 | 0 | 0
13.19.435.3 | Diametro nominale 32 (1"1/4) - KV = 16. | cad |  | 823 | 34.7 | 0 | 0
13.19.435.4 | Diametro nominale 40 (1"1/2) - KV = 25. | cad |  | 837 | 35.3 | 0 | 0
13.19.435.5 | Diametro nominale 50 (2") - KV = 40. | cad |  | 866 | 36.5 | 0 | 0
13.19.435.6 | Diametro nominale 65 (2"1/2) - KV = 63. | cad |  | 908 | 38.3 | 0 | 0
13.19.435.7 | Diametro nominale 80 (3") - KV = 100. | cad |  | 978 | 41.3 | 0 | 0
13.19.435.8 | Diametro nominale 100 (4") - KV = 145. | cad |  | 2030 | 86 | 0 | 0
13.19.435.9 | Diametro nominale 125 (5") - KV = 220. | cad |  | 2485 | 105 | 0 | 0
13.19.435.10 | Diametro nominale 150 (6") - KV = 230. | cad |  | 2980 | 126 | 0 | 0
13.19.440.0 | VALVOLA A 2 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE, SERVOTORE MODULANTE, PN 16. Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.440.1 | Diametro nominale 10 (3/8"). KV = 0,6. | cad |  | 268 | 11.3 | 0 | 0
13.19.440.2 | Diametro nominale 10 (3/8"). KV = 1,0. | cad |  | 268 | 11.3 | 0 | 0
13.19.440.3 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 1,6. | cad |  | 277 | 11.7 | 0 | 0
13.19.440.4 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 2,5. | cad |  | 277 | 11.7 | 0 | 0
13.19.440.5 | Diametro nominale 20 (3/4"). KV = 4,0. | cad |  | 329 | 13.9 | 0 | 0
13.19.450.0 | VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOTORE MODULANTE, PN 16. Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.450.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 0,6. | cad |  | 1065 | 45 | 0 | 0
13.19.450.2 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 1,5. | cad |  | 1065 | 45 | 0 | 0
13.19.450.3 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 3,0. | cad |  | 1065 | 45 | 0 | 0
13.19.450.4 | Diametro nominale 20 (3/4"). KV = 5,0. | cad |  | 1136 | 48 | 0 | 0
13.19.450.5 | Diametro nominale 25 (1"). KV = 8,0. | cad |  | 1235 | 52 | 0 | 0
13.19.450.6 | Diametro nominale 32 (1"1/4). KV = 12,0. | cad |  | 1376 | 58 | 0 | 0
13.19.450.7 | Diametro nominale 40 (1"1/2). KV = 20,0. | cad |  | 1406 | 59 | 0 | 0
13.19.450.8 | Diametro nominale 50 (2"). KV = 30,0. | cad |  | 1546 | 65 | 0 | 0
13.19.450.9 | Diametro nominale 65 (2"1/2). KV = 50,0. | cad |  | 2129 | 90 | 0 | 0
13.19.450.10 | Diametro nominale 80 (3"). KV = 80,0. | cad |  | 2513 | 106 | 0 | 0
13.19.450.11 | Diametro nominale 100 (4"). KV = 130,0. | cad |  | 3038 | 128 | 0 | 0
13.19.460.0 | VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOTORE MODULANTE, RITORNO A MOLLA, PN 40. Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e vapore, PN 40, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, con molla di ritorno, idonea per acqua surriscaldata e vapore fino a 180° C, attacchi flangiati con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.460.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 0,2. | cad |  | 2171 | 92 | 0 | 0
13.19.460.2 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 0,4. | cad |  | 2171 | 92 | 0 | 0
13.19.460.3 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 0,8. | cad |  | 2171 | 92 | 0 | 0
13.19.460.4 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 1,5. | cad |  | 2171 | 92 | 0 | 0
13.19.460.5 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 3,0. | cad |  | 2171 | 92 | 0 | 0
13.19.460.6 | Diametro nominale 20 (3/4"). KV = 5,0. | cad |  | 3009 | 127 | 0 | 0
13.19.460.7 | Diametro nominale 25 (1"). KV = 8,0. | cad |  | 3576 | 151 | 0 | 0
13.19.460.8 | Diametro nominale 32 (1"1/4). KV = 12,0. | cad |  | 3960 | 167 | 0 | 0
13.19.460.9 | Diametro nominale 40 (1"1/2). KV = 20,0. | cad |  | 4472 | 189 | 0 | 0
13.19.470.0 | VALVOLA DI ZONA A SFERA A TRE VIE CON OTTURATORE A SFERA ROTANTE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE. Valvola di zona a sfera a tre vie con servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, classe di protezione IP 44, comando a due fili, by-pass sulla via d'angolo, completa di microinterruttore ausiliario. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.470.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). | cad |  | 273 | 11.5 | 0 | 0
13.19.470.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 273 | 11.5 | 0 | 0
13.19.470.3 | Diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 293 | 12.4 | 0 | 0
13.19.470.4 | T di by-pass equilibrato diametro nominale 15 (1/2"). | cad |  | 31.3 | 1.32 | 0 | 0
13.19.470.5 | T di by-pass equilibrato diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 32.6 | 1.37 | 0 | 0
13.19.470.6 | T di by-pass equilibrato diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 44.6 | 1.88 | 0 | 0
13.19.480.0 | VALVOLA DI ZONA A TRE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE ELETTROTERMICO, RITORNO A MOLLA. Valvola di zona a tre vie con servomotore elettrotermico a 220 V o 24 V, normalmente chiusa sulla via diretta, completa di comando manuale e microinterruttore di servizio. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.480.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). | cad |  | 235 | 9.9 | 0 | 0
13.19.480.2 | Diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 236 | 9.9 | 0 | 0
13.19.480.3 | Diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 285 | 12 | 0 | 0
13.19.480.4 | T di by-pass equilibrato diametro nominale 15 (1/2"). | cad |  | 31.3 | 1.32 | 0 | 0
13.19.480.5 | T di by-pass equilibrato diametro nominale 20 (3/4"). | cad |  | 32.6 | 1.37 | 0 | 0
13.19.480.6 | T di by-pass equilibrato diametro nominale 25 (1"). | cad |  | 44.6 | 1.88 | 0 | 0
13.19.485.0 | VALVOLA A TRE VIE A SFERA DI REGOLAZIONE. Valvola a tre vie del tipo a sfera per regolazione, per acqua calda e refrigerata (+5°C / +100°C), PN 16, completa di servomotore rotativo a 24 V o 230 V, funzione ON-OFF o modulante con segnale di regolazione a 3 punti oppure a tensione variabile 0 - 10 V e caratteristica equipercentuale, attacchi filettati. Portata caratteristica min/max con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.485.1 | Diametro nominale 15 (1/2") - KV = 0,6/4,0. | cad |  | 346 | 14.6 | 0 | 0
13.19.485.2 | Diametro nominale 20 (3/4") - KV = 4,0/6,3. | cad |  | 363 | 15.3 | 0 | 0
13.19.485.3 | Diametro nominale 25 (1") - KV = 6,3/10,0 | cad |  | 441 | 18.6 | 0 | 0
13.19.485.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4) - KV = 10,0/16,0. | cad |  | 662 | 27.9 | 0 | 0
13.19.485.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2) - KV = 16,0. | cad |  | 671 | 28.3 | 0 | 0
13.19.485.6 | Diametro nominale 45 (2") - KV = 25,0. | cad |  | 908 | 38.3 | 0 | 0
13.19.490.0 | VALVOLA A TRE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE, PN 10. Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale, a 220 V o 24 V, attacchi filettati. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.490.1 | Diametro nominale 20 (3/4") KV = 6,3. | cad |  | 514 | 21.7 | 0 | 0
13.19.490.2 | Diametro nominale 25 (1") KV = 10,0. | cad |  | 524 | 22.1 | 0 | 0
13.19.490.3 | Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 16,0. | cad |  | 586 | 24.7 | 0 | 0
13.19.490.4 | Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 25,0. | cad |  | 639 | 27 | 0 | 0
13.19.490.5 | Diametro nominale 50 (2") KV = 40,0. | cad |  | 694 | 29.3 | 0 | 0
13.19.500.0 | VALVOLA A TRE VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE, PN 6. Valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.500.1 | Diametro nominale 25 (1") KV = 16. | cad |  | 724 | 30.5 | 0 | 0
13.19.500.2 | Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 25. | cad |  | 724 | 30.5 | 0 | 0
13.19.500.3 | Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 40. | cad |  | 739 | 31.2 | 0 | 0
13.19.500.4 | Diametro nominale 50 (2") KV = 63. | cad |  | 810 | 34.2 | 0 | 0
13.19.500.5 | Diametro nominale 65 (2"1/2) KV = 100. | cad |  | 978 | 41.3 | 0 | 0
13.19.500.6 | Diametro nominale 80 (3") KV = 160. | cad |  | 1164 | 49.1 | 0 | 0
13.19.500.7 | Diametro nominale 100 (4") KV = 250. | cad |  | 1704 | 72 | 0 | 0
13.19.500.8 | Doppio microinterruttore ausiliario. | cad |  | 108 | 4.57 | 0 | 0
13.19.510.0 | VALVOLA A TRE VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SED E E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE, PN 16. Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.510.1 | Diametro nominale 10 (3/8"). KV 0,6. | cad |  | 238 | 10 | 0 | 0
13.19.510.2 | Diametro nominale 10 (3/8"). KV 1,0. | cad |  | 238 | 10 | 0 | 0
13.19.510.3 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV 1,6. | cad |  | 244 | 10.3 | 0 | 0
13.19.510.4 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV 2,5. | cad |  | 244 | 10.3 | 0 | 0
13.19.510.5 | Diametro nominale 20 (3/4"). KV 4,0. | cad |  | 248 | 10.5 | 0 | 0
13.19.520.0 | VALVOLA A TRE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE, PN 16. Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.520.1 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 0,6. | cad |  | 837 | 35.3 | 0 | 0
13.19.520.2 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 1,5. | cad |  | 837 | 35.3 | 0 | 0
13.19.520.3 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 3,0. | cad |  | 837 | 35.3 | 0 | 0
13.19.520.4 | Diametro nominale 20 (3/4"). KV = 5,0. | cad |  | 879 | 37.1 | 0 | 0
13.19.520.5 | Diametro nominale 25 (1"). KV = 8,0. | cad |  | 965 | 40.7 | 0 | 0
13.19.520.6 | Diametro nominale 32 (1"1/4). KV = 12,0. | cad |  | 1079 | 45.5 | 0 | 0
13.19.520.7 | Diametro nominale 40 (1"1/2). KV = 20,0. | cad |  | 1108 | 46.8 | 0 | 0
13.19.520.8 | Diametro nominale 50 (2"). KV = 30,0. | cad |  | 1220 | 51 | 0 | 0
13.19.520.9 | Diametro nominale 65 (2"1/2). KV = 50,0. | cad |  | 1676 | 71 | 0 | 0
13.19.520.10 | Diametro nominale 80 (3"). KV = 80,0. | cad |  | 1973 | 83 | 0 | 0
13.19.520.11 | Diametro nominale 100 (4"). KV = 130,0. | cad |  | 2384 | 101 | 0 | 0
13.19.530.0 | VALVOLA A TRE VIE PER GRANDI DIAMETRI CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE O MODULANTE, PN 16. Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore bidirezionale a 24 V o 220 V oppure di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi flangiati con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.530.1 | Diametro nominale 65 (2"1/2) - KV = 60. | cad |  | 2825 | 119 | 0 | 0
13.19.530.2 | Diametro nominale 80 (3") - KV = 90 | cad |  | 2937 | 124 | 0 | 0
13.19.530.3 | Diametro nominale 100 (4") - KV = 130. | cad |  | 3364 | 142 | 0 | 0
13.19.530.4 | Diametro nominale 125 (5") - KV = 200. | cad |  | 3421 | 144 | 0 | 0
13.19.530.5 | Diametro nominale 150 (6") - KV = 300. | cad |  | 4031 | 170 | 0 | 0
13.19.530.6 | Alimentatore d'emergenza a 24 V per chiusura automatica. | cad |  | 1291 | 54 | 0 | 0
13.19.540.0 | VALVOLA A QUATTRO VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE, PN 16. Valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.540.1 | Diametro nominale 25 (1") KV = 16. | cad |  | 739 | 31.2 | 0 | 0
13.19.540.2 | Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 25. | cad |  | 752 | 31.7 | 0 | 0
13.19.540.3 | Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 40. | cad |  | 780 | 32.9 | 0 | 0
13.19.540.4 | Diametro nominale 50 (2") KV = 63. | cad |  | 837 | 35.3 | 0 | 0
13.19.540.5 | Diametro nominale 65 (2"1/2) KV = 100. | cad |  | 1051 | 44.3 | 0 | 0
13.19.540.6 | Diametro nominale 80 (3") KV = 160. | cad |  | 1277 | 54 | 0 | 0
13.19.540.7 | Diametro nominale 100 (4") KV = 250. | cad |  | 1789 | 76 | 0 | 0
13.19.540.8 | Doppio microinterruttore ausiliario. | cad |  | 108 | 4.57 | 0 | 0
13.19.550.0 | VALVOLA A QUATTRO VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE, SERVOTORE MODULANTE, PN 16. Valvola a quattro vie (tre vie con T di by-pass) del tipo a sede ed otturatore, PN 16 per acqua calda e refrigerata, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.550.1 | Diametro nominale 10 (3/8"). KV = 0,6. | cad |  | 248 | 10.5 | 0 | 0
13.19.550.2 | Diametro nominale 10 (3/8"). KV = 1,0. | cad |  | 248 | 10.5 | 0 | 0
13.19.550.3 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 1,6. | cad |  | 254 | 10.7 | 0 | 0
13.19.550.4 | Diametro nominale 15 (1/2"). KV = 2,5. | cad |  | 254 | 10.7 | 0 | 0
13.19.550.5 | Diametro nominale 20 (3/4"). KV = 4,0. | cad |  | 296 | 12.5 | 0 | 0
13.19.560.0 | ELETTROVALVOLA A 2 VIE NORMALMENTE CHIUSA, TIPO A MEMBRANA SERVOASSISTITA PER TEMPERATURE FINO A 90°C. Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa del tipo a membrana servoassistita idonea per fluidi e gas in genere fino ad una temperatura di 90° C, attacchi filettati, bobina a 12 - 24 - 48 - 110 - 220 - 380 V. L'azionamento della membrana necessita di una differenza di pressione minima di 0,1 bar fra ingresso ed uscita. Pressione nominale: PN (bar). Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.560.1 | Diametro nominale 10 (3/8") PN = 20. | cad |  | 62 | 2.6 | 0 | 0
13.19.560.2 | Diametro nominale 15 (1/2") PN = 20. | cad |  | 65 | 2.73 | 0 | 0
13.19.560.3 | Diametro nominale 20 (3/4") PN = 16. | cad |  | 89 | 3.76 | 0 | 0
13.19.560.4 | Diametro nominale 25 (1") PN = 16. | cad |  | 96 | 4.03 | 0 | 0
13.19.560.5 | Diametro nominale 32 (1"1/4) PN = 10. | cad |  | 180 | 7.6 | 0 | 0
13.19.560.6 | Diametro nominale 40 (1"1/2) PN = 10. | cad |  | 180 | 7.6 | 0 | 0
13.19.560.7 | Diametro nominale 50 (2") PN = 10. | cad |  | 268 | 11.3 | 0 | 0
13.19.570.0 | ELETTROVALVOLA A 2 VIE NORMALMENTE CHIUSA, TIPO A MEMBRANA SERVOASSISTITA PER TEMPERATURE FINO A 150°C. Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa del tipo a membrana servoassistita idonea per fluidi e gas in genere fino ad una temperatura di 150° C, attacchi filettati, bobina a 12 - 24 - 48 - 110 - 220 - 380 V. L'azionamento della membrana necessita di una differenza di pressione minima di 0,1 bar fra ingresso ed uscita. Pressione nominale: PN (bar). Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.570.1 | Diametro nominale 10 (3/8") PN = 20. | cad |  | 74 | 3.13 | 0 | 0
13.19.570.2 | Diametro nominale 15 (1/2") PN = 20. | cad |  | 80 | 3.36 | 0 | 0
13.19.570.3 | Diametro nominale 20 (3/4") PN = 16. | cad |  | 103 | 4.34 | 0 | 0
13.19.570.4 | Diametro nominale 25 (1") PN = 16. | cad |  | 116 | 4.88 | 0 | 0
13.19.570.5 | Diametro nominale 32 (1"1/4) PN = 10. | cad |  | 206 | 8.7 | 0 | 0
13.19.570.6 | Diametro nominale 40 (1"1/2) PN = 10. | cad |  | 206 | 8.7 | 0 | 0
13.19.570.7 | Diametro nominale 50 (2") PN = 10. | cad |  | 292 | 12.3 | 0 | 0
13.19.580.0 | ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA, TIPO A COMANDO DIRETTO A DUE O TRE VIE OPPURE A MEMBRANA TRASCINATA A DUE VIE. Elettrovalvola normalmente chiusa del tipo a comando diretto a 2 o 3 vie oppure a membrana trascinata a 2 vie che non necessitano per l'azionamento di una differenza di pressione tra ingresso e uscita, idonea per fluidi e gas in genere fino ad una temperatura di 90° C, attacchi filettati, bobina a 12 - 24 - 48 - 110 - 220 - 380 V. Diametro nominale: DN (mm). Pressione nominale: PN (bar). Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.19.580.1 | DN 6 (1/4") PN = 5 Comando diretto (a 3 vie). | cad |  | 44.6 | 1.88 | 0 | 0
13.19.580.2 | DN 6 (1/4") PN = 5 Comando diretto (a 2 vie). | cad |  | 44.6 | 1.88 | 0 | 0
13.19.580.3 | DN 10 (3/8") PN = 5 Comando diretto (a 2 vie). | cad |  | 44.6 | 1.88 | 0 | 0
13.19.580.4 | DN 15 (1/2") PN = 5 Comando diretto (a 2 vie). | cad |  | 45.8 | 1.93 | 0 | 0
13.19.580.5 | DN 10 (3/8") PN = 14 Membrana trascinata. | cad |  | 73 | 3.09 | 0 | 0
13.19.580.6 | DN 15 (1/2") PN = 14 Membrana trascinata. | cad |  | 80 | 3.36 | 0 | 0
13.19.580.7 | DN 20 (3/4") PN = 14 Membrana trascinata. | cad |  | 81 | 3.4 | 0 | 0
13.19.580.8 | DN 25 (1") PN = 12 Membrana trascinata. | cad |  | 122 | 5.1 | 0 | 0
13.19.590.0 | SISTEMA DI REGOLAZIONE E GESTIONE A CONTROLLO DIGITALE DIRETTO PER PICCOLI IMPIANTI. Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per servizi tecnologici di piccola estensione, costituito da terminale di interfaccia con l'operatore, una o più sottostazioni DDC, quadri di regolazione per il contenimento delle sottostazioni, bus di comunicazione, software di gestione, programmazione delle sottostazioni, messa in servizio, istruzione del personale addetto alla gestione. Il terminale di interfaccia ha un visualizzatore display a cristalli liquidi ed una tastiera che consentono il colloquio con tutte le sottostazioni impostando i set-point, visualizzando i parametri e gli allarmi, modificando i programmi a tempo, ecc. Le sottostazioni sono posizionate in prossimità dei quadri di potenza che alimentano le utenze da controllare con il compito di effettuare l'interfaccia fra gli elementi in campo ed il sistema di regolazione e possono gestire ciascuna un certo numero di punti (uscite ed ingressi). Nelle sottostazioni risiedono tutti i programmi di regolazione e comando in modo da funzionare autonomamente anche in caso di avaria del terminale. I quadri di regolazione, in esecuzione IP 44, servono ad alloggiare le sottostazioni e tutte le connessioni di queste con le linee bus e gli elementi in campo. Il bus di comunicazione e' la linea che consente la trasmissione dati fra le sottostazioni ed il terminale portatile. Il sistema ha la possibilità di essere collegato successivamente ad una centrale di gestione con PC, video, tastiera e stampante e quindi può essere interconnesso con sistemi di gestione di livello superiore. Il sistema di regolazione e' valutato come somma degli elementi che lo compongono e cioè dal numero dei terminali di interfaccia, dal numero e tipo di sottostazioni, dai metri lineari del bus di comunicazione e dal numero dei punti controllati (ingressi e uscite digitali, ingressi e uscite analogiche). Il sistema s’intende completo e funzionante, quindi completo della fornitura e posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC per la posa della linea bus installata sottotraccia o a vista, di tutte quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema quali interfacce, adattatori, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra loro, dei quadri di regolazione per il contenimento delle apparecchiature suddette, del software di gestione redatto secondo le richieste del progettista o direttore lavori o utente finale, di tutte le prestazioni di personale specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema, degli schemi elettrici e manuali operativi del sistema, dell'istruzione al personale addetto alla gestione. Restano esclusi i quadri di potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le alimentazioni per i quadri di regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra quadri di regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, relais, ecc.
13.19.590.1 | Terminale di interfaccia. | cad |  | 1023 | 43.2 | 0 | 0
13.19.590.2 | Sottostazione fino a 10 punti controllati. | cad |  | 937 | 39.5 | 0 | 0
13.19.590.3 | Sottostazione fino a 20 punti controllati. | cad |  | 1335 | 56 | 0 | 0
13.19.590.4 | Sottostazione fino a 40 punti controllati. | cad |  | 2341 | 99 | 0 | 0
13.19.590.5 | Linea bus di comunicazione. | m |  | 12.6 | 0.53 | 0 | 0
13.19.590.6 | Modem per collegamenti telefonici | cad |  | 506 | 21.4 | 0 | 0
13.19.590.7 | Punti controllati. | cad |  | 166 | 7 | 0 | 0
13.19.600.0 | SISTEMA DI REGOLAZIONE E GESTIONE A CONTROLLO DIGITALE DIRETTO PER MEDI E GRANDI IMPIANTI. Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per servizi tecnologici di media e grande estensione, costituito da centrale di gestione, una o più sottostazioni DDC di comando e controllo, eventuale terminale portatile di interfaccia, quadri di regolazione per il contenimento delle sottostazioni, bus di comunicazione, eventuale modem per comunicazione telefonica, software di gestione, programmazione delle sottostazioni, messa in servizio, istruzione del personale addetto alla gestione. La centrale di gestione e' costituita da un PC pentium con HD di idonea velocità e capacità, floppy disk da 3,5", unità CD, tastiera, mouse, video grafico a colori da 16", stampante. La centrale è in grado di colloquiare con il sistema di regolazione, visualizzare sinottici, caricare i programmi, registrare e/o stampare gli allarmi, i dati, i consumi, ecc. e di effettuare tutte le funzioni necessarie alla gestione e controllo. Le sottostazioni DDC di comando e di controllo sono posizionate in prossimità dei quadri di potenza che alimentano le utenze da controllare con il compito di effettuare l'interfaccia fra gli elementi in campo ed il sistema di regolazione e possono gestire ciascuna un certo numero di punti (uscite e ingressi). Nelle sottostazioni risiedono tutti i programmi di regolazione e comando in modo da funzionare autonomamente anche in caso di avaria della centrale di gestione. Il terminale portatile di interfaccia e' dotato di visualizzatore display a cristalli liquidi e di tastiera, tramite i quali è possibile colloquiare in loco con il sistema per visualizzare o modificare i parametri delle varie sottostazioni. I quadri di regolazione, in esecuzione IP 44, servono ad alloggiare le sottostazioni e tutte le connessioni di queste con le linee bus e gli elementi in campo. Il bus di comunicazione è la linea che consente la trasmissione dati fra centrale di gestione e sottostazioni e fra le sottostazioni stesse in modo che queste ultime possono essere indipendenti dal funzionamento della centrale di gestione. L'eventuale modem permette di intervenire sul software tramite linea telefonica. Il software di gestione può essere di tipo non grafico e cioè con semplici menù guidati oppure di tipo grafico più o meno dettagliato in funzione della complessità del sistema. Il sistema di regolazione e' valutato come somma degli elementi che lo compongono e cioè dagli elementi presenti nella centrale di gestione, dal numero e tipo delle sottostazioni, dal numero dei terminali portatili di interfaccia, dai metri lineari del bus di comunicazione, dal numero dei modem, dal tipo di software e dal numero dei punti controllati (ingressi e uscite digitali, ingressi e uscite analogiche) con programmazione grafica oppure non grafica. Il sistema s’intende completo e funzionante, quindi completo della fornitura e posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC per la posa della linea bus installata sottotraccia oppure a vista, di tutte quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema quali interfacce, adattatori, concentratori, controllori, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra loro, dei quadri di regolazione per il contenimento delle apparecchiature suddette, del software di gestione redatto secondo le richieste del progettista o direttore lavori o utente finale, di tutte le prestazioni di personale specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema, degli schemi elettrici e manuali operativi del sistema, dell'istruzione al personale addetto alla gestione. Restano esclusi i quadri di potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le alimentazioni per la centrale di gestione e per i quadri di regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra quadri di regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, relais, ecc.
13.19.600.1 | PC pentium con HD, CD, video, tastiera, mouse. | cad |  | 3776 | 159 | 0 | 0
13.19.600.2 | Stampante a getto di inchiostro. | cad |  | 506 | 21.4 | 0 | 0
13.19.600.3 | Sottostazione fino a 10 punti controllati. | cad |  | 937 | 39.5 | 0 | 0
13.19.600.4 | Sottostazione fino a 20 punti controllati. | cad |  | 1335 | 56 | 0 | 0
13.19.600.5 | Sottostazione fino a 40 punti controllati. | cad |  | 2341 | 99 | 0 | 0
13.19.600.6 | Sottostazione fino a 60 punti controllati. | cad |  | 3250 | 137 | 0 | 0
13.19.600.7 | Terminale portatile di interfaccia. | cad |  | 1023 | 43.2 | 0 | 0
13.19.600.8 | Linea bus di comunicazione. | m |  | 12.6 | 0.53 | 0 | 0
13.19.600.9 | Modem per collegamenti telefonici. | cad |  | 506 | 21.4 | 0 | 0
13.19.600.10 | Software non grafico. | cad |  | 2357 | 99 | 0 | 0
13.19.600.11 | Software grafico. | cad |  | 4713 | 199 | 0 | 0
13.19.600.12 | Punti controllati (programmazione non grafica). | cad |  | 166 | 7 | 0 | 0
13.19.600.13 | Punti controllati (programmazione grafica). | cad |  | 220 | 9.3 | 0 | 0
13.19.601.0 | SISTEMA DI REGOLAZIONE E GESTIONE A CONTROLLO DIGITALE DIRETTO PER TERMINALI. Sistema di regolazione a controllo digitale diretto (DDC) per terminali da abbinare a sistemi di regolazione DDC centralizzati al fine di consentire in ogni singolo ambiente il colloquio con la centrale di gestione e con l'utente dell'ambiente permettendo una modifica del set-point, la scelta del livello di comfort o stand-by o notturno, l'esecuzione di procedure di risparmio energetico, quale blocco di energia per assenza di persone o ottimizzazione delle fasi di messa a regime. Il sistema è in grado di agire su qualunque terminale (valvole e serrande motorizzate con azione on-off oppure modulante oppure a 3 punti, contattori, relais, ecc.) ed è costituito da uno o più concentratori di segnale che raggruppano fino ad un certo numero di regolatori ambiente, dalla linea bus di comunicazione e dai regolatori per singolo ambiente che si differenziano a seconda del tipo di terminale su cui intervengono e delle funzioni che possono effettuare. Il sistema è poi completato dagli elementi in campo (sonde di temperatura, velocità, presenza, valvole e serrande motorizzate, contattori, relais, ecc.) con i relativi collegamenti elettrici che sono computati separatamente. I tipi di regolatori ambiente sono così differenziati: regolatore per impianti a 2 tubi per il comando di una valvola; regolatore per impianti a 4 tubi per il comando di due valvole; regolatore per impianti VAV; funzione aggiuntiva per il comando delle velocità di un ventilatore. Il bus di comunicazione e' la linea che consente la trasmissione dati fra centrale di gestione ed i regolatori per singolo ambiente. Il sistema di regolazione e' valutato come somma degli elementi che lo compongono e cioè dal numero e tipo dei concentratori di segnale, dai metri lineari del bus di comunicazione e dal numero e tipo dei regolatori per singolo ambiente. Il sistema s’intende completo e funzionante, quindi completo della fornitura e posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC per la posa della linea bus installata sottotraccia oppure a vista, di tutte quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema quali interfacce, adattatori, controllori, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra loro, del software di gestione redatto secondo le richieste del progettista o direttore lavori o utente finale, di tutte le prestazioni di personale specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema, degli schemi elettrici e manuali operativi del sistema, dell'istruzione al personale addetto alla gestione. Restano esclusi le alimentazioni di potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le alimentazioni per il sistema di regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra i regolatori e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, relais, ecc.
13.19.601.1 | Concentratore di segnali fino a 20 regolatori. | cad |  | 1136 | 48 | 0 | 0
13.19.601.2 | Concentratore di segnali fino a 40 regolatori. | cad |  | 1874 | 79 | 0 | 0
13.19.601.3 | Linea bus di comunicazione. | m |  | 12.6 | 0.53 | 0 | 0
13.19.601.4 | Regolatore ambiente per impianti a 2 tubi. | cad |  | 309 | 13 | 0 | 0
13.19.601.5 | Regolatore ambiente per impianti a 4 tubi. | cad |  | 465 | 19.6 | 0 | 0
13.19.601.6 | Funzione di comando velocità del ventilatore. | cad |  | 103 | 4.34 | 0 | 0
13.19.601.7 | Regolatore ambiente per terminale VAV. | cad |  | 414 | 17.5 | 0 | 0
13.20 | DISPOSITIVI DI MISURA E CONTABILIZZAZIONE
13.20.10.0 | MANOMETRO PER GAS COMBUSTIBILE COMPLETO DI RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE A PULSANTE. Manometro per gas combustibile in ottone, elemento sensibile di precisione a membrana, attacco radiale, completo di rubinetto di intercettazione a pulsante. Scale disponibili: 0 - 60 mbar, 0 - 100 mbar, 1000 mbar.
13.20.10.1 | Diametro quadrante 60 mm, attacco 1/4". | cad |  | 59 | 8.1 | 0 | 0
13.20.10.2 | Diametro quadrante 80 mm, attacco 3/8". | cad |  | 73 | 10.1 | 0 | 0
13.20.10.3 | Rubinetto di intercettazione a pulsante. | cad |  | 20 | 2.76 | 0 | 0
13.20.20.0 | MANOMETRO PER ACQUA, ARIA E FLUIDI IN GENERE. Manometro con attacco radiale da 3/8", D = mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar.
13.20.20.1 | Manometro. | cad |  | 22.2 | 3.07 | 0 | 0
13.20.20.2 | Manometro con rubinetto di intercettazione. | cad |  | 30 | 4.15 | 0 | 0
13.20.20.3 | Manometro con rubinetto a 3 vie e flangia. | cad |  | 40.3 | 5.6 | 0 | 0
13.20.20.4 | Manometro con rubinetto a 3 vie, flangia e ricciolo. | cad |  | 56 | 7.7 | 0 | 0
13.20.30.0 | TERMOMETRO PER TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI CON QUADRANTE CIRCOLARE E SENSORE AD IMMERSIONE. Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria.
13.20.30.1 | Termometro con gambo da 50 mm, 0°/+120°C. | cad |  | 18.7 | 2.59 | 0 | 0
13.20.30.2 | Termometro con capillare da 1 m, 0°/+120° C. | cad |  | 21.4 | 2.96 | 0 | 0
13.20.30.3 | Termometro con gambo da 100 mm, -30°/+ 50° C. | cad |  | 21.4 | 2.96 | 0 | 0
13.20.30.4 | Pozzetto controllo ISPESL da 50 mm. | cad |  | 11 | 1.53 | 0 | 0
13.20.31.0 | TERMOMETRO PER FUMI CON QUADRANTE CIRCOLARE E ATTACCO POSTERIORE. Termometro per fumi con quadrante circolare da mm 60, gambo posteriore di lunghezza da mm 150 a mm 300 e scala graduata fino a 500° C.
13.20.31.1 | Termometro con gambo mm 150. | cad |  | 29.3 | 4.05 | 0 | 0
13.20.31.2 | Termometro con gambo mm 200. | cad |  | 29.5 | 4.08 | 0 | 0
13.20.31.3 | Termometro con gambo mm 300. | cad |  | 30.7 | 4.25 | 0 | 0
13.20.50.0 | FLUSSIMETRO PER ACQUA ED ARIA PER MISURE DI PICCOLE E MEDIE PORTATE. Misuratore istantaneo di portata da inserire direttamente su un tratto di tubazione verticale, temperatura max d'impiego 100° C, PN 10, costituito da corpo in acciaio al carbonio, tubo tronco conico trasparente con scala graduata, precisione di lettura +/- 3%, attacchi filettati. Portata max di acqua: Q (mc/h). Portata max di aria: P (Nmc/h).
13.20.50.1 | Diametro nominale 10 (3/8") Q = 0,2 P = 5. | cad |  | 290 | 14.9 | 0 | 0
13.20.50.2 | Diametro nominale 15 (1/2") Q = 0,8 P = 15. | cad |  | 341 | 17.5 | 0 | 0
13.20.50.3 | Diametro nominale 20 (3/4") Q = 1,5 P = 20. | cad |  | 383 | 19.7 | 0 | 0
13.20.50.4 | Diametro nominale 25 (1") Q = 3,5 P = 50. | cad |  | 408 | 21 | 0 | 0
13.20.50.5 | Diametro nominale 32 (1"1/4) Q = 6,0 P = 60. | cad |  | 559 | 28.8 | 0 | 0
13.20.50.6 | Diametro nominale 40 (1"1/2) Q = 8,0 P = 80. | cad |  | 605 | 31.1 | 0 | 0
13.20.50.7 | Diametro nominale 50 (2") Q = 15,0 P = 150. | cad |  | 852 | 43.8 | 0 | 0
13.20.50.8 | Diametro nominale 65 (2"1/2) Q = 50,0 P = 500. | cad |  | 1046 | 54 | 0 | 0
13.20.60.0 | FLUSSIMETRO PER ACQUA A LETTURA RINVIATA PER MISURE DI MEDIE E GRANDI PORTATE. Misuratore istantaneo di portata da inserire direttamente fra 2 flange su un tratto di tubazione comunque orientata, temperatura max d'impiego 200° C, PN 10, costituito da flangia tarata in acciaio al carbonio con prese di pressione a cui e' collegato un flussimetro in derivazione completo di tubo tronco conico trasparente su cui e' riportata la scala graduata per la lettura della portata, precisione di lettura +/- 3%, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). Portata max di acqua: Q(mc/h).
13.20.60.1 | Diametro nominale 40 (1"1/2) Q = 15. | cad |  | 645 | 33.2 | 0 | 0
13.20.60.2 | Diametro nominale 50 (2") Q = 30. | cad |  | 669 | 34.4 | 0 | 0
13.20.60.3 | Diametro nominale 65 (2"1/2) Q = 50. | cad |  | 718 | 36.9 | 0 | 0
13.20.60.4 | Diametro nominale 80 (3") Q = 80. | cad |  | 742 | 38.2 | 0 | 0
13.20.60.5 | Diametro nominale 100 (4") Q = 150. | cad |  | 792 | 40.7 | 0 | 0
13.20.60.6 | Diametro nominale 125 (5") Q = 200. | cad |  | 792 | 40.7 | 0 | 0
13.20.60.7 | Diametro nominale 150 (6") Q = 300. | cad |  | 914 | 47 | 0 | 0
13.20.60.8 | Diametro nominale 200 (8") Q = 500. | cad |  | 1046 | 54 | 0 | 0
13.20.60.9 | Diametro nominale 250 (10") Q = 800. | cad |  | 1157 | 59 | 0 | 0
13.20.60.10 | Diametro nominale 300 (12") Q = 1200. | cad |  | 1437 | 74 | 0 | 0
13.20.70.0 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO PER LA CONTABILIZZAZIONE DELL'ENERGIA TERMICA E/O FRIGORIFERA. Contatore di calore diretto per la contabilizzazione dell'energia termica in impianti di riscaldamento e raffrescamento, costituito da misuratore di portata d'acqua a perdita di carico bassissima, misuratore della differenza di temperatura, integratore elettronico a microprocessore alimentato a 220 V, un totalizzatore meccanico dei kWh termici. Il contatore e' predisposto anche per la contabilizzazione dell'energia frigorifera, per la contabilizzazione di un segnale impulsivo (utilizzabile per un contatore volumetrico di metri cubi di acqua) e per la trasmissione digitale o analogica dei dati a distanza. Come accessorio puo' essere fornito un MODULO costituito da uno o due totalizzatori meccanici per la ripetizione a distanza dei totali di energia, un VISUALIZZATORE a display per poter leggere la portata istantanea d'acqua, il delta T, le temperature, la potenza istantanea, i totali di energia termica, frigorifera e di massa, l'OPZIONE per la contabilizzazione dell'energia frigorifera, l'OPZIONE per la trasmissione a distanza di un segnale impulsivo e l'OPZIONE per la trasmissione digitale o analogica dei dati a distanza. Il contatore e' dotato di attacchi filettati con relativi raccordi a tre pezzi per portate fino a 2,8 mc/h e di attacchi flangiati con controflange, bulloni e guarnizioni per portate maggiori. Portata d'acqua max: P (mc/h).
13.20.70.1 | Diametro nominale 20 (3/4") filettati P = 1,8. | cad |  | 1570 | 81 | 0 | 0
13.20.70.2 | Diametro nominale 25 (1") filettati P = 2,8. | cad |  | 1728 | 89 | 0 | 0
13.20.70.3 | Diametro nominale 25 (1") flangiati P = 3,5. | cad |  | 2593 | 133 | 0 | 0
13.20.70.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4) flangiati P = 6,5. | cad |  | 2714 | 139 | 0 | 0
13.20.70.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2) flangiati P = 10. | cad |  | 2971 | 153 | 0 | 0
13.20.70.6 | Diametro nominale 50 (2") flangiati P = 18. | cad |  | 3213 | 165 | 0 | 0
13.20.70.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2) flangiati P = 36. | cad |  | 3809 | 196 | 0 | 0
13.20.70.8 | Diametro nominale 80 (3") flangiati P = 56. | cad |  | 4321 | 222 | 0 | 0
13.20.70.9 | Diametro nominale 100 (4") flangiati P = 110. | cad |  | 5965 | 307 | 0 | 0
13.20.70.10 | Diametro nominale 125 (5") flangiati P = 170. | cad |  | 6780 | 348 | 0 | 0
13.20.70.11 | Diametro nominale 150 (6") flangiati P = 250. | cad |  | 7207 | 370 | 0 | 0
13.20.70.12 | Diametro nominale 175 (7") flangiati P = 340. | cad |  | 8254 | 424 | 0 | 0
13.20.70.13 | Diametro nominale 200 (8") flangiati P = 425. | cad |  | 8595 | 442 | 0 | 0
13.20.70.14 | Modulo a distanza con 1 totalizzatore. | cad |  | 76 | 3.91 | 0 | 0
13.20.70.15 | Modulo a distanza con 2 totalizzatori. | cad |  | 119 | 6.1 | 0 | 0
13.20.70.16 | Visualizzatore a display. | cad |  | 150 | 7.7 | 0 | 0
13.20.70.17 | Opzione per contabilizzazione frigorie. | cad |  | 129 | 6.6 | 0 | 0
13.20.70.18 | Opzione per trasmissione segnale impulsivo. | cad |  | 159 | 8.2 | 0 | 0
13.20.70.19 | Opzione per trasmissione digitale RS 232C. | cad |  | 112 | 5.8 | 0 | 0
13.20.70.20 | Opzione per trasmissione analogica a 2 uscite. | cad |  | 497 | 25.5 | 0 | 0
13.20.80.0 | DIMA PER L'INSTALLAZIONE DI CONTATORI DI CALORE, COMPLETA DI RACCORDI PER ATTACCHI FILETTATI O FLANGIATI. Dima per facilitare l'installazione del contatore di calore diretto, completa di raccordi a tre pezzi per attacchi filettati e controflange con bulloni e guarnizioni per attacchi flangiati.
13.20.80.1 | Diametro nominale 20 (3/4") filettati. | cad |  | 59 | 3.04 | 0 | 0
13.20.80.2 | Diametro nominale 25 (1") filettati. | cad |  | 98 | 5.1 | 0 | 0
13.20.80.3 | Diametro nominale 25 (1") flangiati. | cad |  | 145 | 7.4 | 0 | 0
13.20.80.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4) flangiati. | cad |  | 165 | 8.5 | 0 | 0
13.20.80.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2) flangiati. | cad |  | 187 | 9.6 | 0 | 0
13.20.80.6 | Diametro nominale 50 (2") flangiati. | cad |  | 228 | 11.7 | 0 | 0
13.20.80.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2) flangiati. | cad |  | 278 | 14.3 | 0 | 0
13.20.80.8 | Diametro nominale 80 (3") flangiati. | cad |  | 338 | 17.4 | 0 | 0
13.20.80.9 | Diametro nominale 100 (4") flangiati. | cad |  | 397 | 20.4 | 0 | 0
13.20.80.10 | Diametro nominale 125 (5") flangiati. | cad |  | 520 | 26.7 | 0 | 0
13.20.80.11 | Diametro nominale 150 (6") flangiati. | cad |  | 631 | 32.5 | 0 | 0
13.20.80.12 | Diametro nominale 175 (7") flangiati. | cad |  | 864 | 44.4 | 0 | 0
13.20.80.13 | Diametro nominale 200 (8") flangiati. | cad |  | 998 | 51 | 0 | 0
13.20.90.0 | CASSETTA PREMONTATA PER ALLOGGIAMENTO DI CONTATORI DI CALORE CON DIAMETRO DN 20 O DN 25, ATTACCHI FILETTATI. Cassetta premontata per alloggiamento di contatore di calore con diametro 3/4" e 1" filettati, costituita da contenitore in lamiera zincata per installazione da incasso completo di sportello con chiave, tubazioni di stacco dalle colonne montanti, dima di installazione del contatore di calore, corpo valvola di zona a 3 vie con T di by-pass equilibrato, n. 4 valvole di intercettazione a sfera. La cassetta e' predisposta per l'alloggiamento di un collettore di distribuzione fino ad un max di 10 + 10 attacchi, per l'alloggiamento di una valvola differenziale di by-pass DN 20 (3/4"), per l'alloggiamento di una dima di inserimento contatore DN 15 (1/2") di mc di acqua sanitaria con 2 valvole di intercettazione a sfera, per l'alloggiamento di una derivazione DN 20 (3/4") con corpo valvola elettrotermica a 2 vie e valvole a sfera per l'alimentazione primaria di uno scambiatore destinato alla produzione di acqua calda sanitaria. La cassetta e' fornita premontata con tutti gli accessori che vengono richiesti escluso il contatore di calore.
13.20.90.1 | Cassetta H x L x P = mm 830 x 750 x 180. | cad |  | 501 | 25.8 | 0 | 0
13.20.90.2 | Servomotore per valvola zona a 3 vie. | cad |  | 158 | 8.1 | 0 | 0
13.20.90.3 | Collettore di distribuzione 2 + 2. | cad |  | 46.8 | 2.41 | 0 | 0
13.20.90.4 | Collettore di distribuzione 3 + 3. | cad |  | 54 | 2.77 | 0 | 0
13.20.90.5 | Collettore di distribuzione 4 + 4. | cad |  | 129 | 6.6 | 0 | 0
13.20.90.6 | Collettore di distribuzione 5 + 5. | cad |  | 153 | 7.9 | 0 | 0
13.20.90.7 | Collettore di distribuzione 6 + 6. | cad |  | 159 | 8.2 | 0 | 0
13.20.90.8 | Collettore di distribuzione 7 + 7. | cad |  | 251 | 12.9 | 0 | 0
13.20.90.9 | Collettore di distribuzione 8 + 8. | cad |  | 257 | 13.2 | 0 | 0
13.20.90.10 | Collettore di distribuzione 9 + 9. | cad |  | 293 | 15.1 | 0 | 0
13.20.90.11 | Collettore di distribuzione 10 + 10. | cad |  | 299 | 15.4 | 0 | 0
13.20.90.12 | Valvola differenziale di by-pass diametro nominale DN 20. | cad |  | 32.1 | 1.65 | 0 | 0
13.20.90.13 | Dima per contatore acqua diametro nominale DN 15. | cad |  | 73 | 3.75 | 0 | 0
13.20.90.14 | Derivazione per produzione acqua calda diametro nominale DN 20. | cad |  | 186 | 9.6 | 0 | 0
13.20.90.15 | Servomotore per valvola a 2 vie. | cad |  | 46.1 | 2.37 | 0 | 0
13.20.100.0 | CONTATORE VOLUMETRICO PER GAS, A PARETI DEFORMABILI, PER MISURE FISCALI IN UTENZE CIVILI E INDUSTRIALI. Contatore volumetrico per gas del tipo a pareti deformabili, attacchi filettati, idoneo per misure fiscali in utenze civili ed industriali, predisposto per l'inserimento di un generatore d'impulsi per effettuare la telelettura. Pressione massima sopportabile 1,0 bar.
13.20.100.1 | Portata massima di gas = Stmc/h 4. | cad |  | 159 | 51 | 0 | 0
13.20.100.2 | Portata massima di gas = Stmc/h 6. | cad |  | 159 | 51 | 0 | 0
13.20.100.3 | Portata massima di gas = Stmc/h 10. | cad |  | 258 | 82 | 0 | 0
13.20.100.4 | Portata massima di gas = Stmc/h 16. | cad |  | 780 | 249 | 0 | 0
13.20.100.5 | Portata massima di gas = Stmc/h 25. | cad |  | 780 | 249 | 0 | 0
13.20.100.6 | Portata massima di gas = Stmc/h 40. | cad |  | 1412 | 452 | 0 | 0
13.20.100.7 | Portata massima di gas = Stmc/h 65. | cad |  | 2856 | 913 | 0 | 0
13.20.100.8 | Portata massima di gas = Stmc/h 100. | cad |  | 4885 | 1562 | 0 | 0
13.20.100.9 | Portata massima di gas = Stmc/h 160. | cad |  | 8010 | 2562 | 0 | 0
13.20.100.10 | Portata massima di gas = Stmc/h 250. | cad |  | 13633 | 4360 | 0 | 0
13.20.110.0 | CONTATORE VOLUMETRICO PER GAS, A TURBINA, PER MISURE FISCALI IN UTENZE INDUSTRIALI. Contatore volumetrico per gas del tipo a turbina, attacchi flangiati, idoneo per misure non fiscali in utenze industriali, completo di generatore d'impulsi per telelettura e controflange con bulloni e guarnizioni. Pressione massima sopportabile 10 bar.
13.20.110.1 | Portata massima di gas = Stmc/h 100. | cad |  | 2840 | 908 | 0 | 0
13.20.110.2 | Portata massima di gas = Stmc/h 160. | cad |  | 3879 | 1240 | 0 | 0
13.20.110.3 | Portata massima di gas = Stmc/h 250. | cad |  | 4163 | 1331 | 0 | 0
13.20.110.4 | Portata massima di gas = Stmc/h 400. | cad |  | 4269 | 1365 | 0 | 0
13.20.110.5 | Portata massima di gas = Stmc/h 650. | cad |  | 5801 | 1855 | 0 | 0
13.20.110.6 | Portata massima di gas = Stmc/h 1000. | cad |  | 5907 | 1889 | 0 | 0
13.20.110.7 | Portata massima di gas = Stmc/h 1600. | cad |  | 11016 | 3523 | 0 | 0
13.20.110.8 | Portata massima di gas = Stmc/h 2500. | cad |  | 18217 | 5826 | 0 | 0
13.20.120.0 | CONTALITRI PER GASOLIO ED OLIO COMBUSTIBILE PER INSTALLAZIONE DOPO ELETTROPOMPA. Contalitri di combustibile liquido da installare fra pompa e ugello del bruciatore o comunque a valle di una elettropompa, idoneo ad effettuare una lettura diretta dei consumi di combustibile. Il modello utilizzabile per olio combustibile deve essere impiegato con combustibile riscaldato idoneamente. Portata nominale di combustibile: P (l/h).
13.20.120.1 | P = l/h 50 per solo gasolio. | cad |  | 390 | 125 | 0 | 0
13.20.120.2 | P = l/h 90 per solo gasolio. | cad |  | 565 | 125 | 0 | 0
13.20.120.3 | P = l/h 616 per gasolio e olio combustibile. | cad |  | 1007 | 125 | 0 | 0
13.20.130.0 | CONTATORE DI METRI CUBI PER ACQUA FREDDA, TIPO A TURBINA, LETTURA DIRETTA. Contatore di metri cubi per acqua fredda fino a 45° C, tipo a turbina con quadrante bagnato e lettura diretta, attacchi filettati, completo di raccordi a tre pezzi. Portata massima: Q (mc/h).
13.20.130.1 | Diametro nominale 15 (1/2") Q = 3 PN 16. | cad |  | 33.7 | 10.8 | 0 | 0
13.20.130.2 | Diametro nominale 20 (3/4") Q = 5 PN 16. | cad |  | 46 | 10.8 | 0 | 0
13.20.130.3 | Diametro nominale 25 (1") Q = 7 PN 16. | cad |  | 88 | 10.8 | 0 | 0
13.20.130.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4) Q = 10 PN 16. | cad |  | 122 | 10.8 | 0 | 0
13.20.130.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2) Q = 20 PN 16. | cad |  | 259 | 83 | 0 | 0
13.20.130.6 | Diametro nominale 50 (2") Q = 30 PN 16. | cad |  | 429 | 83 | 0 | 0
13.20.140.0 | CONTATORE DI METRI CUBI PER ACQUA CALDA, TIPO A TURBINA, LETTURA DIRETTA. Contatore di metri cubi per acqua calda fino a 95° C, tipo a turbina con quadrante bagnato e lettura diretta, attacchi filettati, completo di raccordi a tre pezzi. Portata massima: Q (mc/h).
13.20.140.1 | Diametro nominale 15 (1/2") Q = 3 PN 16. | cad |  | 37.6 | 12 | 0 | 0
13.20.140.2 | Diametro nominale 20 (3/4") Q = 5 PN 16. | cad |  | 50 | 12 | 0 | 0
13.20.140.3 | Diametro nominale 25 (1") Q = 7 PN 16. | cad |  | 96 | 12 | 0 | 0
13.20.140.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4) Q = 10 PN 16. | cad |  | 131 | 12 | 0 | 0
13.20.140.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2) Q = 20 PN 16. | cad |  | 268 | 86 | 0 | 0
13.20.140.6 | Diametro nominale 50 (2") Q = 30 PN 16. | cad |  | 441 | 86 | 0 | 0
13.20.150.0 | CONTATORE DI METRI CUBI PER ACQUA FREDDA, TIPO A MULINELLO WOLTMANN, LETTURA DIRETTA. Contatore di metri cubi per acqua fredda, tipo a mulinello Woltmann lettura diretta. Contatore di metri cubi per acqua fredda fino a 50° C, tipo a mulinello Woltmann con quadrante asciutto e lettura diretta, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Portata massima: Q (mc/h).
13.20.150.1 | Diametro nominale 50 (2") Q = 25 PN 16. | cad |  | 615 | 197 | 0 | 0
13.20.150.2 | Diametro nominale 65 (2"1/2) Q = 50 PN 16. | cad |  | 720 | 230 | 0 | 0
13.20.150.3 | Diametro nominale 80 (3") Q = 80 PN 16. | cad |  | 827 | 265 | 0 | 0
13.20.150.4 | Diametro nominale 100 (4") Q = 130 PN 16. | cad |  | 1038 | 332 | 0 | 0
13.20.150.5 | Diametro nominale 125 (5") Q = 200 PN 16. | cad |  | 1291 | 413 | 0 | 0
13.20.150.6 | Diametro nominale 150 (6") Q = 350 PN 16. | cad |  | 1128 | 361 | 0 | 0
13.20.160.0 | ACCESSORI E LAVORI DI COMPLETAMENTO PER QUADRO ELETTRICO DI IMPIANTI TECNOLOGICI. Accessori e lavori di completamento per quadro elettrico destinato al comando e regolazione di impianti tecnologici, costituiti da fornitura e montaggio di apparecchiature da inserire nel quadro e/o dal montaggio di apparecchiature di regolazione fornite separatamente. Per ciascuna voce il lavoro si intende comprensivo della quota parte per la morsetteria e per il cablaggio dell'apparecchiatura. E' compreso inoltre l'eventuale foratura di pannelli e quanto altro necessario a dare l'opera finita e funzionante. Il lavoro viene conteggiato per singola apparecchiatura montata e, nel caso di apparecchiature di regolazione, dal numero e dimensione dei regolatori montati e dal numero degli ingressi/uscite collegati agli stessi. Sono esclusi: la fornitura dei regolatori ed i collegamenti elettrici esterni al quadro.
13.20.160.1 | Montaggio regolatore con grandezza fino a 10 moduli. | cad |  | 65 | 20.8 | 0 | 0
13.20.160.2 | Montaggio regolatore con grandezza fino a 20 moduli. | cad |  | 108 | 34.5 | 0 | 0
13.20.160.3 | Montaggio regolatore con grandezza fino a 40 moduli. | cad |  | 153 | 48.9 | 0 | 0
13.20.160.4 | Montaggio regolatore con grandezza oltre 40 moduli. | cad |  | 198 | 63 | 0 | 0
13.20.160.5 | Cablaggio di ciascun ingresso o uscita. | cad |  | 8.9 | 2.85 | 0 | 0
13.21 | IMPIANTI ELETTRICI PER IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA
13.21.10 | COLLEGAMENTO ELETTRICO DI REGOLAZIONE PER IMPIANTI TECNOLOGICI, ESEGUITO SOTTOTRACCIA. Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito sottotraccia, per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione (termostato, umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, valvola di zona, servomotore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguente sottotraccia, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, entrambi non propaganti l'incendio, di sezione min. pari a mmq 1,5, delle scatole di derivazione atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente ed i morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e l'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Per ogni collegamento. | cad |  | 100 | 8.4 | 0 | 0
13.21.20 | COLLEGAMENTO ELETTRICO DI REGOLAZIONE PER IMPIANTI TECNOLOGICI, ESEGUITO IN VISTA CON TUBAZIONI IN PVC. Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione (termostato, umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, valvola di zona, servomotore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni, delle scatole di derivazione in PVC autoestinguenti, atte a garantire il grado di protezione prescritto per l'ambiente (min. IP 44) sia con l'uso di filettature che di raccordi, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, comunque non propaganti l'incendio di sezione minima pari a mmq 1,5 e dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e l'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Per ogni collegamento. | cad |  | 96 | 8.1 | 0 | 0
13.21.30 | COLLEGAMENTO ELETTRICO DI REGOLAZIONE PER IMPIANTI TECNOLOGICI, ESEGUITO IN VISTA CON TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO. Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione (termostato, umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, valvola di zona, servomotore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in ferro zincato e delle scatole di derivazione in lega di alluminio o materiale metallico entrambe atte a garantire il grado di protezione prescritto per l'ambiente (min. IP 44) sia con l'uso di filettature che di raccordi, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, comunque non propaganti l'incendio di sezione minima pari a mmq 1,5, dei morsetti del tipo a mantello o similare e delle eventuali guaine flessibili di raccordo alle apparecchiature. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e l'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Per ogni collegamento. | cad |  | 113 | 9.5 | 0 | 0
13.21.40.0 | COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO SOTTOTRACCIA. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti sottotraccia, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mmq 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente, dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e l'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura.
13.21.40.1 | Per ogni collegamento monofase max 16 A. | cad |  | 113 | 9.5 | 0 | 0
13.21.40.2 | Per ogni collegamento monofase max 32 A. | cad |  | 116 | 9.8 | 0 | 0
13.21.40.3 | Per ogni collegamento trifase max 16 A. | cad |  | 120 | 10.1 | 0 | 0
13.21.40.4 | Per ogni collegamento trifase max 32 A. | cad |  | 131 | 11 | 0 | 0
13.21.50.0 | COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO SOTTOTRACCIA CON PRESA CEE IP 55. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti sottotraccia, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mmq 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente, dei morsetti del tipo a mantello o similare e della presa CEE IP 55, con fusibili ed interruttore di blocco, spina CEE e cavo di collegamento. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e l'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura.
13.21.50.1 | Per ogni collegamento monofase con presa CEE max 16A. | cad |  | 200 | 16.8 | 0 | 0
13.21.50.2 | Per ogni collegamento monofase con presa CEE max 32A. | cad |  | 235 | 19.8 | 0 | 0
13.21.50.3 | Per ogni collegamento trifase con presa CEE max 16A. | cad |  | 230 | 19.4 | 0 | 0
13.21.50.4 | Per ogni collegamento trifase con presa CEE max 32A. | cad |  | 285 | 23.9 | 0 | 0
13.21.60.0 | COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO IN VISTA CON TUBI IN PVC. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mmq 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e l'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura.
13.21.60.1 | Per ogni collegamento monofase max 16 A. | cad |  | 96 | 8.1 | 0 | 0
13.21.60.2 | Per ogni collegamento monofase max 32 A. | cad |  | 100 | 8.4 | 0 | 0
13.21.60.3 | Per ogni collegamento trifase max 16 A. | cad |  | 103 | 8.7 | 0 | 0
13.21.60.4 | Per ogni collegamento trifase max 32 A. | cad |  | 112 | 9.4 | 0 | 0
13.21.60.5 | Per ogni collegamento trifase max 63 A. | cad |  | 131 | 11 | 0 | 0
13.21.70.0 | COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO IN VISTA CON TUBI IN PVC E PRESA CEE IP 55. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mmq 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a mantello o similare e della presa CEE IP 55, con fusibili ed interruttore di blocco, spina CEE e cavo di collegamento. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e l'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura.
13.21.70.1 | Per ogni collegamento monofase con presa CEE max 16 A. | cad |  | 185 | 15.5 | 0 | 0
13.21.70.2 | Per ogni collegamento monofase con presa CEE max 32 A. | cad |  | 217 | 18.3 | 0 | 0
13.21.70.3 | Per ogni collegamento trifase con presa CEE max 16 A. | cad |  | 216 | 18.2 | 0 | 0
13.21.70.4 | Per ogni collegamento trifase con presa CEE max 32 A. | cad |  | 269 | 22.6 | 0 | 0
13.21.80.0 | COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO IN VISTA CON TUBI ZINCATI. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e la posa in opera delle canalizzazioni in ferro zincato filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mmq 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione metalliche atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 65), dei morsetti a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e l'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura.
13.21.80.1 | Per ogni collegamento monofase max 16 A. | cad |  | 112 | 9.4 | 0 | 0
13.21.80.2 | Per ogni collegamento monofase max 32 A. | cad |  | 116 | 9.8 | 0 | 0
13.21.80.3 | Per ogni collegamento trifase max 16 A. | cad |  | 120 | 10.1 | 0 | 0
13.21.80.4 | Per ogni collegamento trifase max 32 A. | cad |  | 131 | 11 | 0 | 0
13.21.80.5 | Per ogni collegamento trifase max 63 A. | cad |  | 147 | 12.4 | 0 | 0
13.21.90.0 | COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO IN VISTA CON TUBI ZINCATI E PRESA CEE IP 55. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e la posa in opera delle canalizzazioni in ferro zincato filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mmq 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione metalliche atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 65), dei morsetti a mantello o similare e della presa CEE IP 55, con fusibili ed interruttore di blocco, spina CEE e cavo di collegamento. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e l'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura.
13.21.90.1 | Per ogni collegamento monofase con presa CEE max 16 A. | cad |  | 200 | 16.8 | 0 | 0
13.21.90.2 | Per ogni collegamento monofase con presa CEE max 32 A. | cad |  | 235 | 19.8 | 0 | 0
13.21.90.3 | Per ogni collegamento trifase con presa CEE max 16 A. | cad |  | 234 | 19.7 | 0 | 0
13.21.90.4 | Per ogni collegamento trifase con presa CEE max 32 A. | cad |  | 287 | 24.1 | 0 | 0
13.21.91.0 | COLLEGAMENTO ELETTRICO DA QUADRO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURA TECNOLOGICA DI ELEVATA POTENZA. Collegamento elettrico di potenza per alimentare da un quadro delle apparecchiature tecnologiche di elevata potenza, eseguito con cavi unipolari a doppio isolamento tipo FG7R posati su passerella, se all'interno di locali, oppure, se all'esterno, in canale di acciaio zincato con coperchio in esecuzione IP 44. Il collegamento comprende gli oneri per la fornitura e posa in opera della passerella o canale di opportune dimensioni, comprensivi di giunzioni, curve, raccordi, derivazioni, staffe di ancoraggio, prese di terra, dei conduttori di potenza e neutro di sezione adeguata al tipo di impiego, del conduttore di terra, il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'apertura e la chiusura delle tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. Il collegamento è valutato a metro lineare in funzione del massimo amperaggio collegabile. I pezzi speciali del canale, costituiti da derivazioni e curve piane o in salita di qualunque grado, sono considerati come un metro lineare in più rispetto alla misura lineare effettuata lungo la mezzeria del canale.
13.21.91.1 | Collegamento trifase fino a 100 A. | m |  | 72 | 6 | 0 | 0
13.21.91.2 | Collegamento trifase fino a 125 A. | m |  | 77 | 6.5 | 0 | 0
13.21.91.3 | Collegamento trifase fino a 160 A. | m |  | 86 | 7.2 | 0 | 0
13.21.91.4 | Collegamento trifase fino a 250 A. | m |  | 103 | 8.7 | 0 | 0
13.21.100.0 | CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITÀ DI MOTORI ELETTRICI. Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.21.100.1 | P = 0,37 kW - T = 220/240 V monofase. | cad |  | 689 | 58 | 0 | 0
13.21.100.2 | P = 0,55 kW - T = 220/240 V monofase. | cad |  | 726 | 61 | 0 | 0
13.21.100.3 | P = 0,75 kW - T = 220/240 V monofase. | cad |  | 781 | 66 | 0 | 0
13.21.100.4 | P = 1,10 kW - T = 220/240 V monofase. | cad |  | 838 | 70 | 0 | 0
13.21.100.5 | P = 1,50 kW - T = 220/240 V monofase. | cad |  | 894 | 75 | 0 | 0
13.21.100.6 | P = 0,55 kW - T = 220/240 V trifase. | cad |  | 1080 | 91 | 0 | 0
13.21.100.7 | P = 0,75 kW - T = 220/240 V trifase. | cad |  | 1136 | 96 | 0 | 0
13.21.100.8 | P = 1,50 kW - T = 220/240 V trifase. | cad |  | 1321 | 111 | 0 | 0
13.21.100.9 | P = 2,20 kW - T = 220/240 V trifase. | cad |  | 1634 | 137 | 0 | 0
13.21.100.10 | P = 3,70 kW - T = 220/240 V trifase. | cad |  | 1861 | 156 | 0 | 0
13.21.100.11 | P = 5,60 kW - T = 220/240 V trifase. | cad |  | 3536 | 297 | 0 | 0
13.21.100.12 | P = 7,50 kW - T = 220/240 V trifase. | cad |  | 3822 | 321 | 0 | 0
13.21.100.13 | P = 11,00 kW - T = 220/240 V trifase. | cad |  | 4290 | 361 | 0 | 0
13.21.100.14 | P = 15,00 kW - T = 220/240 V trifase. | cad |  | 5029 | 423 | 0 | 0
13.21.100.15 | P = 18,50 kW - T = 220/240 V trifase. | cad |  | 9076 | 763 | 0 | 0
13.21.100.16 | P = 22,00 kW - T = 220/240 V trifase. | cad |  | 9434 | 793 | 0 | 0
13.21.100.17 | P = 30,00 kW - T = 220/240 V trifase. | cad |  | 13111 | 1103 | 0 | 0
13.21.100.18 | P = 37,00 kW - T = 220/240 V trifase. | cad |  | 16479 | 1386 | 0 | 0
13.21.100.19 | P = 0,75 kW - T = 380/460 V trifase. | cad |  | 1549 | 130 | 0 | 0
13.21.100.20 | P = 1,50 kW - T = 380/460 V trifase. | cad |  | 1734 | 146 | 0 | 0
13.21.100.21 | P = 2,20 kW - T = 380/460 V trifase. | cad |  | 2018 | 170 | 0 | 0
13.21.100.22 | P = 3,70 kW - T = 380/460 V trifase. | cad |  | 2571 | 216 | 0 | 0
13.21.100.23 | P = 5,60 kW - T = 380/460 V trifase. | cad |  | 3409 | 287 | 0 | 0
13.21.100.24 | P = 7,50 kW - T = 380/460 V trifase. | cad |  | 4333 | 364 | 0 | 0
13.21.100.25 | P = 11,00 kW - T = 380/460 V trifase. | cad |  | 5128 | 431 | 0 | 0
13.21.100.26 | P = 15,00 kW - T = 380/460 V trifase. | cad |  | 6691 | 563 | 0 | 0
13.21.100.27 | P = 18,50 kW - T = 380/460 V trifase. | cad |  | 9859 | 829 | 0 | 0
13.21.100.28 | P = 22,00 kW - T = 380/460 V trifase. | cad |  | 11181 | 940 | 0 | 0
13.21.100.29 | P = 30,00 kW - T = 380/460 V trifase. | cad |  | 15385 | 1294 | 0 | 0
13.21.100.30 | P = 37,00 kW - T = 380/460 V trifase. | cad |  | 16990 | 1429 | 0 | 0
13.21.110.0 | CAVO ELETTRICO RISCALDANTE PER PROTEZIONE DAL GELO DI SUPERFICI. Cavo elettrico riscaldante per proteggere dal gelo superfici quali tetti, grondaie, rampe, ecc., costituito da cavi resistivi riscaldanti alimentati a 220 V con potenza di 25/30 W a metro lineare, protetti da guaina isolante ed avvolti da calza metallica collegata a terra, il tutto inglobato in guaina isolante e meccanicamente resistente. Il cavo può essere installato in lunghezza massima di 50 metri per ciascun circuito, ed ognuno di questi deve essere corredato dei dispositivi elettrici di protezione e regolazione quali interruttore magnetotermico con protezione differenziale e termostato di inserimento e regolazione. Il cavo sarà installato a vista sulle superfici da proteggere quali grondaie e tetti, oppure annegato nel massetto di pavimentazione e pertanto sarà corredato di tutti gli accessori necessari al montaggio. Il cavo è conteggiato con una quota fissa per ciascun circuito alimentato piu' una quota variabile in funzione della lunghezza complessiva. Sono esclusi la linea elettrica di alimentazione con i relativi dispositivi elettrici di protezione e regolazione.
13.21.110.1 | Quota fissa per ciascun circuito. | cad |  | 390 | 20.2 | 0 | 0
13.21.110.2 | Quota aggiuntiva per metro lineare. | m |  | 8.8 | 0.458 | 0 | 0
13.21.115.0 | ACCESSORI PER CAVI ELETTRICI RISCALDANTI DESTINATI ALLA PROTEZIONE DAL GELO DI SUPERFICI QUALI TETTI, GRONDAIE, RAMPE, ECC.. Accessori per cavi elettrici riscaldanti destinati alla protezione dal gelo di superfici quali tetti, grondaie, rampe, ecc., necessari alla completa e corretta installazione degli stessi e valutati come aggiunta al prezzo dei ca vi.
13.21.115.1 | Centralina digitale per rilevazione ghiaccio. | cad |  | 479 | 24.8 | 0 | 0
13.21.115.2 | Sonda presenza ghiaccio per rampe e superfici carrabili con cavo lungo 6 m. | cad |  | 532 | 27.6 | 0 | 0
13.21.115.3 | Sonda presenza ghiaccio per canali e tetti con cavo lungo 6 m. | cad |  | 256 | 13.3 | 0 | 0
13.21.120.0 | CAVO ELETTRICO RISCALDANTE PER PROTEZIONE DAL GELO DI TUBAZIONI. Cavo elettrico riscaldante per proteggere dal gelo tubazioni ed apparecchiature costituito da conduttori di rame alimentati a 220 V inseriti in un materiale che varia la propria conducibilità in funzione della temperatura e perciò ha un'emissione di energia autoregolata. Il tutto è avvolto da una rete metallica collegata a terra e da una guaina plastica protettiva. Il cavo viene posato a contatto con le tubazioni ed apparecchiature da proteggere che saranno quindi rivestite con adeguato isolamento termico. Il cavo, disponibile in quattro versioni di potenza specifica di emissione, viene conteggiato a metro lineare e comprende gli accessori necessari al montaggio con esclusione della linea elettrica di alimentazione e dei relativi dispositivi elettrici di protezione e regolazione (interruttore magnetotermico con protezione differenziale da installare per ogni circuito alimentato ed eventuale termostato di inserimento e regolazione). Potenza specifica di emissione a 10° C: PS (W/m). Lunghezza massima del cavo per ciascun circuito: L max (m).
13.21.120.1 | PS = 10 - Lmax = 200. | m |  | 23.1 | 1.2 | 0 | 0
13.21.120.2 | PS = 16 - Lmax = 160. | m |  | 26 | 1.35 | 0 | 0
13.21.120.3 | PS = 26 - Lmax = 120. | m |  | 32.9 | 1.71 | 0 | 0
13.21.120.4 | PS = 32 - Lmax = 100. | m |  | 36.1 | 1.87 | 0 | 0
13.21.130.0 | ACCESSORI PER CAVI ELETTRICI RISCALDANTI PER LA PROTEZIONE DAL GELO DI TUBAZIONI E APPARECCHIATURE. Accessori per cavi elettrici riscaldanti destinati alla protezione dal gelo di tubazioni e apparecchiature, necessari alla completa e corretta installazione degli stessi e valutati come aggiunta al prezzo dei ca vi.
13.21.130.1 | Termostato elettronico con sonda a contatto | cad |  | 190 | 9.8 | 0 | 0
13.21.130.2 | Raccordo universale di connessione IP65 | cad |  | 118 | 6.1 | 0 | 0
13.21.130.3 | Giunto di terminazione IP65 | cad |  | 18.5 | 0.96 | 0 | 0
13.22 | FILTRAZIONE E UMIDIFICAZIONE ARIA
13.22.10.0 | CELLE FILTRANTI A TASCHE DA INSERIRE NELLE APPOSITE SEZIONI DELLE CENTRALI TRATTAMENTO ARIA. Celle filtranti a tasche e telai di contenimento per l'inserimento nelle apposite sezioni delle centrali di trattamento aria, con efficienza di filtrazione misurata con il metodo NBS colorimetrico. Portata nominale non inferiore a: P (mc/h). Efficienza di filtrazione non inferiore a: E (%). Perdita di carico filtro nuovo/filtro esaurito: H (Pa).
13.22.10.1 | P = 4250 E = 95% H = 135/260. | cad |  | 137 | 6.6 | 0 | 0
13.22.10.2 | P = 3400 E = 95% H = 135/260. | cad |  | 120 | 5.8 | 0 | 0
13.22.10.3 | P = 2125 E = 95% H = 120/260. | cad |  | 75 | 3.61 | 0 | 0
13.22.10.4 | P = 1700 E = 95% H = 120/260. | cad |  | 69 | 3.32 | 0 | 0
13.22.10.5 | P = 4250 E = 85% H = 110/240. | cad |  | 118 | 5.7 | 0 | 0
13.22.10.6 | P = 3400 E = 85% H = 110/240. | cad |  | 105 | 5.1 | 0 | 0
13.22.10.7 | P = 2125 E = 85% H = 90/240. | cad |  | 68 | 3.27 | 0 | 0
13.22.10.8 | P = 1700 E = 85% H = 90/240. | cad |  | 61 | 2.93 | 0 | 0
13.22.10.9 | Telaio contenimento per cella fino a mc/h 2125. | cad |  | 24 | 1.16 | 0 | 0
13.22.10.10 | Telaio contenimento per cella oltre mc/h 2125. | cad |  | 29.8 | 1.44 | 0 | 0
13.22.10.11 | Prefiltro E = 15% per cella fino a mc/h 2125. | cad |  | 13.6 | 0 | 0 | 0
13.22.10.12 | Prefiltro E = 15% per cella oltre mc/h 2125. | cad |  | 11.1 | 0 | 0 | 0
13.22.10.13 | Prefiltro E = 35% per cella fino a mc/h 2125. | cad |  | 16.1 | 0 | 0 | 0
13.22.10.14 | Prefiltro E = 35% per cella oltre mc/h 2125. | cad |  | 14.9 | 0 | 0 | 0
13.22.20.0 | CELLE FILTRANTI ASSOLUTE DA INSERIRE NELLE APPOSITE SEZIONI DELLE CENTRALI TRATTAMENTO ARIA. Celle filtranti assolute per l'inserimento nelle apposite sezioni delle centrali di trattamento aria, con efficienza di filtrazione del 99,97 - 99,99% misurata con il metodo DOP. Portata d'aria nominale non inferiore a: P (mc/h). Perdita di carico filtro nuovo/filtro esaurito: H (Pa).
13.22.20.1 | P = 3400 H = 200/450 Dim. mm 610x610. | cad |  | 609 | 29.5 | 0 | 0
13.22.20.2 | P = 1850 H = 200/450 Dim. mm 610x610. | cad |  | 327 | 15.8 | 0 | 0
13.22.20.3 | P = 1700 H = 200/450 Dim. mm 610x305. | cad |  | 445 | 21.5 | 0 | 0
13.22.20.4 | P = 850 H = 200/450 Dim. mm 610x305. | cad |  | 213 | 10.3 | 0 | 0
13.22.20.5 | Telaio contenimento per cella fino a mc/h 1700. | cad |  | 45.8 | 2.22 | 0 | 0
13.22.20.6 | Telaio contenimento per cella oltre mc/h 1700. | cad |  | 58 | 2.78 | 0 | 0
13.22.30.0 | FILTRO ROTATIVO AUTOMATICO DA INSERIRE NELLE APPOSITE SEZIONI DELLE CENTRALI TRATTAMENTO ARIA. Filtro rotativo automatico per l'inserimento nelle apposite sezioni delle centrali di trattamento aria, costituito da struttura portante in lamiera zincata, bobina filtrante con materassino in fibra di vetro a densità progressiva, ininfiammabile, efficienza di filtrazione 85% secondo metodo ASHRAE 52/76, motoriduttore elettrico con gruppo di trasmissione per avanzamento automatico, pressostato differenziale tarabile, microinterruttore per segnalazione filtro esaurito quadro elettrico di comando a norme ENPI - CEI (IP 54). Portata d'aria nominale, con velocità di attraversamento di m/s 2,5, non inferiore a: P (mc/h). Perdita di carico filtro nuovo/filtro esaurito: H (Pa).
13.22.30.1 | P = 2700 H = 110/240. | cad |  | 1741 | 84 | 0 | 0
13.22.30.2 | P = 3900 H = 110/240. | cad |  | 1741 | 84 | 0 | 0
13.22.30.3 | P = 5100 H = 110/240. | cad |  | 1741 | 84 | 0 | 0
13.22.30.4 | P = 7000 H = 110/240. | cad |  | 1838 | 84 | 0 | 0
13.22.30.5 | P = 8500 H = 110/240. | cad |  | 1848 | 84 | 0 | 0
13.22.30.6 | P = 10000 H = 110/240. | cad |  | 1955 | 84 | 0 | 0
13.22.30.7 | P = 14000 H = 110/240. | cad |  | 1977 | 84 | 0 | 0
13.22.30.8 | P = 16000 H = 110/240. | cad |  | 2084 | 84 | 0 | 0
13.22.30.9 | P = 19500 H = 110/240. | cad |  | 2096 | 84 | 0 | 0
13.22.30.10 | P = 24000 H = 110/240. | cad |  | 2224 | 84 | 0 | 0
13.22.30.11 | P = 34000 H = 110/240. | cad |  | 2351 | 84 | 0 | 0
13.22.30.12 | P = 49000 H = 110/240. | cad |  | 3934 | 84 | 0 | 0
13.22.30.13 | P = 62000 H = 110/240. | cad |  | 4137 | 84 | 0 | 0
13.22.30.14 | P = 90000 H = 110/240. | cad |  | 4233 | 84 | 0 | 0
13.22.40.0 | BOBINA DI RICAMBIO PER FILTRO ROTATIVO AUTOMATICO DA INSERIRE NELLE APPOSITE SEZIONI DELLE CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA. Bobina di ricambio per filtro rotativo automatico costituita da materassino in fibra di vetro a densità progressiva, ininfiammabile, efficienza di filtrazione 85% secondo metodo ASHRAE 52/76. Portata d'aria nominale, con velocità di attraversamento di m/s 2,5, non inferiore a: P (mc/h).
13.22.40.1 | P = 2700. | cad |  | 103 | 4.98 | 0 | 0
13.22.40.2 | P = 3900. | cad |  | 103 | 4.98 | 0 | 0
13.22.40.3 | P = 5100. | cad |  | 103 | 4.98 | 0 | 0
13.22.40.4 | P = 7000. | cad |  | 140 | 6.8 | 0 | 0
13.22.40.5 | P = 8500. | cad |  | 140 | 6.8 | 0 | 0
13.22.40.6 | P = 10000. | cad |  | 192 | 9.3 | 0 | 0
13.22.40.7 | P = 14000. | cad |  | 192 | 9.3 | 0 | 0
13.22.40.8 | P = 16000. | cad |  | 242 | 11.7 | 0 | 0
13.22.40.9 | P = 19500. | cad |  | 242 | 11.7 | 0 | 0
13.22.40.10 | P = 24000. | cad |  | 290 | 14 | 0 | 0
13.22.40.11 | P = 34000. | cad |  | 290 | 14 | 0 | 0
13.22.40.12 | P = 49000. | cad |  | 441 | 21.3 | 0 | 0
13.22.40.13 | P = 62000. | cad |  | 441 | 21.3 | 0 | 0
13.22.40.14 | P = 90000. | cad |  | 441 | 21.3 | 0 | 0
13.22.50.0 | UMIDIFICATORE A VAPORE CON ELETTRODI. Umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi, regolatore elettronico a microprocessore, pannello visualizzatore, possibilità di controllo a distanza, predisposizione per regolazione modulante o regolazione a gradini, producibilità di vapore massima selezionabile, completo di distributore vapore per canale e tubo adduzione vapore e scarico condensa. Produzione vapore max: PV(kg/h). Potenza elettrica max: PE(kW).
13.22.50.1 | PV= 4,0 PE= 3,0 Monofase 220 V. | cad |  | 1603 | 78 | 0 | 0
13.22.50.2 | PV= 4,0 PE= 3,0 Trifase 380 V. | cad |  | 1603 | 78 | 0 | 0
13.22.50.3 | PV= 8,0 PE= 6,1 Monofase 220 V. | cad |  | 1859 | 90 | 0 | 0
13.22.50.4 | PV= 8,0 PE= 6,1 Trifase 380 V. | cad |  | 1859 | 90 | 0 | 0
13.22.50.5 | PV=15,0 PE=11,4 Trifase 380 V. | cad |  | 2137 | 103 | 0 | 0
13.22.50.6 | PV=23,0 PE=17,5 Trifase 380 V. | cad |  | 2414 | 117 | 0 | 0
13.22.50.7 | PV=32,0 PE=24,3 Trifase 380 V. | cad |  | 2735 | 132 | 0 | 0
13.22.50.8 | PV=45,0 PE=34,2 Trifase 380 V. | cad |  | 3195 | 155 | 0 | 0
13.22.50.9 | PV=64,0 PE=24,3x2 Trifase 380 V. | cad |  | 4585 | 222 | 0 | 0
13.22.50.10 | PV=90,0 PE=34,2x2 Trifase 380 V. | cad |  | 5674 | 275 | 0 | 0
13.22.50.11 | Adattatore per regolazione modulante. | cad |  | 193 | 9.3 | 0 | 0
13.22.50.12 | Adattatore per regolazione a gradini (2, 3, 4). | cad |  | 193 | 9.3 | 0 | 0
13.23 | VENTILATORI E SILENZIATORI
13.23.10.0 | PICCOLO VENTILATORE MONOFASE PER MONTAGGIO A FINESTRA O PARETE. Piccolo ventilatore per portate fino a 1700 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio a finestra o parete, completo di serranda elettrica di chiusura. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (mc/h). Diametro ventola: D (mm). Numero velocità: V.
13.23.10.1 | Q = 300 D = 150 V = 1. | cad |  | 229 | 24.9 | 0 | 0
13.23.10.2 | Q = 750/425 D = 230 V = 2. | cad |  | 345 | 37.4 | 0 | 0
13.23.10.3 | Q = 1700/1000 D = 300 V = 2. | cad |  | 502 | 54 | 0 | 0
13.23.10.4 | Regolatore a 2 velocità. | cad |  | 103 | 11.1 | 0 | 0
13.23.10.5 | Regolatore a velocità variabile. | cad |  | 161 | 11.1 | 0 | 0
13.23.20.0 | PICCOLO VENTILATORE MONOFASE PER MONTAGGIO AD INCASSO. Piccolo ventilatore per portate fino a 1700 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio ad incasso, completo di serranda elettrica di chiusura e griglia esterna. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (mc/h). Diametro ventola: D (mm). Numero velocità: V.
13.23.20.1 | Q = 300 D = 150 V = 1. | cad |  | 254 | 27.5 | 0 | 0
13.23.20.2 | Q = 750/425 D = 230 V = 2. | cad |  | 389 | 42.2 | 0 | 0
13.23.20.3 | Q = 1700/1000 D = 300 V = 2. | cad |  | 592 | 64 | 0 | 0
13.23.20.4 | Regolatore a 2 velocità. | cad |  | 103 | 11.1 | 0 | 0
13.23.20.5 | Regolatore a velocità variabile. | cad |  | 161 | 11.1 | 0 | 0
13.23.30.0 | PICCOLO VENTILATORE MONOFASE PER MONTAGGIO A SOFFITTO. Piccolo ventilatore per portate fino a 1500 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio a soffitto, completo di serranda elettrica di chiusura e cappello esterno antintemperie per essere installato su lucernai, tetti piani o inclinati. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (mc/h). Diametro ventola: D (mm). Numero velocità: V.
13.23.30.1 | Q = 260 D = 150 V = 1. | cad |  | 241 | 26.2 | 0 | 0
13.23.30.2 | Q = 680/400 D = 230 V = 2. | cad |  | 354 | 38.5 | 0 | 0
13.23.30.3 | Q = 1500/900 D = 300 V = 2. | cad |  | 587 | 64 | 0 | 0
13.23.30.4 | Regolatore a 2 velocità. | cad |  | 103 | 11.1 | 0 | 0
13.23.30.5 | Regolatore a velocità variabile. | cad |  | 161 | 11.1 | 0 | 0
13.23.40.0 | ASPIRATORE PER MONTAGGIO IN BAGNI E LOCALI DI SERVIZIO. Aspiratore per portate fino a 275 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio in bagni e locali di servizio, da collegare a condotte di espulsione con diametro da mm 100, completo di serrandina antiricircolo e temporizzatore per spegnimento ritardato. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (mc/h). Numero velocità: V.
13.23.40.1 | Q = 90 V = 1. | cad |  | 162 | 17.5 | 0 | 0
13.23.40.2 | Q = 170 V = 1. | cad |  | 186 | 20.1 | 0 | 0
13.23.40.3 | Q = 160/190 V = 2. | cad |  | 229 | 20.1 | 0 | 0
13.23.40.4 | Q = 275/136 V = 2. | cad |  | 247 | 20.1 | 0 | 0
13.23.50.0 | VENTILATORE CON PALE LUNGHE DA APPENDERE A SOFFITTO. Ventilatore a pale lunghe da appendere a soffitto, motore monofase, idoneo a movimentare e destratificare l'aria in medi e grandi locali. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria movimentata non inferiore a: Q (mc/h). Diametro del rotore: D (mm).
13.23.50.1 | Q = 10700 D = 900. | cad |  | 280 | 11.1 | 0 | 0
13.23.50.2 | Q = 15300 D = 1200. | cad |  | 342 | 11.1 | 0 | 0
13.23.50.3 | Q = 17800 D = 1400. | cad |  | 368 | 11.1 | 0 | 0
13.23.50.4 | Q = 20400 D = 1500. | cad |  | 574 | 11.1 | 0 | 0
13.23.50.5 | Regolatore a 5 velocità. | cad |  | 97 | 11.1 | 0 | 0
13.23.50.6 | Regolatore per 6 ventilatori. | cad |  | 137 | 11.1 | 0 | 0
13.23.55.0 | DESTRATIFICATORE D'ARIA. Destratificatore d'aria adatto ad uniformare la temperatura ambiente ed evitare la stratificazione dell'aria calda in ambienti a grande altezza costituito da ventilatore elicentrifugo a doppia pala con velocità non superiore a 700 giri/min. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera del destratificatore compreso il ponteggio fino ad una altezza di 6,5 m rispetto al piano di appoggio, i dispositivi di sostegno e ancoraggio, il cablaggio elettrico con esclusione della linea elettrica di adduzione.
13.23.55.1 | Portata d'aria movimentata: Q = 7.500 mc/h. | cad |  | 986 | 107 | 0 | 0
13.23.55.2 | Portata d'aria movimentata: Q = 10.000 mc/h. | cad |  | 1029 | 112 | 0 | 0
13.23.60.0 | PICCOLO VENTILATORE CENTRIFUGO PER MONTAGGIO DIRETTO SU CANALI CIRCOLARI. Piccolo ventilatore centrifugo in linea per portate fino a 1700 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio diretto su canali circolari. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar). Diametro del condotto di collegamento: D (mm). Potenza assorbita: P (W).
13.23.60.1 | Q = 100/200 H = 0,8/0,2 D = 100 P = 30. | cad |  | 220 | 11.1 | 0 | 0
13.23.60.2 | Q = 110/220 H = 0,9/0,2 D = 125 P = 30. | cad |  | 246 | 11.1 | 0 | 0
13.23.60.3 | Q = 210/420 H = 1,5/0,2 D = 150 P = 90. | cad |  | 322 | 11.1 | 0 | 0
13.23.60.4 | Q = 450/900 H = 2,2/0,3 D = 200 P = 120. | cad |  | 412 | 11.1 | 0 | 0
13.23.60.5 | Q = 580/1160 H = 2,9/0,3 D = 250 P = 190. | cad |  | 545 | 11.1 | 0 | 0
13.23.60.6 | Q = 850/1700 H = 2,9/0,3 D = 315 P = 320. | cad |  | 661 | 11.1 | 0 | 0
13.23.70.0 | ACCESSORI PER VENTILATORI PER MONTAGGIO DIRETTO SU CANALI CIRCOLARI. Accessori per ventilatori centrifughi per montaggio diretto su canali circolari. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.23.70.1 | Regolatore a 5 velocità fino a 240 W. | cad |  | 215 | 11.1 | 0 | 0
13.23.70.2 | Regolatore a 5 velocità fino a 540 W. | cad |  | 259 | 11.1 | 0 | 0
13.23.70.3 | Serranda rotonda a sovrappressione D = 100 mm. | cad |  | 43.7 | 11.1 | 0 | 0
13.23.70.4 | Serranda rotonda a sovrappressione D = 125 mm. | cad |  | 52 | 11.1 | 0 | 0
13.23.70.5 | Serranda rotonda a sovrappressione D = 150 mm. | cad |  | 65 | 11.1 | 0 | 0
13.23.70.6 | Serranda rotonda a sovrappressione D = 200 mm. | cad |  | 88 | 11.1 | 0 | 0
13.23.70.7 | Serranda rotonda a sovrappressione D = 250 mm. | cad |  | 121 | 11.1 | 0 | 0
13.23.70.8 | Serranda rotonda a sovrappressione D = 315 mm. | cad |  | 144 | 11.1 | 0 | 0
13.23.80.0 | VENTILATORE CASSONATO PER MONTAGGIO DIRETTO SU CANALI RETTANGOLARI. Ventilatore cassonato in linea per portate fino a 3200 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio diretto su canali rettangolari. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar). Dimensioni del canale di collegamento: D (larghezza mm x altezza mm). Potenza assorbita: P (W).
13.23.80.1 | Q = 600/1200 H = 3,7/0,3 D = 400 x 200 P = 220. | cad |  | 807 | 88 | 0 | 0
13.23.80.2 | Q = 650/1300 H = 2,3/0,5 D = 400 x 200 P = 350. | cad |  | 911 | 88 | 0 | 0
13.23.80.3 | Q = 750/1500 H = 2,4/0,7 D = 500 x 250 P = 350. | cad |  | 941 | 88 | 0 | 0
13.23.80.4 | Q = 850/1700 H = 3,1/0,8 D = 500 x 250 P = 480. | cad |  | 1074 | 88 | 0 | 0
13.23.80.5 | Q = 850/1700 H = 1,8/0,6 D = 500 x 300 P = 350. | cad |  | 1104 | 88 | 0 | 0
13.23.80.6 | Q = 1100/2200 H = 3,5/0,9 D = 500 x 300 P = 780. | cad |  | 1164 | 88 | 0 | 0
13.23.80.7 | Q = 1150/2300 H = 2,3/1,5 D = 600 x 300 P = 480. | cad |  | 1195 | 88 | 0 | 0
13.23.80.8 | Q = 1550/3100 H = 5,3/3,2 D = 600 x 300 P =1100. | cad |  | 1343 | 88 | 0 | 0
13.23.80.9 | Q = 1600/3200 H = 2,8/1,7 D = 600 x 350 P = 780. | cad |  | 1447 | 88 | 0 | 0
13.23.81.0 | VENTILATORE CASSONATO CON MOTORE DIRETTAMENTE ACCOPPIATO. Ventilatore cassonato costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla struttura con motore incorporato, direttamente accoppiato, monofase per portate aria fino a 5.000 mc/h. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria min/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar). Potenza assorbita: P (W).
13.23.81.1 | Q = 500/1500 H = 1,2/0,5 P = 350. | cad |  | 911 | 88 | 0 | 0
13.23.81.2 | Q = 1000/2000 H = 2,2/1,0 P = 550. | cad |  | 956 | 88 | 0 | 0
13.23.81.3 | Q = 1500/2500 H = 2,5/1,2 P = 780. | cad |  | 1119 | 88 | 0 | 0
13.23.81.4 | Q = 2000/3000 H = 2,8/1,6 P = 1100. | cad |  | 1195 | 88 | 0 | 0
13.23.81.5 | Q = 2500/3500 H = 2,8/2,0 P = 1100. | cad |  | 1225 | 88 | 0 | 0
13.23.81.6 | Q = 3000/4000 H = 3,0/2,0 P = 1500. | cad |  | 1284 | 88 | 0 | 0
13.23.81.7 | Q = 3500/4500 H = 3,0/2,2 P = 1500. | cad |  | 1627 | 88 | 0 | 0
13.23.81.8 | Q = 4000/5000 H = 3,2/2,4 P = 1500. | cad |  | 1657 | 88 | 0 | 0
13.23.82.0 | VENTILATORE CASSONATO PER ESTERNO CON MOTORE DIRETTAMENTE ACCOPPIATO. Ventilatore cassonato per installazione all'esterno costituito da telaio in profilo di alluminio, pannelli smontabili in lamiera zincata, rivestimento del plenum con tecnopolimero classe 1, tettuccio parapioggia in lamiera zincata, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla struttura con motore incorporato, direttamente accoppiato, monofase per portate aria fino a 5.000 mc/h. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria min/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar). Potenza assorbita: P (W).
13.23.82.1 | Q = 500/1500 H = 1,2/0,5 P = 350. | cad |  | 1000 | 88 | 0 | 0
13.23.82.2 | Q = 1000/2000 H = 2,2/1,0 P = 550. | cad |  | 1164 | 88 | 0 | 0
13.23.82.3 | Q = 1500/2500 H = 2,5/1,2 P = 780. | cad |  | 1269 | 88 | 0 | 0
13.23.82.4 | Q = 2000/3000 H = 2,8/1,6 P = 1100. | cad |  | 1403 | 88 | 0 | 0
13.23.82.5 | Q = 2500/3500 H = 2,8/2,0 P = 1100. | cad |  | 1536 | 88 | 0 | 0
13.23.82.6 | Q = 3000/4000 H = 3,0/2,0 P = 1500. | cad |  | 1731 | 88 | 0 | 0
13.23.82.7 | Q = 3500/4500 H = 3,0/2,2 P = 1500. | cad |  | 1956 | 88 | 0 | 0
13.23.82.8 | Q = 4000/5000 H = 3,2/2,4 P = 1500. | cad |  | 2045 | 88 | 0 | 0
13.23.83.0 | VENTILATORE CASSONATO PER MONTAGGIO IN CONTROSOFFITTO CON MOTORE DIRETTAMENTE ACCOPPIATO. Ventilatore cassonato idoneo per montaggio in controsoffitto, ad ingombro ridotto e basso livello sonoro, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, staffe per il fissaggio, rivestimento del plenum con tecnopolimero classe 1, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con motore incorporato direttamente accoppiato, asincrono monofase, tre velocità di rotazione, per portate fino a 4.000 mc/h. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria min/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar). Potenza assorbita: P (W).
13.23.83.1 | Q = 500/1000 H = 1,2/0,6 P = 150. | cad |  | 969 | 88 | 0 | 0
13.23.83.2 | Q = 1000/2000 H = 1,8/0,6 P = 350. | cad |  | 1388 | 88 | 0 | 0
13.23.83.3 | Q = 2000/3000 H = 2,5/1,0 P = 550. | cad |  | 1640 | 88 | 0 | 0
13.23.83.4 | Q = 3000/4000 H = 2,8/1,0 P = 780. | cad |  | 1879 | 88 | 0 | 0
13.23.84.0 | VENTILATORE CASSONATO PER ESTERNO CON MOTORE ACCOPPIATO TRAMITE TRASMISSIONE A CINGHIA. Ventilatore cassonato per installazione all'esterno, costituito da telaio con profili in alluminio, pannelli smontabili in lamiera zincata, rivestimento del plenum con tecnopolimero classe 1, tettuccio parapioggia, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con girante a pale avanti accoppiato al motore trifase mediante cinghie trapezoidali e pulegge; ventilatore e motore isolati dalla struttura mediante supporti antivibranti, per portate d'aria fino a 30.000 mc/h. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria : Q (mc/h). Prevalenza min/max non inferiore a: H (mbar). Potenza assorbita min/max: P (kW).
13.23.84.1 | Q = 2.000 H = 1,0/2,5 P = 0,37/0,75. | cad |  | 2000 | 130 | 0 | 0
13.23.84.2 | Q = 4.000 H = 1,5/3,0 P = 0,75/1,1. | cad |  | 2178 | 130 | 0 | 0
13.23.84.3 | Q = 6.000 H = 2,0/3,5 P = 1,1/1,5. | cad |  | 2521 | 130 | 0 | 0
13.23.84.4 | Q = 10.000 H = 2,5/3,5 P = 2,2/3,0. | cad |  | 2956 | 130 | 0 | 0
13.23.84.5 | Q = 15.000 H = 2,5/4,0 P = 4,0/5,5. | cad |  | 3926 | 130 | 0 | 0
13.23.84.6 | Q = 22.000 H = 2,5/4,0 P = 5,5/7,5. | cad |  | 5163 | 130 | 0 | 0
13.23.84.7 | Q = 26.000 H = 3,0/5,0 P = 7,5/9,0. | cad |  | 6223 | 130 | 0 | 0
13.23.84.8 | Q = 30.000 H = 3,0/5,0 P = 9,0/11,0. | cad |  | 7251 | 130 | 0 | 0
13.23.90.0 | ACCESSORI PER I VENTILATORI CASSONATI. Accessori per ventilatori cassonati costituiti da regolatori di velocità, serrande di sovrapressione, silenziatori, giunti flessibili. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.23.90.1 | Regolatore velocità monofase con potenziometro fino a 1500 W. | cad |  | 197 | 21.4 | 0 | 0
13.23.90.2 | Regolatore monofase a 5 velocità fino a 800 W. | cad |  | 369 | 21.4 | 0 | 0
13.23.90.3 | Regolatore monofase a 5 velocità fino a 1500 W. | cad |  | 430 | 21.4 | 0 | 0
13.23.90.4 | Regolatore trifase a 5 velocità fino a 2000 W. | cad |  | 721 | 21.4 | 0 | 0
13.23.90.5 | Serranda a sovrappressione L x H = 400 x 200 mm. | cad |  | 116 | 21.4 | 0 | 0
13.23.90.6 | Serranda a sovrappressione L x H = 500 x 250 mm. | cad |  | 129 | 21.4 | 0 | 0
13.23.90.7 | Serranda a sovrappressione L x H = 500 x 300 mm. | cad |  | 146 | 21.4 | 0 | 0
13.23.90.8 | Serranda a sovrappressione L x H = 600 x 300 mm. | cad |  | 152 | 21.4 | 0 | 0
13.23.90.9 | Serranda a sovrappressione L x H = 600 x 350 mm. | cad |  | 187 | 21.4 | 0 | 0
13.23.90.10 | Serranda a sovrappressione L x H = 700 x 350 mm. | cad |  | 222 | 21.4 | 0 | 0
13.23.90.11 | Silenziatore a setti L x H = 400 x 200 mm. | cad |  | 318 | 21.4 | 0 | 0
13.23.90.12 | Silenziatore a setti L x H = 500 x 250 mm. | cad |  | 342 | 21.4 | 0 | 0
13.23.90.13 | Silenziatore a setti L x H = 500 x 300 mm. | cad |  | 416 | 21.4 | 0 | 0
13.23.90.14 | Silenziatore a setti L x H = 600 x 300 mm. | cad |  | 465 | 21.4 | 0 | 0
13.23.90.15 | Silenziatore a setti L x H = 600 x 350 mm. | cad |  | 507 | 21.4 | 0 | 0
13.23.90.16 | Silenziatore a setti L x H = 700 x 350 mm. | cad |  | 572 | 21.4 | 0 | 0
13.23.90.17 | Giunto flessibile in tela L x H = 400 x 200 mm. | cad |  | 93 | 21.4 | 0 | 0
13.23.90.18 | Giunto flessibile in tela L x H = 500 x 250 mm. | cad |  | 129 | 21.4 | 0 | 0
13.23.90.19 | Giunto flessibile in tela L x H = 500 x 300 mm. | cad |  | 150 | 21.4 | 0 | 0
13.23.90.20 | Giunto flessibile in tela L x H = 600 x 300 mm. | cad |  | 165 | 21.4 | 0 | 0
13.23.90.21 | Giunto flessibile in tela L x H = 600 x 350 mm. | cad |  | 186 | 21.4 | 0 | 0
13.23.90.22 | Giunto flessibile in tela L x H = 700 x 350 mm. | cad |  | 201 | 21.4 | 0 | 0
13.23.100.0 | TORRINO ESTRATTORE CON GIRANTE ELICOIDALE. Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti di estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione antivolatile, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54. Dimensioni nominali della girante/numero poli motore: Mod. (mm/N.poli). Portata min/max: Q (mc/s). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar). Potenza motore: P (Watt). Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici.
13.23.100.1 | Mod. 315/6 Q = 0,1/0,3 H = 0,3/0,0 P = 100. | cad |  | 956 | 104 | 0 | 0
13.23.100.2 | Mod. 355/6 Q = 0,2/0,4 H = 0,2/0,0 P = 100. | cad |  | 986 | 107 | 0 | 0
13.23.100.3 | Mod. 400/6 Q = 0,0/0,6 H = 0,4/0,0 P = 100. | cad |  | 1089 | 118 | 0 | 0
13.23.100.4 | Mod. 450/6 Q = 0,5/0,9 H = 0,4/0,0 P = 180. | cad |  | 1299 | 141 | 0 | 0
13.23.100.5 | Mod. 500/6 Q = 0,6/1,1 H = 0,6/0,0 P = 220. | cad |  | 1583 | 172 | 0 | 0
13.23.100.6 | Mod. 630/8 Q = 0,9/1,7 H = 0,6/0,0 P = 350. | cad |  | 1820 | 197 | 0 | 0
13.23.100.7 | Mod. 710/8 Q = 1,4/2,2 H = 0,5/0,0 P = 500. | cad |  | 2538 | 275 | 0 | 0
13.23.100.8 | Mod. 800/8 Q = 2,2/3,6 H = 0,8/0,0 P = 920. | cad |  | 3029 | 329 | 0 | 0
13.23.110.0 | TORRINO ESTRATTORE CON GIRANTE ELICOCENTRIFUGA. Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicocentrifuga e motore direttamente accoppiato, completo di serrandina antivolatile, idoneo per gli impianti di estrazione in cui sia richiesto lo sviluppo di pressione statica con un livello di rumorosità contenuto, costituito da un ventilatore elicocentrifugo in alluminio, base e cappello in resina poliestere, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54. Dimensioni nominali della girante/numero poli motore: Mod. (mm/N. poli). Portata med/max: Q (mc/s). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar). Potenza motore: P (Watt). Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici.
13.23.110.1 | Mod. 200/4 Q = 0,1/0,2 H = 0,5/0,1 P = 65. | cad |  | 1029 | 112 | 0 | 0
13.23.110.2 | Mod. 250/8 Q = 0,1/0,2 H = 0,3/0,1 P = 55 | cad |  | 1358 | 147 | 0 | 0
13.23.110.3 | Mod. 250/6 Q = 0,1/0,3 H = 0,6/0,1 P = 75. | cad |  | 1239 | 134 | 0 | 0
13.23.110.4 | Mod. 250/4 Q = 0,2/0,5 H = 1,1/0,1 P = 125. | cad |  | 1148 | 125 | 0 | 0
13.23.110.5 | Mod. 330/8 Q = 0,2/0,4 H = 0,5/0,2 P = 115. | cad |  | 1462 | 159 | 0 | 0
13.23.110.6 | Mod. 330/6 Q = 0,3/0,6 H = 0,9/0,2 P = 150. | cad |  | 1343 | 146 | 0 | 0
13.23.110.7 | Mod. 330/4 Q = 0,5/1,0 H = 1,8/0,2 P = 400. | cad |  | 1284 | 139 | 0 | 0
13.23.110.8 | Mod. 400/8 Q = 0,3/0,6 H = 0,8/0,3 P = 180. | cad |  | 1627 | 177 | 0 | 0
13.23.110.9 | Mod. 400/6 Q = 0,5/1,0 H = 1,3/0,3 P = 280. | cad |  | 1507 | 163 | 0 | 0
13.23.110.10 | Mod. 400/4 Q = 0,8/1,6 H = 3,2/0,7 P = 750. | cad |  | 1447 | 157 | 0 | 0
13.23.110.11 | Mod. 500/10 Q = 0,5/1,0 H = 1,0/0,5 P = 380. | cad |  | 2507 | 272 | 0 | 0
13.23.110.12 | Mod. 500/8 Q = 0,8/1,6 H = 1,3/0,6 P = 480. | cad |  | 2417 | 262 | 0 | 0
13.23.110.13 | Mod. 500/6 Q = 1,0/2,0 H = 2,4/1,0 P = 940. | cad |  | 2373 | 258 | 0 | 0
13.23.110.14 | Mod. 630/10 Q = 1,0/2,0 H = 1,3/0,6 P = 820. | cad |  | 3597 | 390 | 0 | 0
13.23.110.15 | Mod. 630/8 Q = 1,5/3,0 H = 2,0/0,5 P = 1300. | cad |  | 3537 | 384 | 0 | 0
13.23.111.0 | TORRINO DI ESTRAZIONE PER FUMI D'INCENDIO. Torrino estrattore per fumi d'incendio costituito da telaio di base in lamiera di acciaio zincato, girante a pale rovesce a bassa rumorosità, copertura in tecnopolimero con feritoie per il raffreddamento del motore, convogliatore in tecnopolimero, motore asincrono trifase, in grado di funzionare almeno 2 ore alla temperatura di 400 °C. Portata: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar). Potenza motore: P (Watt).
13.23.111.1 | Q = 500/1000 H = 4,0/2,0 P = 350. | cad |  | 1640 | 178 | 0 | 0
13.23.111.2 | Q = 1000/3000 H = 4,5/2,5 P = 550. | cad |  | 2207 | 240 | 0 | 0
13.23.111.3 | Q = 2000/5000 H = 6,0/3,5 P = 1100. | cad |  | 3015 | 327 | 0 | 0
13.23.111.4 | Q = 3000/7000 H = 4,5/3,0 P = 1500. | cad |  | 3493 | 379 | 0 | 0
13.23.111.5 | Q = 5000/8000 H = 5,0/3,5 P = 1800. | cad |  | 3850 | 418 | 0 | 0
13.23.111.6 | Q = 7000/12000 H = 5,5/3,0 P = 2200. | cad |  | 3985 | 432 | 0 | 0
13.23.120.0 | ACCESSORI PER ESTRATTORI A TORRINO. Accessori per torrini d'estrazione costituiti da regolatore di velocità e/o da interruttore di sicurezza che blocca il funzionamento del torrino quando viene smontato. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.23.120.1 | Regolatore di velocità per potenze da 0 a 200 W. | cad |  | 221 | 24 | 0 | 0
13.23.120.2 | Regolatore di velocità per potenze da 200 a 600 W. | cad |  | 288 | 31.3 | 0 | 0
13.23.120.3 | Regolatore di velocità per potenze da 600 a 1000 W. | cad |  | 338 | 36.7 | 0 | 0
13.23.120.4 | Regolatore di velocità per potenze da 1000 a 1500 W. | cad |  | 543 | 59 | 0 | 0
13.23.120.5 | Interruttore sicurezza fino al D = 400. | cad |  | 126 | 13.7 | 0 | 0
13.23.120.6 | Interruttore sicurezza fino al D = 630. | cad |  | 144 | 15.6 | 0 | 0
13.23.120.7 | Interruttore sicurezza fino al D = 800. | cad |  | 186 | 20.1 | 0 | 0
13.23.121.0 | SUPPORTI ANTIVIBRANTI IN GOMMA. Supporto antivibrante per sorreggere carichi appoggiati o sospesi quali ventilatori, macchine rotanti, ecc. al fine di isolare le vibrazioni prodotte, costituito da cuscinetti di gomma che lavorano solo a compressione entro una custodia metallica. Carico sopportabile appoggiato o sospeso min/max: P(Kg).
13.23.121.1 | P = 10/25. | cad |  | 11.2 | 1.21 | 0 | 0
13.23.121.2 | P = 25/35 | cad |  | 14.1 | 1.53 | 0 | 0
13.23.121.3 | P = 40/70 | cad |  | 21.1 | 2.29 | 0 | 0
13.23.121.4 | P = 80/150 | cad |  | 30.4 | 3.29 | 0 | 0
13.23.121.5 | P = 150/230 | cad |  | 39.3 | 4.26 | 0 | 0
13.23.121.6 | P = 230/350 | cad |  | 64 | 7 | 0 | 0
13.23.121.7 | P = 350/500 | cad |  | 96 | 10.5 | 0 | 0
13.23.121.8 | P = 500/700 | cad |  | 113 | 12.3 | 0 | 0
13.23.121.9 | P = 700/900 | cad |  | 186 | 12.3 | 0 | 0
13.23.121.10 | P = 900/1100 | cad |  | 246 | 12.3 | 0 | 0
13.23.121.11 | P = 1000/1500 | cad |  | 325 | 12.3 | 0 | 0
13.23.121.12 | P = 1500/3000 | cad |  | 427 | 12.3 | 0 | 0
13.23.121.13 | P = 3000/5000 | cad |  | 640 | 12.3 | 0 | 0
13.23.130.0 | SUPPORTI ANTIVIBRANTI CON MOLLE D'ACCIAIO. Supporto antivibrante per sorreggere ventilatori, macchine rotanti, ecc. al fine di isolare le vibrazioni prodotte, costituito da una o piu' molle in acciaio mantenute in parziale compressione entro una custodia o fra due piattelli. Carico sopportabile min/max: P (kg).
13.23.130.1 | P = 13/25 carichi appoggiati. | cad |  | 39.3 | 4.26 | 0 | 0
13.23.130.2 | P = 20/40 carichi appoggiati. | cad |  | 44.1 | 4.79 | 0 | 0
13.23.130.3 | P = 30/60 carichi appoggiati. | cad |  | 55 | 6 | 0 | 0
13.23.130.4 | P = 45/90 carichi appoggiati. | cad |  | 60 | 6.5 | 0 | 0
13.23.130.5 | P = 75/150 carichi appoggiati. | cad |  | 77 | 8.3 | 0 | 0
13.23.130.6 | P = 100/200 carichi appoggiati. | cad |  | 85 | 9.2 | 0 | 0
13.23.130.7 | P = 135/270 carichi appoggiati. | cad |  | 96 | 10.5 | 0 | 0
13.23.130.8 | P = 270/550 carichi appoggiati. | cad |  | 138 | 15 | 0 | 0
13.23.130.9 | P = 390/780 carichi appoggiati. | cad |  | 279 | 30.2 | 0 | 0
13.23.130.10 | P = 660/1320 carichi appoggiati. | cad |  | 333 | 36.1 | 0 | 0
13.23.130.11 | P = 1050/2100 carichi appoggiati. | cad |  | 416 | 45.1 | 0 | 0
13.23.130.12 | P = 1650/3300 carichi appoggiati. | cad |  | 511 | 55 | 0 | 0
13.23.130.13 | P = 5/20 carichi sospesi. | cad |  | 43.7 | 4.75 | 0 | 0
13.23.130.14 | P = 12/30 carichi sospesi. | cad |  | 47.7 | 4.75 | 0 | 0
13.23.130.15 | P = 12/35 carichi sospesi. | cad |  | 52 | 4.75 | 0 | 0
13.23.130.16 | P = 20/45 carichi sospesi. | cad |  | 54 | 4.75 | 0 | 0
13.23.130.17 | P = 20/50 carichi sospesi. | cad |  | 68 | 4.75 | 0 | 0
13.23.130.18 | P = 35/80 carichi sospesi. | cad |  | 63 | 4.75 | 0 | 0
13.23.130.19 | P = 50/130 carichi sospesi. | cad |  | 75 | 4.75 | 0 | 0
13.23.130.20 | P = 80/180 carichi sospesi. | cad |  | 80 | 4.75 | 0 | 0
13.23.130.21 | P = 130/250 carichi sospesi. | cad |  | 113 | 12.3 | 0 | 0
13.23.130.22 | P = 200/400 carichi sospesi. | cad |  | 187 | 12.3 | 0 | 0
13.23.130.23 | P = 300/600 carichi sospesi. | cad |  | 279 | 12.3 | 0 | 0
13.23.130.24 | P = 400/800 carichi sospesi. | cad |  | 376 | 12.3 | 0 | 0
13.23.130.25 | P = 600/1200 carichi sospesi. | cad |  | 484 | 12.3 | 0 | 0
13.23.140.0 | SILENZIATORE A SEZIONE RETTANGOLARE, LUNGHEZZA DA MM 1000. Silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 1000, idoneo per ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa in lamiera zincata con flange di collegamento, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga, larghezza setti mm 200, larghezza passaggi aria mm 150, larghezze disponibili della carcassa mm 350, mm 700, mm 1050, mm 1400, mm 1750, mm 2100, altezze disponibili della carcassa mm 300, mm 600, mm 900, mm 1200, mm 1500, mm 1800, mm 2100, valutato per dmq della sezione lorda della carcassa (i valori fra parentesi indicano le dimensioni di riferimento in mm).
13.23.140.1 | Sezione lorda fino a 45 dmq (700 x 300). | dmq |  | 14.3 | 1.28 | 0 | 0
13.23.140.2 | Sezione lorda da dmq 45 a 85 dmq (1050 x 600). | dmq |  | 8.7 | 0.78 | 0 | 0
13.23.140.3 | Sezione lorda da dmq 85 a 130 dmq (1400 x 900). | dmq |  | 6.6 | 0.59 | 0 | 0
13.23.140.4 | Sezione lorda da dmq 130 a 210 dmq (1400 x 1200). | dmq |  | 5.9 | 0.53 | 0 | 0
13.23.140.5 | Sezione lorda da dmq 210 in poi (1400 x 1800). | dmq |  | 4.95 | 0.445 | 0 | 0
13.23.150.0 | SILENZIATORE A SEZIONE RETTANGOLARE, LUNGHEZZA DA MM 1500. Silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 1500, idoneo per ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa in lamiera zincata con flange di collegamento, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga, larghezza setti mm 200, larghezza passaggi aria mm 150, larghezze disponibili della carcassa mm 350, mm 700, mm 1050, mm 1400, mm 1750, mm 2100, altezze disponibili della carcassa mm 300, mm 600, mm 900, mm 1200, mm 1500, mm 1800, mm 2100, valutato per dmq della sezione lorda della carcassa (i valori fra parentesi indicano le dimensioni di riferimento in mm).
13.23.150.1 | Sezione lorda fino a 45 dmq (700 x 300). | dmq |  | 18.6 | 1.67 | 0 | 0
13.23.150.2 | Sezione lorda da dmq 45 a 85 dmq (1050 x 600). | dmq |  | 11.7 | 1.05 | 0 | 0
13.23.150.3 | Sezione lorda da dmq 85 a 130 dmq (1400 x 900). | dmq |  | 9 | 0.81 | 0 | 0
13.23.150.4 | Sezione lorda da dmq 130 a 210 dmq (1400 x 1200). | dmq |  | 8.2 | 0.74 | 0 | 0
13.23.150.5 | Sezione lorda da dmq 210 in poi (1400 x 1800). | dmq |  | 7.1 | 0.64 | 0 | 0
13.23.160.0 | SILENZIATORE A SEZIONE RETTANGOLARE, LUNGHEZZA DA MM 2000. Silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 2000, idoneo per ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa in lamiera zincata con flange di collegamento, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga, larghezza setti mm 200, larghezza passaggi aria mm 150, larghezze disponibili della carcassa mm 350, mm 700, mm 1050, mm 1400, mm 1750, mm 2100, altezze disponibili della carcassa mm 300, mm 600, mm 900, mm 1200, mm 1500, mm 1800, mm 2100, valutato per dmq della sezione lorda della carcassa (i valori fra parentesi indicano le dimensioni di riferimento in mm).
13.23.160.1 | Sezione lorda fino a 45 dmq (700 x 300). | dmq |  | 22.8 | 2.05 | 0 | 0
13.23.160.2 | Sezione lorda da dmq 45 a 85 dmq (1050 x 600). | dmq |  | 14.6 | 1.31 | 0 | 0
13.23.160.3 | Sezione lorda da dmq 85 a 130 dmq (1400 x 900). | dmq |  | 11.6 | 1.04 | 0 | 0
13.23.160.4 | Sezione lorda da dmq 130 a 210 dmq (1400 x 1200). | dmq |  | 10.5 | 0.94 | 0 | 0
13.23.160.5 | Sezione lorda da dmq 210 in poi (1400 x 1800). | dmq |  | 9.1 | 0.82 | 0 | 0
13.23.170.0 | SILENZIATORE A SEZIONE RETTANGOLARE, LUNGHEZZA DA MM 2500. Silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 2500, idoneo per ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa in lamiera zincata con flange di collegamento, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga, larghezza setti mm 200, larghezza passaggi aria mm 150, larghezze disponibili della carcassa mm 350, mm 700, mm 1050, mm 1400, mm 1750, mm 2100, altezze disponibili della carcassa mm 300, mm 600, mm 900, mm 1200, mm 1500, mm 1800, mm 2100, valutato per dmq della sezione lorda della carcassa (i valori fra parentesi indicano le dimensioni di riferimento in mm).
13.23.170.1 | Sezione lorda fino a 45 dmq (700 x 300). | dmq |  | 25.1 | 2.26 | 0 | 0
13.23.170.2 | Sezione lorda da dmq 45 a 85 dmq (1050 x 600). | dmq |  | 16.7 | 1.5 | 0 | 0
13.23.170.3 | Sezione lorda da dmq 85 a 130 dmq (1400 x 900). | dmq |  | 13.1 | 1.18 | 0 | 0
13.23.170.4 | Sezione lorda da dmq 130 a 210 dmq (1400 x 1200). | dmq |  | 12.1 | 1.09 | 0 | 0
13.23.170.5 | Sezione lorda da dmq 210 in poi (1400 x 1800). | dmq |  | 10.8 | 0.97 | 0 | 0
13.23.180.0 | SILENZIATORE PER TORRINI D'ESTRAZIONE. Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per installazione con torrini d'estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flange a sezione quadrata, per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensioni della girante del torrino min/max: D (mm). Altezza del silenziatore: H (mm).
13.23.180.1 | D = 200/250 H = 750. | cad |  | 291 | 26.1 | 0 | 0
13.23.180.2 | D = 315/355 H = 750. | cad |  | 328 | 29.4 | 0 | 0
13.23.180.3 | D = 355/400 H = 750. | cad |  | 379 | 34.1 | 0 | 0
13.23.180.4 | D = 450/500 H = 1000. | cad |  | 515 | 46.2 | 0 | 0
13.23.180.5 | D = 630/710 H = 1000. | cad |  | 611 | 55 | 0 | 0
13.23.180.6 | D = 760/800 H = 1000. | cad |  | 672 | 60 | 0 | 0
13.23.190.0 | SILENZIATORE A SEZIONE CILINDRICA. Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare in lamiera zincata con materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga, lunghezza complessiva pari ad 1 volta il diametro del condotto. Diametro del condotto: D (mm).
13.23.190.1 | D = 150. | cad |  | 180 | 16.1 | 0 | 0
13.23.190.2 | D = 200. | cad |  | 186 | 16.7 | 0 | 0
13.23.190.3 | D = 250. | cad |  | 194 | 17.5 | 0 | 0
13.23.190.4 | D = 280. | cad |  | 208 | 18.7 | 0 | 0
13.23.190.5 | D = 315. | cad |  | 235 | 21.1 | 0 | 0
13.23.190.6 | D = 355. | cad |  | 289 | 26 | 0 | 0
13.23.190.7 | D = 400. | cad |  | 343 | 30.8 | 0 | 0
13.23.190.8 | D = 450. | cad |  | 389 | 34.9 | 0 | 0
13.23.190.9 | D = 500. | cad |  | 446 | 40 | 0 | 0
13.23.190.10 | D = 560. | cad |  | 472 | 42.4 | 0 | 0
13.23.190.11 | D = 630. | cad |  | 504 | 45.3 | 0 | 0
13.23.190.12 | D = 700. | cad |  | 567 | 51 | 0 | 0
13.23.190.13 | D = 800. | cad |  | 733 | 66 | 0 | 0
13.23.190.14 | D = 900. | cad |  | 856 | 77 | 0 | 0
13.23.190.15 | D = 1000. | cad |  | 925 | 83 | 0 | 0
13.23.190.16 | D = 1200. | cad |  | 1248 | 112 | 0 | 0
13.23.200.0 | SILENZIATORE A SEZIONE CILINDRICA CON OGIVA. Silenziatore cilindrico a carcassa circolare più ogiva centrale in lamiera zincata con materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga, lunghezza complessiva pari ad 1 volta il diametro del condotto. Diametro del condotto: D (mm).
13.23.200.1 | D = 315. | cad |  | 327 | 29.4 | 0 | 0
13.23.200.2 | D = 355. | cad |  | 377 | 33.9 | 0 | 0
13.23.200.3 | D = 400. | cad |  | 453 | 40.7 | 0 | 0
13.23.200.4 | D = 450. | cad |  | 515 | 46.2 | 0 | 0
13.23.200.5 | D = 500. | cad |  | 594 | 53 | 0 | 0
13.23.200.6 | D = 560. | cad |  | 654 | 59 | 0 | 0
13.23.200.7 | D = 630. | cad |  | 733 | 66 | 0 | 0
13.23.200.8 | D = 700. | cad |  | 838 | 75 | 0 | 0
13.23.200.9 | D = 800. | cad |  | 994 | 89 | 0 | 0
13.23.200.10 | D = 900. | cad |  | 1091 | 98 | 0 | 0
13.23.200.11 | D = 1000. | cad |  | 1352 | 121 | 0 | 0
13.23.200.12 | D = 1200. | cad |  | 1780 | 160 | 0 | 0
13.24 | DISTRIBUZIONE ARIA
13.24.10.0 | CONDOTTO FLESSIBILE PER ARIA NON ISOLATO TERMICAMENTE. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un tessuto in fibre di vetro impregnate di PVC, temperatura d'impiego da -10° C a +60° C, classe 1 di reazione al fuoco.
13.24.10.1 | Diametro interno = mm 80. | m |  | 5.9 | 0.68 | 0 | 0
13.24.10.2 | Diametro interno = mm 100 | m |  | 6.8 | 0.79 | 0 | 0
13.24.10.3 | Diametro interno = mm 125. | m |  | 9.6 | 1.11 | 0 | 0
13.24.10.4 | Diametro interno = mm 150. | m |  | 9.7 | 1.12 | 0 | 0
13.24.10.5 | Diametro interno = mm 180. | m |  | 13.2 | 1.52 | 0 | 0
13.24.10.6 | Diametro interno = mm 200. | m |  | 14.4 | 1.66 | 0 | 0
13.24.10.7 | Diametro interno = mm 250. | m |  | 17 | 1.95 | 0 | 0
13.24.10.8 | Diametro interno = mm 300 | m |  | 19.9 | 2.3 | 0 | 0
13.24.10.9 | Diametro interno = mm 350. | m |  | 24.8 | 2.86 | 0 | 0
13.24.10.10 | Diametro interno = mm 400. | m |  | 26.1 | 3.01 | 0 | 0
13.24.10.11 | Diametro interno = mm 450. | m |  | 29.8 | 3.44 | 0 | 0
13.24.20.0 | CONDOTTO FLESSIBILE PER ARIA ISOLATO TERMICAMENTE. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un materassino in fibra di vetro spessore mm 25 avvolto su entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -20° C a + 120° C, classe 1 di reazione al fuoco.
13.24.20.1 | Diametro interno = mm 80. | m |  | 14.2 | 1.64 | 0 | 0
13.24.20.2 | Diametro interno = mm 100. | m |  | 16.2 | 1.87 | 0 | 0
13.24.20.3 | Diametro interno = mm 125. | m |  | 18.6 | 2.14 | 0 | 0
13.24.20.4 | Diametro interno = mm 150. | m |  | 21.4 | 2.47 | 0 | 0
13.24.20.5 | Diametro interno = mm 180. | m |  | 26.6 | 3.06 | 0 | 0
13.24.20.6 | Diametro interno = mm 200. | m |  | 28 | 3.23 | 0 | 0
13.24.20.7 | Diametro interno = mm 250. | m |  | 35.3 | 4.07 | 0 | 0
13.24.20.8 | Diametro interno = mm 300. | m |  | 41.7 | 4.8 | 0 | 0
13.24.20.9 | Diametro interno = mm 350. | m |  | 59 | 6.8 | 0 | 0
13.24.30.0 | SISTEMA CON DISTRIBUZIONE ARIA AD ALTA INDUZIONE IN TESSUTO DI POLIESTERE. Sistema di distribuzione aria ad alta induzione costituito da canalizzazione in tessuto di poliestere trattato con resine autoestinguenti per conferire al canale classe 1 di reazione al fuoco, portata d'aria per canale fino a un max di 60.000 mc/h in funzione del diametro, sistema di foratura idoneo per distribuire aria fredda e calda da un minimo di -10° C ad un massimo di 80° C, sistema di fissaggio con cavo d'acciaio e clips di collegamento al canale oppure con binario in alluminio in cui viene infilato un cordone collegato al canale oppure con un binario in acciaio zincato dove scorrono dei cuscinetti collegati al canale. Il costo del sistema è valutato a metro lineare di canale in funzione del diametro e comprende il sistema di fissaggio con cavo in acciaio e clips, le opere murarie e gli accessori necessari al montaggio. Portata d'aria max: P (mc/h).
13.24.30.1 | Diametro del canale = mm 200 P = 1000. | m |  | 64 | 7.4 | 0 | 0
13.24.30.2 | Diametro del canale = mm 250 P = 2000. | m |  | 68 | 7.9 | 0 | 0
13.24.30.3 | Diametro del canale = mm 300 P = 3000. | m |  | 77 | 8.8 | 0 | 0
13.24.30.4 | Diametro del canale = mm 400 P = 5000. | m |  | 86 | 9.9 | 0 | 0
13.24.30.5 | Diametro del canale = mm 500 P = 10000. | m |  | 100 | 11.5 | 0 | 0
13.24.30.6 | Diametro del canale = mm 600 P = 15000. | m |  | 110 | 12.7 | 0 | 0
13.24.30.7 | Diametro del canale = mm 700 P = 20000. | m |  | 120 | 13.8 | 0 | 0
13.24.30.8 | Diametro del canale = mm 800 P = 30000. | m |  | 138 | 15.9 | 0 | 0
13.24.30.9 | Diametro del canale = mm 900 P = 40000. | m |  | 151 | 17.4 | 0 | 0
13.24.30.10 | Diametro del canale = mm 1000 P = 50000. | m |  | 168 | 19.3 | 0 | 0
13.24.30.11 | Diametro del canale = mm 1100 P = 60000. | m |  | 194 | 22.4 | 0 | 0
13.24.30.12 | Sovrapprezzo per binario in alluminio. | m |  | 9.6 | 1.11 | 0 | 0
13.24.30.13 | Sovrapprezzo per binario in acciaio zincato e cuscinetti. | m |  | 10.8 | 1.25 | 0 | 0
13.24.31.0 | SISTEMA CON DISTRIBUZIONE ARIA A PORTATA VARIABILE O COSTANTE TRAMITE CASSETTE TERMINALI DI REGOLAZIONE. Sistema di distribuzione aria a portata variabile o costante costituito da cassette terminali corredate ciascuna di misuratore di portata d'aria, regolatore elettronico di velocità e portata con uscita modulante per comando di servomotori e valvole in sequenza e con possibilità di selezionare portata minima e massima, sonda ambiente con potenziometro di taratura e selettore di funzioni, serranda a tenuta con servomotore reversibile. L'involucro di contenimento di ogni cassetta terminale è costituito da un plenum a sezione rettangolare realizzato in lamiera zincata internamente rivestito con lana di roccia a spessore variabile da 40 a 100 mm protetto da uno strato di velovetro e lamiera forata. Sono disponibili come accessori di ciascuna cassetta terminale la batteria di post riscaldamento ad acqua calda o elettrica, il silenziatore ed il plenum di distribuzione con colletti circolari. Il sistema è conteggiato dal numero e tipo di cassette terminali differenziate in base al diametro di collegamento a cui corrisponde una portata d'aria massima con velocità di 12 m/s e dal numero e tipo di accessori. Il prezzo comprende quanto necessario per dare l'opera finita, montata e funzionante compreso gli staffaggi.
13.24.31.1 | Cassetta terminale con diametro 100 mm e portata max 350 mc/h. | cad |  | 842 | 97 | 0 | 0
13.24.31.2 | Cassetta terminale con diametro 125 mm e portata max 530 mc/h. | cad |  | 891 | 103 | 0 | 0
13.24.31.3 | Cassetta terminale con diametro 160 mm e portata max 860 mc/h. | cad |  | 899 | 104 | 0 | 0
13.24.31.4 | Cassetta terminale con diametro 200 mm e portata max 1350 mc/h. | cad |  | 998 | 115 | 0 | 0
13.24.31.5 | Cassetta terminale con diametro 250 mm e portata max 2100 mc/h. | cad |  | 1014 | 117 | 0 | 0
13.24.31.6 | Cassetta terminale con diametro 315 mm e portata max 3300 mc/h. | cad |  | 1091 | 126 | 0 | 0
13.24.31.7 | Batteria ad acqua calda o elettrica per portata max 350 mc/h. | cad |  | 96 | 11.1 | 0 | 0
13.24.31.8 | Batteria ad acqua calda o elettrica per portata max 530 mc/h. | cad |  | 130 | 15 | 0 | 0
13.24.31.9 | Batteria ad acqua calda o elettrica per portata max 860 mc/h. | cad |  | 146 | 16.8 | 0 | 0
13.24.31.10 | Batteria ad acqua calda o elettrica per portata max 1350 mc/h. | cad |  | 157 | 18.1 | 0 | 0
13.24.31.11 | Batteria ad acqua calda o elettrica per portata max 2100 mc/h. | cad |  | 178 | 20.5 | 0 | 0
13.24.31.12 | Batteria ad acqua calda o elettrica per portata max 3300 mc/h. | cad |  | 208 | 24 | 0 | 0
13.24.31.13 | Silenziatore lungo 1200 mm per portata max 350 mc/h. | cad |  | 82 | 9.4 | 0 | 0
13.24.31.14 | Silenziatore lungo 1200 mm per portata max 530 mc/h. | cad |  | 112 | 13 | 0 | 0
13.24.31.15 | Silenziatore lungo 1200 mm per portata max 860 mc/h. | cad |  | 141 | 16.3 | 0 | 0
13.24.31.16 | Silenziatore lungo 1200 mm per portata max 1350 mc/h. | cad |  | 159 | 18.4 | 0 | 0
13.24.31.17 | Silenziatore lungo 1200 mm per portata max 2100 mc/h. | cad |  | 197 | 22.7 | 0 | 0
13.24.31.18 | Silenziatore lungo 1200 mm per portata max 3300 mc/h. | cad |  | 370 | 42.6 | 0 | 0
13.24.31.19 | Plenum di distribuzione a più uscite circolari per portata max 350 mc/h. | cad |  | 85 | 9.8 | 0 | 0
13.24.31.20 | Plenum di distribuzione a più uscite circolari per portata max 530 mc/h. | cad |  | 99 | 11.4 | 0 | 0
13.24.31.21 | Plenum di distribuzione a più uscite circolari per portata max 860 mc/h. | cad |  | 111 | 12.8 | 0 | 0
13.24.31.22 | Plenum di distribuzione a più uscite circolari per portata max 1350 mc/h. | cad |  | 150 | 17.3 | 0 | 0
13.24.31.23 | Plenum di distribuzione a più uscite circolari per portata max 2100 mc/h. | cad |  | 182 | 21 | 0 | 0
13.24.31.24 | Plenum di distribuzione a più uscite circolari per portata max 3300 mc/h. | cad |  | 232 | 26.7 | 0 | 0
13.24.40.0 | CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON CONDOTTI CIRCOLARI SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO A PARETE SEMPLICE. Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice. Il prezzo comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 m rispetto al piano di appoggio. Diametro: D (mm). Spessore: S (mm).
13.24.40.1 | D = 80 S = 0,5. | m |  | 6.1 | 0.71 | 0 | 0
13.24.40.2 | D = 100 S = 0,5. | m |  | 7.7 | 0.88 | 0 | 0
13.24.40.3 | D = 125 S = 0,5. | m |  | 9.5 | 1.1 | 0 | 0
13.24.40.4 | D = 150 S = 0,5. | m |  | 11.3 | 1.31 | 0 | 0
13.24.40.5 | D = 200 S = 0,6. | m |  | 15.9 | 1.84 | 0 | 0
13.24.40.6 | D = 250 S = 0,6. | m |  | 20.1 | 2.32 | 0 | 0
13.24.40.7 | D = 315 S = 0,6. | m |  | 23.7 | 2.73 | 0 | 0
13.24.40.8 | D = 350 S = 0,6. | m |  | 26 | 3 | 0 | 0
13.24.40.9 | D = 400 S = 0,8. | m |  | 32.3 | 3.72 | 0 | 0
13.24.40.10 | D = 450 S = 0,8. | m |  | 41.9 | 4.83 | 0 | 0
13.24.40.11 | D = 500 S = 0,8. | m |  | 49.7 | 5.7 | 0 | 0
13.24.40.12 | D = 600 S = 0,8. | m |  | 59 | 6.8 | 0 | 0
13.24.40.13 | D = 800 S = 1,0. | m |  | 83 | 9.5 | 0 | 0
13.24.40.14 | D = 1000 S = 1,0. | m |  | 104 | 12 | 0 | 0
13.24.40.15 | D = 1250 S = 1,2. | m |  | 126 | 14.5 | 0 | 0
13.24.40.16 | D = 1500 S = 1,2. | m |  | 174 | 20 | 0 | 0
13.24.41.0 | PEZZI SPECIALI PER CONDOTTI CIRCOLARI SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO A PARETE SEMPLICE. Pezzi speciali per condotti circolari spiroidali in acciaio zincato costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto più l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del condotto, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente: - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D) = m 3,7; - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/2) = m 2,7; - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/4) = m 2,5; - derivazione a croce obliqua (45°) (D x D) = m 6,4; - derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/2) = m 3,8; - derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/4) = m 3,3; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D) = m 2,3; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/2) = m 1,6; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/4) = m 1,4; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D) = m 4,5; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/2) = m 2,8; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/4) = m 2,5; - riduzione conica concentrica = m 1,0; - riduzione conica eccentrica = m 4,5; - braga semplice a 180° = m 7,5; - braga semplice a 90° = m 4,5; - curva a settori a 90° = m 2,2; - curva a settori a 60° = m 2,0; - curva a settori a 45° = m 1,6; - curva a settori a 30° = m 1,4. Il prezzo comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 ml. Diametro: D (mm). Spessore: S (mm).
13.24.41.1 | D = 80 S = 0,5. | m |  | 6.1 | 0.71 | 0 | 0
13.24.41.2 | D = 100 S = 0,5. | m |  | 7.7 | 0.88 | 0 | 0
13.24.41.3 | D = 125 S = 0,5. | m |  | 9.5 | 1.1 | 0 | 0
13.24.41.4 | D = 150 S = 0,5. | m |  | 11.4 | 1.32 | 0 | 0
13.24.41.5 | D = 200 S = 0,6. | m |  | 15.9 | 1.84 | 0 | 0
13.24.41.6 | D = 250 S = 0,6. | m |  | 20.1 | 2.32 | 0 | 0
13.24.41.7 | D = 315 S = 0,6. | m |  | 23.7 | 2.73 | 0 | 0
13.24.41.8 | D = 350 S = 0,6. | m |  | 26 | 3 | 0 | 0
13.24.41.9 | D = 400 S = 0,8. | m |  | 32.3 | 3.72 | 0 | 0
13.24.41.10 | D = 450 S = 0,8. | m |  | 41.9 | 4.83 | 0 | 0
13.24.41.11 | D = 500 S = 0,8. | m |  | 49.7 | 5.7 | 0 | 0
13.24.41.12 | D = 600 S = 0,8. | m |  | 59 | 6.8 | 0 | 0
13.24.41.13 | D = 800 S = 1,0. | m |  | 83 | 9.5 | 0 | 0
13.24.41.14 | D = 1000 S = 1,0. | m |  | 104 | 12 | 0 | 0
13.24.41.15 | D = 1250 S = 1,2. | m |  | 126 | 14.5 | 0 | 0
13.24.41.16 | D = 1500 S = 1,2. | m |  | 174 | 20 | 0 | 0
13.24.42.0 | CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI CIRCOLARI SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO ISOLATI (A DOPPIA PELLE). Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato isolati (a doppia pelle) costituiti da tubo interno, isolamento in lana minerale spessore 25 mm e tubo esterno. Il prezzo comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 m rispetto al piano di appoggio. Diametro tubo interno = Di (mm); Spessore tubo interno = Si (mm); Diametro tubo esterno = De (mm); Spessore tubo esterno = Se (mm).
13.24.42.1 | Di = 100 Si = 0,5 De = 150 Se = 0,6. | m |  | 14 | 1.61 | 0 | 0
13.24.42.2 | Di = 125 Si = 0,5 De = 175 Se = 0,6. | m |  | 29.1 | 3.36 | 0 | 0
13.24.42.3 | Di = 160 Si = 0,5 De = 210 Se = 0,6. | m |  | 33 | 3.8 | 0 | 0
13.24.42.4 | Di = 200 Si = 0,6 De = 250 Se = 0,6. | m |  | 28.7 | 3.31 | 0 | 0
13.24.42.5 | Di = 250 Si = 0,6 De = 300 Se = 0,6. | m |  | 53 | 6.1 | 0 | 0
13.24.42.6 | Di = 315 Si = 0,6 De = 365 Se = 0,6. | m |  | 67 | 7.8 | 0 | 0
13.24.42.7 | Di = 350 Si = 0,6 De = 400 Se = 0,8. | m |  | 83 | 9.5 | 0 | 0
13.24.42.8 | Di = 400 Si = 0,8 De = 450 Se = 0,8. | m |  | 91 | 10.5 | 0 | 0
13.24.42.9 | Di = 450 Si = 0,8 De = 500 Se = 0,8. | m |  | 103 | 11.9 | 0 | 0
13.24.42.10 | Di = 500 Si = 0,8 De = 550 Se = 0,8. | m |  | 126 | 14.5 | 0 | 0
13.24.42.11 | Di = 550 Si = 0,8 De = 600 Se = 0,8. | m |  | 140 | 16.1 | 0 | 0
13.24.42.12 | Di = 600 Si = 0,8 De = 650 Se = 0,8. | m |  | 160 | 18.5 | 0 | 0
13.24.42.13 | Di = 700 Si = 0,8 De = 750 Se = 0,8. | m |  | 210 | 24.3 | 0 | 0
13.24.42.14 | Di = 800 Si = 1,0 De = 850 Se = 1,0. | m |  | 242 | 27.9 | 0 | 0
13.24.42.15 | Di = 1000 Si = 1.0 De = 1050 Se = 1,0. | m |  | 309 | 35.7 | 0 | 0
13.24.43.0 | CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI CIRCOLARI SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO ISOLATI (A DOPPIA PELLE). Pezzi speciali per condotti circolari spiroidali in acciaio zincato isolati (a doppia pelle) costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del condotto, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente: - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D) = m 3,7; - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/2) = m 2,7; - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/4) = m 2,5; - derivazione a croce obliqua (45°) (D x D) = m 6,4; - derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/2) = m 3,8; - derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/4) = m 3,3; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D) = m 2,3; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/2) = m 1,6; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/4) = m 1,4; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D) = m 4,5; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/2) = m 2,8; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/4) = m 2,5; - riduzione conica concentrica = m 1,0; - riduzione conica eccentrica = m 4,5; - braga semplice a 180° = m 7,5; - braga semplice a 90° = m 4,5; - curva a settori a 90° = m 2,2; - curva a settori a 60° = m 2,0; - curva a settori a 45° = m 1,6; - curva a settori a 30° = m 1,4. Il prezzo comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 ml. Diametro tubo interno = Di (mm); Spessore tubo interno = Si (mm); Diametro tubo esterno = De (mm); Spessore tubo esterno = Se (mm).
13.24.43.1 | Di = 100 Si = 0,5 De = 150 Se = 0,6. | m |  | 14 | 1.61 | 0 | 0
13.24.43.2 | Di = 125 Si = 0,5 De = 175 Se = 0,6. | m |  | 29.1 | 3.36 | 0 | 0
13.24.43.3 | Di = 160 Si = 0,5 De = 210 Se = 0,6. | m |  | 33 | 3.8 | 0 | 0
13.24.43.4 | Di = 200 Si = 0,6 De = 250 Se = 0,6. | m |  | 40.1 | 4.63 | 0 | 0
13.24.43.5 | Di = 250 Si = 0,6 De = 300 Se = 0,6. | m |  | 53 | 6.1 | 0 | 0
13.24.43.6 | Di = 315 Si = 0,6 De = 365 Se = 0,6. | m |  | 67 | 7.8 | 0 | 0
13.24.43.7 | Di = 350 Si = 0,6 De = 400 Se = 0,8. | m |  | 83 | 9.5 | 0 | 0
13.24.43.8 | Di = 400 Si = 0,8 De = 450 Se = 0,8. | m |  | 91 | 10.5 | 0 | 0
13.24.43.9 | Di = 450 Si = 0,8 De = 500 Se = 0,8. | m |  | 103 | 11.9 | 0 | 0
13.24.43.10 | Di = 500 Si = 0,8 De = 550 Se = 0,8. | m |  | 126 | 14.5 | 0 | 0
13.24.43.11 | Di = 550 Si = 0,8 De = 600 Se = 0,8. | m |  | 140 | 16.1 | 0 | 0
13.24.43.12 | Di = 600 Si = 0,8 De = 650 Se = 0,8. | m |  | 160 | 18.5 | 0 | 0
13.24.43.13 | Di = 700 Si = 0,8 De = 750 Se = 0,8. | m |  | 210 | 24.3 | 0 | 0
13.24.43.14 | Di = 800 Si = 1,0 De = 850 Se = 1,0. | m |  | 242 | 27.9 | 0 | 0
13.24.43.15 | Di = 1000 Si = 1.0 De = 1050 Se = 1,0. | m |  | 309 | 35.7 | 0 | 0
13.24.50.0 | CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI RETTANGOLARI O CIRCOLARI IN ACCIAIO ZINCATO. Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia, comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/10 di mm per misure da mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi. La canalizzazione e' conteggiata per Kg di peso.
13.24.50.1 | Per quantitativi fino ai primi Kg 1000. | kg |  | 6.8 | 0.79 | 0 | 0
13.24.50.2 | Per quantitativi oltre i primi Kg 1000. | kg |  | 5.4 | 0.62 | 0 | 0
13.24.51.0 | CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTITO CON FOGLIO DI ALLUMINIO. Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare realizzate con pannelli sandwich in poliuretano esente da CFC, HCFC, HFC e HC di spessore minimo 20 mm, rivestito su entrambe le facce con foglio di alluminio da 80 micron, classe di reazione al fuoco 0-1-0, complete di angolari in alluminio per giunzioni, pezzi speciali quali curve, derivazioni, raccordi, ecc., nastro di finitura, staffaggi e quanto altro necessario alla corretta posa in opera. La canalizzazione è conteggiata per metro quadro di pannello installato.
13.24.51.1 | Per quantitativi fino ai primi 100 mq. | mq |  | 62 | 7.2 | 0 | 0
13.24.51.2 | Per quantitativi oltre i primi 100 mq. | mq |  | 45.2 | 5.2 | 0 | 0
13.24.51.3 | Quota aggiuntiva per spessore minimo di 30 mm e rivestimento esterno con lamina da 200 micron. | mq |  | 16.4 | 1.9 | 0 | 0
13.24.51.4 | Quota aggiuntiva per rivestimento interno con lamina da 200 micron e trattamento interno antibatterico. | mq |  | 6.7 | 0.78 | 0 | 0
13.24.51.5 | Quota aggiuntiva per rivestimento interno ed esterno con pellicola anticorrosione in poliestere. | mq |  | 3.06 | 0.353 | 0 | 0
13.24.52.0 | CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI RETTANGOLARI O CIRCOLARI IN ACCIAIO INOX AISI. Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare realizzate in acciaio inox AISI 304 o 316 con giunzioni a flangia, comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/10 di mm per misure da mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi. La canalizzazione e' conteggiata per Kg di peso.
13.24.52.1 | Per quantitativi fino ai primi Kg 1000. | kg |  | 17.9 | 2.06 | 0 | 0
13.24.52.2 | Per quantitativi oltre i primi Kg 1000. | kg |  | 12.5 | 1.44 | 0 | 0
13.24.60 | GIUNTO ANTIVIBRANTE PER CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA. Giunto antivibrante per canalizzazioni di aria realizzato con 2 flange fra cui è interposto un tessuto flessibile ed impermeabile all'aria con classe di reazione 1 al fuoco. Il giunto è conteggiato per metro lineare del perimetro. | m |  | 36.6 | 4.22 | 0 | 0
13.24.61 | PORTINA DI ISPEZIONE PER CANALIZZAZIONI D’ARIA. Portina d'ispezione per canalizzazioni d'aria di dimensioni variabili e comunque fino ad un massimo di cm 60 x 60, realizzata con telaio in profilati di alluminio, pannello di chiusura in lamiera zincata o pannello sandwich, viti o manopole di serraggio per una perfetta tenuta. E' compresa la creazione dell'alloggiamento sulla canalizzazione anch'esso rifinito con telaio d'alluminio, l'onere del fissaggio e quanto altro necessario per dare il manufatto completo e messo in opera. L'opera è conteggiata singolarmente per ciascuna portina. | m |  | 46.4 | 5.3 | 0 | 0
13.24.70.0 | VERNICIATURA CON VERNICE EPOSSIDICA DI CANALI, TUBAZIONI, GRIGLIE, BOCCHETTE ED ALTRI APPARECCHI DI DIFFUSIONE ARIA. Verniciatura con vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente di superfici metalliche, di canali per la distribuzione dell'aria, di tubazioni, di griglie, di bocchette ed altri apparecchi di diffusione aria. Le superfici in acciaio zincato devono essere preventivamente pulite, sgrassate e preverniciate con aggrappante. Le superfici in acciaio nero devono essere preventivamente pulite e preverniciate con una mano di antiruggine. La verniciatura è conteggiata per metro quadro di superficie nel caso di canalizzazioni e tubazioni, e cadauno quando si tratta di terminali aeraulici.
13.24.70.1 | Superfici e canali distribuzione aria. | mq |  | 12.6 | 1.45 | 0 | 0
13.24.70.2 | Tubazioni. | mq |  | 13.7 | 1.58 | 0 | 0
13.24.70.3 | Terminali aeraulici quali bocchette, griglie, diffusori. | cad |  | 29.1 | 3.36 | 0 | 0
13.24.80.0 | BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON DOPPIO ORDINE DI ALETTE REGOLABILI. Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).
13.24.80.1 | Fino a 2,5 dmq (200 x 100). | dmq |  | 26.4 | 2.87 | 0 | 0
13.24.80.2 | Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160). | dmq |  | 8.8 | 0.96 | 0 | 0
13.24.80.3 | Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200). | dmq |  | 7.7 | 0.83 | 0 | 0
13.24.80.4 | Da 8,5 dmq in poi (500 x 200). | dmq |  | 7.5 | 0.81 | 0 | 0
13.24.90.0 | BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON DOPPIO ORDINE DI ALETTE REGOLABILI E SERRANDA DI TARATURA. Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, completa di serranda di taratura, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).
13.24.90.1 | Fino a 2,5 dmq (200 x 100). | dmq |  | 23.6 | 2.56 | 0 | 0
13.24.90.2 | Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160). | dmq |  | 13.9 | 1.51 | 0 | 0
13.24.90.3 | Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200) | dmq |  | 11.1 | 1.2 | 0 | 0
13.24.90.4 | Da 8,5 dmq in poi (500 x 200). | dmq |  | 10.3 | 1.11 | 0 | 0
13.24.100.0 | BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE ORIZZONTALI INCLINATE. Bocchetta in alluminio con alette fisse orizzontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).
13.24.100.1 | Fino a 2,5 dmq (200 x 100). | dmq |  | 14.2 | 1.54 | 0 | 0
13.24.100.2 | Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160). | dmq |  | 8 | 0.87 | 0 | 0
13.24.100.3 | Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200). | dmq |  | 6.1 | 0.66 | 0 | 0
13.24.100.4 | Da 8,5 dmq in poi (500 x 200). | dmq |  | 5.6 | 0.61 | 0 | 0
13.24.110.0 | BOCCHETTA DI TRANSITO IN ALLUMINIO PER MONTAGGIO SU PORTA, COMPLETA DI CONTROCORNICE. Bocchetta di transito in alluminio per montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 600 x mm 400, completa di controcornice, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).
13.24.110.1 | Fino a 5,5 dmq (300 x 160). | dmq |  | 14.4 | 1.56 | 0 | 0
13.24.110.2 | Da 5,5 a 8,5 dmq (500 x 160). | dmq |  | 11.1 | 1.2 | 0 | 0
13.24.110.3 | Da 8,5 a 12,5 dmq (600 x 200). | dmq |  | 9 | 0.98 | 0 | 0
13.24.110.4 | Da 12,5 dmq in poi (600 x 300). | dmq |  | 7.9 | 0.85 | 0 | 0
13.24.120.0 | BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON BARRE ORIZZONTALI FISSE ED ALETTE VERTICALI POSTERIORI REGOLABILI. Bocchetta in alluminio con barre orizzontali fisse inclinate a 0 gradi oppure a 15 gradi, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 200, completa di alette posteriori verticali orientabili, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).
13.24.120.1 | Fino a 2,5 dmq (200 x 100). | dmq |  | 27.5 | 2.98 | 0 | 0
13.24.120.2 | Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 125). | dmq |  | 20 | 2.17 | 0 | 0
13.24.120.3 | Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200). | dmq |  | 16.2 | 1.75 | 0 | 0
13.24.120.4 | Da 8,5 dmq in poi (500 x 200). | dmq |  | 14.6 | 1.59 | 0 | 0
13.24.130.0 | BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON BARRE ORIZZONTALI FISSE, ALETTE VERTICALI POSTERIORI REGOLABILI E SERRANDA DI TARATURA. Bocchetta in alluminio con barre orizzontali fisse inclinate a 0 gradi oppure a 15 gradi, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 200, completa di alette posteriori verticali orientabili e serranda di taratura, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).
13.24.130.1 | Fino a 2,5 dmq (200 x 100). | dmq |  | 34.7 | 3.77 | 0 | 0
13.24.130.2 | Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 125). | dmq |  | 25.1 | 2.72 | 0 | 0
13.24.130.3 | Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200). | dmq |  | 19.2 | 2.08 | 0 | 0
13.24.130.4 | Da 8,5 dmq in poi (500 x 200). | dmq |  | 17.1 | 1.86 | 0 | 0
13.24.140.0 | BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO CON BARRE ORIZZONTALI FISSE ED ALETTE VERTICALI POSTERIORI REGOLABILI. Bocchetta lineare in alluminio con barre orizzontali fisse inclinate a 0 gradi oppure a 15 gradi, completa di alette posteriori verticali orientabili, conteggiata per metro lineare. Altezza bocchetta: H (mm).
13.24.140.1 | H = 80 mm. | m |  | 118 | 12.8 | 0 | 0
13.24.140.2 | H = 100 mm. | m |  | 132 | 14.3 | 0 | 0
13.24.140.3 | H = 125 mm. | m |  | 155 | 16.9 | 0 | 0
13.24.140.4 | H = 160 mm. | m |  | 204 | 22.2 | 0 | 0
13.24.140.5 | H = 200 mm. | m |  | 212 | 23.1 | 0 | 0
13.24.140.6 | H = 300 mm. | m |  | 347 | 37.7 | 0 | 0
13.24.150.0 | BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO CON BARRE ORIZZONTALI FISSE, ALETTE VERTICALI POSTERIORI REGOLABILI E SERRANDA TARATURA. Bocchetta lineare in alluminio con barre orizzontali fisse inclinate a 0 gradi oppure a 15 gradi, completa di alette posteriori verticali regolabili, e serranda di taratura, conteggiata per metro lineare. Altezza bocchetta: H (mm).
13.24.150.1 | H = 80 mm. | m |  | 168 | 18.2 | 0 | 0
13.24.150.2 | H = 100 mm. | m |  | 188 | 20.4 | 0 | 0
13.24.150.3 | H = 125 mm. | m |  | 205 | 22.3 | 0 | 0
13.24.150.4 | H = 160 mm. | m |  | 268 | 29.1 | 0 | 0
13.24.150.5 | H = 200 mm. | m |  | 289 | 31.4 | 0 | 0
13.24.150.6 | H = 300 mm. | m |  | 407 | 44.2 | 0 | 0
13.24.160.0 | BOCCHETTA IN ALLUMINIO DI PASSAGGIO ARIA DEL TIPO PEDONABILE A BARRE ORIZZONTALI FISSE. Bocchetta di passaggio aria in alluminio del tipo pedonabile a barre orizzontali fisse, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda. Come accessori possono essere forniti la serranda di taratura ed il cestello raccogli polvere
13.24.160.1 | Bocchetta con griglia e controtelaio. | dmq |  | 17.7 | 1.92 | 0 | 0
13.24.160.2 | Serranda di taratura. | dmq |  | 6.8 | 0.74 | 0 | 0
13.24.160.3 | Cestello raccogli polvere. | dmq |  | 8.8 | 0.96 | 0 | 0
13.24.170.0 | BOCCHETTA IN ACCIAIO VERNICIATO CON DOPPIO ORDINE DI ALETTE REGOLABILI. Bocchetta in acciaio verniciato con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).
13.24.170.1 | Fino a 2,5 dmq (200 x 100). | dmq |  | 11.3 | 1.23 | 0 | 0
13.24.170.2 | Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160). | dmq |  | 7 | 0.76 | 0 | 0
13.24.170.3 | Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200). | dmq |  | 5.6 | 0.61 | 0 | 0
13.24.170.4 | Da 8,5 dmq in poi (500 x 200). | dmq |  | 5.3 | 0.57 | 0 | 0
13.24.180.0 | BOCCHETTA IN ACCIAIO VERNICIATO CON DOPPIO ORDINE DI ALETTE REGOLABILI E SERRANDA DI TARATURA. Bocchetta in acciaio verniciato con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, completa di serranda di taratura, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).
13.24.180.1 | Fino a 2,5 dmq (200 x 100). | dmq |  | 19.1 | 2.07 | 0 | 0
13.24.180.2 | Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160). | dmq |  | 11.3 | 1.23 | 0 | 0
13.24.180.3 | Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200). | dmq |  | 8.4 | 0.91 | 0 | 0
13.24.180.4 | Da 8,5 dmq in poi (500 x 200). | dmq |  | 8.2 | 0.89 | 0 | 0
13.24.190.0 | BOCCHETTA IN ACCIAIO VERNICIATO CON ALETTE FISSE ORIZZONTALI INCLINATE. Bocchetta in acciaio verniciato con alette fisse orizzontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).
13.24.190.1 | Fino a 2,5 dmq (200 x 100). | dmq |  | 11.2 | 1.21 | 0 | 0
13.24.190.2 | Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160). | dmq |  | 6.8 | 0.74 | 0 | 0
13.24.190.3 | Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200). | dmq |  | 5.1 | 0.55 | 0 | 0
13.24.190.4 | Da 8,5 dmq in poi (500 x 200). | dmq |  | 4.61 | 0.5 | 0 | 0
13.24.200.0 | BOCCHETTA IN ACCIAIO PER GRANDI PORTATE CON DOPPIO ORDINE DI ALETTE REGOLABILI. Bocchetta in acciaio zincato per grandi portate con doppio ordine di alette regolabili del tipo a profilo alare, dimensioni max L x H = mm 1200 x mm 600, conteggiate per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).
13.24.200.1 | Fino a 12,5 dmq (500 x 200). | dmq |  | 6 | 0.65 | 0 | 0
13.24.200.2 | Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300). | dmq |  | 5.2 | 0.56 | 0 | 0
13.24.200.3 | Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400). | dmq |  | 4.35 | 0.472 | 0 | 0
13.24.200.4 | Da 30,0 dmq in poi (800 x 600). | dmq |  | 3.39 | 0.368 | 0 | 0
13.24.210.0 | BOCCHETTA DI TRANSITO IN ACCIAIO PER MONTAGGIO SU PORTA, COMPLETA DI CONTROCORNICE. Bocchetta di transito in acciaio verniciato per montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 600 x mm 300, completa di controcornice, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).
13.24.210.1 | Fino a 5,5 dmq (300 x 150). | dmq |  | 14.6 | 1.59 | 0 | 0
13.24.210.2 | Da 5,5 a 8,5 dmq (500 x 150). | dmq |  | 10.8 | 1.17 | 0 | 0
13.24.210.3 | Da 8,5 a 12,5 dmq (600 x 200). | dmq |  | 9.2 | 1 | 0 | 0
13.24.210.4 | Da 12,5 dmq in poi (600 x 300). | dmq |  | 8 | 0.87 | 0 | 0
13.24.220.0 | BOCCHETTA IN ACCIAIO PER CANALI CIRCOLARI CON DOPPIO ORDINE DI ALETTE REGOLABILI. Bocchetta in acciaio verniciato per canali circolari con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).
13.24.220.1 | Fino a 2,5 dmq (200 x 100). | dmq |  | 11.7 | 1.27 | 0 | 0
13.24.220.2 | Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160). | dmq |  | 7 | 0.76 | 0 | 0
13.24.220.3 | Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200). | dmq |  | 5.4 | 0.58 | 0 | 0
13.24.220.4 | Da 8,5 dmq in poi (500 x 200). | dmq |  | 5 | 0.54 | 0 | 0
13.24.230.0 | BOCCHETTA IN ACCIAIO PER CANALI CIRCOLARI CON DOPPIO ORDINE DI ALETTE REGOLABILI E SERRANDA DI TARATURA. Bocchetta in acciaio verniciato per canali circolari con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, completa di serranda captatrice, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).
13.24.230.1 | Fino a 2,5 dmq (200 x 100). | dmq |  | 19.1 | 2.07 | 0 | 0
13.24.230.2 | Da 2,5 dmq a 5,5 dmq (300 x 160). | dmq |  | 11.3 | 1.23 | 0 | 0
13.24.230.3 | Da 5,5 dmq a 8,5 dmq (400 x 200). | dmq |  | 8.2 | 0.89 | 0 | 0
13.24.230.4 | Da 8,5 dmq in poi (500 x 200). | dmq |  | 8 | 0.87 | 0 | 0
13.24.240.0 | DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI PER MONTAGGIO A SOFFITTO. Diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto o su condotte a vista.
13.24.240.1 | Diametro collare mm 150. Portata indicativa di confort 300 mc/h. | cad |  | 64 | 7 | 0 | 0
13.24.240.2 | Diametro collare mm 200. Portata indicativa di confort 400 mc/h. | cad |  | 82 | 8.9 | 0 | 0
13.24.240.3 | Diametro collare mm 250. Portata indicativa di confort 650 mc/h. | cad |  | 94 | 10.2 | 0 | 0
13.24.240.4 | Diametro collare mm 315. Portata indicativa di confort 900 mc/h. | cad |  | 119 | 12.9 | 0 | 0
13.24.240.5 | Diametro collare mm 350. Portata indicativa di confort 1200 mc/h. | cad |  | 142 | 15.4 | 0 | 0
13.24.240.6 | Diametro collare mm 400. Portata indicativa di confort 1700 mc/h. | cad |  | 210 | 22.8 | 0 | 0
13.24.240.7 | Diametro collare mm 450. Portata indicativa di confort 1900 mc/h. | cad |  | 268 | 29.1 | 0 | 0
13.24.240.8 | Diametro collare mm 500. Portata indicativa di confort 2200 mc/h. | cad |  | 298 | 32.4 | 0 | 0
13.24.240.9 | Diametro collare mm 600. Portata indicativa di confort 3000 mc/h. | cad |  | 477 | 52 | 0 | 0
13.24.250.0 | DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI PER MONTAGGIO A SOFFITTO, COMPLETO DI SERRANDA DI TARATURA. Diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto o su condotte a vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore.
13.24.250.1 | Diametro collare mm 150. Portata indicativa di confort 300 mc/h. | cad |  | 97 | 10.6 | 0 | 0
13.24.250.2 | Diametro collare mm 200. Portata indicativa di confort 400 mc/h. | cad |  | 127 | 13.8 | 0 | 0
13.24.250.3 | Diametro collare mm 250. Portata indicativa di confort 650 mc/h. | cad |  | 139 | 15.1 | 0 | 0
13.24.250.4 | Diametro collare mm 315. Portata indicativa di confort 900 mc/h. | cad |  | 127 | 13.8 | 0 | 0
13.24.250.5 | Diametro collare mm 350. Portata indicativa di confort 1200 mc/h. | cad |  | 197 | 21.4 | 0 | 0
13.24.250.6 | Diametro collare mm 400. Portata indicativa di confort 1700 mc/h. | cad |  | 272 | 29.5 | 0 | 0
13.24.250.7 | Diametro collare mm 450. Portata indicativa di confort 1900 mc/h. | cad |  | 345 | 37.4 | 0 | 0
13.24.250.8 | Diametro collare mm 500. Portata indicativa di confort 2200 mc/h. | cad |  | 388 | 42.1 | 0 | 0
13.24.250.9 | Diametro collare mm 600. Portata indicativa di confort 3000 mc/h. | cad |  | 600 | 65 | 0 | 0
13.24.260.0 | DIFFUSORE CIRCOLARE IN ACCIAIO A CONI FISSI PER MONTAGGIO A SOFFITTO. Diffusore circolare in acciaio a coni fissi di colore bianco RAL 9010 completo di anello di fissaggio per montaggio a soffitto o su condotte a vista.
13.24.260.1 | Diametro collare mm 160. Portata indicativa di confort 250 mc/h. | cad |  | 41.2 | 4.48 | 0 | 0
13.24.260.2 | Diametro collare mm 200. Portata indicativa di confort 450 mc/h. | cad |  | 49.5 | 5.4 | 0 | 0
13.24.260.3 | Diametro collare mm 250. Portata indicativa di confort 600 mc/h. | cad |  | 56 | 6.1 | 0 | 0
13.24.260.4 | Diametro collare mm 315. Portata indicativa di confort 900 mc/h. | cad |  | 70 | 7.6 | 0 | 0
13.24.260.5 | Diametro collare mm 350. Portata indicativa di confort 1200 mc/h. | cad |  | 84 | 9.1 | 0 | 0
13.24.270.0 | DIFFUSORE CIRCOLARE IN ACCIAIO A CONI FISSI PER MONTAGGIO A SOFFITTO, COMPLETA DI SERRANDA DI TARATURA. Diffusore circolare in acciaio a coni fissi per montaggio a soffitto o su condotte a vista, completo di serranda di taratura.
13.24.270.1 | Diametro collare mm 150. Portata indicativa di confort 250 mc/h. | cad |  | 63 | 6.9 | 0 | 0
13.24.270.2 | Diametro collare mm 200. Portata indicativa di confort 450 mc/h. | cad |  | 70 | 7.6 | 0 | 0
13.24.270.3 | Diametro collare mm 250. Portata indicativa di confort 600 mc/h. | cad |  | 82 | 8.9 | 0 | 0
13.24.270.4 | Diametro collare mm 300. Portata indicativa di confort 900 mc/h. | cad |  | 104 | 11.2 | 0 | 0
13.24.270.5 | Diametro collare mm 350. Portata indicativa di confort 1200 mc/h. | cad |  | 126 | 13.7 | 0 | 0
13.24.280.0 | DIFFUSORE QUADRATO IN ALLUMINIO PER MONTAGGIO A SOFFITTO, FLUSSO D'ARIA IN 1, 2, 3 O 4 DIREZIONI. Diffusore quadrato in alluminio per montaggio a soffitto con possibilità di inviare l'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni.
13.24.280.1 | Collare mm 150 x mm 150. Portata indicativa di confort 250 mc/h. | cad |  | 99 | 10.8 | 0 | 0
13.24.280.2 | Collare mm 225 x mm 225. Portata indicativa di confort 400 mc/h. | cad |  | 127 | 13.8 | 0 | 0
13.24.280.3 | Collare mm 300 x mm 300. Portata indicativa di confort 600 mc/h. | cad |  | 161 | 17.4 | 0 | 0
13.24.280.4 | Collare mm 375 x mm 375. Portata indicativa di confort 800 mc/h. | cad |  | 192 | 20.8 | 0 | 0
13.24.280.5 | Collare mm 450 x mm 450. Portata indicativa di confort 1200 mc/h. | cad |  | 207 | 22.5 | 0 | 0
13.24.280.6 | Collare mm 525 x mm 525. Portata indicativa di confort 1400 mc/h. | cad |  | 260 | 28.2 | 0 | 0
13.24.280.7 | Collare mm 600 x mm 600. Portata indicativa di confort 1800 mc/h. | cad |  | 305 | 33.1 | 0 | 0
13.24.290.0 | DIFFUSORE QUADRATO IN ALLUMINIO PER MONTAGGIO A SOFFITTO CON SERRANDA TARATURA, FLUSSO D'ARIA IN 1, 2, 3 O 4 DIREZIONI. Diffusore quadrato in alluminio per montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura, con possibilità di inviare l'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni.
13.24.290.1 | Collare mm 150 x mm 150. Portata indicativa di confort 200 mc/h. | cad |  | 119 | 12.9 | 0 | 0
13.24.290.2 | Collare mm 225 x mm 225. Portata indicativa di confort 400 mc/h. | cad |  | 155 | 16.9 | 0 | 0
13.24.290.3 | Collare mm 300 x mm 300. Portata indicativa di confort 600 mc/h. | cad |  | 193 | 20.9 | 0 | 0
13.24.290.4 | Collare mm 375 x mm 375. Portata indicativa di confort 800 mc/h. | cad |  | 231 | 25.1 | 0 | 0
13.24.290.5 | Collare mm 450 x mm 450. Portata indicativa di confort 1200 mc/h. | cad |  | 254 | 27.5 | 0 | 0
13.24.290.6 | Collare mm 525 x mm 525. Portata indicativa di confort 1400 mc/h. | cad |  | 322 | 35 | 0 | 0
13.24.290.7 | Collare mm 600 x mm 600. Portata indicativa di confort 1800 mc/h. | cad |  | 372 | 40.4 | 0 | 0
13.24.291.0 | DIFFUSORE A GETTO ELICOIDALE IN ESECUZIONE QUADRATA CON CAMERA DI RACCORDO ED EQUALIZZATORE. Diffusore a getto elicoidale in esecuzione quadrata costituito da piastra frontale colore bianco RAL 9010 con guarnizione a tenuta lungo il perimetro, fissaggio con viti, alette deflettrici in plastica, di colore nero, girevoli, disposte in cerchio, completo di camera di raccordo in lamiera di acciaio zincato con equalizzatore, attacco laterale con serranda regolabile.
13.24.291.1 | Grandezza 300. Portata indicativa di confort 250 mc/h. | cad |  | 186 | 20.1 | 0 | 0
13.24.291.2 | Grandezza 400. Portata indicativa di confort 400 mc/h. | cad |  | 193 | 20.9 | 0 | 0
13.24.291.3 | Grandezza 500. Portata indicativa di confort 600 mc/h. | cad |  | 249 | 27 | 0 | 0
13.24.291.4 | Grandezza 600. Portata indicativa di confort 800 mc/h. | cad |  | 270 | 29.3 | 0 | 0
13.24.291.5 | Grandezza 800. Portata indicativa di confort 1000 mc/h. | cad |  | 526 | 57 | 0 | 0
13.24.292.0 | DIFFUSORE CIRCOLARE AD ALTA INDUZIONE AD EFFETTO ELICOIDALE, GEOMETRIA FISSA. Diffusore circolare ad alta induzione ad effetto elicoidale, geometria fissa, in acciaio colore bianco RAL 9010, particolarmente indicato per installazione a soffitto. E' escluso il plenum di raccordo e la serranda di taratura. Diametro del collo: D (mm). Portata indicativa di confort: Q (mc/h).
13.24.292.1 | D = 125 Q = 100. | cad |  | 74 | 8 | 0 | 0
13.24.292.2 | D = 160 Q = 200. | cad |  | 84 | 9.1 | 0 | 0
13.24.292.3 | D = 200 Q = 300. | cad |  | 107 | 11.6 | 0 | 0
13.24.292.4 | D = 250 Q = 400. | cad |  | 141 | 15.3 | 0 | 0
13.24.292.5 | D = 315 Q = 600. | cad |  | 172 | 18.7 | 0 | 0
13.24.293.0 | DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI FISSI IN ACCIAIO INTEGRATO SU FLANGIA DI FORMA QUADRATA PER INSERIMENTO IN CONTROSOFFITTI. Diffusore circolare a coni fissi in acciaio verniciato di colore bianco RAL 9010 integrato su flangia di forma quadrata in acciaio colore bianco, dimensione 600 x 600 mm, particolarmente indicato per inserimento su controsoffitto a pannelli quadrati di pari dimensione. E' escluso il plenum di raccordo e la serranda di taratura. Diametro del collo: D (mm). Portata indicativa di confort: Q (mc/h).
13.24.293.1 | D = 160 Q = 250. | cad |  | 162 | 17.5 | 0 | 0
13.24.293.2 | D = 200 Q = 400. | cad |  | 180 | 19.6 | 0 | 0
13.24.293.3 | D = 250 Q = 700. | cad |  | 206 | 22.4 | 0 | 0
13.24.293.4 | D = 315 Q = 900. | cad |  | 247 | 26.8 | 0 | 0
13.24.294.0 | DIFFUSORE CIRCOLARE AD EFFETTO ELICOIDALE INTEGRATO SU FLANGIA DI FORMA QUADRATA PER INSERIMENTO IN CONTROSOFFITTI. Diffusore circolare ad effetto elicoidale in acciaio verniciato di colore bianco RAL 9010 integrato su flangia di forma quadrata in acciaio colore bianco dimensione 600 x 600 mm, particolarmente indicato per inserimento su controsoffitto a pannelli quadrati di pari dimensione. E' escluso il plenum di raccordo e la serranda di taratura. Diametro del collo: D (mm). Portata indicativa di confort: Q (mc/h).
13.24.294.1 | D = 160 Q = 150. | cad |  | 129 | 13.9 | 0 | 0
13.24.294.2 | D = 200 Q = 300. | cad |  | 147 | 16 | 0 | 0
13.24.294.3 | D = 250 Q = 450. | cad |  | 167 | 18.1 | 0 | 0
13.24.294.4 | D = 315 Q = 600. | cad |  | 192 | 20.8 | 0 | 0
13.24.295.0 | DIFFUSORE IN ALLUMINIO DEL TIPO A PLAFONIERA DI FORMA CIRCOLARE O QUADRATA, PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO. Diffusore in alluminio del tipo a plafoniera di forma circolare o quadrata, di colore bianco, RAL 9010, per installazione a soffitto, indicato sia per la immissione che per la ripresa. E' escluso il plenum di raccordo e la serranda di taratura. Diametro del collo: D (mm). Portata indicativa di confort: Q (mc/h).
13.24.295.1 | D = 100 Q = 150. | cad |  | 133 | 14.4 | 0 | 0
13.24.295.2 | D = 125 Q = 200. | cad |  | 152 | 16.5 | 0 | 0
13.24.295.3 | D = 160 Q = 250. | cad |  | 186 | 20.1 | 0 | 0
13.24.295.4 | D = 200 Q = 350. | cad |  | 211 | 22.9 | 0 | 0
13.24.295.5 | D = 250 Q = 500. | cad |  | 249 | 27 | 0 | 0
13.24.295.6 | D = 315 Q = 700. | cad |  | 306 | 33.2 | 0 | 0
13.24.296.0 | DIFFUSORE A DISTRIBUZIONE RIPARTITA IN LAMIERA DI ACCIAIO FORELLINATA. Diffusore a distribuzione ripartita in lamiera di acciaio forellinata, di colore bianco, RAL 9010, completo di sezione di raccordo in acciaio zincato non coibentato, indicato sia per la immissione che la ripresa. E' esclusa la serranda di regolazione da installare sul condotto di alimentazione. Diametro del collo: D (mm). Portata indicativa di confort: Q (mc/h).
13.24.296.1 | D = 160 Q = 250. | cad |  | 124 | 13.5 | 0 | 0
13.24.296.2 | D = 200 Q = 350. | cad |  | 147 | 16 | 0 | 0
13.24.296.3 | D = 250 Q = 600. | cad |  | 184 | 20 | 0 | 0
13.24.296.4 | D = 315 Q = 800. | cad |  | 198 | 21.5 | 0 | 0
13.24.297.0 | ACCESSORI PER DIFFUSORI AD ALTA INDUZIONE AD EFFETTO ELICOIDALE. Accessorio per diffusori ad alta induzione ad effetto elicoidale costituito da serranda di regolazione a settori multipli in acciaio, a movimento contrapposto per installazione sul condotto di alimentazione o sul diffusore. Diametro diffusore: D (mm).
13.24.297.1 | D = 160. | cad |  | 49.5 | 5.4 | 0 | 0
13.24.297.2 | D = 200. | cad |  | 60 | 6.5 | 0 | 0
13.24.297.3 | D = 250. | cad |  | 68 | 7.4 | 0 | 0
13.24.297.4 | D = 315. | cad |  | 75 | 8.1 | 0 | 0
13.24.298.0 | PLENUM DI RACCORDO FRA CONDOTTO DI ALIMENTAZIONE E TERMINALE. Accessorio per terminali aeraulici di vario tipo costituito da plenum di raccordo fra condotto di alimentazione e terminale, in accaio zincato di forma prismatica, coibentato esternamente, con attacco circolare posteriore o laterale. Larghezza e lunghezza massima: L (mm). Altezza massima: H (mm).
13.24.298.1 | L = 400 H = 250. | cad |  | 93 | 10.1 | 0 | 0
13.24.298.2 | L = 400 H = 400. | cad |  | 116 | 12.6 | 0 | 0
13.24.298.3 | L = 800 H = 250. | cad |  | 136 | 14.7 | 0 | 0
13.24.298.4 | L = 800 H = 400. | cad |  | 151 | 16.4 | 0 | 0
13.24.300.0 | DIFFUSORE CIRCOLARE IN ACCIAIO A GEOMETRIA VARIABILE PER LANCIO ARIA DA NOTEVOLE ALTEZZA. Diffusore circolare a geometria variabile a getto elicoidale costituito da corpo cilindrico in acciaio zincato ed alette radiali ad inclinazione variabile, particolarmente indicato per lanciare aria da notevole altezza, predisposto per essere motorizzato e variare automaticamente l'inclinazione delle alette in funzione della temperatura di mandata dell'aria.
13.24.300.1 | Diametro = mm 250 con comando manuale. | cad |  | 330 | 35.8 | 0 | 0
13.24.300.2 | Diametro = mm 315 con comando manuale. | cad |  | 432 | 46.9 | 0 | 0
13.24.300.3 | Diametro = mm 400 con comando manuale. | cad |  | 541 | 59 | 0 | 0
13.24.300.4 | Diametro = mm 500 con comando manuale. | cad |  | 658 | 71 | 0 | 0
13.24.300.5 | Diametro = mm 630 con comando manuale. | cad |  | 800 | 87 | 0 | 0
13.24.300.6 | Diametro = mm 250 con comando motorizzato elettrico. | cad |  | 1970 | 214 | 0 | 0
13.24.300.7 | Diametro = mm 315 con comando motorizzato elettrico. | cad |  | 2085 | 226 | 0 | 0
13.24.300.8 | Diametro = mm 400 con comando motorizzato elettrico. | cad |  | 2242 | 243 | 0 | 0
13.24.300.9 | Diametro = mm 500 con comando motorizzato elettrico. | cad |  | 2515 | 273 | 0 | 0
13.24.300.10 | Diametro = mm 630 con comando motorizzato elettrico. | cad |  | 2671 | 290 | 0 | 0
13.24.310.0 | ACCESSORI PER DIFFUSORI CIRCOLARI IN ACCIAIO A GEOMETRIA VARIABILE. Accessori per diffusori circolari a geometria variabile a getto elicoidale costituiti da una griglia equalizzatrice idonea a bilanciare le perdite di carico e dalla griglia di protezione necessaria quando si deve proteggere il diffusore da qualsiasi colpo.
13.24.310.1 | Griglia equalizzatrice per diffusore D 250. | cad |  | 64 | 7 | 0 | 0
13.24.310.2 | Griglia equalizzatrice per diffusore D 315. | cad |  | 70 | 7.6 | 0 | 0
13.24.310.3 | Griglia equalizzatrice per diffusore D 400. | cad |  | 78 | 8.4 | 0 | 0
13.24.310.4 | Griglia equalizzatrice per diffusore D 500. | cad |  | 87 | 9.4 | 0 | 0
13.24.310.5 | Griglia equalizzatrice per diffusore D 630. | cad |  | 93 | 10.1 | 0 | 0
13.24.310.6 | Griglia di protezione per diffusore D 250. | cad |  | 205 | 22.3 | 0 | 0
13.24.310.7 | Griglia di protezione per diffusore D 315. | cad |  | 234 | 25.4 | 0 | 0
13.24.310.8 | Griglia di protezione per diffusore D 400. | cad |  | 260 | 28.2 | 0 | 0
13.24.310.9 | Griglia di protezione per diffusore D 500. | cad |  | 304 | 32.9 | 0 | 0
13.24.310.10 | Griglia di protezione per diffusore D 630. | cad |  | 335 | 36.3 | 0 | 0
13.24.320.0 | DIFFUSORE LINEARE IN ALLUMINIO PER ASPIRAZIONE DEL TIPO A FERITOIA COMPLETO DI PLENUM DISTRIBUZIONE. Diffusore lineare in alluminio per aspirazione del tipo a feritoia, lunghezza max mm 2000, completo di plenum di distribuzione, conteggiato per metro lineare.
13.24.320.1 | Con 1 feritoia. | m |  | 133 | 14.4 | 0 | 0
13.24.320.2 | Con 2 feritoie. | m |  | 215 | 23.3 | 0 | 0
13.24.320.3 | Con 3 feritoie. | m |  | 193 | 20.9 | 0 | 0
13.24.320.4 | Con 4 feritoie. | m |  | 231 | 25.1 | 0 | 0
13.24.330.0 | DIFFUSORE LINEARE IN ALLUMINIO PER MANDATA DEL TIPO A FERITOIA COMPLETO DI DEFLETTORE, SERRANDA E PLENUM DISTRIBUZIONE. Diffusore lineare in alluminio per mandata del tipo a feritoia, lunghezza max mm 2000, completo di deflettore, serrandina e plenum di distribuzione, conteggiato per metro lineare.
13.24.330.1 | Con 1 feritoia. | m |  | 148 | 16.1 | 0 | 0
13.24.330.2 | Con 2 feritoie. | m |  | 201 | 21.8 | 0 | 0
13.24.330.3 | Con 3 feritoie. | m |  | 259 | 28.1 | 0 | 0
13.24.330.4 | Con 4 feritoie. | m |  | 313 | 34 | 0 | 0
13.24.340.0 | DIFFUSORE CIRCOLARE DA PAVIMENTO PER LOCALI CON PAVIMENTO GALLEGGIANTE. Diffusore da pavimento particolarmente indicato per immettere aria in locali dotati di pavimento galleggiante. Il diffusore, realizzato in policarbonato, è completo di cestello raccogli polvere, serranda di regolazione ed anello di tenuta sul pavimento. Come accessorio può essere fornito il plenum di raccordo a canale circolare per ciascun diffusore. Diametro nominale del diffusore: D (mm). Portata d'aria min/max: P (mc/h).
13.24.340.1 | Diametro = 150 P = 20/50. | cad |  | 121 | 13.2 | 0 | 0
13.24.340.2 | Diametro = 200 P = 50/120. | cad |  | 238 | 25.9 | 0 | 0
13.24.340.3 | Plenum per diffusore D = 150. | cad |  | 114 | 12.4 | 0 | 0
13.24.340.4 | Plenum per diffusore D = 200. | cad |  | 158 | 17.1 | 0 | 0
13.24.350.0 | UGELLO A LUNGA GITTATA IN ALLUMINIO PER LANCIO ARIA IN GRANDI AMBIENTI. Ugello a lunga gittata per lancio aria, particolarmente indicato per immettere aria in locali a grande altezza dove è richiesto un livello di rumorosità contenuto. L'ugello è costituito da un corpo in alluminio orientabile che può essere collegato direttamente al canale oppure ad un condotto flessibile. Diametro ugello: D (mm). Lunghezza massima del lancio: L (m). Portata d'aria min/max: P (mc/h).
13.24.350.1 | Diametro = 100 L = 17 P = 100/250. | cad |  | 246 | 26.6 | 0 | 0
13.24.350.2 | Diametro = 150 L = 25 P = 250/350. | cad |  | 285 | 30.9 | 0 | 0
13.24.350.3 | Diametro = 200 L = 30 P = 350/600. | cad |  | 368 | 39.9 | 0 | 0
13.24.350.4 | Diametro = 315 L = 30 P = 600/900. | cad |  | 445 | 48.2 | 0 | 0
13.24.350.5 | Diametro = 400 L = 40 P = 900/1500. | cad |  | 602 | 65 | 0 | 0
13.24.360.0 | VALVOLA REGOLABILE DI ESTRAZIONE ARIA IN PLASTICA BIANCA PER COLLEGAMENTO A RACCORDO CIRCOLARE. Valvola di ventilazione per l'estrazione dell'aria viziata dai locali normalmente destinati a servizi, realizzata in polipropilene bianco ed antistatico con collarino di fissaggio e vite di regolazione portata aria.
13.24.360.1 | Collare D = 80 mm. | cad |  | 23.2 | 2.52 | 0 | 0
13.24.360.2 | Collare D = 100 mm. | cad |  | 26.1 | 2.83 | 0 | 0
13.24.360.3 | Collare D = 150 mm. | cad |  | 40.8 | 4.43 | 0 | 0
13.24.370.0 | DIFFUSORE A SOFFITTO CON CASSONE PORTAFILTRO E FILTRO ASSOLUTO, IDONEO PER CAMERE BIANCHE, SALE OPERATORIE E SIMILI. Cassone filtrante a soffitto per camere bianche e sale operatorie, costituito da contenitore stagno con raccordo circolare, filtro assoluto HEPA con efficienza di 99,99% DOP, diffusore multidirezionale o forellato in alluminio. Dimensioni esterne del diffusore: LxH (mm). Diametro raccordo circolare: D (mm). Portata d'aria nominale: Q (mc/h).
13.24.370.1 | LxH=435x435 D=150 Q=230. | cad |  | 642 | 70 | 0 | 0
13.24.370.2 | LxH=587x587 D=180 Q= 570. | cad |  | 771 | 84 | 0 | 0
13.24.370.3 | LxH=740x740 D=250 Q=1050. | cad |  | 986 | 107 | 0 | 0
13.24.380.0 | SERRANDA CAPTATRICE AD ALETTE MULTIPLE PER CAPTARE E REGOLARE LA PORTATA D'ARIA SU BOCCHETTE. Serranda captatrice ad alette multiple in acciaio zincato, idonea per captare e regolare la portata di aria su bocchette, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento).
13.24.380.1 | Fino a 2,5 dmq (200 x 100). | dmq |  | 8.8 | 0.96 | 0 | 0
13.24.380.2 | Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160). | dmq |  | 5.6 | 0.61 | 0 | 0
13.24.380.3 | Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200). | dmq |  | 3.99 | 0.433 | 0 | 0
13.24.380.4 | Da 8,5 dmq in poi (500 x 200). | dmq |  | 3.71 | 0.403 | 0 | 0
13.24.390.0 | SERRANDA DI SOVRAPPRESSIONE CON TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO ED ALETTE IN ALLUMINIO. Serranda di sovrappressione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette in alluminio per montaggio a parete oppure a canale, dimensioni max L x H = mm 1600 x mm 1650, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento).
13.24.390.1 | Fino a 8,5 dmq (300 x 250). | dmq |  | 11.8 | 1.28 | 0 | 0
13.24.390.2 | Da 8,5 a 12,5 dmq (400 x 250). | dmq |  | 9.6 | 1.05 | 0 | 0
13.24.390.3 | Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 350). | dmq |  | 7.7 | 0.83 | 0 | 0
13.24.390.4 | Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 450). | dmq |  | 6.2 | 0.67 | 0 | 0
13.24.390.5 | Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 650). | dmq |  | 4.56 | 0.495 | 0 | 0
13.24.390.6 | Da 55,0 a 100,0 dmq (1000 x 850). | dmq |  | 3.83 | 0.416 | 0 | 0
13.24.390.7 | Da 100,0 dmq in poi (1400 x 1050). | dmq |  | 3.42 | 0.371 | 0 | 0
13.24.400.0 | SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE AD ALETTE CONTRAPPOSTE IN ACCIAIO ZINCATO. Serranda di regolazione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette contrapposte in acciaio zincato, dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 2010, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento).
13.24.400.1 | Fino a 8,5 dmq (400 x 210). | dmq |  | 9.8 | 1.07 | 0 | 0
13.24.400.2 | Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 210). | dmq |  | 8.7 | 0.94 | 0 | 0
13.24.400.3 | Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 310). | dmq |  | 7.7 | 0.83 | 0 | 0
13.24.400.4 | Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 410). | dmq |  | 6.1 | 0.66 | 0 | 0
13.24.400.5 | Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 610). | dmq |  | 4.56 | 0.495 | 0 | 0
13.24.400.6 | Da 55,0 a 100,0 dmq (1000 x 810). | dmq |  | 4.14 | 0.449 | 0 | 0
13.24.400.7 | Da 100,0 a 200,0 dmq (1400 x 1010). | dmq |  | 3.27 | 0.355 | 0 | 0
13.24.400.8 | Da 200,0 dmq in poi (1800 x 1210). | dmq |  | 3 | 0.325 | 0 | 0
13.24.410.0 | SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE A PALA UNICA IN ACCIAIO ZINCATO. Serranda di regolazione circolare a pala unica in acciaio zincato, perni passanti su bussole in teflon, lunghezza mm 300 fino al diametro 300, lunghezza mm 400 per diametri maggiori, attacchi lisci fino al diametro 700, attacchi flangiati per diametri maggiori.
13.24.410.1 | Diametro = 100 L = 300. | cad |  | 43.1 | 4.68 | 0 | 0
13.24.410.2 | Diametro = 125 L = 300. | cad |  | 51 | 5.5 | 0 | 0
13.24.410.3 | Diametro = 150 L = 300. | cad |  | 61 | 6.6 | 0 | 0
13.24.410.4 | Diametro = 175 L = 300. | cad |  | 69 | 7.5 | 0 | 0
13.24.410.5 | Diametro = 200 L = 300. | cad |  | 80 | 8.7 | 0 | 0
13.24.410.6 | Diametro = 225 L = 300. | cad |  | 88 | 9.6 | 0 | 0
13.24.410.7 | Diametro = 250 L = 300. | cad |  | 99 | 10.8 | 0 | 0
13.24.410.8 | Diametro = 275 L = 300. | cad |  | 111 | 12 | 0 | 0
13.24.410.9 | Diametro = 300 L = 300. | cad |  | 122 | 13.3 | 0 | 0
13.24.410.10 | Diametro = 350 L = 400. | cad |  | 212 | 23.1 | 0 | 0
13.24.410.11 | Diametro = 400 L = 400. | cad |  | 246 | 26.6 | 0 | 0
13.24.410.12 | Diametro = 450 L = 400. | cad |  | 284 | 30.8 | 0 | 0
13.24.410.13 | Diametro = 500 L = 400. | cad |  | 325 | 35.3 | 0 | 0
13.24.410.14 | Diametro = 550 L = 400. | cad |  | 369 | 40 | 0 | 0
13.24.410.15 | Diametro = 600 L = 400. | cad |  | 417 | 45.2 | 0 | 0
13.24.410.16 | Diametro = 650 L = 400. | cad |  | 471 | 51 | 0 | 0
13.24.410.17 | Diametro = 700 L = 400. | cad |  | 1129 | 122 | 0 | 0
13.24.410.18 | Diametro = 800 L = 400. | cad |  | 1300 | 141 | 0 | 0
13.24.410.19 | Diametro = 900 L = 400. | cad |  | 1515 | 164 | 0 | 0
13.24.410.20 | Diametro = 1000 L = 400. | cad |  | 1700 | 184 | 0 | 0
13.24.410.21 | Diametro = 1100 L = 400. | cad |  | 1928 | 209 | 0 | 0
13.24.410.22 | Diametro = 1200 L = 400. | cad |  | 2187 | 237 | 0 | 0
13.24.410.23 | Diametro = 1300 L = 400. | cad |  | 2470 | 268 | 0 | 0
13.24.410.24 | Diametro = 1400 L = 400. | cad |  | 2814 | 305 | 0 | 0
13.24.410.25 | Diametro = 1500 L = 400. | cad |  | 3171 | 344 | 0 | 0
13.24.420.0 | ACCESSORI PER SERRANDE DI REGOLAZIONE. Accessori per serrande di regolazione da aggiungere al prezzo della serranda, comprensivi di fornitura e posa in opera.
13.24.420.1 | Comando manuale fino a 50 dmq. | cad |  | 26.8 | 2.91 | 0 | 0
13.24.420.2 | Comando manuale oltre a 50 dmq. | cad |  | 36.6 | 3.97 | 0 | 0
13.24.420.3 | Mensola servomotore con leva e snodo. | cad |  | 87 | 9.4 | 0 | 0
13.24.420.4 | Fine corsa elettrico. | cad |  | 65 | 7.1 | 0 | 0
13.24.430.0 | SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE AUTOREGOLANTE PER MANTENERE COSTANTE LA PORTATA D'ARIA. Serranda di regolazione circolare autoregolante per mantenere costante la portata d'aria indipendentemente dal variare della pressione nei canali, costituita da corpo circolare in lamiera di acciaio zincato, unità con serranda alimentata dalla pressione dei canali, visualizzatore della portata e della perdita di carico. L'unità può essere installata in condotti verticali, orizzontali o inclinati a qualsiasi angolo. La portata può essere selezionata tra un minimo e un massimo corrispondenti a velocità dell'aria nell'unità rispettivamente di 2,0 e 8,0 m/s. Le perdite di carico sono comprese fra 20 e 200 Pa e pertanto l'unità riesce a compensare una variazione massima di 180 Pa. Diametro del condotto di collegamento: D (mm). Portata min./max selezionabile: P (mc/h).
13.24.430.1 | Diametro = 100 P = 60/230. | cad |  | 207 | 22.5 | 0 | 0
13.24.430.2 | Diametro = 125 P = 90/350. | cad |  | 235 | 25.5 | 0 | 0
13.24.430.3 | Diametro = 160 P = 145/580. | cad |  | 290 | 31.5 | 0 | 0
13.24.430.4 | Diametro = 200 P = 220/940. | cad |  | 373 | 40.5 | 0 | 0
13.24.430.5 | Diametro = 250 P = 360/1440. | cad |  | 578 | 63 | 0 | 0
13.24.430.6 | Diametro = 315 P = 590/2200. | cad |  | 843 | 91 | 0 | 0
13.24.440.0 | SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE DEL TIPO AD IRIDE CON PRESE DI PRESSIONE PER MISURA PORTATA. Serranda di regolazione circolare a IRIDE costituita da corpo circolare in acciaio zincato di lunghezza inferiore a mm 200, palette di ostruzione installate circolarmente con chiusura ad effetto diaframma, prese di pressione per controllo della perdita di carico e misurazione della portata. Fissaggio al canale con guarnizione di tenuta e livello di rumorosità molto contenuto. Diametro del condotto: D (mm).
13.24.440.1 | Diametro = 100. | cad |  | 96 | 10.5 | 0 | 0
13.24.440.2 | Diametro = 125. | cad |  | 114 | 12.4 | 0 | 0
13.24.440.3 | Diametro = 160. | cad |  | 131 | 14.2 | 0 | 0
13.24.440.4 | Diametro = 200. | cad |  | 148 | 16.1 | 0 | 0
13.24.440.5 | Diametro = 250. | cad |  | 255 | 27.7 | 0 | 0
13.24.440.6 | Diametro = 315. | cad |  | 298 | 32.4 | 0 | 0
13.24.440.7 | Diametro = 400. | cad |  | 583 | 63 | 0 | 0
13.24.440.8 | Diametro = 500. | cad |  | 913 | 99 | 0 | 0
13.24.440.9 | Diametro = 630. | cad |  | 1300 | 141 | 0 | 0
13.24.440.10 | Diametro = 800. | cad |  | 1786 | 194 | 0 | 0
13.24.440.11 | Diametro = 1000. | cad |  | 4656 | 505 | 0 | 0
13.24.450.0 | GRIGLIA DI PASSAGGIO ARIA IN ALLUMINIO CON RETE ANTIVOLATILE ED ALETTE PASSO MM 25. Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 25, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 1000, completa di rete antivolatile, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento).
13.24.450.1 | Fino a 30 dmq (400 x 200). | dmq |  | 6.8 | 0.74 | 0 | 0
13.24.450.2 | Da 30 a 55 dmq (800 x 600). | dmq |  | 5.7 | 0.62 | 0 | 0
13.24.450.3 | Da 55 dmq in poi (1000 x 800). | dmq |  | 5.1 | 0.56 | 0 | 0
13.24.460.0 | GRIGLIA DI PASSAGGIO ARIA IN ALLUMINIO CON RETE ANTIVOLATILE ED ALETTE PASSO MM 100. Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 100, dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 2000, completa di rete antivolatile, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento).
13.24.460.1 | Fino a 55 dmq (800 x 600). | dmq |  | 7.3 | 0.79 | 0 | 0
13.24.460.2 | Da 55 a 100 dmq (1000 x 800). | dmq |  | 6.1 | 0.66 | 0 | 0
13.24.460.3 | Da 100 a 200 dmq (1400 x 1000). | dmq |  | 5.1 | 0.56 | 0 | 0
13.24.460.4 | Da 200 dmq in poi (1800 x 1200). | dmq |  | 4.56 | 0.495 | 0 | 0
13.24.470.0 | GRIGLIA DI PASSAGGIO ARIA IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE ANTIVOLATILE ED ALETTE PASSO MM 50. Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con alette parapioggia passo mm 50, dimensioni max L x H = mm 1600 x mm 1650, completa di rete antivolatile, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento).
13.24.470.1 | Fino a 30 dmq (600 x 450). | dmq |  | 5 | 0.54 | 0 | 0
13.24.470.2 | Da 30 a 55 dmq (800 x 650). | dmq |  | 3.99 | 0.433 | 0 | 0
13.24.470.3 | Da 55 a 100 dmq (1000 x 850). | dmq |  | 3.71 | 0.403 | 0 | 0
13.24.470.4 | Da 100 dmq in poi (1400 x 1050). | dmq |  | 2.84 | 0.308 | 0 | 0
13.24.480.0 | GRIGLIA DI PASSAGGIO ARIA IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE ANTIVOLATILE ED ALETTE PASSO MM 100. Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con alette parapioggia passo mm 100, dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 2050, completa di rete antivolatile, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento).
13.24.480.1 | Fino a 55 dmq (600 x 650). | dmq |  | 4.26 | 0.462 | 0 | 0
13.24.480.2 | Da 55 a 100 dmq (1000 x 850). | dmq |  | 3.57 | 0.387 | 0 | 0
13.24.480.3 | Da 100 a 200 dmq (1400 x 1050). | dmq |  | 2.84 | 0.308 | 0 | 0
13.24.480.4 | Da 200 dmq in poi (1800 x 1250). | dmq |  | 2.55 | 0.277 | 0 | 0
13.24.490.0 | SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 60. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 60, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento).
13.24.490.1 | Fino a 8,5 dmq (400 x 200). | dmq |  | 46.5 | 5 | 0 | 0
13.24.490.2 | Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200). | dmq |  | 41.1 | 4.46 | 0 | 0
13.24.490.3 | Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300). | dmq |  | 33.2 | 3.6 | 0 | 0
13.24.490.4 | Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400). | dmq |  | 24 | 2.61 | 0 | 0
13.24.490.5 | Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 600). | dmq |  | 15.6 | 1.7 | 0 | 0
13.24.490.6 | Da 55,0 dmq in poi (1000 x 700). | dmq |  | 13.2 | 1.43 | 0 | 0
13.24.500.0 | SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 90. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 90, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento).
13.24.500.1 | Fino a 8,5 dmq (400 x 200). | dmq |  | 54 | 5.8 | 0 | 0
13.24.500.2 | Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200). | dmq |  | 48.5 | 5.3 | 0 | 0
13.24.500.3 | Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300). | dmq |  | 34.5 | 3.74 | 0 | 0
13.24.500.4 | Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400). | dmq |  | 24.4 | 2.64 | 0 | 0
13.24.500.5 | Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 600). | dmq |  | 15 | 1.63 | 0 | 0
13.24.500.6 | Da 55,0 dmq in poi (1000 x 700). | dmq |  | 12.9 | 1.39 | 0 | 0
13.24.510.0 | SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento).
13.24.510.1 | Fino a 8,5 dmq (400 x 200). | dmq |  | 59 | 6.4 | 0 | 0
13.24.510.2 | Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200). | dmq |  | 51 | 5.5 | 0 | 0
13.24.510.3 | Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300). | dmq |  | 36.2 | 3.92 | 0 | 0
13.24.510.4 | Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400). | dmq |  | 25.6 | 2.78 | 0 | 0
13.24.510.5 | Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 600). | dmq |  | 16.3 | 1.77 | 0 | 0
13.24.510.6 | Da 55,0 dmq in poi (1000 x 700). | dmq |  | 13.4 | 1.45 | 0 | 0
13.24.520.0 | SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 180. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 180, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento).
13.24.520.1 | Fino a 8,5 dmq (400 x 200). | dmq |  | 78 | 8.4 | 0 | 0
13.24.520.2 | Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200). | dmq |  | 65 | 7.1 | 0 | 0
13.24.520.3 | Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300). | dmq |  | 47.3 | 5.1 | 0 | 0
13.24.520.4 | Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400). | dmq |  | 34.2 | 3.71 | 0 | 0
13.24.520.5 | Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 600). | dmq |  | 21.5 | 2.33 | 0 | 0
13.24.520.6 | Da 55,0 dmq in poi (1000 x 700). | dmq |  | 17.3 | 1.88 | 0 | 0
13.24.530.0 | SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA ED IMBOCCO CIRCOLARE, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco a pala unica con imbocco per canali circolari, lunghezza max mm 400, completa di disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120.
13.24.530.1 | Diametro = 200 mm. | cad |  | 363 | 39.4 | 0 | 0
13.24.530.2 | Diametro = 250 mm. | cad |  | 403 | 43.7 | 0 | 0
13.24.530.3 | Diametro = 300 mm. | cad |  | 437 | 47.5 | 0 | 0
13.24.530.4 | Diametro = 350 mm. | cad |  | 498 | 54 | 0 | 0
13.24.530.5 | Diametro = 400 mm. | cad |  | 520 | 56 | 0 | 0
13.24.530.6 | Diametro = 450 mm. | cad |  | 606 | 66 | 0 | 0
13.24.530.7 | Diametro = 500 mm. | cad |  | 686 | 74 | 0 | 0
13.24.530.8 | Diametro = 550 mm. | cad |  | 730 | 79 | 0 | 0
13.24.530.9 | Diametro = 600 mm. | cad |  | 800 | 87 | 0 | 0
13.24.530.10 | Diametro = 650 mm. | cad |  | 870 | 94 | 0 | 0
13.24.530.11 | Diametro = 700 mm. | cad |  | 942 | 102 | 0 | 0
13.24.540.0 | ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda.
13.24.540.1 | Fusibile tarato a 72° C. | cad |  | 30.4 | 3.29 | 0 | 0
13.24.540.2 | Fine corsa elettrico. | cad |  | 65 | 7.1 | 0 | 0
13.24.540.3 | Elettromagnete di comando. | cad |  | 172 | 18.7 | 0 | 0
13.24.540.4 | Telaio per montaggio 2 serrande. | cad |  | 114 | 12.4 | 0 | 0
13.24.540.5 | Telaio per montaggio 3 serrande. | cad |  | 218 | 23.6 | 0 | 0
13.24.540.6 | Telaio per montaggio 4 serrande. | cad |  | 402 | 43.6 | 0 | 0
13.24.540.7 | Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova. | cad |  | 412 | 44.8 | 0 | 0
13.24.550.0 | SISTEMA PER IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO DELLE SERRANDE TAGLIAFUOCO. Sistema per il controllo ed il monitoraggio delle serrande tagliafuoco costituito per ciascuna serranda da servomotore reversibile a 24 V con ritorno a molla, 2 contatti ausiliari di segnalazione delle posizioni di apertura e chiusura, innesto antislittamento sul perno quadro della serranda, apparecchio di alimentazione e comunicazione, termofusibile tarato a 72° con pulsante di prova. Il sistema è completato da una unità di controllo e monitoraggio da posizionare su quadro e che può controllare fino ad un massimo di 9 serrande attraverso un doppino. Il sistema viene conteggiato con una quota per ciascuna serranda da controllare più una quota per ogni unità di controllo che può gestire max 9 serrande. Il sistema è comprensivo di ogni accessorio necessario al funzionamento escluso le linee elettriche di alimentazione e comunicazione che devono essere conteggiate separatamente.
13.24.550.1 | Sistema per ogni serranda con superficie max di 1,5 mq. | cad |  | 622 | 67 | 0 | 0
13.24.550.2 | Sistema per ogni serranda con superficie max di 3,0 mq. | cad |  | 665 | 72 | 0 | 0
13.24.550.3 | Unità di controllo per max 9 serrande. | cad |  | 554 | 60 | 0 | 0
13.25 | SCAMBIATORI DI CALORE
13.25.10.0 | SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE CON SUPERFICIE DI MQ 0,013 PER CIASCUNA PIASTRA, PN 25, ATTACCHI DN 20. Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 20, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 25, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,013, assemblato, installato e collaudato.
13.25.10.1 | Telaio fino a 31 piastre. | cad |  | 112 | 4.2 | 0 | 0
13.25.10.2 | Piastra AISI/316 con guarnizione. | cad |  | 9.8 | 0.365 | 0 | 0
13.25.10.3 | Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox. | cad |  | 72 | 2.68 | 0 | 0
13.25.20.0 | SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE CON SUPERFICIE DI MQ 0,025 PER CIASCUNA PIASTRA, PN 25, ATTACCHI DN 20. Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 20, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 25, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,025, il tutto assemblato, installato e collaudato.
13.25.20.1 | Telaio fino a 31 piastre. | cad |  | 249 | 9.3 | 0 | 0
13.25.20.2 | Piastra AISI/316 con guarnizione. | cad |  | 14.9 | 0.56 | 0 | 0
13.25.20.3 | Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox. | cad |  | 72 | 2.68 | 0 | 0
13.25.30.0 | SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE CON SUPERFICIE DI MQ 0,041 PER CIASCUNA PIASTRA, PN 16, ATTACCHI DN 32. Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 32, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,041, il tutto assemblato, installato e collaudato.
13.25.30.1 | Telaio fino a 49 piastre. | cad |  | 318 | 11.9 | 0 | 0
13.25.30.2 | Piastra AISI/316 con guarnizione. | cad |  | 31.1 | 1.16 | 0 | 0
13.25.30.3 | Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox. | cad |  | 154 | 5.8 | 0 | 0
13.25.40.0 | SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE CON SUPERFICIE DI MQ 0,080 PER CIASCUNA PIASTRA, PN 16, ATTACCHI DN 32. Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 32, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,080, il tutto assemblato, installato e collaudato.
13.25.40.1 | Telaio fino a 49 piastre. | cad |  | 526 | 19.7 | 0 | 0
13.25.40.2 | Piastra AISI/316 con guarnizione. | cad |  | 55 | 2.06 | 0 | 0
13.25.40.3 | Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox. | cad |  | 154 | 5.8 | 0 | 0
13.25.50.0 | SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE CON SUPERFICIE DI MQ 0,125 PER CIASCUNA PIASTRA, PN 16, ATTACCHI DN 65. Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 65, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,125, il tutto assemblato, installato e collaudato.
13.25.50.1 | Telaio fino a 75 piastre. | cad |  | 1084 | 40.5 | 0 | 0
13.25.50.2 | Telaio fino a 151 piastre. | cad |  | 1373 | 51 | 0 | 0
13.25.50.3 | Piastra AISI/316 con guarnizione. | cad |  | 67 | 2.49 | 0 | 0
13.25.50.4 | Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox. | cad |  | 536 | 20.1 | 0 | 0
13.25.60.0 | SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE CON SUPERFICIE DI MQ 0,250 PER CIASCUNA PIASTRA, PN 16, ATTACCHI DN 80. Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 80, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,250, il tutto assemblato, installato e collaudato.
13.25.60.1 | Telaio fino a 101 piastre. | cad |  | 1749 | 65 | 0 | 0
13.25.60.2 | Telaio fino a 251 piastre. | cad |  | 2163 | 81 | 0 | 0
13.25.60.3 | Piastra AISI/316 con guarnizione. | cad |  | 118 | 4.43 | 0 | 0
13.25.60.4 | Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox. | cad |  | 745 | 27.9 | 0 | 0
13.25.70.0 | SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE CON SUPERFICIE DI MQ 0,300 PER CIASCUNA PIASTRA, PN 16, ATTACCHI DN 125. Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 125, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,300, il tutto assemblato, installato e collaudato.
13.25.70.1 | Telaio fino a 201 piastre. | cad |  | 2956 | 111 | 0 | 0
13.25.70.2 | Telaio fino a 401 piastre. | cad |  | 3932 | 147 | 0 | 0
13.25.70.3 | Piastra AISI/316 con guarnizione. | cad |  | 149 | 5.6 | 0 | 0
13.25.80.0 | SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE CON SUPERFICIE DI MQ 0,450 PER CIASCUNA PIASTRA, PN 16, ATTACCHI DN 125. Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 125, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,450, il tutto assemblato, installato e collaudato.
13.25.80.1 | Telaio fino a 201 piastre. | cad |  | 3953 | 148 | 0 | 0
13.25.80.2 | Telaio fino a 401 piastre. | cad |  | 5181 | 194 | 0 | 0
13.25.80.3 | Piastra AISI/316 con guarnizione. | cad |  | 204 | 7.6 | 0 | 0
13.26 | UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA
13.26.10.0 | PICCOLA UNITÀ TERMOVENTILANTE CON PORTATE D'ARIA DI 600/800/1000 MC/H. Unità termoventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/800/1000 mc/h, pressione statica disponibile = 90 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore monofase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 92 x cm 30 x cm 63. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.26.10.1 | Unità ventilante con batteria a 3 ranghi. | cad |  | 900 | 45.8 | 0 | 0
13.26.10.2 | Filtro aria. | cad |  | 28.1 | 1.43 | 0 | 0
13.26.10.3 | Regolatore velocità ventilatore. | cad |  | 110 | 5.6 | 0 | 0
13.26.10.4 | Batteria di postriscaldamento. | cad |  | 404 | 20.6 | 0 | 0
13.26.10.5 | Griglia di mandata. | cad |  | 170 | 8.6 | 0 | 0
13.26.10.6 | Griglia di ripresa. | cad |  | 84 | 4.26 | 0 | 0
13.26.10.7 | Plenum di raccordo a canali circolari. | cad |  | 134 | 6.8 | 0 | 0
13.26.11.0 | PICCOLA UNITÀ TERMOVENTILANTE CON PORTATE D'ARIA DI 1200/1400/1600 MC/H. Unità termoventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1200/1400/1600 mc/h, pressione statica disponibile = 90 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore monofase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 100 x cm 32 x cm 67. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.26.11.1 | Unità ventilante con batteria a 3 ranghi. | cad |  | 1119 | 57 | 0 | 0
13.26.11.2 | Filtro aria. | cad |  | 33.8 | 1.72 | 0 | 0
13.26.11.3 | Regolatore velocità ventilatore. | cad |  | 110 | 5.6 | 0 | 0
13.26.11.4 | Batteria di postriscaldamento. | cad |  | 413 | 21 | 0 | 0
13.26.11.5 | Griglia di mandata. | cad |  | 196 | 10 | 0 | 0
13.26.11.6 | Griglia di ripresa. | cad |  | 103 | 5.3 | 0 | 0
13.26.11.7 | Plenum di raccordo a canali circolari. | cad |  | 151 | 7.7 | 0 | 0
13.26.12.0 | PICCOLA UNITÀ TERMOVENTILANTE CON PORTATE D'ARIA DI 1700/2000/2300 MC/H. Unità termoventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1700/2000/2300 mc/h, pressione statica disponibile = 90 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore monofase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 140 x cm 32 x cm 67. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.26.12.1 | Unità ventilante con batteria a 3 ranghi. | cad |  | 1298 | 66 | 0 | 0
13.26.12.2 | Filtro aria. | cad |  | 34.6 | 1.76 | 0 | 0
13.26.12.3 | Regolatore velocità ventilatore. | cad |  | 110 | 5.6 | 0 | 0
13.26.12.4 | Batteria di postriscaldamento. | cad |  | 468 | 23.8 | 0 | 0
13.26.12.5 | Griglia di mandata. | cad |  | 217 | 11.1 | 0 | 0
13.26.12.6 | Griglia di ripresa. | cad |  | 124 | 6.3 | 0 | 0
13.26.12.7 | Plenum di raccordo a canali circolari. | cad |  | 180 | 9.2 | 0 | 0
13.26.13.0 | PICCOLA UNITÀ TERMOVENTILANTE CON PORTATE D'ARIA DI 2400/2700/3000 MC/H. Unità termoventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 2400/2700/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 130 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore monofase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 140 x cm 38 x cm 79. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.26.13.1 | Unità ventilante con batteria a 3 ranghi. | cad |  | 1630 | 83 | 0 | 0
13.26.13.2 | Filtro aria. | cad |  | 169 | 8.6 | 0 | 0
13.26.13.3 | Regolatore velocità ventilatore. | cad |  | 110 | 5.6 | 0 | 0
13.26.13.4 | Batteria di postriscaldamento. | cad |  | 483 | 24.6 | 0 | 0
13.26.13.5 | Griglia di mandata. | cad |  | 167 | 8.5 | 0 | 0
13.26.13.6 | Griglia di ripresa. | cad |  | 121 | 6.2 | 0 | 0
13.26.13.7 | Plenum di raccordo a canali circolari. | cad |  | 170 | 8.6 | 0 | 0
13.26.14.0 | PICCOLA UNITÀ TERMOVENTILANTE CON PORTATE D'ARIA DI 3200/3500/3800 MC/H. Unità termoventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3200/3500/3800 mc/h, pressione statica disponibile = 130 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore monofase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 140 x cm 38 x cm 79. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.26.14.1 | Unità ventilante con batteria a 3 ranghi. | cad |  | 1717 | 87 | 0 | 0
13.26.14.2 | Filtro aria. | cad |  | 169 | 8.6 | 0 | 0
13.26.14.3 | Regolatore velocità ventilatore. | cad |  | 110 | 5.6 | 0 | 0
13.26.14.4 | Batteria di postriscaldamento. | cad |  | 483 | 24.6 | 0 | 0
13.26.14.5 | Griglia di mandata. | cad |  | 167 | 8.5 | 0 | 0
13.26.14.6 | Griglia di ripresa. | cad |  | 121 | 6.2 | 0 | 0
13.26.14.7 | Plenum di raccordo a canali circolari. | cad |  | 170 | 8.6 | 0 | 0
13.26.40.0 | UNITÀ TERMOVENTILANTE AD ARMADIO CON PORTATE D'ARIA DI 1600/2000/2400 MC/H. Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/ med/max = 1600/ 2000/ 2400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 90 x cm 55 x cm 110. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.26.40.1 | Unità con batteria a 2 ranghi. | cad |  | 1711 | 87 | 0 | 0
13.26.40.2 | Unità con batteria a 3 ranghi. | cad |  | 1799 | 92 | 0 | 0
13.26.40.3 | Unità con batteria a 4 ranghi. | cad |  | 1889 | 96 | 0 | 0
13.26.40.4 | Umidificatore con elettrovalvola. | cad |  | 100 | 5.1 | 0 | 0
13.26.40.5 | Plenum di mandata con bocchette. | cad |  | 305 | 15.5 | 0 | 0
13.26.40.6 | Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano. | cad |  | 561 | 28.5 | 0 | 0
13.26.40.7 | Griglia di aspirazione. | cad |  | 201 | 10.2 | 0 | 0
13.26.40.8 | Filtro aria ad ampia sezione. | cad |  | 155 | 7.9 | 0 | 0
13.26.40.9 | Batteria di postriscaldamento. | cad |  | 592 | 30.1 | 0 | 0
13.26.50.0 | UNITÀ TERMOVENTILANTE AD ARMADIO CON PORTATE D'ARIA DI 1600/2000/2400 MC/H. DI 3000/3500/4000 MC/H. Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/ 3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 100 x cm 65 x cm 125. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.26.50.1 | Unità con batteria a 2 ranghi. | cad |  | 1941 | 99 | 0 | 0
13.26.50.2 | Unità con batteria a 3 ranghi. | cad |  | 2045 | 104 | 0 | 0
13.26.50.3 | Unità con batteria a 4 ranghi. | cad |  | 2146 | 109 | 0 | 0
13.26.50.4 | Umidificatore con elettrovalvola. | cad |  | 102 | 5.2 | 0 | 0
13.26.50.5 | Plenum di mandata con bocchette. | cad |  | 400 | 20.4 | 0 | 0
13.26.50.6 | Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano. | cad |  | 642 | 32.7 | 0 | 0
13.26.50.7 | Griglia di aspirazione. | cad |  | 219 | 11.2 | 0 | 0
13.26.50.8 | Filtro aria ad ampia sezione. | cad |  | 170 | 8.6 | 0 | 0
13.26.50.9 | Batteria di postriscaldamento. | cad |  | 682 | 34.7 | 0 | 0
13.26.60.0 | UNITÀ TERMOVENTILANTE AD ARMADIO CON PORTATE D'ARIA DI 1600/2000/2400 MC/H. DI 4000/5000/6000 MC/H. Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/ med/max = 4000/ 5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 125 x cm 70 x cm 140. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.26.60.1 | Unità con batteria a 2 ranghi. | cad |  | 2470 | 126 | 0 | 0
13.26.60.2 | Unità con batteria a 3 ranghi. | cad |  | 2585 | 132 | 0 | 0
13.26.60.3 | Unità con batteria a 4 ranghi. | cad |  | 2700 | 137 | 0 | 0
13.26.60.4 | Umidificatore con elettrovalvola. | cad |  | 107 | 5.4 | 0 | 0
13.26.60.5 | Plenum di mandata con bocchette. | cad |  | 500 | 25.4 | 0 | 0
13.26.60.6 | Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano. | cad |  | 733 | 37.3 | 0 | 0
13.26.60.7 | Griglia di aspirazione. | cad |  | 243 | 12.4 | 0 | 0
13.26.60.8 | Filtro aria ad ampia sezione. | cad |  | 246 | 12.5 | 0 | 0
13.26.60.9 | Batteria di postriscaldamento. | cad |  | 875 | 44.5 | 0 | 0
13.26.70.0 | UNITÀ TERMOVENTILANTE AD ARMADIO CON PORTATE D'ARIA DI 1600/2000/2400 MC/H. DI 5500/7000/8500 MC/H. Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/ 7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 145 x cm 75 x cm 145. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.26.70.1 | Unità con batteria a 2 ranghi. | cad |  | 3112 | 158 | 0 | 0
13.26.70.2 | Unità con batteria a 3 ranghi. | cad |  | 3264 | 166 | 0 | 0
13.26.70.3 | Unità con batteria a 4 ranghi. | cad |  | 3395 | 173 | 0 | 0
13.26.70.4 | Umidificatore con elettrovalvola. | cad |  | 112 | 5.7 | 0 | 0
13.26.70.5 | Plenum di mandata con bocchette. | cad |  | 682 | 34.7 | 0 | 0
13.26.70.6 | Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano. | cad |  | 977 | 49.7 | 0 | 0
13.26.70.7 | Griglia di aspirazione. | cad |  | 335 | 17.1 | 0 | 0
13.26.70.8 | Filtro aria ad ampia sezione. | cad |  | 327 | 16.6 | 0 | 0
13.26.70.9 | Batteria di postriscaldamento. | cad |  | 1285 | 65 | 0 | 0
13.26.80.0 | UNITÀ TERMOVENTILANTE AD ARMADIO CON PORTATE D'ARIA DI 1600/2000/2400 MC/H. DI 8000/10000/12000 MC/H. Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 200 x cm 80 x cm 150. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.26.80.1 | Unità con batteria a 2 ranghi. | cad |  | 4347 | 221 | 0 | 0
13.26.80.2 | Unità con batteria a 3 ranghi. | cad |  | 4512 | 230 | 0 | 0
13.26.80.3 | Unità con batteria a 4 ranghi. | cad |  | 4694 | 239 | 0 | 0
13.26.80.4 | Umidificatore con elettrovalvola. | cad |  | 130 | 6.6 | 0 | 0
13.26.80.5 | Plenum di mandata con bocchette. | cad |  | 1068 | 54 | 0 | 0
13.26.80.6 | Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano. | cad |  | 1607 | 82 | 0 | 0
13.26.80.7 | Griglia di aspirazione. | cad |  | 452 | 23 | 0 | 0
13.26.80.8 | Filtro aria ad ampia sezione. | cad |  | 459 | 23.4 | 0 | 0
13.26.80.9 | Batteria di postriscaldamento. | cad |  | 1633 | 83 | 0 | 0
13.26.90.0 | UNITÀ TERMOVENTILANTE AD ARMADIO CON PORTATE D'ARIA DI 1600/2000/2400 MC/H. DI 11000/13600/16400 MC/H. Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 200 x cm 85 x cm 170. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.26.90.1 | Unità con batteria a 2 ranghi. | cad |  | 5363 | 273 | 0 | 0
13.26.90.2 | Unità con batteria a 3 ranghi. | cad |  | 5568 | 283 | 0 | 0
13.26.90.3 | Unità con batteria a 4 ranghi. | cad |  | 5760 | 293 | 0 | 0
13.26.90.4 | Umidificatore con elettrovalvola. | cad |  | 130 | 6.6 | 0 | 0
13.26.90.5 | Plenum di mandata con bocchette. | cad |  | 1350 | 69 | 0 | 0
13.26.90.6 | Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano. | cad |  | 1671 | 85 | 0 | 0
13.26.90.7 | Griglia di aspirazione. | cad |  | 477 | 24.3 | 0 | 0
13.26.90.8 | Filtro aria ad ampia sezione. | cad |  | 477 | 24.3 | 0 | 0
13.26.90.9 | Batteria di postriscaldamento. | cad |  | 2173 | 111 | 0 | 0
13.26.100.0 | UNITÀ TERMOVENTILANTE AD ARMADIO CON PORTATE D'ARIA DI 1600/2000/2400 MC/H. DI 16400/20400/24000 MC/H. Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 16400/20400/24000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 230 x cm 100 x cm 2100. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.26.100.1 | Unità con batteria a 2 ranghi. | cad |  | 7149 | 364 | 0 | 0
13.26.100.2 | Unità con batteria a 3 ranghi. | cad |  | 7369 | 375 | 0 | 0
13.26.100.3 | Unità con batteria a 4 ranghi. | cad |  | 7587 | 386 | 0 | 0
13.26.100.4 | Umidificatore con elettrovalvola. | cad |  | 138 | 7 | 0 | 0
13.26.100.5 | Plenum di mandata con bocchette. | cad |  | 1877 | 96 | 0 | 0
13.26.100.6 | Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano. | cad |  | 2084 | 106 | 0 | 0
13.26.100.7 | Griglia di aspirazione. | cad |  | 615 | 31.3 | 0 | 0
13.26.100.8 | Filtro aria ad ampia sezione. | cad |  | 566 | 28.8 | 0 | 0
13.26.100.9 | Batteria di postriscaldamento. | cad |  | 3304 | 168 | 0 | 0
13.26.150.0 | UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA E RECUPERO DI CALORE. Unità di trattamento aria a recupero di calore costituita da contenitore in lamiera zincata di altezza ridotta idoneo per installazione in controsoffitto, ventilatore a più velocità per aspirazione aria esterna ed immissione nell'ambiente, ventilatore a più velocità per aspirazione aria dall'ambiente ed espulsione all'esterno, filtro aria ad alta efficienza, scambiatore di calore (sensibile e latente) del tipo aria-aria a flusso incrociato, efficienza di scambio sul calore totale > 55%. Portata d'aria nominale: Q (mc/h). Potenza elettrica totale max assorbita dai ventilatori: PA (kW). Diametro della flangia di raccordo alle bocche di entrata ed uscita aria: D (mm).
13.26.150.1 | Q = 150 mc/h - PA = 0,10 kW - D = 100 mm. | cad |  | 765 | 49.5 | 0 | 0
13.26.150.2 | Q = 250 mc/h - PA = 0,10 kW - D = 150 mm. | cad |  | 808 | 52 | 0 | 0
13.26.150.3 | Q = 350 mc/h - PA = 0,20 kW - D = 150 mm. | cad |  | 1035 | 67 | 0 | 0
13.26.150.4 | Q = 500 mc/h - PA = 0,20 kW - D = 200 mm. | cad |  | 1378 | 89 | 0 | 0
13.26.150.5 | Q = 650 mc/h - PA = 0,30 kW - D = 200 mm. | cad |  | 1666 | 108 | 0 | 0
13.26.150.6 | Q = 800 mc/h - PA = 0,50 kW - D = 250 mm. | cad |  | 2137 | 138 | 0 | 0
13.26.150.7 | Q = 1.000 mc/h - PA = 0,50 kW - D = 250 mm. | cad |  | 2357 | 153 | 0 | 0
13.26.150.8 | Q = 1.500 mc/h - PA = 1,00 kW - D = 350 mm. | cad |  | 3460 | 224 | 0 | 0
13.26.150.9 | Q = 2.000 mc/h - PA = 1,00 kW - D = 350 mm. | cad |  | 4153 | 269 | 0 | 0
13.26.155.0 | ACCESSORI PER UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA A RECUPERO DI CALORE. Accessori per unità di trattamento aria a recupero di calore costituiti da schede e/o dispositivi da aggiungere al costo base per ottenere il completamento dell'installazione oppure funzioni aggiuntive.
13.26.155.1 | Telecomando a filo per variare le velocità. | cad |  | 165 | 10.7 | 0 | 0
13.26.155.2 | Scheda di interfaccia per controllo remoto. | cad |  | 129 | 8.4 | 0 | 0
13.26.155.3 | Batteria ad espansione diretta da 500 e 1.000 mc/h. | cad |  | 1210 | 78 | 0 | 0
13.26.155.4 | Batteria ad acqua solo riscaldamento per unità fino a 800 mc/h. | cad |  | 171 | 11.1 | 0 | 0
13.26.155.5 | Batteria ad acqua solo riscaldamento per unità da 801 a 2.000 mc/h. | cad |  | 213 | 13.8 | 0 | 0
13.26.155.6 | Batteria ad acqua raffredamento/riscaldamento per unità fino a 800 mc/h. | cad |  | 884 | 57 | 0 | 0
13.26.155.7 | Batteria ad acqua raffredamento/riscaldamento per unità fino da 801 a 2.000 mc/h. | cad |  | 932 | 60 | 0 | 0
13.26.155.8 | Batteria riscaldamento elettrica per unità fino a 800 mc/h. | cad |  | 338 | 21.9 | 0 | 0
13.26.155.9 | Batteria riscaldamento elettrica per unità fino da 801 a 2.000 mc/h. | cad |  | 410 | 26.5 | 0 | 0
13.26.155.10 | Serranda di free-cooling per unità fino a 800 mc/h. | cad |  | 67 | 4.33 | 0 | 0
13.26.155.11 | Serranda di free-cooling per unità fino da 801 a 2.000 mc/h. | cad |  | 101 | 6.5 | 0 | 0
13.26.155.12 | Coppia di silenziatori per unità fino a 800 mc/h. | cad |  | 1021 | 66 | 0 | 0
13.26.155.13 | Coppia di silenziatori per unità fino da 801 a 2.000 mc/h. | cad |  | 1069 | 69 | 0 | 0
13.26.160.0 | PICCOLE UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA E RECUPERO DI CALORE PER INCASSO SU PARETE. Unità ventilante a flusso bilanciato, dotata di recuperatore di calore con scambiatore a pacco lamellare in plastica polimerica ADM ad alta resistenza (efficienza 70%) idonea per all'installazione passante su parete. L'unità con griglia interna in ABS è dotata di motore a 24V o 220V a più velocità accoppiato a due ventole centrifughe in materiale polimerico: l'aria è prelevata dall'esterno ed immessa in ambiente simultaneamente all'aria esausta espulsa all'esterno (i due flussi non vengono mai a contatto tra di loro). E' inoltre compreso il trasformatore a 24V quando necessario (max distanza di installazione 5 m), il comando on/off, il commutatore di velocità a filo collegato all'unità e il filtro reticolare sulla griglia interna. Il tutto fornito e posto in opera comprese le opere murarie, esclusi i collegamenti elettrici. Portata d'aria max non inferiore a: Q(mc/h). Numero velocità: V. Dimensioni foro parete: D (mm). Livello sonoro lato interno: L dB(A).
13.26.160.1 | Q=20/55, V=2, D=110, L=17/49. | cad |  | 280 | 18.1 | 0 | 0
13.26.160.2 | Q=40/70, V=2, D=150, L=20/30. | cad |  | 284 | 18.4 | 0 | 0
13.26.160.3 | Q=60/110/220, V=3, D=250x250, L=32/45/59. | cad |  | 497 | 32.1 | 0 | 0
13.27 | CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA
13.27.10.0 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI COMPONIBILI CON PORTATA D'ARIA DI MC/H 1900/2700. Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio, portata d'aria di mc/h 1900/2700 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.
13.27.10.1 | Serranda frontale e comando manuale. | cad |  | 190 | 9.8 | 0 | 0
13.27.10.2 | Sezione filtrante piana. | cad |  | 364 | 18.8 | 0 | 0
13.27.10.3 | Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). | cad |  | 112 | 5.7 | 0 | 0
13.27.10.4 | Filtro piano metallico (Eff. > 70%). | cad |  | 159 | 8.2 | 0 | 0
13.27.10.5 | Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). | cad |  | 112 | 5.7 | 0 | 0
13.27.10.6 | Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. | cad |  | 776 | 39.9 | 0 | 0
13.27.10.7 | Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. | cad |  | 1359 | 70 | 0 | 0
13.27.10.8 | Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento. | cad |  | 313 | 16.1 | 0 | 0
13.27.10.9 | Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred. | cad |  | 644 | 33.2 | 0 | 0
13.27.10.10 | Sezione con umidificazione a perdere. | cad |  | 1169 | 60 | 0 | 0
13.27.10.11 | Sezione con umidificazione spinta. | cad |  | 1537 | 79 | 0 | 0
13.27.10.12 | Separatore di gocce. | cad |  | 186 | 9.6 | 0 | 0
13.27.10.13 | Batteria per acqua calda a 2 R | cad |  | 259 | 13.4 | 0 | 0
13.27.10.14 | Batteria per acqua calda a 3 R. | cad |  | 311 | 16 | 0 | 0
13.27.10.15 | Batteria per acqua calda a 4 R. | cad |  | 362 | 18.7 | 0 | 0
13.27.10.16 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. | cad |  | 562 | 28.9 | 0 | 0
13.27.10.17 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R | cad |  | 703 | 36.2 | 0 | 0
13.27.10.18 | Batteria a vapore a 2 R. | cad |  | 395 | 20.4 | 0 | 0
13.27.10.19 | Batteria ad espansione diretta a 4 R. | cad |  | 500 | 25.8 | 0 | 0
13.27.10.20 | Batteria ad espansione diretta a 6 R. | cad |  | 667 | 34.4 | 0 | 0
13.27.10.21 | Batteria ad espansione diretta a 8 R | cad |  | 846 | 43.6 | 0 | 0
13.27.10.22 | Sezione ventil. a bassa pressione con motore. | cad |  | 1300 | 67 | 0 | 0
13.27.10.23 | Sezione ventil. ad alta pressione con motore. | cad |  | 1548 | 80 | 0 | 0
13.27.10.24 | Sezione contenimento filtro rotativo verticale. | cad |  | 680 | 35 | 0 | 0
13.27.10.25 | Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). | cad |  | 1026 | 53 | 0 | 0
13.27.10.26 | Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%). | cad |  | 1514 | 78 | 0 | 0
13.27.10.27 | Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. | cad |  | 167 | 8.6 | 0 | 0
13.27.10.28 | Recuperatore di calore aria-aria con efficienza > 50 %. | cad |  | 2551 | 131 | 0 | 0
13.27.10.29 | Serranda di free-cooling per recuperatore. | cad |  | 343 | 17.7 | 0 | 0
13.27.20.0 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI COMPONIBILI CON PORTATA D'ARIA DI MC/H 2700/3900. Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio, portata d'aria di mc/h 2700/3900 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.
13.27.20.1 | Serranda frontale e comando manuale. | cad |  | 258 | 13.3 | 0 | 0
13.27.20.2 | Sezione filtrante piana. | cad |  | 404 | 20.8 | 0 | 0
13.27.20.3 | Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). | cad |  | 133 | 6.8 | 0 | 0
13.27.20.4 | Filtro piano metallico (Eff. > 70%). | cad |  | 184 | 9.5 | 0 | 0
13.27.20.5 | Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). | cad |  | 139 | 7.2 | 0 | 0
13.27.20.6 | Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. | cad |  | 905 | 46.6 | 0 | 0
13.27.20.7 | Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. | cad |  | 1537 | 79 | 0 | 0
13.27.20.8 | Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento. | cad |  | 365 | 18.8 | 0 | 0
13.27.20.9 | Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred. | cad |  | 738 | 38 | 0 | 0
13.27.20.10 | Sezione con umidificazione a perdere. | cad |  | 1371 | 71 | 0 | 0
13.27.20.11 | Sezione con umidificazione spinta. | cad |  | 1752 | 90 | 0 | 0
13.27.20.12 | Separatore di gocce. | cad |  | 252 | 13 | 0 | 0
13.27.20.13 | Batteria per acqua calda a 2 R. | cad |  | 317 | 16.3 | 0 | 0
13.27.20.14 | Batteria per acqua calda a 3 R. | cad |  | 380 | 19.6 | 0 | 0
13.27.20.15 | Batteria per acqua calda a 4 R. | cad |  | 446 | 23 | 0 | 0
13.27.20.16 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. | cad |  | 905 | 46.6 | 0 | 0
13.27.20.17 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. | cad |  | 870 | 44.8 | 0 | 0
13.27.20.18 | Batteria a vapore a 2 R. | cad |  | 453 | 23.3 | 0 | 0
13.27.20.19 | Batteria ad espansione diretta a 4 R. | cad |  | 538 | 27.7 | 0 | 0
13.27.20.20 | Batteria ad espansione diretta a 6 R. | cad |  | 822 | 42.3 | 0 | 0
13.27.20.21 | Batteria ad espansione diretta a 8 R. | cad |  | 1050 | 54 | 0 | 0
13.27.20.22 | Sezione ventil. a bassa pressione con motore. | cad |  | 1454 | 75 | 0 | 0
13.27.20.23 | Sezione ventil. ad alta pressione con motore. | cad |  | 1585 | 82 | 0 | 0
13.27.20.24 | Sezione contenimento filtro rotativo verticale. | cad |  | 727 | 37.4 | 0 | 0
13.27.20.25 | Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). | cad |  | 1120 | 58 | 0 | 0
13.27.20.26 | Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%). | cad |  | 1717 | 88 | 0 | 0
13.27.20.27 | Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. | cad |  | 167 | 8.6 | 0 | 0
13.27.20.28 | Recuperatore di calore aria-aria con efficienza > 50 %. | cad |  | 2918 | 150 | 0 | 0
13.27.20.29 | Serranda di free-cooling per recuperatore. | cad |  | 343 | 17.7 | 0 | 0
13.27.30.0 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI COMPONIBILI CON PORTATA D'ARIA DI MC/H 3500/5100. Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio, portata d'aria di mc/h 3500/5100 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.
13.27.30.1 | Serranda frontale e comando manuale. | cad |  | 307 | 15.8 | 0 | 0
13.27.30.2 | Sezione filtrante piana. | cad |  | 470 | 24.2 | 0 | 0
13.27.30.3 | Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). | cad |  | 141 | 7.3 | 0 | 0
13.27.30.4 | Filtro piano metallico (Eff. > 70%). | cad |  | 206 | 10.6 | 0 | 0
13.27.30.5 | Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). | cad |  | 161 | 8.3 | 0 | 0
13.27.30.6 | Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. | cad |  | 1073 | 55 | 0 | 0
13.27.30.7 | Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. | cad |  | 1764 | 91 | 0 | 0
13.27.30.8 | Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento. | cad |  | 429 | 22.1 | 0 | 0
13.27.30.9 | Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred. | cad |  | 822 | 42.3 | 0 | 0
13.27.30.10 | Sezione con umidificazione a perdere. | cad |  | 1609 | 83 | 0 | 0
13.27.30.11 | Sezione con umidificazione spinta. | cad |  | 1991 | 103 | 0 | 0
13.27.30.12 | Separatore di gocce. | cad |  | 368 | 18.9 | 0 | 0
13.27.30.13 | Batteria per acqua calda a 2 R. | cad |  | 384 | 19.8 | 0 | 0
13.27.30.14 | Batteria per acqua calda a 3 R. | cad |  | 466 | 24 | 0 | 0
13.27.30.15 | Batteria per acqua calda a 4 R. | cad |  | 545 | 28.1 | 0 | 0
13.27.30.16 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. | cad |  | 846 | 43.6 | 0 | 0
13.27.30.17 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. | cad |  | 1060 | 55 | 0 | 0
13.27.30.18 | Batteria a vapore a 2 R. | cad |  | 543 | 28 | 0 | 0
13.27.30.19 | Batteria ad espansione diretta a 4 R. | cad |  | 799 | 41.1 | 0 | 0
13.27.30.20 | Batteria ad espansione diretta a 6 R. | cad |  | 1026 | 53 | 0 | 0
13.27.30.21 | Batteria ad espansione diretta a 8 R. | cad |  | 1288 | 66 | 0 | 0
13.27.30.22 | Sezione ventil. a bassa pressione con motore. | cad |  | 1645 | 85 | 0 | 0
13.27.30.23 | Sezione ventil. ad alta pressione con motore. | cad |  | 1968 | 101 | 0 | 0
13.27.30.24 | Sezione contenimento filtro rotativo verticale. | cad |  | 776 | 39.9 | 0 | 0
13.27.30.25 | Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). | cad |  | 1227 | 63 | 0 | 0
13.27.30.26 | Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%). | cad |  | 2551 | 131 | 0 | 0
13.27.30.27 | Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. | cad |  | 188 | 9.7 | 0 | 0
13.27.30.28 | Recuperatore di calore aria-aria con efficienza > 50 %. | cad |  | 3262 | 168 | 0 | 0
13.27.30.29 | Serranda di free-cooling per recuperatore. | cad |  | 343 | 17.7 | 0 | 0
13.27.40.0 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI COMPONIBILI CON PORTATA D'ARIA DI MC/H 4900/7000. Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio, portata d'aria di mc/h 4900/7000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.
13.27.40.1 | Serranda frontale e comando manuale. | cad |  | 343 | 17.7 | 0 | 0
13.27.40.2 | Sezione filtrante piana. | cad |  | 478 | 24.6 | 0 | 0
13.27.40.3 | Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). | cad |  | 157 | 8.1 | 0 | 0
13.27.40.4 | Filtro piano metallico (Eff. > 70%). | cad |  | 228 | 11.8 | 0 | 0
13.27.40.5 | Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). | cad |  | 170 | 8.8 | 0 | 0
13.27.40.6 | Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. | cad |  | 1131 | 58 | 0 | 0
13.27.40.7 | Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. | cad |  | 1894 | 98 | 0 | 0
13.27.40.8 | Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento. | cad |  | 436 | 22.4 | 0 | 0
13.27.40.9 | Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred. | cad |  | 882 | 45.4 | 0 | 0
13.27.40.10 | Sezione con umidificazione a perdere. | cad |  | 1669 | 86 | 0 | 0
13.27.40.11 | Sezione con umidificazione spinta. | cad |  | 2049 | 106 | 0 | 0
13.27.40.12 | Separatore di gocce. | cad |  | 387 | 19.9 | 0 | 0
13.27.40.13 | Batteria per acqua calda a 2 R. | cad |  | 470 | 24.2 | 0 | 0
13.27.40.14 | Batteria per acqua calda a 3 R. | cad |  | 607 | 31.2 | 0 | 0
13.27.40.15 | Batteria per acqua calda a 4 R. | cad |  | 715 | 36.8 | 0 | 0
13.27.40.16 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. | cad |  | 1085 | 56 | 0 | 0
13.27.40.17 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. | cad |  | 1359 | 70 | 0 | 0
13.27.40.18 | Batteria a vapore a 2 R. | cad |  | 680 | 35 | 0 | 0
13.27.40.19 | Batteria ad espansione diretta a 4 R. | cad |  | 857 | 44.2 | 0 | 0
13.27.40.20 | Batteria ad espansione diretta a 6 R. | cad |  | 1311 | 68 | 0 | 0
13.27.40.21 | Batteria ad espansione diretta a 8 R. | cad |  | 1669 | 86 | 0 | 0
13.27.40.22 | Sezione ventil. a bassa pressione con motore. | cad |  | 1859 | 96 | 0 | 0
13.27.40.23 | Sezione ventil. ad alta pressione con motore. | cad |  | 2217 | 114 | 0 | 0
13.27.40.24 | Sezione contenimento filtro rotativo verticale. | cad |  | 822 | 42.3 | 0 | 0
13.27.40.25 | Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). | cad |  | 1371 | 71 | 0 | 0
13.27.40.26 | Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%). | cad |  | 2921 | 150 | 0 | 0
13.27.40.27 | Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. | cad |  | 188 | 9.7 | 0 | 0
13.27.40.28 | Recuperatore di calore aria-aria con efficienza > 50 %. | cad |  | 4265 | 220 | 0 | 0
13.27.40.29 | Serranda di free-cooling per recuperatore. | cad |  | 411 | 21.2 | 0 | 0
13.27.50.0 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI COMPONIBILI CON PORTATA D'ARIA DI MC/H 6000/8500. Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio, portata d'aria di mc/h 6000/8500 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.
13.27.50.1 | Serranda frontale e comando manuale. | cad |  | 401 | 20.6 | 0 | 0
13.27.50.2 | Sezione filtrante piana. | cad |  | 506 | 26 | 0 | 0
13.27.50.3 | Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). | cad |  | 173 | 8.9 | 0 | 0
13.27.50.4 | Filtro piano metallico (Eff. > 70%). | cad |  | 255 | 13.1 | 0 | 0
13.27.50.5 | Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). | cad |  | 193 | 10 | 0 | 0
13.27.50.6 | Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. | cad |  | 1300 | 67 | 0 | 0
13.27.50.7 | Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. | cad |  | 2122 | 109 | 0 | 0
13.27.50.8 | Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento. | cad |  | 461 | 23.7 | 0 | 0
13.27.50.9 | Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred. | cad |  | 941 | 48.5 | 0 | 0
13.27.50.10 | Sezione con umidificazione a perdere. | cad |  | 1848 | 95 | 0 | 0
13.27.50.11 | Sezione con umidificazione spinta. | cad |  | 2228 | 115 | 0 | 0
13.27.50.12 | Separatore di gocce. | cad |  | 436 | 22.4 | 0 | 0
13.27.50.13 | Batteria per acqua calda a 2 R. | cad |  | 530 | 27.3 | 0 | 0
13.27.50.14 | Batteria per acqua calda a 3 R. | cad |  | 667 | 34.4 | 0 | 0
13.27.50.15 | Batteria per acqua calda a 4 R. | cad |  | 811 | 41.7 | 0 | 0
13.27.50.16 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. | cad |  | 1227 | 63 | 0 | 0
13.27.50.17 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. | cad |  | 1514 | 78 | 0 | 0
13.27.50.18 | Batteria a vapore a 2 R. | cad |  | 763 | 39.3 | 0 | 0
13.27.50.19 | Batteria ad espansione diretta a 4 R. | cad |  | 1156 | 60 | 0 | 0
13.27.50.20 | Batteria ad espansione diretta a 6 R. | cad |  | 1478 | 76 | 0 | 0
13.27.50.21 | Batteria ad espansione diretta a 8 R. | cad |  | 1894 | 98 | 0 | 0
13.27.50.22 | Sezione ventil. a bassa pressione con motore. | cad |  | 2097 | 108 | 0 | 0
13.27.50.23 | Sezione ventil. ad alta pressione con motore. | cad |  | 2861 | 147 | 0 | 0
13.27.50.24 | Sezione contenimento filtro rotativo verticale. | cad |  | 895 | 46.1 | 0 | 0
13.27.50.25 | Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). | cad |  | 1334 | 69 | 0 | 0
13.27.50.26 | Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%). | cad |  | 3265 | 168 | 0 | 0
13.27.50.27 | Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. | cad |  | 224 | 11.5 | 0 | 0
13.27.50.28 | Recuperatore di calore aria-aria con efficienza > 50 %. | cad |  | 4632 | 239 | 0 | 0
13.27.50.29 | Serranda di free-cooling per recuperatore. | cad |  | 411 | 21.2 | 0 | 0
13.27.60.0 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI COMPONIBILI CON PORTATA D'ARIA DI MC/H 7200/10000. Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio, portata d'aria di mc/h 7200/10000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.
13.27.60.1 | Serranda frontale e comando manuale. | cad |  | 481 | 24.8 | 0 | 0
13.27.60.2 | Sezione filtrante piana. | cad |  | 544 | 28 | 0 | 0
13.27.60.3 | Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). | cad |  | 183 | 9.4 | 0 | 0
13.27.60.4 | Filtro piano metallico (Eff. > 70%). | cad |  | 278 | 14.3 | 0 | 0
13.27.60.5 | Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). | cad |  | 211 | 10.9 | 0 | 0
13.27.60.6 | Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. | cad |  | 1443 | 74 | 0 | 0
13.27.60.7 | Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. | cad |  | 2372 | 122 | 0 | 0
13.27.60.8 | Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento. | cad |  | 491 | 25.3 | 0 | 0
13.27.60.9 | Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred. | cad |  | 1001 | 52 | 0 | 0
13.27.60.10 | Sezione con umidificazione a perdere. | cad |  | 2003 | 103 | 0 | 0
13.27.60.11 | Sezione con umidificazione spinta. | cad |  | 2372 | 122 | 0 | 0
13.27.60.12 | Separatore di gocce. | cad |  | 501 | 25.8 | 0 | 0
13.27.60.13 | Batteria per acqua calda a 2 R. | cad |  | 572 | 29.4 | 0 | 0
13.27.60.14 | Batteria per acqua calda a 3 R. | cad |  | 715 | 36.8 | 0 | 0
13.27.60.15 | Batteria per acqua calda a 4 R. | cad |  | 895 | 46.1 | 0 | 0
13.27.60.16 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. | cad |  | 1418 | 73 | 0 | 0
13.27.60.17 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. | cad |  | 1775 | 91 | 0 | 0
13.27.60.18 | Batteria a vapore a 2 R. | cad |  | 834 | 43 | 0 | 0
13.27.60.19 | Batteria ad espansione diretta a 4 R. | cad |  | 1263 | 65 | 0 | 0
13.27.60.20 | Batteria ad espansione diretta a 6 R. | cad |  | 1669 | 86 | 0 | 0
13.27.60.21 | Batteria ad espansione diretta a 8 R. | cad |  | 2158 | 111 | 0 | 0
13.27.60.22 | Sezione ventil. a bassa pressione con motore. | cad |  | 2384 | 123 | 0 | 0
13.27.60.23 | Sezione ventil. ad alta pressione con motore. | cad |  | 2980 | 153 | 0 | 0
13.27.60.24 | Sezione contenimento filtro rotativo verticale. | cad |  | 930 | 47.9 | 0 | 0
13.27.60.25 | Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). | cad |  | 1562 | 80 | 0 | 0
13.27.60.26 | Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%). | cad |  | 3730 | 192 | 0 | 0
13.27.60.27 | Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. | cad |  | 258 | 13.3 | 0 | 0
13.27.60.28 | Recuperatore di calore aria-aria con efficienza > 50 %. | cad |  | 5406 | 278 | 0 | 0
13.27.60.29 | Serranda di free-cooling per recuperatore. | cad |  | 411 | 21.2 | 0 | 0
13.27.70.0 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI COMPONIBILI CON PORTATA D'ARIA DI MC/H 10000/14000. Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio, portata d'aria di mc/h 10000/14000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.
13.27.70.1 | Serranda frontale e comando manuale. | cad |  | 527 | 27.1 | 0 | 0
13.27.70.2 | Sezione filtrante piana. | cad |  | 572 | 29.4 | 0 | 0
13.27.70.3 | Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). | cad |  | 260 | 13.4 | 0 | 0
13.27.70.4 | Filtro piano metallico (Eff. > 70%). | cad |  | 377 | 19.4 | 0 | 0
13.27.70.5 | Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). | cad |  | 293 | 15.1 | 0 | 0
13.27.70.6 | Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. | cad |  | 1514 | 78 | 0 | 0
13.27.70.7 | Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. | cad |  | 1882 | 97 | 0 | 0
13.27.70.8 | Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento. | cad |  | 523 | 26.9 | 0 | 0
13.27.70.9 | Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred. | cad |  | 1060 | 55 | 0 | 0
13.27.70.10 | Sezione con umidificazione a perdere. | cad |  | 2110 | 109 | 0 | 0
13.27.70.11 | Sezione con umidificazione spinta. | cad |  | 2932 | 151 | 0 | 0
13.27.70.12 | Separatore di gocce. | cad |  | 547 | 28.2 | 0 | 0
13.27.70.13 | Batteria per acqua calda a 2 R. | cad |  | 752 | 38.7 | 0 | 0
13.27.70.14 | Batteria per acqua calda a 3 R. | cad |  | 930 | 47.9 | 0 | 0
13.27.70.15 | Batteria per acqua calda a 4 R. | cad |  | 1179 | 61 | 0 | 0
13.27.70.16 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. | cad |  | 2235 | 115 | 0 | 0
13.27.70.17 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. | cad |  | 2313 | 119 | 0 | 0
13.27.70.18 | Batteria a vapore a 2 R. | cad |  | 1073 | 55 | 0 | 0
13.27.70.19 | Batteria ad espansione diretta a 4 R. | cad |  | 1585 | 82 | 0 | 0
13.27.70.20 | Batteria ad espansione diretta a 6 R. | cad |  | 2242 | 115 | 0 | 0
13.27.70.21 | Batteria ad espansione diretta a 8 R. | cad |  | 2884 | 149 | 0 | 0
13.27.70.22 | Sezione ventil. a bassa pressione con motore. | cad |  | 2805 | 144 | 0 | 0
13.27.70.23 | Sezione ventil. ad alta pressione con motore. | cad |  | 3790 | 195 | 0 | 0
13.27.70.24 | Sezione contenimento filtro rotativo verticale. | cad |  | 1096 | 56 | 0 | 0
13.27.70.25 | Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). | cad |  | 2062 | 106 | 0 | 0
13.27.70.26 | Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%). | cad |  | 4457 | 230 | 0 | 0
13.27.70.27 | Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. | cad |  | 304 | 15.6 | 0 | 0
13.27.70.28 | Recuperatore di calore aria-aria con efficienza > 50 %. | cad |  | 5926 | 305 | 0 | 0
13.27.70.29 | Serranda di free-cooling per recuperatore. | cad |  | 546 | 28.1 | 0 | 0
13.27.80.0 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI COMPONIBILI CON PORTATA D'ARIA DI MC/H 11400/16000. Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio, portata d'aria di mc/h 11400/16000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.
13.27.80.1 | Serranda frontale e comando manuale. | cad |  | 577 | 29.7 | 0 | 0
13.27.80.2 | Sezione filtrante piana. | cad |  | 727 | 37.4 | 0 | 0
13.27.80.3 | Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). | cad |  | 300 | 15.4 | 0 | 0
13.27.80.4 | Filtro piano metallico (Eff. > 70%). | cad |  | 443 | 22.8 | 0 | 0
13.27.80.5 | Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). | cad |  | 354 | 18.2 | 0 | 0
13.27.80.6 | Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. | cad |  | 1752 | 90 | 0 | 0
13.27.80.7 | Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. | cad |  | 2848 | 147 | 0 | 0
13.27.80.8 | Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento. | cad |  | 644 | 33.2 | 0 | 0
13.27.80.9 | Sezione per batterie fino a 12 R. | cad |  | 1131 | 58 | 0 | 0
13.27.80.10 | Sezione con umidificazione a perdere. | cad |  | 2407 | 124 | 0 | 0
13.27.80.11 | Sezione con umidificazione spinta. | cad |  | 3169 | 163 | 0 | 0
13.27.80.12 | Separatore di gocce. | cad |  | 657 | 33.8 | 0 | 0
13.27.80.13 | Batteria per acqua calda a 2 R. | cad |  | 799 | 41.1 | 0 | 0
13.27.80.14 | Batteria per acqua calda a 3 R. | cad |  | 1037 | 53 | 0 | 0
13.27.80.15 | Batteria per acqua calda a 4 R. | cad |  | 1274 | 66 | 0 | 0
13.27.80.16 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. | cad |  | 1919 | 99 | 0 | 0
13.27.80.17 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. | cad |  | 2479 | 128 | 0 | 0
13.27.80.18 | Batteria a vapore a 2 R. | cad |  | 1156 | 60 | 0 | 0
13.27.80.19 | Batteria ad espansione diretta a 4 R. | cad |  | 1848 | 95 | 0 | 0
13.27.80.20 | Batteria ad espansione diretta a 6 R. | cad |  | 2396 | 123 | 0 | 0
13.27.80.21 | Batteria ad espansione diretta a 8 R. | cad |  | 3086 | 159 | 0 | 0
13.27.80.22 | Sezione ventil. a bassa pressione con motore. | cad |  | 3241 | 167 | 0 | 0
13.27.80.23 | Sezione ventil. ad alta pressione con motore. | cad |  | 4159 | 214 | 0 | 0
13.27.80.24 | Sezione contenimento filtro rotativo verticale. | cad |  | 1288 | 66 | 0 | 0
13.27.80.25 | Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). | cad |  | 2277 | 117 | 0 | 0
13.27.80.26 | Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%). | cad |  | 5376 | 277 | 0 | 0
13.27.80.27 | Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. | cad |  | 304 | 15.6 | 0 | 0
13.27.80.28 | Recuperatore di calore aria-aria con efficienza > 50 %. | cad |  | 6979 | 359 | 0 | 0
13.27.80.29 | Serranda di free-cooling per recuperatore. | cad |  | 546 | 28.1 | 0 | 0
13.27.90.0 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI COMPONIBILI CON PORTATA D'ARIA DI MC/H 14000/19500. Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio, portata d'aria di mc/h 14000/19500 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.
13.27.90.1 | Serranda frontale e comando manuale. | cad |  | 644 | 33.2 | 0 | 0
13.27.90.2 | Sezione filtrante piana. | cad |  | 776 | 39.9 | 0 | 0
13.27.90.3 | Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). | cad |  | 330 | 17 | 0 | 0
13.27.90.4 | Filtro piano metallico (Eff. > 70%). | cad |  | 504 | 25.9 | 0 | 0
13.27.90.5 | Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). | cad |  | 382 | 19.7 | 0 | 0
13.27.90.6 | Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. | cad |  | 1968 | 101 | 0 | 0
13.27.90.7 | Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. | cad |  | 3146 | 162 | 0 | 0
13.27.90.8 | Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento. | cad |  | 691 | 35.6 | 0 | 0
13.27.90.9 | Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred. | cad |  | 1156 | 60 | 0 | 0
13.27.90.10 | Sezione con umidificazione a perdere. | cad |  | 2490 | 128 | 0 | 0
13.27.90.11 | Sezione con umidificazione spinta. | cad |  | 3285 | 169 | 0 | 0
13.27.90.12 | Separatore di gocce. | cad |  | 691 | 35.6 | 0 | 0
13.27.90.13 | Batteria per acqua calda a 2 R. | cad |  | 882 | 45.4 | 0 | 0
13.27.90.14 | Batteria per acqua calda a 3 R. | cad |  | 1144 | 59 | 0 | 0
13.27.90.15 | Batteria per acqua calda a 4 R. | cad |  | 1430 | 74 | 0 | 0
13.27.90.16 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. | cad |  | 2181 | 112 | 0 | 0
13.27.90.17 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. | cad |  | 2789 | 144 | 0 | 0
13.27.90.18 | Batteria a vapore a 2 R. | cad |  | 1334 | 69 | 0 | 0
13.27.90.19 | Batteria ad espansione diretta a 4 R. | cad |  | 2097 | 108 | 0 | 0
13.27.90.20 | Batteria ad espansione diretta a 6 R. | cad |  | 2693 | 139 | 0 | 0
13.27.90.21 | Batteria ad espansione diretta a 8 R. | cad |  | 3492 | 180 | 0 | 0
13.27.90.22 | Sezione ventil. a bassa pressione con motore. | cad |  | 4744 | 244 | 0 | 0
13.27.90.23 | Sezione ventil. ad alta pressione con motore. | cad |  | 5757 | 297 | 0 | 0
13.27.90.24 | Sezione contenimento filtro rotativo verticale. | cad |  | 1478 | 76 | 0 | 0
13.27.90.25 | Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). | cad |  | 2396 | 123 | 0 | 0
13.27.90.26 | Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%). | cad |  | 6519 | 336 | 0 | 0
13.27.90.27 | Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. | cad |  | 293 | 15.1 | 0 | 0
13.27.90.28 | Recuperatore di calore aria-aria con efficienza > 50 %. | cad |  | 9087 | 468 | 0 | 0
13.27.90.29 | Serranda di free-cooling per recuperatore. | cad |  | 546 | 28.1 | 0 | 0
13.27.100.0 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI COMPONIBILI CON PORTATA D'ARIA DI MC/H 17000/24000. Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio, portata d'aria di mc/h 17000/24000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.
13.27.100.1 | Serranda frontale e comando manuale. | cad |  | 822 | 42.3 | 0 | 0
13.27.100.2 | Sezione filtrante piana. | cad |  | 822 | 42.3 | 0 | 0
13.27.100.3 | Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). | cad |  | 372 | 19.2 | 0 | 0
13.27.100.4 | Filtro piano metallico (Eff. > 70%). | cad |  | 607 | 31.2 | 0 | 0
13.27.100.5 | Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). | cad |  | 438 | 22.5 | 0 | 0
13.27.100.6 | Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. | cad |  | 2228 | 115 | 0 | 0
13.27.100.7 | Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. | cad |  | 3481 | 179 | 0 | 0
13.27.100.8 | Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento. | cad |  | 738 | 38 | 0 | 0
13.27.100.9 | Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred. | cad |  | 1263 | 65 | 0 | 0
13.27.100.10 | Sezione con umidificazione a perdere. | cad |  | 2777 | 143 | 0 | 0
13.27.100.11 | Sezione con umidificazione spinta. | cad |  | 3528 | 182 | 0 | 0
13.27.100.12 | Separatore di gocce. | cad |  | 834 | 43 | 0 | 0
13.27.100.13 | Batteria per acqua calda a 2 R. | cad |  | 1026 | 53 | 0 | 0
13.27.100.14 | Batteria per acqua calda a 3 R. | cad |  | 1347 | 69 | 0 | 0
13.27.100.15 | Batteria per acqua calda a 4 R. | cad |  | 1692 | 87 | 0 | 0
13.27.100.16 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. | cad |  | 2574 | 133 | 0 | 0
13.27.100.17 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. | cad |  | 3313 | 171 | 0 | 0
13.27.100.18 | Batteria a vapore a 2 R. | cad |  | 1548 | 80 | 0 | 0
13.27.100.19 | Batteria ad espansione diretta a 4 R. | cad |  | 2621 | 135 | 0 | 0
13.27.100.20 | Batteria ad espansione diretta a 6 R. | cad |  | 3337 | 172 | 0 | 0
13.27.100.21 | Batteria ad espansione diretta a 8 R. | cad |  | 4122 | 212 | 0 | 0
13.27.100.22 | Sezione ventil. a bassa pressione con motore. | cad |  | 5565 | 287 | 0 | 0
13.27.100.23 | Sezione ventil. ad alta pressione con motore. | cad |  | 6268 | 323 | 0 | 0
13.27.100.24 | Sezione contenimento filtro rotativo verticale. | cad |  | 1669 | 86 | 0 | 0
13.27.100.25 | Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). | cad |  | 2980 | 153 | 0 | 0
13.27.100.26 | Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%). | cad |  | 6876 | 354 | 0 | 0
13.27.100.27 | Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. | cad |  | 870 | 44.8 | 0 | 0
13.27.100.28 | Recuperatore di calore aria-aria con efficienza > 50 %. | cad |  | 9618 | 495 | 0 | 0
13.27.100.29 | Serranda di free-cooling per recuperatore. | cad |  | 546 | 28.1 | 0 | 0
13.27.110.0 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI COMPONIBILI CON PORTATA D'ARIA DI MC/H 24000/34000. Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio, portata d'aria di mc/h 24000/34000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.
13.27.110.1 | Serranda frontale e comando manuale. | cad |  | 1108 | 57 | 0 | 0
13.27.110.2 | Sezione filtrante piana. | cad |  | 1050 | 54 | 0 | 0
13.27.110.3 | Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). | cad |  | 484 | 24.9 | 0 | 0
13.27.110.4 | Filtro piano metallico (Eff. > 70%). | cad |  | 786 | 40.5 | 0 | 0
13.27.110.5 | Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). | cad |  | 584 | 30.1 | 0 | 0
13.27.110.6 | Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. | cad |  | 2991 | 154 | 0 | 0
13.27.110.7 | Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. | cad |  | 4410 | 227 | 0 | 0
13.27.110.8 | Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento. | cad |  | 882 | 45.4 | 0 | 0
13.27.110.9 | Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred. | cad |  | 1478 | 76 | 0 | 0
13.27.110.10 | Sezione con umidificazione a perdere. | cad |  | 4136 | 213 | 0 | 0
13.27.110.11 | Sezione con umidificazione spinta. | cad |  | 4338 | 223 | 0 | 0
13.27.110.12 | Separatore di gocce. | cad |  | 1131 | 58 | 0 | 0
13.27.110.13 | Batteria per acqua calda a 2 R. | cad |  | 1347 | 69 | 0 | 0
13.27.110.14 | Batteria per acqua calda a 3 R. | cad |  | 1822 | 94 | 0 | 0
13.27.110.15 | Batteria per acqua calda a 4 R. | cad |  | 2336 | 120 | 0 | 0
13.27.110.16 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. | cad |  | 3456 | 178 | 0 | 0
13.27.110.17 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. | cad |  | 4493 | 231 | 0 | 0
13.27.110.18 | Batteria a vapore a 2 R. | cad |  | 2168 | 112 | 0 | 0
13.27.110.19 | Batteria ad espansione diretta a 4 R. | cad |  | 3325 | 171 | 0 | 0
13.27.110.20 | Batteria ad espansione diretta a 6 R. | cad |  | 4708 | 242 | 0 | 0
13.27.110.21 | Batteria ad espansione diretta a 8 R. | cad |  | 5852 | 301 | 0 | 0
13.27.110.22 | Sezione ventil. a bassa pressione con motore. | cad |  | 6973 | 359 | 0 | 0
13.27.110.23 | Sezione ventil. ad alta pressione con motore. | cad |  | 8318 | 428 | 0 | 0
13.27.110.24 | Sezione contenimento filtro rotativo verticale. | cad |  | 1859 | 96 | 0 | 0
13.27.110.25 | Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). | cad |  | 4099 | 211 | 0 | 0
13.27.110.26 | Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%). | cad |  | 9701 | 500 | 0 | 0
13.27.110.27 | Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. | cad |  | 870 | 44.8 | 0 | 0
13.27.110.28 | Recuperatore di calore aria-aria con efficienza > 50 %. | cad |  | 11801 | 608 | 0 | 0
13.27.110.29 | Serranda di free-cooling per recuperatore. | cad |  | 685 | 35.3 | 0 | 0
13.27.120.0 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI COMPONIBILI CON PORTATA D'ARIA DI MC/H 35000/49000. Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio, portata d'aria di mc/h 35000/49000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.
13.27.120.1 | Serranda frontale e comando manuale. | cad |  | 1656 | 85 | 0 | 0
13.27.120.2 | Sezione filtrante piana. | cad |  | 1227 | 63 | 0 | 0
13.27.120.3 | Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). | cad |  | 596 | 30.7 | 0 | 0
13.27.120.4 | Filtro piano metallico (Eff. > 70%). | cad |  | 1026 | 53 | 0 | 0
13.27.120.5 | Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). | cad |  | 751 | 38.7 | 0 | 0
13.27.120.6 | Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. | cad |  | 3980 | 205 | 0 | 0
13.27.120.7 | Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. | cad |  | 6031 | 311 | 0 | 0
13.27.120.8 | Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento. | cad |  | 954 | 49.1 | 0 | 0
13.27.120.9 | Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred. | cad |  | 1680 | 87 | 0 | 0
13.27.120.10 | Sezione con umidificazione a perdere. | cad |  | 4874 | 251 | 0 | 0
13.27.120.11 | Sezione con umidificazione spinta. | cad |  | 4921 | 253 | 0 | 0
13.27.120.12 | Separatore di gocce. | cad |  | 1406 | 72 | 0 | 0
13.27.120.13 | Batteria per acqua calda a 2 R. | cad |  | 1656 | 85 | 0 | 0
13.27.120.14 | Batteria per acqua calda a 3 R. | cad |  | 2288 | 118 | 0 | 0
13.27.120.15 | Batteria per acqua calda a 4 R. | cad |  | 2932 | 151 | 0 | 0
13.27.120.16 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. | cad |  | 4373 | 225 | 0 | 0
13.27.120.17 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. | cad |  | 5720 | 295 | 0 | 0
13.27.120.18 | Batteria a vapore a 2 R. | cad |  | 2682 | 138 | 0 | 0
13.27.120.19 | Batteria ad espansione diretta a 4 R. | cad |  | 4505 | 232 | 0 | 0
13.27.120.20 | Batteria ad espansione diretta a 6 R. | cad |  | 6018 | 310 | 0 | 0
13.27.120.21 | Batteria ad espansione diretta a 8 R. | cad |  | 7615 | 392 | 0 | 0
13.27.120.22 | Sezione ventil. a bassa pressione con motore. | cad |  | 10774 | 555 | 0 | 0
13.27.120.23 | Sezione ventil. ad alta pressione con motore. | cad |  | 11895 | 613 | 0 | 0
13.27.120.24 | Sezione contenimento filtro rotativo verticale. | cad |  | 2038 | 105 | 0 | 0
13.27.120.25 | Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). | cad |  | 5232 | 269 | 0 | 0
13.27.120.26 | Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%). | cad |  | 12227 | 630 | 0 | 0
13.27.120.27 | Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. | cad |  | 1250 | 64 | 0 | 0
13.27.120.28 | Recuperatore di calore aria-aria con efficienza > 50 %. | cad |  | 13653 | 703 | 0 | 0
13.27.120.29 | Serranda di free-cooling per recuperatore. | cad |  | 685 | 35.3 | 0 | 0
13.27.130.0 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI COMPONIBILI CON PORTATA D'ARIA DI MC/H 44000/62000. Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio, portata d'aria di mc/h 44000/62000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.
13.27.130.1 | Serranda frontale e comando manuale. | cad |  | 2062 | 106 | 0 | 0
13.27.130.2 | Sezione filtrante piana. | cad |  | 1300 | 67 | 0 | 0
13.27.130.3 | Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). | cad |  | 738 | 38 | 0 | 0
13.27.130.4 | Filtro piano metallico (Eff. > 70%). | cad |  | 1274 | 66 | 0 | 0
13.27.130.5 | Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). | cad |  | 930 | 47.9 | 0 | 0
13.27.130.6 | Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. | cad |  | 4696 | 242 | 0 | 0
13.27.130.7 | Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. | cad |  | 8213 | 423 | 0 | 0
13.27.130.8 | Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento. | cad |  | 1026 | 53 | 0 | 0
13.27.130.9 | Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred. | cad |  | 1740 | 90 | 0 | 0
13.27.130.10 | Sezione con umidificazione a perdere. | cad |  | 6280 | 323 | 0 | 0
13.27.130.11 | Sezione con umidificazione spinta. | cad |  | 5339 | 275 | 0 | 0
13.27.130.12 | Separatore di gocce. | cad |  | 2014 | 104 | 0 | 0
13.27.130.13 | Batteria per acqua calda a 2 R. | cad |  | 1991 | 103 | 0 | 0
13.27.130.14 | Batteria per acqua calda a 3 R. | cad |  | 2693 | 139 | 0 | 0
13.27.130.15 | Batteria per acqua calda a 4 R. | cad |  | 3456 | 178 | 0 | 0
13.27.130.16 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. | cad |  | 5172 | 266 | 0 | 0
13.27.130.17 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. | cad |  | 6770 | 349 | 0 | 0
13.27.130.18 | Batteria a vapore a 2 R. | cad |  | 3254 | 168 | 0 | 0
13.27.130.19 | Batteria ad espansione diretta a 4 R. | cad |  | 5256 | 271 | 0 | 0
13.27.130.20 | Batteria ad espansione diretta a 6 R. | cad |  | 7175 | 369 | 0 | 0
13.27.130.21 | Batteria ad espansione diretta a 8 R. | cad |  | 8783 | 452 | 0 | 0
13.27.130.22 | Sezione ventil. a bassa pressione con motore. | cad |  | 13182 | 679 | 0 | 0
13.27.130.23 | Sezione ventil. ad alta pressione con motore. | cad |  | 15685 | 808 | 0 | 0
13.27.130.24 | Sezione contenimento filtro rotativo verticale. | cad |  | 2097 | 108 | 0 | 0
13.27.130.25 | Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). | cad |  | 5924 | 305 | 0 | 0
13.27.130.26 | Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%). | cad |  | 13789 | 710 | 0 | 0
13.27.130.27 | Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. | cad |  | 1227 | 63 | 0 | 0
13.27.130.28 | Recuperatore di calore aria-aria con efficienza > 50 %. | cad |  | 16889 | 870 | 0 | 0
13.27.130.29 | Serranda di free-cooling per recuperatore. | cad |  | 685 | 35.3 | 0 | 0
13.27.140.0 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI COMPONIBILI CON PORTATA D'ARIA DI MC/H 65000/90000. Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati e doppia pannellatura di alluminio, portata d'aria di mc/h 65000/90000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati.
13.27.140.1 | Serranda frontale e comando manuale. | cad |  | 2288 | 118 | 0 | 0
13.27.140.2 | Sezione filtrante piana. | cad |  | 1525 | 79 | 0 | 0
13.27.140.3 | Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). | cad |  | 989 | 51 | 0 | 0
13.27.140.4 | Filtro piano metallico (Eff. > 70%). | cad |  | 1788 | 92 | 0 | 0
13.27.140.5 | Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). | cad |  | 1263 | 65 | 0 | 0
13.27.140.6 | Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. | cad |  | 6222 | 320 | 0 | 0
13.27.140.7 | Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. | cad |  | 9904 | 510 | 0 | 0
13.27.140.8 | Sezione per batterie fino a 5 R. solo riscaldamento. | cad |  | 1131 | 58 | 0 | 0
13.27.140.9 | Sezione per batterie fino a 12 R. riscald./raffred. | cad |  | 1978 | 102 | 0 | 0
13.27.140.10 | Sezione con umidificazione a perdere. | cad |  | 7437 | 383 | 0 | 0
13.27.140.11 | Sezione con umidificazione spinta. | cad |  | 6531 | 336 | 0 | 0
13.27.140.12 | Separatore di gocce. | cad |  | 2466 | 127 | 0 | 0
13.27.140.13 | Batteria per acqua calda a 2 R. | cad |  | 2967 | 153 | 0 | 0
13.27.140.14 | Batteria per acqua calda a 3 R. | cad |  | 4075 | 210 | 0 | 0
13.27.140.15 | Batteria per acqua calda a 4 R. | cad |  | 5172 | 266 | 0 | 0
13.27.140.16 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. | cad |  | 7604 | 392 | 0 | 0
13.27.140.17 | Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. | cad |  | 9892 | 509 | 0 | 0
13.27.140.18 | Batteria a vapore a 2 R. | cad |  | 4565 | 235 | 0 | 0
13.27.140.19 | Batteria ad espansione diretta a 4 R. | cad |  | 7770 | 400 | 0 | 0
13.27.140.20 | Batteria ad espansione diretta a 6 R. | cad |  | 10394 | 535 | 0 | 0
13.27.140.21 | Batteria ad espansione diretta a 8 R. | cad |  | 12979 | 668 | 0 | 0
13.27.140.22 | Sezione ventil. a bassa pressione con motore. | cad |  | 15850 | 816 | 0 | 0
13.27.140.23 | Sezione ventil. ad alta pressione con motore. | cad |  | 17912 | 922 | 0 | 0
13.27.140.24 | Sezione contenimento filtro rotativo verticale. | cad |  | 2288 | 118 | 0 | 0
13.27.140.25 | Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). | cad |  | 8449 | 435 | 0 | 0
13.27.140.26 | Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99.99%). | cad |  | 17853 | 919 | 0 | 0
13.27.140.27 | Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. | cad |  | 1240 | 64 | 0 | 0
13.27.140.28 | Recuperatore di calore aria-aria con efficienza > 50 %. | cad |  | 23429 | 1207 | 0 | 0
13.27.140.29 | Serranda di free-cooling per recuperatore. | cad |  | 685 | 35.3 | 0 | 0
13.28 | PRODUTTORI DI ACQUA REFRIGERATA
13.28.10.0 | REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE IN ARIA, COSTITUITO DA UNO O PIÙ COMPRESSORI SCROLL PER POTENZE FRIGORIFERE NOMINALI COMPLESSIVE FINO A 160 KW IN VERSIONE SILENZIATA E CON VENTILATORI ASSIALI. Produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria, costituito da uno o più compressori scroll per potenze frigorifere nominali complessive fino a 160 kW in versione SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore con scambiatore a piastre, ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del condensatore, supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore, termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.
13.28.10.1 | Quota fissa per ciascun refrigeratore. | cad |  | 3031 | 378 | 0 | 0
13.28.10.2 | Quota variabile. | kW |  | 222 | 27.7 | 0 | 0
13.28.11.0 | REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE IN ARIA, COSTITUITO DA UNO O PIÙ COMPRESSORI ALTERNATIVI SEMIERMETICI PER POTENZE FRIGORIFERE NOMINALI COMPLESSIVE DA 100 A 500 KW IN VERSIONE CON VENTILATORI ASSIALI. Produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria, costituito da uno o più compressori alternativi semiermetici per potenze frigorifere nominali complessive da 100 a 500 kW, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore a fascio tubiero, ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del condensatore, supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore, termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.
13.28.11.1 | Quota fissa per ciascun refrigeratore. | cad |  | 14014 | 1746 | 0 | 0
13.28.11.2 | Quota variabile. | kW |  | 163 | 20.3 | 0 | 0
13.28.12.0 | REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE IN ARIA, COSTITUITO DA UNO O PIÙ COMPRESSORI ALTERNATIVI SEMIERMETICI PER POTENZE FRIGORIFERE NOMINALI COMPLESSIVE DA 100 A 500 KW IN VERSIONE SILENZIATA E CON VENTILATORI ASSIALI. Produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria, costituito da uno o più compressori alternativi semiermetici per potenze frigorifere nominali complessive da 100 a 500 kW in versione SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore a fascio tubiero, ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del condensatore, supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore, termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.
13.28.12.1 | Quota fissa per ciascun refrigeratore . | cad |  | 16353 | 2038 | 0 | 0
13.28.12.2 | Quota variabile. | kW |  | 187 | 23.3 | 0 | 0
13.28.13.0 | REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE IN ARIA, COSTITUITO DA UN COMPRESSORE A VITE PER POTENZE FRIGORIFERE NOMINALI COMPLESSIVE DA 110 A 400 KW IN VERSIONE SILENZIATA E CON VENTILATORI ASSIALI. Produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria, costituito da un compressore a vite per potenze frigorifere nominali complessive da 110 a 400 kW in versione SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore a fascio tubiero, ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del condensatore, supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore, termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.
13.28.13.1 | Quota fissa per ciascun refrigeratore. | cad |  | 14014 | 1746 | 0 | 0
13.28.13.2 | Quota variabile. | kW |  | 147 | 18.3 | 0 | 0
13.28.14.0 | REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE IN ARIA, COSTITUITO DA DUE O PIÙ COMPRESSORI A VITE PER POTENZE FRIGORIFERE NOMINALI COMPLESSIVE DA 230 A 1.300 KW IN VERSIONE SILENZIATA E CON VENTILATORI ASSIALI. Produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria, costituito da due o più compressori a vite per potenze frigorifere nominali complessive da 230 a 1.300 kW in versione SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore a fascio tubiero, ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del condensatore, supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore, termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.
13.28.14.1 | Quota fissa per ciascun refrigeratore. | cad |  | 16353 | 2038 | 0 | 0
13.28.14.2 | Quota variabile. | kW |  | 165 | 20.6 | 0 | 0
13.28.15.0 | REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE IN ARIA, COSTITUITO DA UN COMPRESSORE A VITE PER POTENZE FRIGORIFERE NOMINALI COMPLESSIVE DA 110 A 400 KW IN VERSIONE EXTRA SILENZIATA E CON VENTILATORI ASSIALI. Produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria, costituito da un compressore a vite per potenze frigorifere nominali complessive da 110 a 400 kW in versione EXTRA SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore a fascio tubiero, ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del condensatore, supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore, termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.
13.28.15.1 | Quota fissa per ciascun refrigeratore. | cad |  | 16353 | 2038 | 0 | 0
13.28.15.2 | Quota variabile. | kW |  | 165 | 20.6 | 0 | 0
13.28.16.0 | REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE IN ARIA, COSTITUITO DA DUE O PIÙ COMPRESSORI A VITE PER POTENZE FRIGORIFERE NOMINALI COMPLESSIVE DA 230 A 1.300 KW IN VERSIONE EXTRA SILENZIATA E CON VENTILATORI ASSIALI. Produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria, costituito da due o più compressori a vite per potenze frigorifere nominali complessive da 230 a 1.300 kW in versione EXTRA SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore a fascio tubiero, ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del condensatore, supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore, termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.
13.28.16.1 | Quota fissa per ciascun refrigeratore. | cad |  | 18680 | 2327 | 0 | 0
13.28.16.2 | Quota variabile. | kW |  | 179 | 22.2 | 0 | 0
13.28.17.0 | REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE IN ARIA, COSTITUITO DA UNO O PIÙ COMPRESSORI SCROLL PER POTENZE FRIGORIFERE NOMINALI COMPLESSIVE FINO A 90 KW IN VERSIONE CON VENTILATORI CENTRIFUGHI. Produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria, costituito da uno o più compressori scroll per potenze frigorifere nominali complessive fino a 90 kW, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore con scambiatore a piastre, ventilatori di espulsione aria di tipo CENTRIFUGO, supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore, termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.
13.28.17.1 | Quota fissa per ciascun refrigeratore. | cad |  | 3682 | 459 | 0 | 0
13.28.17.2 | Quota variabile. | kW |  | 263 | 32.7 | 0 | 0
13.28.20.0 | REFRIGERATORE D'ACQUA A POMPA DI CALORE CON CONDENSAZIONE IN ARIA, COSTITUITO DA UNO O PIÙ COMPRESSORI SCROLL PER POTENZE FRIGORIFERE NOMINALI COMPLESSIVE FINO A 160 KW IN VERSIONE SILENZIATA E CON VENTILATORI ASSIALI. Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da uno o più compressori scroll per potenze frigorifere nominali complessive fino a 160 kW in versione SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore con scambiatore a piastre, ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del condensatore, supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore, termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.
13.28.20.1 | Quota fissa per ciascun refrigeratore. | cad |  | 2882 | 359 | 0 | 0
13.28.20.2 | Quota variabile. | kW |  | 305 | 38 | 0 | 0
13.28.21.0 | REFRIGERATORE D'ACQUA A POMPA DI CALORE CON CONDENSAZIONE IN ARIA, COSTITUITO DA UNO O PIÙ COMPRESSORI ALTERNATIVI SEMIERMETICI PER POTENZE FRIGORIFERE NOMINALI COMPLESSIVE DA 100 A 500 KW IN VERSIONE CON VENTILATORI ASSIALI. Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da uno o più compressori alternativi semiermetici per potenze frigorifere nominali complessive da 100 a 500 kW, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore a fascio tubiero, ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del condensatore, supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore, termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.
13.28.21.1 | Quota fissa per ciascun refrigeratore. | cad |  | 15922 | 1984 | 0 | 0
13.28.21.2 | Quota variabile. | kW |  | 186 | 23.1 | 0 | 0
13.28.22.0 | REFRIGERATORE D'ACQUA A POMPA DI CALORE CON CONDENSAZIONE IN ARIA, COSTITUITO DA UNO O PIÙ COMPRESSORI ALTERNATIVI SEMIERMETICI PER POTENZE FRIGORIFERE NOMINALI COMPLESSIVE DA 100 A 500 KW IN VERSIONE SILENZIATA E CON VENTILATORI ASSIALI. Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da uno o più compressori alternativi semiermetici per potenze frigorifere nominali complessive da 100 a 500 kW in versione SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore a fascio tubiero, ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del condensatore, supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore, termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.
13.28.22.1 | Quota fissa per ciascun refrigeratore. | cad |  | 18593 | 2317 | 0 | 0
13.28.22.2 | Quota variabile. | kW |  | 212 | 26.4 | 0 | 0
13.28.23.0 | REFRIGERATORE D'ACQUA A POMPA DI CALORE CON CONDENSAZIONE IN ARIA, COSTITUITO DA UN COMPRESSORE A VITE PER POTENZE FRIGORIFERE NOMINALI COMPLESSIVE DA 110 A 400 KW IN VERSIONE SILENZIATA E CON VENTILATORI ASSIALI. Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da un compressore a vite per potenze frigorifere nominali complessive da 110 a 400 kW in versione SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore a fascio tubiero, ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del condensatore, supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore, termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.
13.28.23.1 | Quota fissa per ciascun refrigeratore. | cad |  | 15922 | 1984 | 0 | 0
13.28.23.2 | Quota variabile. | kW |  | 166 | 20.7 | 0 | 0
13.28.24.0 | REFRIGERATORE D'ACQUA A POMPA DI CALORE CON CONDENSAZIONE IN ARIA, COSTITUITO DA DUE O PIÙ COMPRESSORI A VITE PER POTENZE FRIGORIFERE NOMINALI COMPLESSIVE DA 230 A 1.300 KW IN VERSIONE SILENZIATA E CON VENTILATORI ASSIALI. Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da due o più compressori a vite per potenze frigorifere nominali complessive da 230 a 1.300 kW in versione SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore a fascio tubiero, ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del condensatore, supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore, termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.
13.28.24.1 | Quota fissa per ciascun refrigeratore. | cad |  | 18593 | 2317 | 0 | 0
13.28.24.2 | Quota variabile. | kW |  | 188 | 23.4 | 0 | 0
13.28.25.0 | REFRIGERATORE D'ACQUA A POMPA DI CALORE CON CONDENSAZIONE IN ARIA, COSTITUITO DA UN COMPRESSORE A VITE PER POTENZE FRIGORIFERE NOMINALI COMPLESSIVE DA 110 A 400 KW IN VERSIONE EXTRA SILENZIATA E CON VENTILATORI ASSIALI. Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da un compressore a vite per potenze frigorifere nominali complessive da 110 a 400 kW in versione EXTRA SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore a fascio tubiero, ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del condensatore, supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore, termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.
13.28.25.1 | Quota fissa per ciascun refrigeratore. | cad |  | 18593 | 2317 | 0 | 0
13.28.25.2 | Quota variabile. | kW |  | 188 | 23.4 | 0 | 0
13.28.26.0 | REFRIGERATORE D'ACQUA A POMPA DI CALORE CON CONDENSAZIONE IN ARIA, COSTITUITO DA DUE O PIÙ COMPRESSORI A VITE PER POTENZE FRIGORIFERE NOMINALI COMPLESSIVE DA 230 A 1.300 KW IN VERSIONE EXTRA SILENZIATA E CON VENTILATORI ASSIALI. Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da due o più compressori a vite per potenze frigorifere nominali complessive da 230 a 1.300 kW in versione EXTRA SILENZIATA, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore a fascio tubiero, ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del condensatore, supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore, termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.
13.28.26.1 | Quota fissa per ciascun refrigeratore. | cad |  | 21216 | 2644 | 0 | 0
13.28.26.2 | Quota variabile. | kW |  | 204 | 25.4 | 0 | 0
13.28.27.0 | REFRIGERATORE D'ACQUA A POMPA DI CALORE CON CONDENSAZIONE IN ARIA, COSTITUITO DA UNO O PIÙ COMPRESSORI SCROLL PER POTENZE FRIGORIFERE NOMINALI COMPLESSIVE FINO A 90 KW IN VERSIONE CON VENTILATORI CENTRIFUGHI. Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da uno o più compressori scroll per potenze frigorifere nominali complessive fino a 90 kW, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore con scambiatore a piastre, ventilatori di espulsione aria di tipo CENTRIFUGO, supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore, termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.
13.28.27.1 | Quota fissa per ciascun refrigeratore. | cad |  | 4174 | 520 | 0 | 0
13.28.27.2 | Quota variabile. | kW |  | 298 | 37.2 | 0 | 0
13.28.30.0 | ACCESSORIO PER REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE IN ARIA E COMPRESSORI SCROLL OPPURE ALTERNATIVI COSTITUITO DA DISPOSITIVO PER BASSE TEMPERATURE ESTERNE. Accessorio per produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria e compressori scroll oppure alternativi con potenze frigorifere nominali complessive fino a 500 kW, costituito da DISPOSITIVO PER BASSE TEMPERATURE ESTERNE da applicare sui refrigeratori per diminuire la portata d'aria al condensatore e consentire il funzionamento anche con basse temperature esterne. Il dispositivo è valutato con una quota fissa per ciascun refrigeratore più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.
13.28.30.1 | Quota fissa per ciascun refrigeratore. | cad |  | 84 | 10.5 | 0 | 0
13.28.30.2 | Quota variabile. | kW |  | 9.2 | 1.15 | 0 | 0
13.28.31.0 | ACCESSORIO PER REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE IN ARIA E COMPRESSORI A VITE COSTITUITO DA DISPOSITIVO PER BASSE TEMPERATURE ESTERNE. Accessorio per produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria e compressori a vite con potenze frigorifere nominali complessive da 110 a 1300 kW, costituito da DISPOSITIVO PER BASSE TEMPERATURE ESTERNE da applicare sui refrigeratori per diminuire la portata d'aria al condensatore e consentire il funzionamento anche con basse temperature esterne. Il dispositivo è valutato con una quota fissa per ciascun refrigeratore più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.
13.28.31.1 | Quota fissa per ciascun refrigeratore. | cad |  | 336 | 41.8 | 0 | 0
13.28.31.2 | Quota variabile. | kW |  | 5.4 | 0.67 | 0 | 0
13.28.32.0 | ACCESSORIO PER REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE IN ARIA E COMPRESSORI SCROLL OPPURE ALTERNATIVI COSTITUITO DA RECUPERATORE PARZIALE DEL CALORE DI CONDENSAZIONE. Accessorio per produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria o acqua e compressori scroll con potenze frigorifere nominali complessive da 35 a 160 kW, costituito da RECUPERATORE PARZIALE del calore di condensazione da applicare sui refrigeratori per consentire la produzione di acqua calda alla temperatura di 40°/50° C. L'accessorio è valutato con una quota fissa per ciascun refrigeratore più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.
13.28.32.1 | Quota fissa per ciascun refrigeratore. | cad |  | 1132 | 141 | 0 | 0
13.28.32.2 | Quota variabile. | kW |  | 40.9 | 5.1 | 0 | 0
13.28.33.0 | ACCESSORIO PER REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE IN ARIA O ACQUA E COMPRESSORI A VITE OPPURE ALTERNATIVI COSTITUITO DA RECUPERATORE PARZIALE DEL CALORE DI CONDENSAZIONE. Accessorio per produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria o acqua e compressori a vite oppure alternativi con potenze frigorifere nominali complessive da 110 a 1300 kW, costituito da RECUPERATORE PARZIALE del calore di condensazione da applicare sui refrigeratori per consentire la produzione di acqua calda alla temperatura di 40°/50° C. L'accessorio è valutato con una quota fissa per ciascun refrigeratore più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C
13.28.33.1 | Quota fissa per ciascun refrigeratore. | cad |  | 1589 | 198 | 0 | 0
13.28.33.2 | Quota variabile. | kW |  | 25.5 | 3.17 | 0 | 0
13.28.34.0 | ACCESSORIO PER REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE IN ARIA O ACQUA E COMPRESSORI A VITE OPPURE ALTERNATIVI COSTITUITO DA RECUPERATORE TOTALE DEL CALORE DI CONDENSAZIONE. Accessorio per produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria o acqua e compressori a vite oppure alternativi con potenze frigorifere nominali complessive da 110 a 1300 kW, costituito da RECUPERATORE TOTALE del calore di condensazione da applicare sui refrigeratori per consentire la produzione di acqua calda alla temperatura di 40°/50° C. L'accessorio è valutato con una quota fissa per ciascun refrigeratore più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.
13.28.34.1 | Quota fissa per ciascun refrigeratore. | cad |  | 3497 | 436 | 0 | 0
13.28.34.2 | Quota variabile. | kW |  | 32.3 | 4.02 | 0 | 0
13.28.35.0 | ACCESSORIO PER REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE IN ARIA O ACQUA DI POTENZA FRIGORIFERA NOMINALE FINO A 35 KW COSTITUITO DA MODULO IDRONICO. Accessorio per produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria o acqua di potenza frigorifera nominale fino a 35 kW costituito da MODULO IDRONICO completo di serbatoio di accumulo, elettropompa di circolazione, vaso d'espansione, filtro acqua, resistenza elettrica antigelo per accumulo, interruttore magnetotermico per elettropompa, mobile di protezione, il tutto già assemblato e pronto per il funzionamento escluso collegamenti elettrici ed idraulici. Il modulo idronico è valutato con una quota fissa per ciascun refrigeratore più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.
13.28.35.1 | Quota fissa per ciascun refrigeratore. | cad |  | 406 | 51 | 0 | 0
13.28.35.2 | Quota variabile. | kW |  | 40.2 | 5 | 0 | 0
13.28.36.0 | ACCESSORIO PER REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE IN ARIA O ACQUA DI POTENZA FRIGORIFERA NOMINALE DA 35 A 250 KW COSTITUITO DA MODULO IDRONICO. Accessorio per produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria o acqua di potenza frigorifera nominale da 35 a 250 kW costituito da MODULO IDRONICO completo di serbatoio di accumulo, elettropompa di circolazione, vaso d'espansione, filtro acqua, resistenza elettrica antigelo per accumulo, interruttore magnetotermico per elettropompa, mobile di protezione, il tutto già assemblato e pronto per il funzionamento escluso collegamenti elettrici ed idraulici. Il modulo idronico è valutato con una quota fissa per ciascun refrigeratore più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.
13.28.36.1 | Quota fissa per ciascun refrigeratore. | cad |  | 923 | 115 | 0 | 0
13.28.36.2 | Quota variabile. | kW |  | 25.5 | 3.17 | 0 | 0
13.28.40.0 | PICCOLO PRODUTTORE DI ACQUA REFRIGERATA DA ABBINARE A GRUPPO TERMICO PER IMPIANTI AUTONOMI. Piccolo produttore di acqua refrigerata funzionante con gas frigorifero ecologico da abbinare a gruppo termico per impianti autonomi di riscaldamento e raffrescamento, costituito da UNITA' MOTOCONDENSANTE raffreddata ad aria o acqua all'interno della quale trovano posto il compressore rotativo, lo scambiatore ed il circuito frigorifero, MODULO PENSILE all'interno del quale trovano posto l'evaporatore, la pompa di circolazione, l'accumulo inerziale da 25 lt, la valvola a 3 vie, la valvola di sicurezza, il quadro di comando e controllo con microprocessore, LINEE FRIGORIFERE precaricate per il collegamento unità motocondensante e modulo pensile. Il modulo pensile, installato all'interno dell'unita' immobiliare, contiene tutte i dispositivi che consentono il collegamento idraulico con il gruppo termico, con il circuito di utilizzazione e con i collegamenti elettrici. Nel prezzo non sono compresi i collegamenti idraulici con il gruppo termico ed i collegamenti elettrici. Potenzialità frigorifera utile con acqua in uscita a 7° C, salto termico fra andata e ritorno 5° C, temperatura aria esterna 35° C per le unità con condensazione in aria, temperatura di condensazione 48° C per le unità con condensazione in acqua: PF (kW). Potenza elettrica assorbita con alimentazione monofase a 220 V: PA (kW).
13.28.40.1 | Unità con condensazione in aria. PF = 3,6 - PA = 1,5. | cad |  | 3127 | 390 | 0 | 0
13.28.40.2 | Unità con condensazione in aria. PF = 6,3 - PA = 3,0. | cad |  | 3448 | 430 | 0 | 0
13.28.40.3 | Unità con condensazione in acqua. PF = 3,6 - PA = 1,4. | cad |  | 3817 | 476 | 0 | 0
13.28.40.4 | Unità con condensazione in acqua. PF = 6,8 - PA = 2,7. | cad |  | 4051 | 505 | 0 | 0
13.28.41 | ACCESSORIO PER PICCOLO PRODUTTORE DI ACQUA REFRIGERATA CON CONDENSAZIONE IN ARIA DA ABBINARE A GRUPPO TERMICO PER IMPIANTI AUTONOMI. Accessorio per piccolo produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria da abbinare a gruppo termico per impianti autonomi di riscaldamento e raffrescamento, costituito da dispositivo per funzionamento con basse temperature esterne. | cad |  | 169 | 21.1 | 0 | 0
13.28.50.0 | REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE IN ACQUA, COSTITUITO DA UNO O PIÙ COMPRESSORI SCROLL O ALTERNATIVI PER POTENZE FRIGORIFERE NOMINALI COMPLESSIVE FINO A 115 KW. Produttore di acqua refrigerata con condensazione in acqua, costituito da uno o più compressori scroll o alternativi per potenze frigorifere nominali complessive fino a 115 kW, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore e condensatore con scambiatori a piastre, insonorizzazione del vano compressori, supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, valvola pressostatica per la modulazione dell'acqua al condensatore, termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua all'evaporatore 7°/12° C ed acqua al condensatore 30°/35° C.
13.28.50.1 | Quota fissa per ciascun refrigeratore. | cad |  | 3535 | 440 | 0 | 0
13.28.50.2 | Quota variabile. | kW |  | 176 | 22 | 0 | 0
13.28.51.0 | REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE IN ACQUA, COSTITUITO DA UNO O PIÙ COMPRESSORI ALTERNATIVI SEMIERMETICI PER POTENZE FRIGORIFERE NOMINALI COMPLESSIVE DA 115 KW FINO A 800 KW. Produttore di acqua refrigerata con condensazione in acqua, costituito da uno o più compressori alternativi semiermetici per potenze frigorifere nominali complessive da 115 kW fino a 800 kW, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore e condensatore con scambiatori a fascio tubiero, dispositivo di parzializzazione della potenza, insonorizzazione del vano compressori, supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto, telaio, mobile di contenimento, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua all'evaporatore 7°/12° C ed acqua al condensatore 30°/35° C.
13.28.51.1 | Quota fissa per ciascun refrigeratore. | cad |  | 775 | 97 | 0 | 0
13.28.51.2 | Quota variabile. | kW |  | 166 | 20.7 | 0 | 0
13.28.60.0 | REFRIGERATORE D'ACQUA A POMPA DI CALORE CON CONDENSAZIONE IN ACQUA, COSTITUITO DA UNO O PIÙ COMPRESSORI SCROLL O ALTERNATIVI PER POTENZE FRIGORIFERE NOMINALI COMPLESSIVE FINO A 115 KW. Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in acqua, costituito da uno o più compressori scroll o alternativi per potenze frigorifere nominali complessive fino a 115 kW, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore e condensatore con scambiatori a piastre, insonorizzazione del vano compressori, supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, valvola pressostatica per la modulazione dell'acqua al condensatore, termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua all'evaporatore 7°/12° C ed acqua al condensatore 30°/35° C.
13.28.60.1 | Quota fissa per ciascun refrigeratore. | cad |  | 4025 | 501 | 0 | 0
13.28.60.2 | Quota variabile. | kW |  | 201 | 25 | 0 | 0
13.28.61.0 | REFRIGERATORE D'ACQUA A POMPA DI CALORE CON CONDENSAZIONE IN ACQUA, COSTITUITO DA UNO O PIÙ COMPRESSORI ALTERNATIVI SEMIERMETICI PER POTENZE FRIGORIFERE NOMINALI COMPLESSIVE DA 115 KW FINO A 800 KW. Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in acqua, costituito da uno o più compressori alternativi semiermetici per potenze frigorifere nominali complessive da 115 kW fino a 800 kW, funzionante con gas frigorifero ecologico, completo di evaporatore e condensatore con scambiatori a fascio tubiero, dispositivo di parzializzazione della potenza, insonorizzazione del vano compressori, supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, termostato di sicurezza, pressostato di sicurezza, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo, pannello comandi remoto, telaio, mobile di contenimento, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua all'evaporatore 7°/12° C ed acqua al condensatore 30°/35° C.
13.28.61.1 | Quota fissa per ciascun refrigeratore. | cad |  | 10676 | 1330 | 0 | 0
13.28.61.2 | Quota variabile. | kW |  | 191 | 23.8 | 0 | 0
13.28.70.0 | PRODUTTORE DI ACQUA REFRIGERATA AD ASSORBIMENTO ALIMENTATO A GAS COMBUSTIBILE CON CICLO AD AMMONIACA. Produttore di acqua refrigerata con ciclo ad assorbimento ad ammoniaca alimentato a gas combustibile e condensato in aria, corredato dei dispositivi di regolazione e sicurezza. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera del refrigeratore, i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore può essere fornito in versione solo raffreddamento od anche riscaldamento e raffrescamento ed inoltre può essere assemblato in più unità per ottenere potenze multiple del modulo base. Potenza utile frigorifera con acqua 7°/12° ed aria a 35° C: 17,5 kW. Potenza termica consumata in raffreddamento: 23,7 kW. Potenza utile termica: 28,4 kW. Potenza termica consumata in riscaldamento: 31,0 kW. Potenza elettrica massima assorbita: 0,90 kW.
13.28.70.1 | Versione solo raffreddamento. | cad |  | 11993 | 1494 | 0 | 0
13.28.70.2 | Versione riscaldamento e raffreddamento. | cad |  | 14986 | 1867 | 0 | 0
13.28.70.3 | Maggiorazione per pannellatura in acciaio inox. | cad |  | 1046 | 130 | 0 | 0
13.28.70.4 | Maggiorazione per versione silenziata. | cad |  | 1552 | 193 | 0 | 0
13.28.75.0 | PRODUTTORE DI ACQUA REFRIGERATA AD ASSORBIMENTO ALIMENTATO A GAS COMBUSTIBILE PER POTENZE FRIGORIFERE DA 140 A 350 KW. Produttore di acqua refrigerata con ciclo ad assorbimento a bromuro di litio del tipo a semplice effetto per potenze frigorifere da 140 a 350 kW, alimentato a gas combustibile e condensato in acqua di torre (o di pozzo), corredato dei dispositivi di regolazione e sicurezza. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera del refrigeratore, i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore, in grado di erogare energia frigorifera ed energia termica di pari potenzialità, è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua all'evaporatore 7°/12° ed acqua al condensatore a 32° C.
13.28.75.1 | Quota fissa. | cad |  | 55412 | 6904 | 0 | 0
13.28.75.2 | Quota variabile | kW |  | 481 | 60 | 0 | 0
13.28.80.0 | PRODUTTORE DI ACQUA REFRIGERATA AD ASSORBIMENTO ALIMENTATO AD ACQUA CALDA PER POTENZE FRIGORIFERE DA 350 A 2100 KW. Produttore di acqua refrigerata con ciclo ad assorbimento a bromuro di litio del tipo a semplice effetto per potenze frigorifere da 350 a 2100 kW, alimentato ad acqua calda (o surriscaldata o vapore) e condensato in acqua di torre (o di pozzo), corredato dei dispositivi di regolazione e sicurezza. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera del refrigeratore, i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua all'evaporatore 7°/12°, acqua surriscaldata a 150°C ed acqua al condensatore a 32° C.
13.28.80.1 | Quota fissa. | cad |  | 119442 | 14882 | 0 | 0
13.28.80.2 | Quota variabile | kW |  | 80 | 10 | 0 | 0
13.29 | TORRI EVAPORATIVE
13.29.10.0 | TORRE EVAPORATIVA CON VENTILATORI CENTRIFUGHI. Torre evaporativa per raffreddare l'acqua ad una temperatura prossima a quella del bulbo umido dell'aria esterna, costituita da carcassa metallica autoportante, ventilatori centrifughi con motore trifase, pacco di scambio in materiale sintetico, collettore di distribuzione acqua, separatore di gocce. Sono esclusi i collegamenti elettrici. La potenza di raffreddamento è valutata con acqua entrante a 35° C, salto termico 6° C, temperatura aria entrante 23,5° C b.u. Potenza di raffreddamento non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica indicativa assorbita dai ventilatori: PA (kW). Peso indicativo: PS (Kg).
13.29.10.1 | PR = 32,5 PA = 1,5 PS = 140. | cad |  | 2586 | 122 | 0 | 0
13.29.10.2 | PR = 44,1 PA = 1,5 PS = 140. | cad |  | 2722 | 128 | 0 | 0
13.29.10.3 | PR = 50,0 PA = 1,5 PS = 150. | cad |  | 3141 | 148 | 0 | 0
13.29.10.4 | PR = 65,1 PA = 1,5 PS = 160. | cad |  | 3227 | 152 | 0 | 0
13.29.10.5 | PR = 100,0 PA = 1,5 PS = 210. | cad |  | 3941 | 186 | 0 | 0
13.29.10.6 | PR = 116,2 PA = 1,5 PS = 230. | cad |  | 4052 | 191 | 0 | 0
13.29.10.7 | PR = 151,1 PA = 2,2 PS = 310. | cad |  | 5173 | 244 | 0 | 0
13.29.10.8 | PR = 174,3 PA = 2,2 PS = 330. | cad |  | 5592 | 264 | 0 | 0
13.29.10.9 | PR = 197,6 PA = 2,2 PS = 350. | cad |  | 5864 | 277 | 0 | 0
13.29.10.10 | PR = 232,5 PA = 3,0 PS = 450 | cad |  | 6134 | 290 | 0 | 0
13.29.10.11 | PR = 303,3 PA = 4,0 PS = 780 | cad |  | 8314 | 392 | 0 | 0
13.29.10.12 | PR = 395,3 PA = 4,0 PS = 780 | cad |  | 9139 | 431 | 0 | 0
13.29.10.13 | PR = 465,1 PA = 5,5 PS = 880. | cad |  | 10641 | 502 | 0 | 0
13.29.10.14 | PR = 523,2 PA = 5,5 PS = 890. | cad |  | 12267 | 579 | 0 | 0
13.29.10.15 | PR = 604,6 PA = 9,2 PS = 1200. | cad |  | 13795 | 651 | 0 | 0
13.29.10.16 | PR = 697,6 PA = 9,2 PS = 1220. | cad |  | 16627 | 785 | 0 | 0
13.29.10.17 | PR = 790,7 PA = 9,2 PS = 1250. | cad |  | 17528 | 827 | 0 | 0
13.29.10.18 | PR = 930,2 PA = 11,0 PS = 1500. | cad |  | 18612 | 878 | 0 | 0
13.29.10.19 | PR = 1046,5 PA = 11,0 PS = 1530. | cad |  | 21013 | 992 | 0 | 0
13.29.10.20 | Resistenza elettrica antigelo con termostato. | cad |  | 400 | 18.9 | 0 | 0
13.29.20.0 | TORRE EVAPORATIVA ASSIALE. Torre evaporativa di tipo assiale idonea a raffreddare l'acqua ad una temperatura prossima a quella del bulbo umido dell'aria esterna, costituita da bacino e contenitore in vetroresina, pacco di scambio termico in PVC rigido, distributore dell'acqua rotante con separatore di gocce, ventilatore assiale a basso consumo di energia. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera della torre comprensiva dei collegamenti idraulici ed elettrici con esclusione delle linee idrauliche ed elettriche di adduzione. La potenza di raffreddamento è valutata con acqua entrante a 35°C, salto termico 5,5°C, temperatura aria entrante 25,5° C b.u. Potenza di raffreddamento non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica indicativa assorbita dai ventilatori: PA (kW). Peso indicativo: PS (Kg).
13.29.20.1 | PR = 47 - PA = 0,47 - PS = 130. | cad |  | 2956 | 140 | 0 | 0
13.29.20.2 | PR = 96 - PA = 0,75 - PS = 320. | cad |  | 4889 | 231 | 0 | 0
13.29.20.3 | PR = 159 - PA = 1,1 - PS = 500. | cad |  | 6367 | 301 | 0 | 0
13.29.20.4 | PR = 242 - PA = 1,5 - PS = 770. | cad |  | 8265 | 390 | 0 | 0
13.29.20.5 | PR = 319 - PA = 1,5 - PS = 1040. | cad |  | 9977 | 471 | 0 | 0
13.29.20.6 | PR = 401 - PA = 2,2 - PS = 1320. | cad |  | 11665 | 551 | 0 | 0
13.29.20.7 | PR = 510 - PA = 2,2 - PS = 1580. | cad |  | 12526 | 591 | 0 | 0
13.29.20.8 | Riscaldatore antigelo per torri con potenza fino a 450 kW. | cad |  | 509 | 24 | 0 | 0
13.29.20.9 | Riscaldatore antigelo per torri con potenza oltre 450 kW. | cad |  | 936 | 44.2 | 0 | 0
13.30 | UNITÀ AUTONOME DI CONDIZIONAMENTO
13.30.81.0 | CONDIZIONATORE D'AMBIENTE MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore a velocita' variabile comandato da inverter, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, costituito da una sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera ad una unità interna del tipo IN VISTA A PARETE. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo tramite telecomando (a filo o ad infrarossi) e microprocessore. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio, i collegamenti elettrici e termoidraulici con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera massima con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento massima con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica massima assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere fra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m).
13.30.81.1 | Versione solo freddo con PF = 3,0 - PA = 0,9 - L = 25. | cad |  | 1207 | 91 | 0 | 0
13.30.81.2 | Versione solo freddo con PF = 3,7 - PA = 1,3 - L = 25. | cad |  | 1337 | 101 | 0 | 0
13.30.81.3 | Versione pompa di calore con PF = 3,0 - PR = 5,0 - PA = 1,4 - L = 25. | cad |  | 1286 | 97 | 0 | 0
13.30.81.4 | Versione pompa di calore con PF = 3,7 - PR = 5,8 - PA = 1,8 - L = 25. | cad |  | 1469 | 111 | 0 | 0
13.30.81.5 | Versione pompa di calore con PF = 5,8 - PR = 8,0 - PA = 2,8 - L = 25. | cad |  | 2921 | 220 | 0 | 0
13.30.81.6 | Versione pompa di calore con PF = 7,0 - PR = 8,0 - PA = 3,3 - L = 25. | cad |  | 3699 | 279 | 0 | 0
13.30.81.7 | Versione pompa di calore con PF = 8,0 - PR = 9,5 - PA = 3,8 - L = 50. | cad |  | 3953 | 298 | 0 | 0
13.30.82.0 | CONDIZIONATORE D'AMBIENTE MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PAVIMENTO. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria e compressore a velocita' variabile comandato da inverter, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, costituito da una sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera ad una unità interna del tipo IN VISTA A PAVIMENTO. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo tramite telecomando (a filo o ad infrarossi) e microprocessore. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio, i collegamenti elettrici e termoidraulici con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera massima con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento massima con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica massima assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere fra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m).
13.30.82.1 | Versione solo freddo con PF = 3,0 - PA = 0,9 - L = 25. | cad |  | 1494 | 113 | 0 | 0
13.30.82.2 | Versione solo freddo con PF = 3,7 - PA = 1,3 - L = 25. | cad |  | 1688 | 127 | 0 | 0
13.30.82.3 | Versione pompa di calore con PF = 3,0 - PR = 5,0 - PA = 1,4 - L = 25. | cad |  | 1487 | 112 | 0 | 0
13.30.82.4 | Versione pompa di calore con PF = 3,7 - PR = 5,8 - PA = 1,8 - L = 25. | cad |  | 1862 | 0 | 0 | 0
13.30.82.5 | Versione pompa di calore con PF = 5,3 - PR = 5,3 - PA = 2,8 - L = 25. | cad |  | 3654 | 276 | 0 | 0
13.30.91.0 | CONDIZIONATORE D'AMBIENTE MONOSPLIT, TIPO IN VISTA A PARETE. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, costituito da una sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera ad una unità interna del tipo IN VISTA A PARETE. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo tramite telecomando (a filo o ad infrarossi) e microprocessore. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio, i collegamenti elettrici e termoidraulici con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere fra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m).
13.30.91.1 | Versione solo freddo con PF = 2,4 - PA = 0,9 - L = 25. | cad |  | 738 | 84 | 0 | 0
13.30.91.2 | Versione solo freddo con PF = 3,3 - PA = 1,2 - L = 25. | cad |  | 916 | 105 | 0 | 0
13.30.91.3 | Versione solo freddo con PF = 5,1 - PA = 2,1 - L = 25. | cad |  | 1335 | 153 | 0 | 0
13.30.91.4 | Versione solo freddo con PF = 6,5 - PA = 2,3 - L = 25. | cad |  | 1552 | 178 | 0 | 0
13.30.91.5 | Versione solo freddo con PF = 7,1 - PA = 3,0 - L = 50. | cad |  | 1844 | 211 | 0 | 0
13.30.91.6 | Versione solo freddo con PF = 9,2 - PA = 3,5 - L = 50. | cad |  | 2116 | 242 | 0 | 0
13.30.91.7 | Versione pompa di calore con PF = 2,5 - PR = 3,2 - PA = 1,1 - L = 25. | cad |  | 898 | 103 | 0 | 0
13.30.91.8 | Versione pompa di calore con PF = 3,5 - PR = 4,1 - PA = 1,5 - L = 25. | cad |  | 967 | 111 | 0 | 0
13.30.91.9 | Versione pompa di calore con PF = 4,9 - PR = 5,5 - PA = 2,1 - L = 25. | cad |  | 1631 | 187 | 0 | 0
13.30.91.10 | Versione pompa di calore con PF = 6,0 - PR = 7,1 - PA = 2,5 - L = 25. | cad |  | 1902 | 218 | 0 | 0
13.30.91.11 | Versione pompa di calore con PF = 7,1 - PR = 8,2 - PA = 3,0 - L = 50. | cad |  | 1975 | 226 | 0 | 0
13.30.91.12 | Versione pompa di calore con PF = 9,2 - PR = 11,2 - PA = 4,0 - L = 50. | cad |  | 2383 | 273 | 0 | 0
13.30.92.0 | CONDIZIONATORE D'AMBIENTE MONOSPLIT, TIPO IN VISTA A PAVIMENTO. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, costituito da una sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera ad una unità interna del tipo IN VISTA A PAVIMENTO. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo tramite telecomando (a filo o ad infrarossi) e microprocessore. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio, i collegamenti elettrici e termoidraulici con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere fra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m).
13.30.92.1 | Versione solo freddo con PF = 2,4 - PA = 1,0 - L = 25. | cad |  | 879 | 101 | 0 | 0
13.30.92.2 | Versione solo freddo con PF = 3,4 - PA = 1,4 - L = 25. | cad |  | 1033 | 118 | 0 | 0
13.30.92.3 | Versione solo freddo con PF = 4,9 - PA = 2,2 - L = 25. | cad |  | 1349 | 154 | 0 | 0
13.30.92.4 | Versione pompa di calore con PF = 2,5 - PR = 3,2 - PA = 1,1 - L = 25. | cad |  | 1063 | 122 | 0 | 0
13.30.92.5 | Versione pompa di calore con PF = 3,5 - PR = 4,1 - PA = 1,5 - L = 25. | cad |  | 1267 | 145 | 0 | 0
13.30.92.6 | Versione a pompa di calore con PF = 4,9 - PR = 5,5 - PA = 2,1 - L = 25. | cad |  | 1665 | 191 | 0 | 0
13.30.93.0 | CONDIZIONATORE D'AMBIENTE MONOSPLIT, TIPO IN VISTA A SOFFITTO. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, costituito da una sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera ad una unità interna del tipo IN VISTA A SOFFITTO. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo tramite telecomando (a filo o ad infrarossi) e microprocessore. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio, i collegamenti elettrici e termoidraulici con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere fra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m).
13.30.93.1 | Versione solo freddo con PF = 2,4 - PA = 1,0 - L = 25. | cad |  | 898 | 103 | 0 | 0
13.30.93.2 | Versione solo freddo con PF = 3,4 - PA = 1,4 - L = 25. | cad |  | 1052 | 120 | 0 | 0
13.30.93.3 | Versione solo freddo con PF = 4,9 - PA = 2,2 - L = 25. | cad |  | 1368 | 157 | 0 | 0
13.30.93.4 | Versione solo freddo con PF = 6,5 - PA = 2,5 - L = 25. | cad |  | 1631 | 187 | 0 | 0
13.30.93.5 | Versione solo freddo con PF = 7,1 - PA = 2,9 - L = 50. | cad |  | 1727 | 198 | 0 | 0
13.30.93.6 | Versione solo freddo con PF = 9,7 - PA = 3,7 - L = 50. | cad |  | 1994 | 228 | 0 | 0
13.30.93.7 | Versione solo freddo con PF = 12,4 - PA = 4,5 - L = 50. | cad |  | 2441 | 279 | 0 | 0
13.30.93.8 | Versione pompa di calore con PF = 2,5 - PR = 3,2 - PA = 1,1 - L = 25. | cad |  | 1087 | 124 | 0 | 0
13.30.93.9 | Versione pompa di calore con PF = 3,5 - PR = 4,1 - PA = 1,5 - L = 25. | cad |  | 1291 | 148 | 0 | 0
13.30.93.10 | Versione pompa di calore con PF = 4,9 - PR = 5,5 - PA = 2,1 - L = 25. | cad |  | 1690 | 193 | 0 | 0
13.30.93.11 | Versione pompa di calore con PF = 6,1 - PR = 7,3 - PA = 2,5 - L = 25. | cad |  | 1999 | 229 | 0 | 0
13.30.93.12 | Versione pompa di calore con PF = 7,1 - PR = 8,2 - PA = 3,1 - L = 50. | cad |  | 1868 | 214 | 0 | 0
13.30.93.13 | Versione pompa di calore con PF = 10,0 - PR = 11,2 - PA = 4,1 - L = 50. | cad |  | 2276 | 261 | 0 | 0
13.30.93.14 | Versione pompa di calore con PF = 12,2 - PR = 14,7 - PA = 5,0 - L = 50. | cad |  | 2723 | 312 | 0 | 0
13.30.94.0 | CONDIZIONATORE D'AMBIENTE MONOSPLIT, TIPO A CASSETTA A 4 VIE DA INCASSO NEL CONTROSOFFITTO. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, costituito da una sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera ad una unità interna del tipo a CASSETTA A 4 VIE DA INCASSO NEL CONTROSOFFITTO. Il condizionatore è corredato di pompa per sollevamento condensa, dei dispositivi di regolazione e controllo tramite telecomando (a filo o ad infrarossi) e microprocessore. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio, i collegamenti elettrici e termoidraulici con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere fra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m).
13.30.94.1 | Versione solo freddo con PF = 3,7 - PA = 1,4 - L = 25. | cad |  | 1611 | 184 | 0 | 0
13.30.94.2 | Versione solo freddo con PF = 5,2 - PA = 2,2 - L = 25. | cad |  | 1830 | 209 | 0 | 0
13.30.94.3 | Versione solo freddo con PF = 6,5 - PA = 2,5 - L = 25. | cad |  | 1994 | 228 | 0 | 0
13.30.94.4 | Versione solo freddo con PF = 7,1 - PA = 3,0 - L = 50. | cad |  | 2165 | 248 | 0 | 0
13.30.94.5 | Versione solo freddo con PF = 10,0 - PA = 3,6 - L = 50. | cad |  | 2444 | 280 | 0 | 0
13.30.94.6 | Versione solo freddo con PF = 12,3 - PA = 4,8 - L = 50. | cad |  | 2727 | 312 | 0 | 0
13.30.94.7 | Versione pompa di calore con PF = 3,6 - PR = 4,1 - PA = 1,5 - L = 25. | cad |  | 1796 | 206 | 0 | 0
13.30.94.8 | Versione pompa di calore con PF = 4,9 - PR = 5,5 - PA = 2,1 - L = 25. | cad |  | 2053 | 235 | 0 | 0
13.30.94.9 | Versione pompa di calore con PF = 6,1 - PR = 7,1 - PA = 2,6 - L = 25. | cad |  | 2450 | 280 | 0 | 0
13.30.94.10 | Versione pompa di calore con PF = 7,1 - PR = 8,2 - PA = 3,0 - L = 50. | cad |  | 2310 | 264 | 0 | 0
13.30.94.11 | Versione pompa di calore con PF = 10,0 - PR = 11,6 - PA = 3,9 - L = 50. | cad |  | 2732 | 313 | 0 | 0
13.30.94.12 | Versione pompa di calore con PF = 12,2 - PR = 14,6 - PA = 5,0 - L = 50. | cad |  | 3013 | 345 | 0 | 0
13.30.95.0 | CONDIZIONATORE D'AMBIENTE MONOSPLIT, TIPO IN VISTA A CASSETTA PENSILE A SOFFITTO. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, costituito da una sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera ad una unità interna del tipo IN VISTA A CASSETTA PENSILE A SOFFITTO. Il condizionatore è corredato di pompa per sollevamento condensa, dei dispositivi di regolazione e controllo tramite telecomando (a filo o ad infrarossi) e microprocessore. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio, i collegamenti elettrici e termoidraulici con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere fra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m).
13.30.95.1 | Versione solo freddo con PF = 7,1 - PA = 3,1 - L = 50. | cad |  | 1975 | 226 | 0 | 0
13.30.95.2 | Versione solo freddo con PF = 10,0 - PA = 3,7 - L = 50. | cad |  | 2300 | 263 | 0 | 0
13.30.95.3 | Versione solo freddo con PF = 12,2 - PA = 4,5 - L = 50. | cad |  | 2645 | 303 | 0 | 0
13.30.95.4 | Versione pompa di calore con PF = 7,1 - PR = 8,2 - PA = 3,2 - L = 50. | cad |  | 2121 | 243 | 0 | 0
13.30.95.5 | Versione pompa di calore con PF = 10,0 - PR = 11,6 - PA = 4,0 - L = 50. | cad |  | 2582 | 296 | 0 | 0
13.30.95.6 | Versione pompa di calore con PF = 12,2 - PR = 14,6 - PA = 4,7 - L = 50. | cad |  | 2926 | 335 | 0 | 0
13.30.96.0 | CONDIZIONATORE D'AMBIENTE MONOSPLIT, TIPO CANALIZZABILE DA CONTROSOFFITTO. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, costituito da una sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera ad una unità interna del tipo CANALIZZABILE DA CONTROSOFFITTO. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo tramite telecomando a filo e microprocessore. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio, i collegamenti elettrici e termoidraulici con esclusione delle griglie di mandata e ripresa, delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere fra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m).
13.30.96.1 | Versione solo freddo con PF = 2,4 - PA = 0,9 - L = 25. | cad |  | 742 | 85 | 0 | 0
13.30.96.2 | Versione solo freddo con PF = 3,6 - PA = 1,4 - L = 25. | cad |  | 1392 | 159 | 0 | 0
13.30.96.3 | Versione solo freddo con PF = 4,9 - PA = 2,3 - L = 25. | cad |  | 1615 | 185 | 0 | 0
13.30.96.4 | Versione solo freddo con PF = 7,1 - PA = 3,0 - L = 50. | cad |  | 1887 | 216 | 0 | 0
13.30.96.5 | Versione solo freddo con PF = 10,0 - PA = 3,7 - L = 50. | cad |  | 2097 | 240 | 0 | 0
13.30.96.6 | Versione solo freddo con PF = 12,3 - PA = 4,9 - L = 50. | cad |  | 2499 | 286 | 0 | 0
13.30.96.7 | Versione solo freddo con PF = 20,0 - PA = 8,1 - L = 50. | cad |  | 3218 | 368 | 0 | 0
13.30.96.8 | Versione solo freddo con PF = 24,2 - PA = 9,4 - L = 50. | cad |  | 3823 | 438 | 0 | 0
13.30.96.9 | Versione pompa di calore con PF = 2,2 - PR = 2,5 - PA = 0,9 - L = 20. | cad |  | 1096 | 126 | 0 | 0
13.30.96.10 | Versione pompa di calore con PF = 3,6 - PR = 4,1 - PA = 1,7 - L = 20. | cad |  | 1431 | 164 | 0 | 0
13.30.96.11 | Versione pompa di calore con PF = 4,9 - PR = 5,5 - PA = 2,1 - L = 25. | cad |  | 1690 | 193 | 0 | 0
13.30.96.12 | Versione pompa di calore con PF = 7,1 - PR = 8,2 - PA = 3,1 - L = 50. | cad |  | 2028 | 232 | 0 | 0
13.30.96.13 | Versione pompa di calore con PF = 10,0 - PR = 11,2 - PA = 4,1 - L = 50. | cad |  | 2373 | 272 | 0 | 0
13.30.96.14 | Versione pompa di calore con PF = 12,2 - PR = 14,7 - PA = 5,0 - L = 50. | cad |  | 2781 | 318 | 0 | 0
13.30.96.15 | Versione pompa di calore con PF = 19,5 - PR = 23,4 - PA = 7,9 - L = 50. | cad |  | 3494 | 400 | 0 | 0
13.30.96.16 | Versione pompa di calore con PF = 25,0 - PR = 27,0 - PA = 9,4 - L = 50. | cad |  | 4154 | 476 | 0 | 0
13.30.97.0 | CONDIZIONATORE D'AMBIENTE SOLO RAFFREDDAMENTO, TIPO TWINSPLIT O TRIPLESPLIT. Condizionatore autonomo d'ambiente per solo raffreddamento, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una sola unità esterna condensata in aria in grado di alimentare contemporaneamente 2 o 3 unità interne tramite linea frigorifera unica con sdoppiamento in prossimità delle unità interne. L'unità esterna è disponibile in 5 modelli differenziati per potenza ed è corredata della carica di gas frigorifero. Le unità interne, funzionanti contemporaneamente e dotate di un unico regolatore di temperatura a microprocessore (con comando a filo o ad infrarossi), sono disponibili nelle versioni in vista a parete, in vista a soffitto, a cassetta da incasso nel controsoffitto, a cassetta pensile a soffitto, oppure canalizzabile da incasso nel controsoffitto. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza elettrica assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere dall' unità esterna all'unità interna più lontana: L(m).
13.30.97.1 | Unità esterna con PF = 7,2 - PA = 3,1 - L = 50. | cad |  | 1092 | 125 | 0 | 0
13.30.97.2 | Unità esterna con PF = 9,9 - PA = 3,8 - L = 50. | cad |  | 1257 | 144 | 0 | 0
13.30.97.3 | Unità esterna con PF = 12,4 - PA = 4,6 - L = 50. | cad |  | 1392 | 159 | 0 | 0
13.30.97.4 | Unità esterna con PF = 19,5 - PA = 7,9 - L = 50. | cad |  | 2231 | 255 | 0 | 0
13.30.97.5 | Unità esterna con PF = 24,6 - PA = 9,4 - L = 50. | cad |  | 2261 | 259 | 0 | 0
13.30.97.6 | Unità interna in vista a parete con PF = 7,4. | cad |  | 859 | 98 | 0 | 0
13.30.97.7 | Unità interna in vista a parete con PF = 9,9. | cad |  | 980 | 112 | 0 | 0
13.30.97.8 | Unità interna in vista a soffitto con PF = 4,0. | cad |  | 617 | 71 | 0 | 0
13.30.97.9 | Unità interna in vista a soffitto con PF = 5,3. | cad |  | 640 | 73 | 0 | 0
13.30.97.10 | Unità interna in vista a soffitto con PF = 6,5. | cad |  | 719 | 82 | 0 | 0
13.30.97.11 | Unità interna in vista a soffitto con PF = 7,4. | cad |  | 752 | 86 | 0 | 0
13.30.97.12 | Unità interna in vista a soffitto con PF = 10,3. | cad |  | 844 | 97 | 0 | 0
13.30.97.13 | Unità interna in vista a soffitto con PF = 12,4. | cad |  | 1165 | 133 | 0 | 0
13.30.97.14 | Unità interna a cassetta da incasso con PF = 3,9. | cad |  | 1023 | 117 | 0 | 0
13.30.97.15 | Unità interna a cassetta da incasso con PF = 5,2. | cad |  | 1063 | 122 | 0 | 0
13.30.97.16 | Unità interna a cassetta da incasso con PF = 6,5. | cad |  | 1082 | 124 | 0 | 0
13.30.97.17 | Unità interna a cassetta da incasso con PF = 7,3. | cad |  | 1125 | 129 | 0 | 0
13.30.97.18 | Unità interna a cassetta da incasso con PF = 10,2. | cad |  | 1238 | 142 | 0 | 0
13.30.97.19 | Unità interna a cassetta da incasso con PF = 12,3. | cad |  | 1392 | 159 | 0 | 0
13.30.97.20 | Unità interna a cassetta pensile con PF = 7,3. | cad |  | 888 | 102 | 0 | 0
13.30.97.21 | Unità interna a cassetta pensile con PF = 9,9. | cad |  | 1038 | 119 | 0 | 0
13.30.97.22 | Unità interna a cassetta pensile con PF = 12,3. | cad |  | 1253 | 143 | 0 | 0
13.30.97.23 | Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 3,9. | cad |  | 719 | 82 | 0 | 0
13.30.97.24 | Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 5,3. | cad |  | 767 | 88 | 0 | 0
13.30.97.25 | Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 6,5. | cad |  | 884 | 101 | 0 | 0
13.30.97.26 | Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 7,2. | cad |  | 912 | 104 | 0 | 0
13.30.97.27 | Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 10,5. | cad |  | 946 | 108 | 0 | 0
13.30.97.28 | Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 12,4. | cad |  | 1224 | 140 | 0 | 0
13.30.98.0 | CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE, TIPO TWINSPLIT O TRIPLESPLIT. Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una sola unità esterna condensata in aria in grado di alimentare contemporaneamente 2 o 3 unità interne tramite linea frigorifera unica con sdoppiamento in prossimità delle unità interne. L'unità esterna è disponibile in 5 modelli differenziati per potenza ed è corredata della carica di gas frigorifero. Le unità interne, funzionanti contemporaneamente e dotate di un unico regolatore di temperatura a microprocessore (con comando a filo o ad infrarossi), sono disponibili nelle versioni in vista a parete, in vista a soffitto, a cassetta da incasso nel controsoffitto, a cassetta pensile a soffitto, oppure canalizzabile da incasso nel controsoffitto. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere dall' unità esterna all'unità interna più lontana: L(m).
13.30.98.1 | Unità esterna con PF = 7,2 - PR = 8,3 - PA = 3,1 - L = 50. | cad |  | 1233 | 141 | 0 | 0
13.30.98.2 | Unità esterna con PF = 9,9 - PR = 11,6 - PA = 3,8 - L = 50. | cad |  | 1760 | 201 | 0 | 0
13.30.98.3 | Unità esterna con PF = 12,4 - PR = 13,4 - PA = 4,6 - L = 50. | cad |  | 1670 | 191 | 0 | 0
13.30.98.4 | Unità esterna con PF = 19,5 - PR = 21,7 - PA = 7,9 - L = 50. | cad |  | 2514 | 288 | 0 | 0
13.30.98.5 | Unità esterna con PF = 24,6 - PR = 26,8 - PA = 9,4 - L = 50. | cad |  | 2891 | 331 | 0 | 0
13.30.98.6 | Unità interna in vista a parete con PF = 7,4 - PR = 8,3 | cad |  | 859 | 98 | 0 | 0
13.30.98.7 | Unità interna in vista a parete con PF = 10,3 - PR = 12,0. | cad |  | 980 | 112 | 0 | 0
13.30.98.8 | Unità interna in vista a soffitto con PF = 4,1 - PR = 4,3. | cad |  | 617 | 71 | 0 | 0
13.30.98.9 | Unità interna in vista a soffitto con PF = 4,8 - PR = 5,8. | cad |  | 640 | 73 | 0 | 0
13.30.98.10 | Unità interna in vista a soffitto con PF = 6,1 - PR = 7,1. | cad |  | 719 | 82 | 0 | 0
13.30.98.11 | Unità interna in vista a soffitto con PF = 7,3 - PR = 8,7. | cad |  | 752 | 86 | 0 | 0
13.30.98.12 | Unità interna in vista a soffitto con PF = 10,0 - PR = 11,6. | cad |  | 844 | 97 | 0 | 0
13.30.98.13 | Unità interna in vista a soffitto con PF = 12,4 - PR = 15,2. | cad |  | 1165 | 133 | 0 | 0
13.30.98.14 | Unità interna a cassetta da incasso con PF = 3,6 - PR = 4,6. | cad |  | 1023 | 117 | 0 | 0
13.30.98.15 | Unità interna a cassetta da incasso con PF = 4,8 - PR = 5,8. | cad |  | 1063 | 122 | 0 | 0
13.30.98.16 | Unità interna a cassetta da incasso con PF = 6,1 - PR = 7,1. | cad |  | 1082 | 124 | 0 | 0
13.30.98.17 | Unità interna a cassetta da incasso con PF = 7,3 - PR = 8,7. | cad |  | 1125 | 129 | 0 | 0
13.30.98.18 | Unità interna a cassetta da incasso con PF = 10,3 - PR = 12,2. | cad |  | 1238 | 142 | 0 | 0
13.30.98.19 | Unità interna a cassetta da incasso con PF = 12,8 - PR = 15,3. | cad |  | 1392 | 159 | 0 | 0
13.30.98.20 | Unità interna a cassetta pensile con PF = 7,3 - PR = 8,7. | cad |  | 888 | 102 | 0 | 0
13.30.98.21 | Unità interna a cassetta pensile con PF = 10,0 - PR = 12,2. | cad |  | 1038 | 119 | 0 | 0
13.30.98.22 | Unità interna a cassetta pensile con PF = 12,8 - PR = 15,3. | cad |  | 1253 | 143 | 0 | 0
13.30.98.23 | Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 3,8 - PR = 4,2. | cad |  | 719 | 82 | 0 | 0
13.30.98.24 | Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 4,4 - PR = 5,6. | cad |  | 767 | 88 | 0 | 0
13.30.98.25 | Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 6,1 - PR = 7,1. | cad |  | 884 | 101 | 0 | 0
13.30.98.26 | Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 7,2 - PR = 8,6. | cad |  | 912 | 104 | 0 | 0
13.30.98.27 | Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 10,0 - PR = 11,6. | cad |  | 946 | 108 | 0 | 0
13.30.98.28 | Unità interna canalizzabile da incasso con PF = 12,4 - PR = 15,2. | cad |  | 1224 | 140 | 0 | 0
13.30.99.0 | ACCESSORI PER CONDIZIONATORI D'AMBIENTE DI TIPO MONOSPLIT, TWINSPLIT E TRIPLESPLIT. Accessori per condizionatori autonomi di tipo monosplit, twinsplit e triplesplit costituiti da schede e/o dispositivi da aggiungere al costo base per ottenere il completamento dell'installazione oppure funzioni aggiuntive. Quando si utilizza il pannello di comando centralizzato, ciascuna unità interna deve essere corredata della propria scheda di interfaccia.
13.30.99.1 | Pannello di comando fino a 5 unità interne. | cad |  | 141 | 16.1 | 0 | 0
13.30.99.2 | Scheda di interfaccia per controllo remoto. | cad |  | 89 | 10.2 | 0 | 0
13.30.99.3 | Scheda di interfaccia per comando di apparecchiatura esterna. | cad |  | 74 | 8.5 | 0 | 0
13.30.99.4 | Kit per funzione di raffreddamento con basse temperature esterne. | cad |  | 34.6 | 3.96 | 0 | 0
13.30.99.5 | Griglia aspirazione e filtro per unità canalizzabile fino a PF = 5,5 kW. | cad |  | 152 | 17.4 | 0 | 0
13.30.99.6 | Griglia aspirazione e filtro per unità canalizzabile fino a PF = 7,5 kW. | cad |  | 165 | 18.9 | 0 | 0
13.30.99.7 | Griglia aspirazione e filtro per unità canalizzabile fino a PF = 12,5 kW. | cad |  | 186 | 21.3 | 0 | 0
13.30.99.8 | Plenum con attacchi circolari per unità canalizzabile fino a PF = 5,5 kW. | cad |  | 84 | 9.7 | 0 | 0
13.30.99.9 | Plenum con attacchi circolari per unità canalizzabile fino a PF = 7,5 kW. | cad |  | 159 | 18.2 | 0 | 0
13.30.99.10 | Plenum con attacchi circolari per unità canalizzabile fino a PF = 12,5 kW. | cad |  | 237 | 27.2 | 0 | 0
13.30.99.11 | Kit per pompa sollevamento condensa. | cad |  | 148 | 16.9 | 0 | 0
13.30.99.12 | Giunto di sdoppiamento in 2 linee per tubazioni frigorifere. | cad |  | 70 | 8 | 0 | 0
13.30.99.13 | Giunto di sdoppiamento in 3 linee per tubazioni frigorifere. | cad |  | 85 | 9.8 | 0 | 0
13.30.99.14 | Ventilatore maggiorato per unità esterne con PF = 20,0 e 24,0 kW. | cad |  | 222 | 25.4 | 0 | 0
13.30.100.0 | CONDIZIONATORE D'AMBIENTE SOLO RAFFREDDAMENTO, TIPO MULTISPLIT. Condizionatore autonomo d'ambiente per solo raffreddamento, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unità interne tramite linee frigorifere distinte per ciascuna unità interna. L'unità esterna, dotata di compressore ad inverter, e' disponibile in 4 modelli differenziati per potenza e per numero di unità interne collegabili ed e' corredata della carica di gas frigorifero. Ciascuna unità esterna e' caratterizzata inoltre da una lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere ad essa collegabili. Le unità interne, ciascuna dotata di proprio regolatore di temperatura a microprocessore (con comando a filo o ad infrarossi) per un funzionamento indipendente di ciascuna unità, sono disponibili nelle versioni a parete in vista, a pavimento in vista, a soffitto in vista, a cassetta per montaggio in controsoffitto, canalizzabile da controsoffitto. Come accessori sono disponibili, il pannello di comando centralizzato di tutte le unità interne le quali devono essere accessoriate delle relative schede di interfaccia al pannello di comando centralizzato. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera max con aria esterna a 35° C b.s. e aria interna a 27° C b.s. e 19,5° C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza elettrica max assorbita non superiore a: PA (kW). Numero di unità interne collegabili: N. Lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad un'unica unità esterna: L (m).
13.30.100.1 | Unità esterna con PF=4,2 - PA=1,5 - N=2 - L=30. | cad |  | 652 | 75 | 0 | 0
13.30.100.2 | Unità esterna con PF=6,5 - PA=2,2 - N=3 - L=45. | cad |  | 1012 | 116 | 0 | 0
13.30.100.3 | Unità esterna con PF=9,2 - PA=3,5 - N=4 - L=60. | cad |  | 1826 | 209 | 0 | 0
13.30.100.4 | Unità esterna con PF=9,9 - PA=3,7 - N=5 - L=75. | cad |  | 2241 | 257 | 0 | 0
13.30.100.5 | Unità interna a parete in vista PF=2,3. | cad |  | 326 | 37.3 | 0 | 0
13.30.100.6 | Unità interna a parete in vista PF=3,4. | cad |  | 361 | 41.3 | 0 | 0
13.30.100.7 | Unità interna a parete in vista PF=5,1. | cad |  | 496 | 57 | 0 | 0
13.30.100.8 | Unità interna a pavimento in vista PF=2,3. | cad |  | 434 | 49.7 | 0 | 0
13.30.100.9 | Unità interna a pavimento in vista PF=3,4. | cad |  | 488 | 56 | 0 | 0
13.30.100.10 | Unità interna a pavimento in vista PF=5,1. | cad |  | 693 | 79 | 0 | 0
13.30.100.11 | Unità interna a soffitto in vista PF=2,3. | cad |  | 324 | 37.1 | 0 | 0
13.30.100.12 | Unità interna a soffitto in vista PF=3,4. | cad |  | 361 | 41.3 | 0 | 0
13.30.100.13 | Unità interna a soffitto in vista PF=5,1. | cad |  | 488 | 56 | 0 | 0
13.30.100.14 | Unità interna a cassetta da controsoffitto PF=2,3. | cad |  | 753 | 86 | 0 | 0
13.30.100.15 | Unità interna a cassetta da controsoffitto PF=3,4. | cad |  | 862 | 99 | 0 | 0
13.30.100.16 | Unità interna a cassetta da controsoffitto PF=5,1. | cad |  | 870 | 100 | 0 | 0
13.30.100.17 | Unità interna canalizzabile da controsoffitto PF=2,3. | cad |  | 577 | 66 | 0 | 0
13.30.100.18 | Unità interna canalizzabile da controsoffitto. PF=3,4. | cad |  | 932 | 107 | 0 | 0
13.30.100.19 | Unità interna canalizzabile da controsoffitto. PF=5,1. | cad |  | 986 | 113 | 0 | 0
13.30.110.0 | CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE CON INVERTER, TIPO MULTISPLIT. Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una sola unita' esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unita' interne tramite linee frigorifere distinte per ciascuna unita' interna. L'unita' esterna, dotata di compressore ad inverter, e' disponibile in 4 modelli differenziati per potenza e per numero di unita' interne collegabili ed e' corredata della carica di gas frigorifero. Ciascuna unita' esterna e' caratterizzata inoltre da una lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere ad essa collegabili. Le unita' interne, ciascuna dotata di proprio regolatore di temperatura a microprocessore (con comando a filo o ad infrarossi) per un funzionamento indipendente di ciascuna unità, sono disponibili nelle versioni a parete in vista, a pavimento in vista, a soffitto in vista, a cassetta per montaggio in controsoffitto, canalizzabile da controsoffitto. Come accessori sono disponibili il pannello di comando che permette il comando centralizzato di tutte le unita' interne le quali devono essere accessoriate delle relative schede di interfaccia al pannello di comando centralizzato. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera massima con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento massima con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza elettrica massima assorbita non superiore a: PA (kW). Numero di unita' interne collegabili: N. Lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad un'unica unita' esterna: L (m).
13.30.110.1 | Unità esterna con PF=4,2 - PR=4,7 - PA=1,5 - N=2 - L=30. | cad |  | 1218 | 119 | 0 | 0
13.30.110.2 | Unità esterna con PF=6,5 - PR=7,3 - PA=2,4 - N=3 - L=45. | cad |  | 1954 | 191 | 0 | 0
13.30.110.3 | Unità esterna con PF=9,3 - PR=10,9 - PA=2,8 - N=4 - L=70. | cad |  | 3276 | 319 | 0 | 0
13.30.110.4 | Unità esterna con PF=9,9 - PR=11,1 - PA=3,4 - N=5 - L=75. | cad |  | 3694 | 360 | 0 | 0
13.30.110.5 | Unita' interna a parete in vista .PF=2,3 - PR=3,2. | cad |  | 651 | 64 | 0 | 0
13.30.110.6 | Unita' interna a parete in vista. PF=3,4 - PR=4,1. | cad |  | 737 | 72 | 0 | 0
13.30.110.7 | Unita' interna a parete in vista. PF=5,1 - PR=5,8. | cad |  | 1046 | 102 | 0 | 0
13.30.110.8 | Unita' interna a pavimento in vista. PF=2,3 - PR=3,2. | cad |  | 748 | 73 | 0 | 0
13.30.110.9 | Unita' interna a pavimento in vista. PF=3,4 - PR=4,1. | cad |  | 843 | 82 | 0 | 0
13.30.110.10 | Unita' interna a pavimento in vista. PF=5,1 - PR=5,8. | cad |  | 1218 | 119 | 0 | 0
13.30.110.11 | Unita' interna a soffitto in vista. PF=2,3 - PR=3,2. | cad |  | 640 | 62 | 0 | 0
13.30.110.12 | Unita' interna a soffitto in vista. PF=3,4 - PR=4,1. | cad |  | 726 | 71 | 0 | 0
13.30.110.13 | Unita' interna a soffitto in vista. PF=5,1 - PR=5,8. | cad |  | 1036 | 101 | 0 | 0
13.30.110.14 | Unita' interna a cassetta da controsoffitto. PF=2,3 - PR=3,2. | cad |  | 1185 | 116 | 0 | 0
13.30.110.15 | Unita' interna a cassetta da controsoffitto. PF=3,4 - PR=4,1. | cad |  | 1356 | 132 | 0 | 0
13.30.110.16 | Unita' interna a cassetta da controsoffitto. PF=5,1 - PR=5,8. | cad |  | 1366 | 133 | 0 | 0
13.30.110.17 | Unita' interna canalizzabile da controsoffitto. PF=2,3 - PR=3,2. | cad |  | 908 | 89 | 0 | 0
13.30.110.18 | Unita' interna canalizzabile da controsoffitto. PF=3,4 - PR=4,1. | cad |  | 1100 | 107 | 0 | 0
13.30.110.19 | Unita' interna canalizzabile da controsoffitto. PF=5,1 - PR=5,8. | cad |  | 1163 | 113 | 0 | 0
13.30.115.0 | ACCESSORI PER CONDIZIONATORI D'AMBIENTE DI TIPO MULTISPLIT. Accessori per condizionatori autonomi di tipo multisplit costituiti griglie di ripresa per unità canalizzabili da controsoffitto oppure da schede e/o dispositivi da aggiungere al costo base per ottenere il completamento dell'installazione oppure funzioni aggiuntive. Quando si utilizza il pannello di comando centralizzato, ciascuna unità interna deve essere corredata della propria scheda di interfaccia.
13.30.115.1 | Griglia di ripresa per unità canalizzabile. | cad |  | 326 | 31.8 | 0 | 0
13.30.115.2 | Plenum mandata con attacchi circolari per unità canalizzabile. | cad |  | 152 | 14.8 | 0 | 0
13.30.115.3 | Pannello di comando centralizzato. | cad |  | 296 | 28.8 | 0 | 0
13.30.115.4 | Scheda di interfaccia per ogni unità interna. | cad |  | 217 | 21.1 | 0 | 0
13.30.115.5 | Kit per pompa sollevamento condensa. | cad |  | 316 | 30.8 | 0 | 0
13.30.120.0 | IMPIANTO PER CONDIZIONAMENTO AMBIENTI A POMPA DI CALORE DEL TIPO A VOLUME DI REFRIGERANTE VARIABILE. Impianto per condizionamento ambienti a pompa di calore del tipo a volume di refrigerante variabile, utilizzante gas frigorifero ecologico, costituito da una unita' esterna condensata in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di 64 unita' interne tramite un'unica linea frigorifera a due tubi da cui si derivano le alimentazioni per le unita' interne. L'unita' esterna, dotata di compressori a velocita' variabile comandati da inverter, e' di tipo modulare e può avere una potenza frigorifera nominale da un minimo di 14 kW ad un massimo di 147 kW con una corrispondente potenza di riscaldamento nominale da un minimo di 16 kW ad un massimo di 170 kW ed una potenza elettrica assorbita da un minimo di 3,5 kW ad un massimo di 48,6 kW. Le unita' interne, ciascuna dotata di proprio regolatore di temperatura a microprocessore, sono disponibili nelle versioni a parete in vista, a pavimento in vista, a pavimento da incasso, a soffitto in vista, a soffitto da incasso canalizzabile, a cassetta per montaggio in controsoffitto. Il circuito frigorifero può avere una lunghezza massima di 165 m fra unità esterna ed unità interna più lontana con un dislivello massimo di 40 m. L'unita' esterna è valutata con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale. Le unità interne sono valutate in base alla loro tipologia e potenza. Nel prezzo è compreso la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere di fissaggio con esclusione delle tracce su muratura, degli accessori, delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. La potenza frigorifera nominale, PF (kW), è espressa con aria esterna a 35°C b.s. ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u.. La potenza di riscaldamento nominale, PR (kW), è espressa con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s.
13.30.120.1 | Quota fissa per ciascuna unità esterna. | cad |  | 2637 | 257 | 0 | 0
13.30.120.2 | Quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale. | cad |  | 353 | 34.4 | 0 | 0
13.30.120.3 | Unità interna a parete in vista con PF=2,2 - PR=2,5. | cad |  | 851 | 83 | 0 | 0
13.30.120.4 | Unità interna a parete in vista con PF=2,8 - PR=3,2. | cad |  | 928 | 90 | 0 | 0
13.30.120.5 | Unità interna a parete in vista con PF=3,6 - PR=4,0. | cad |  | 950 | 93 | 0 | 0
13.30.120.6 | Unità interna a parete in vista con PF=4,5 - PR=5,0. | cad |  | 993 | 97 | 0 | 0
13.30.120.7 | Unità interna a pavimento in vista con PF=2,2 - PR=2,5. | cad |  | 1143 | 111 | 0 | 0
13.30.120.8 | Unità interna a pavimento in vista con PF=2,8 - PR=3,2. | cad |  | 1153 | 112 | 0 | 0
13.30.120.9 | Unità interna a pavimento in vista con PF=3,6 - PR=4,0. | cad |  | 1185 | 116 | 0 | 0
13.30.120.10 | Unità interna a pavimento in vista con PF=4,5 - PR=5,0. | cad |  | 1206 | 118 | 0 | 0
13.30.120.11 | Unità interna a pavimento da incasso con PF=2,2 - PR=2,5. | cad |  | 1089 | 106 | 0 | 0
13.30.120.12 | Unità interna a pavimento da incasso con PF=2,8 - PR=3,2. | cad |  | 1110 | 108 | 0 | 0
13.30.120.13 | Unità interna a pavimento da incasso con PF=3,6 - PR=4,0. | cad |  | 1131 | 110 | 0 | 0
13.30.120.14 | Unità interna a pavimento da incasso con PF=4,5 - PR=5,0. | cad |  | 1153 | 112 | 0 | 0
13.30.120.15 | Unità interna a soffitto in vista con PF=3,6 - PR=4,0. | cad |  | 1686 | 164 | 0 | 0
13.30.120.16 | Unità interna a soffitto in vista con PF=7,1 - PR=8,0. | cad |  | 1783 | 174 | 0 | 0
13.30.120.17 | Unità interna a soffitto da incasso canalizzabile con PF=2,2 - PR=2,5. | cad |  | 1121 | 109 | 0 | 0
13.30.120.18 | Unità interna a soffitto da incasso canalizzabile con PF=2,8 - PR=3,2. | cad |  | 1260 | 123 | 0 | 0
13.30.120.19 | Unità interna a soffitto da incasso canalizzabile con PF=3,6 - PR=4,0. | cad |  | 1291 | 126 | 0 | 0
13.30.120.20 | Unità interna a soffitto da incasso canalizzabile con PF=4,5 - PR=5,0. | cad |  | 1334 | 130 | 0 | 0
13.30.120.21 | Unità interna a cassetta da incasso con PF=2,2 - PR=2,5. | cad |  | 1506 | 147 | 0 | 0
13.30.120.22 | Unità interna a cassetta da incasso con PF=2,8 - PR=3,2. | cad |  | 1591 | 155 | 0 | 0
13.30.120.23 | Unità interna a cassetta da incasso con PF=3,6 - PR=4,0. | cad |  | 1633 | 159 | 0 | 0
13.30.120.24 | Unità interna a cassetta da incasso con PF=4,5 - PR=5,0. | cad |  | 1708 | 167 | 0 | 0
13.30.120.25 | Unità interna canalizzabile per solo aria esterna con PF=14,0 - PR=8,9. | cad |  | 3093 | 302 | 0 | 0
13.30.120.26 | Unità interna canalizzabile per solo aria esterna con PF=22,4 - PR=13,9. | cad |  | 5551 | 541 | 0 | 0
13.30.120.27 | Unità interna canalizzabile per solo aria esterna con PF=28,0 - PR=17,4. | cad |  | 5949 | 580 | 0 | 0
13.30.121.0 | IMPIANTO PER CONDIZIONAMENTO AMBIENTI A RECUPERO DI CALORE, TIPO A VOLUME DI REFRIGERANTE VARIABILE CON DISTRIBUZIONE A TRE TUBI. Impianto per condizionamento ambienti a recupero di calore del tipo a volume di refrigerante variabile, utilizzante gas frigorifero ecologico, in grado di alimentare simultaneamente unità interne destinate sia al riscaldamento che al raffrescamento. Il recupero di calore avviene utilizzando le unità interne, in funzione delle necessità ambientali, come condensatori ed evaporatori dello stesso circuito frigorifero, mentre l'unità esterna dissipa il solo calore non smaltito dalle unità interne. L'impianto è costituito da una sola unita' esterna condensata in aria in grado di alimentare, tramite un'unica linea frigorifera a tre tubi, delle unità selettrici di riscaldamento/raffrescamento che a loro volta alimentano le unita' interne (in numero massimo di 40). L'unita' esterna, dotata di compressori a velocita' variabile comandati da inverter, e' di tipo modulare e può avere una potenza frigorifera nominale da un minimo di 22,4 kW ad un massimo di 133,5 kW con una corrispondente potenza di riscaldamento nominale da un minimo di 25 kW ad un massimo di 150 kW ed una potenza elettrica assorbita da un minimo di 7,0 kW ad un massimo di 46,9 kW. Le unita' interne, ciascuna dotata di proprio regolatore di temperatura a microprocessore, sono disponibili nelle versioni a parete in vista, a pavimento in vista, a pavimento da incasso, a soffitto in vista, a soffitto da incasso canalizzabile, a cassetta per montaggio in controsoffitto. Il circuito frigorifero può avere una lunghezza massima di 150 m fra unità esterna ed unità interna più lontana con un dislivello massimo di 50 m. L'unita' esterna è valutata con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale. Le unità interne sono valutate in base alla loro tipologia e potenza. Le unità selettrici sono valutate in base alla loro potenza. Nel prezzo è compreso la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere di fissaggio con esclusione delle tracce su muratura, degli accessori, delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. La potenza frigorifera nominale, PF (kW), è espressa con aria esterna a 35°C b.s. ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u.. La potenza di riscaldamento nominale, PR (kW), è espressa con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s.
13.30.121.1 | Quota fissa per ciascuna unità esterna. | cad |  | 1431 | 140 | 0 | 0
13.30.121.2 | Uota Quota variabile in funzione della potenza nominale frigorifera. | cad |  | 400 | 39 | 0 | 0
13.30.121.3 | Unità interna a parete in vista con PF=2,2 - PR=2,5. | cad |  | 908 | 89 | 0 | 0
13.30.121.4 | Unità interna a parete in vista con PF=2,8 - PR=3,2. | cad |  | 928 | 90 | 0 | 0
13.30.121.5 | Unità interna a parete in vista con PF=3,6 - PR=4,0. | cad |  | 950 | 93 | 0 | 0
13.30.121.6 | Unità interna a parete in vista con PF=4,5 - PR=5,0. | cad |  | 993 | 97 | 0 | 0
13.30.121.7 | Unità interna a pavimento in vista con PF=2,2 - PR=2,5. | cad |  | 1143 | 111 | 0 | 0
13.30.121.8 | Unità interna a pavimento in vista con PF=2,8 - PR=3,2. | cad |  | 1153 | 112 | 0 | 0
13.30.121.9 | Unità interna a pavimento in vista con PF=3,6 - PR=4,0. | cad |  | 1174 | 115 | 0 | 0
13.30.121.10 | Unità interna a pavimento in vista con PF=4,5 - PR=5,0. | cad |  | 1206 | 118 | 0 | 0
13.30.121.11 | Unità interna a pavimento da incasso con PF=2,2 - PR=2,5. | cad |  | 1089 | 106 | 0 | 0
13.30.121.12 | Unità interna a pavimento da incasso con PF=2,8 - PR=3,2. | cad |  | 1110 | 108 | 0 | 0
13.30.121.13 | Unità interna a pavimento da incasso con PF=3,6 - PR=4,0. | cad |  | 1131 | 110 | 0 | 0
13.30.121.14 | Unità interna a pavimento da incasso con PF=4,5 - PR=5,0. | cad |  | 1153 | 112 | 0 | 0
13.30.121.15 | Unità interna a soffitto in vista con PF=3,6 - PR=4,0. | cad |  | 1686 | 164 | 0 | 0
13.30.121.16 | Unità interna a soffitto in vista con PF=7,1 - PR=8,0. | cad |  | 1783 | 174 | 0 | 0
13.30.121.17 | Unità interna a soffitto da incasso canalizzabile con PF=2,2 - PR=2,5. | cad |  | 1121 | 109 | 0 | 0
13.30.121.18 | Unità interna a soffitto da incasso canalizzabile con PF=2,8 - PR=3,2. | cad |  | 1260 | 123 | 0 | 0
13.30.121.19 | Unità interna a soffitto da incasso canalizzabile con PF=3,6 - PR=4,0. | cad |  | 1291 | 126 | 0 | 0
13.30.121.20 | Unità interna a soffitto da incasso canalizzabile con PF=4,5 - PR=5,0. | cad |  | 1334 | 130 | 0 | 0
13.30.121.21 | Unità interna a cassetta da incasso con PF=2,2 - PR=2,5. | cad |  | 1506 | 147 | 0 | 0
13.30.121.22 | Unità interna a cassetta da incasso con PF=2,8 - PR=3,2. | cad |  | 1591 | 155 | 0 | 0
13.30.121.23 | Unità interna a cassetta da incasso con PF=3,6 - PR=4,0. | cad |  | 1633 | 159 | 0 | 0
13.30.121.24 | Unità interna a cassetta da incasso con PF=4,5 - PR=5,0. | cad |  | 1708 | 167 | 0 | 0
13.30.121.25 | Unità selettrice per alimentare unità interne fino ad un max di PF=11,2 - PR=12,5. | cad |  | 517 | 50 | 0 | 0
13.30.121.26 | Unità selettrice per alimentare unità interne fino ad un max di PF=18,5 - PR=20,0. | cad |  | 897 | 87 | 0 | 0
13.30.121.27 | Unità selettrice per alimentare unità interne fino ad un max di PF=28,0 - PR=32,0. | cad |  | 1708 | 167 | 0 | 0
13.30.121.28 | Unità interna canalizzabile per solo aria esterna con PF=14,0 - PR=8,9. | cad |  | 3093 | 302 | 0 | 0
13.30.121.29 | Unità interna canalizzabile per solo aria esterna con PF=22,4 - PR=13,9. | cad |  | 5551 | 541 | 0 | 0
13.30.121.30 | Unità interna canalizzabile per solo aria esterna con PF=28,0 - PR=17,4. | cad |  | 5949 | 580 | 0 | 0
13.30.122.0 | ACCESSORI PER CONDIZIONATORI D'AMBIENTE DI TIPO A VOLUME DI REFRIGERANTE VARIABILE CON DISTRIBUZIONE A DUE O TRE TUBI. Accessori per condizionatori autonomi di tipo centralizzato con distribuzione a due o tre tubi costituiti da pannelli di comando, schede e/o dispositivi da aggiungere al costo base per ottenere il completamento dell'installazione oppure funzioni aggiuntive.
13.30.122.1 | Comando a filo per unità interna. | cad |  | 114 | 11.1 | 0 | 0
13.30.122.2 | Telecomando a infrarossi per unità interna. | cad |  | 224 | 21.9 | 0 | 0
13.30.122.3 | Sonda ambiente remota | cad |  | 97 | 9.4 | 0 | 0
13.30.122.4 | Pannello centralizzato di comando TOUCH CONTROL per 64 unità. | cad |  | 2562 | 250 | 0 | 0
13.30.122.5 | Pannello centralizzato di comando TOUCH CONTROL per 128 unità. | cad |  | 3449 | 336 | 0 | 0
13.30.122.6 | Web software per controllo remoto tramite internet. | cad |  | 897 | 87 | 0 | 0
13.30.122.7 | Scheda-software per ripartizione proporzionale dei consumi. | cad |  | 2252 | 220 | 0 | 0
13.30.122.8 | Scheda di interfaccia per comando remoto. | cad |  | 334 | 32.5 | 0 | 0
13.30.122.9 | Scheda di interfaccia per 8 ingressi/uscite digitali. | cad |  | 855 | 83 | 0 | 0
13.30.122.10 | Scheda per riduzione rumore (e potenza) unità esterna. | cad |  | 405 | 39.5 | 0 | 0
13.30.122.11 | Giunto doppio di derivazione per potenze frigorifere fino a 22 kW. | cad |  | 153 | 14.9 | 0 | 0
13.30.122.12 | Giunto doppio di derivazione per potenze frigorifere da 22 kW a 32 kW. | cad |  | 153 | 14.9 | 0 | 0
13.30.122.13 | Giunto doppio di derivazione per potenze frigorifere da 32 kW a 72 kW. | cad |  | 153 | 14.9 | 0 | 0
13.30.122.14 | Giunto doppio di derivazione per potenze frigorifere oltre 72 kW. | cad |  | 237 | 23.1 | 0 | 0
13.30.122.15 | Giunto triplo di derivazione per potenze frigorifere fino a 22 kW. | cad |  | 189 | 18.5 | 0 | 0
13.30.122.16 | Giunto triplo di derivazione per potenze frigorifere da 22 kW a 32 kW. | cad |  | 212 | 20.6 | 0 | 0
13.30.122.17 | Giunto triplo di derivazione per potenze frigorifere da 32 kW a 72 kW. | cad |  | 288 | 28.1 | 0 | 0
13.30.122.18 | Giunto triplo di derivazione per potenze frigorifere oltre 72 kW. | cad |  | 384 | 37.5 | 0 | 0
13.30.122.19 | Collettore doppio di distribuzione a 8 attacchi per potenze frigorifere fino a 32 kW. | cad |  | 363 | 35.4 | 0 | 0
13.30.122.20 | Collettore doppio di distribuzione a 8 attacchi per potenze frigorifere da 32 kW a 72 kW. | cad |  | 404 | 39.4 | 0 | 0
13.30.122.21 | Collettore doppio di distribuzione a 8 attacchi per potenze frigorifere oltre 72 kW. | cad |  | 475 | 46.3 | 0 | 0
13.30.122.22 | Collettore triplo di distribuzione a 8 attacchi per potenze frigorifere fino a 32 kW. | cad |  | 526 | 51 | 0 | 0
13.30.122.23 | Collettore triplo di distribuzione a 8 attacchi per potenze frigorifere da 32 kW a 72 kW. | cad |  | 554 | 54 | 0 | 0
13.30.122.24 | Collettore triplo di distribuzione a 8 attacchi per potenze frigorifere oltre 72 kW. | cad |  | 677 | 66 | 0 | 0
13.30.122.25 | Kit per pompa sollevamento condensa. | cad |  | 304 | 29.7 | 0 | 0
13.30.123.0 | UNITÀ ESTERNA CONDENSATA AD ACQUA PER IMPIANTO A VOLUME DI REFRIGERANTE VARIABILE. Unità esterna condensata ad acqua per impianto di condizionamento ambienti del tipo a volume di refrigerante variabile a pompa di calore o a recupero di calore. L'unità condensata ad acqua sostituisce quella condensata in aria ed è disponibile in 2 modelli differenziati per potenza e per numero di unità interne collegabili ed ha la possibilità di essere assemblata in diverse combinazioni per poter poter erogare maggiore potenzialità su un unico circuito frigorifero che può raggiungere una lunghezza massima di 120 m ed un dislivello massimo di 50 m. Il circuito d'acqua di condensazione (naturale o glicolata) deve avere una temperatura compresa fra 10° e 45°. Le unita' sono valutate in funzione della potenza e del numero di unità interne collegabili. Nel prezzo è compreso la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere di fissaggio con esclusione delle tracce su muratura, degli accessori, delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. La potenza frigorifera nominale, PF (kW), è espressa con acqua a 30°C ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u.. La potenza di riscaldamento nominale, PR (kW), è espressa con acqua a 20°C ed aria interna a 20°C b.s. Il numero delle unità interne collegabili è indicato con N.
13.30.123.1 | Unità con PF=22,4 - PR=25,0 - N=13. | cad |  | 10330 | 1007 | 0 | 0
13.30.123.2 | Unità con PF=26,7 - PR=31,5 - N=16. | cad |  | 11425 | 1114 | 0 | 0
13.30.124.0 | UNITÀ ESTERNA CONDENSATA AD ACQUA PER IMPIANTO A VOLUME DI REFRIGERANTE VARIABILE, PER APPLICAZIONI GEOTERMICHE. Unità esterna condensata ad acqua per impianto di condizionamento ambienti del tipo a volume di refrigerante variabile a pompa di calore o a recupero di calore, particolarmente indicata per applicazioni geotermiche. L'unità condensata ad acqua sostituisce quella condensata in aria ed è disponibile in 2 modelli differenziati per potenza e per numero di unità interne collegabili ed ha la possibilità di alimentare un circuito frigorifero con una lunghezza massima di 120 m ed un dislivello massimo di 50 m. Il circuito d'acqua di condensazione (naturale o glicolata) deve avere una temperatura compresa fra -10° e 45° in fase di riscaldamento e fra 10° e 45° in fase di raffreddamento. Le unita' sono valutate in funzione della potenza e del numero di unità interne collegabili. Nel prezzo è compreso la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere di fissaggio con esclusione delle tracce su muratura, degli accessori, delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. La potenza frigorifera nominale, PF (kW), è espressa con acqua a 30°C ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u.. La potenza di riscaldamento nominale, PR (kW), è espressa con acqua a 20°C ed aria interna a 20°C b.s. Il numero delle unità interne collegabili è indicato con N.
13.30.124.1 | Unità con PF=22,4 - PR=25,0 - N=13. | cad |  | 11317 | 1103 | 0 | 0
13.30.124.2 | Unità con PF=26,7 - PR=31,5 - N=16. | cad |  | 12523 | 1221 | 0 | 0
13.30.125.0 | SISTEMA DI PRODUZIONE CALORE ED ACQUA CALDA SANITARIA TRAMITE POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA. Sistema di produzione acqua calda o refrigerata per climatizzazione ambientale e/o per produzione di acqua calda sanitaria tramite pompa di calore aria-acqua, costituito da MOTOCONDENSANTE esterna, MODULO INTERNO con scambiatore, elettropompa, vaso espansione, resistenza elettrica integrativa, termostato a filo, bacinella drenaggio condensa, dispositivi di controllo, regolazione e sicurezza, BOLLITORE per l'accumulo e la produzione di acqua calda sanitaria con valvola a 3 vie di precedenza. Il sistema è in grado di funzionare in riscaldamento con temperature esterne fino a -20°C ed in raffreddamento con temperature esterne fino a +43°C. Il bollitore produce acqua calda sanitaria a 55°, è dotato di resistenza elettrica integrativa e può essere corredato di un kit per l'integrazione ad energia solare con scambiatore e pompa primario. Il sistema è conteggiato con la somma dei vari componenti differenziati per potenzialità, caratteristiche ed accessori. La potenza di riscaldamento nominale, PR (kW), è espressa con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed acqua al circuito d'utenza a 35°/30°C. La potenza frigorifera nominale, PF (kW), è espressa con aria esterna a 35°C b.s. ed acqua al circuito d'utenza a 18°/23°C. La potenza elettrica assorbita, PA (kW), è espressa nelle condizioni nominali di riscaldamento. Nel prezzo è compreso la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere di collegamento meccanico ed elettrico con esclusione delle tracce su muratura, del circuito d'utenza, del circuito pannelli solari con pompa e regolatore, delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere, idrauliche e scarico condensa.
13.30.125.1 | Motocondensante con PR = 5,75 kW - PF = 7,20 kW - PA = 1,26 kW. | cad |  | 1912 | 186 | 0 | 0
13.30.125.2 | Motocondensante con PR = 6,84 kW - PF = 8,16 kW - PA = 1,58 kW. | cad |  | 2281 | 222 | 0 | 0
13.30.125.3 | Motocondensante con PR = 8,43 kW - PF = 8,37 kW - PA = 2,08 kW. | cad |  | 2557 | 249 | 0 | 0
13.30.125.4 | Motocondensante con PR = 11,2 kW - PF = 13,9 kW - PA = 2,46 kW. | cad |  | 4383 | 427 | 0 | 0
13.30.125.5 | Motocondensante con PR = 14,0 kW - PF = 17,30 kW - PA = 3,17 kW. | cad |  | 5022 | 490 | 0 | 0
13.30.125.6 | Motocondensante con PR = 16,0 kW - PF = 17,8 kW - PA = 3,93 kW. | cad |  | 5757 | 561 | 0 | 0
13.30.125.7 | Modulo interno per PR fino a 10,0 kW e PF fino a 10,0. | cad |  | 2615 | 255 | 0 | 0
13.30.125.8 | Modulo interno per PR fino a 18,0 kW e PF fino a 18,0. | cad |  | 3434 | 335 | 0 | 0
13.30.125.9 | Bollitore a muro in acciaio smaltato da 150 litri con valvola a 3 vie. | cad |  | 1268 | 124 | 0 | 0
13.30.125.10 | Bollitore a terra in acciaio smaltato da 150 litri con valvola a 3 vie. | cad |  | 1152 | 112 | 0 | 0
13.30.125.11 | Bollitore a terra in acciaio smaltato da 200 litri con valvola a 3 vie. | cad |  | 1207 | 118 | 0 | 0
13.30.125.12 | Bollitore a terra in acciaio smaltato da 300 litri con valvola a 3 vie. | cad |  | 1379 | 134 | 0 | 0
13.30.125.13 | Kit per integrazione solare. | cad |  | 833 | 81 | 0 | 0
13.30.150.0 | CONDIZIONATORE D'AMBIENTE PER PICCOLI LOCALI, TIPO CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ACQUA. Condizionatore autonomo d'ambiente per piccoli locali, utilizzante gas frigorifero ecologico, con condensatore raffreddato ad acqua costituito da mobile metallico in acciaio verniciato, batteria evaporante, ventilatori centrifughi, termostato ambiente, compressore alternativo o rotativo, valvola pressostatica regolatrice della portata d'acqua di raffreddamento, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Il condizionatore e' predisposto per l'inserimento di una batteria di riscaldamento ad acqua calda oppure elettrica. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con aria entrante a 19°C b.u.: PF (kW). Potenza elettrica assorbita: PA (kW).
13.30.150.1 | PF = 3,00 - PA = 0,87. | cad |  | 1941 | 101 | 0 | 0
13.30.150.2 | PF = 4,50 - PA = 1,25. | cad |  | 2222 | 115 | 0 | 0
13.30.150.3 | Batteria riscaldamento ad acqua con potenza > 4,35 kW. | cad |  | 188 | 9.8 | 0 | 0
13.30.150.4 | Batteria riscaldamento elettrica da 1,20 kW. | cad |  | 183 | 9.5 | 0 | 0
13.30.160.0 | CONDIZIONATORE D'AMBIENTE PER LOCALI MEDI E GRANDI, TIPO CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ACQUA, POTENZA NOMINALE FRIGORIFERA 10,0 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi costituito da una unità interna ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante termoacustico, griglia di aspirazione con filtro piano rigenerabile, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, compressore ermetico a gas frigorifero ecologico, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata nominale dell'aria trattata: 2000 mc/h; pressione statica disponibile: 120 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19° C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 10 kW; consumo di acqua di torre a 29° C: 1,8 mc/h; potenza elettrica assorbita: 3,7 kW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi, acqua a 70°C ed aria a 20°C: 17 kW. Il condizionatore e' corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatore, pulsante avviamento, teleruttori, relè termici, commutatore. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.30.160.1 | Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua. | cad |  | 4265 | 221 | 0 | 0
13.30.160.2 | Plenum di mandata con bocchette. | cad |  | 294 | 15.3 | 0 | 0
13.30.160.3 | Batteria di riscaldamento ad acqua. | cad |  | 420 | 21.8 | 0 | 0
13.30.160.4 | Valvola pressostatica per regolazione acqua. | cad |  | 143 | 7.4 | 0 | 0
13.30.170.0 | CONDIZIONATORE D'AMBIENTE PER LOCALI MEDI E GRANDI, TIPO CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ACQUA, POTENZA NOMINALE FRIGORIFERA 17,0 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi costituito da una unità interna ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante termoacustico, griglia di aspirazione con filtro piano rigenerabile, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, compressore ermetico a gas frigorifero ecologico, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata nominale dell'aria trattata: 3400 mc/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19° C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 17 kW; consumo di acqua di torre a 29° C: 2,6 mc/h; potenza elettrica assorbita: 5,6 kW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi, acqua a 70°C ed aria a 20°C: 28 kW. Il condizionatore e' corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatore, pulsante avviamento, teleruttori, relè termici, commutatore. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.30.170.1 | Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua. | cad |  | 5301 | 275 | 0 | 0
13.30.170.2 | Plenum di mandata con bocchette. | cad |  | 365 | 19 | 0 | 0
13.30.170.3 | Batteria di riscaldamento ad acqua. | cad |  | 499 | 25.9 | 0 | 0
13.30.170.4 | Valvola pressostatica per regolazione acqua. | cad |  | 166 | 8.6 | 0 | 0
13.30.180.0 | CONDIZIONATORE D'AMBIENTE PER LOCALI MEDI E GRANDI, TIPO CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ACQUA, POTENZA NOMINALE FRIGORIFERA 25,0 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi costituito da una unità interna ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante termoacustico, griglia di aspirazione con filtro piano rigenerabile, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, compressore ermetico a gas frigorifero ecologico, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata nominale dell'aria trattata: 5100 mc/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19° C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 25 kW; consumo di acqua di torre a 29° C: 3,9 mc/h; potenza elettrica assorbita: 7,3 kW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi, acqua a 70°C ed aria a 20°C: 40 kW. Il condizionatore e' corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatore, pulsante avviamento, teleruttori, relè termici, commutatore. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.30.180.1 | Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua. | cad |  | 7422 | 385 | 0 | 0
13.30.180.2 | Plenum di mandata con bocchette. | cad |  | 504 | 26.2 | 0 | 0
13.30.180.3 | Batteria di riscaldamento ad acqua. | cad |  | 664 | 34.5 | 0 | 0
13.30.180.4 | Valvola pressostatica per regolazione acqua. | cad |  | 166 | 8.6 | 0 | 0
13.30.190.0 | CONDIZIONATORE D'AMBIENTE PER LOCALI MEDI E GRANDI, TIPO CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ACQUA, POTENZA NOMINALE FRIGORIFERA 34,0 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi costituito da una unità interna ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante termoacustico, griglia di aspirazione con filtro piano rigenerabile, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, compressore ermetico a gas frigorifero ecologico, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata nominale dell'aria trattata: 6800 mc/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19° C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 34 kW; consumo di acqua di torre a 29° C: 5,1 mc/h; potenza elettrica assorbita: 11,2 kW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi, acqua a 70°C ed aria a 20°C: 53 kW. Il condizionatore e' corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatore, pulsante avviamento, teleruttori, relè termici, commutatore. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.30.190.1 | Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua. | cad |  | 10116 | 525 | 0 | 0
13.30.190.2 | Plenum di mandata con bocchette. | cad |  | 625 | 32.4 | 0 | 0
13.30.190.3 | Batteria di riscaldamento ad acqua. | cad |  | 893 | 46.4 | 0 | 0
13.30.190.4 | Valvola pressostatica per regolazione acqua. | cad |  | 332 | 17.2 | 0 | 0
13.30.200.0 | CONDIZIONATORE D'AMBIENTE PER LOCALI MEDI E GRANDI, TIPO CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ACQUA, POTENZA NOMINALE FRIGORIFERA 50,0 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi costituito da una unità interna ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante termoacustico, griglia di aspirazione con filtro piano rigenerabile, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, compressore ermetico a gas frigorifero ecologico, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata nominale dell'aria trattata: 10200 mc/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19° C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 50 kW; consumo di acqua di torre a 29° C: 7,9 mc/h; potenza elettrica assorbita: 14,6 kW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi, acqua a 70°C ed aria a 20°C: 77 kW. Il condizionatore e' corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatore, pulsante avviamento, teleruttori, relè termici, commutatore. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.30.200.1 | Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua. | cad |  | 13770 | 715 | 0 | 0
13.30.200.2 | Plenum di mandata con bocchette. | cad |  | 740 | 38.4 | 0 | 0
13.30.200.3 | Batteria di riscaldamento ad acqua. | cad |  | 1176 | 61 | 0 | 0
13.30.200.4 | Valvola pressostatica per regolazione acqua. | cad |  | 332 | 17.2 | 0 | 0
13.30.210.0 | CONDIZIONATORE D'AMBIENTE PER LOCALI MEDI E GRANDI, TIPO CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ACQUA, POTENZA NOMINALE FRIGORIFERA 70,0 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi costituito da una unità interna ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante termoacustico, griglia di aspirazione con filtro piano rigenerabile, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, compressore ermetico a gas frigorifero ecologico, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata nominale dell'aria trattata: 13600 mc/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19° C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 70 kW; consumo di acqua di torre a 29° C: 13,4 mc/h; potenza elettrica assorbita: 21,7 kW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi, acqua a 70°C ed aria a 20°C: 97 kW. Il condizionatore e' corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatore, pulsante avviamento, teleruttori, relè termici, commutatore. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.30.210.1 | Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua. | cad |  | 17245 | 895 | 0 | 0
13.30.210.2 | Plenum di mandata con bocchette. | cad |  | 1098 | 57 | 0 | 0
13.30.210.3 | Batteria di riscaldamento ad acqua. | cad |  | 1457 | 76 | 0 | 0
13.30.210.4 | Valvola pressostatica per regolazione acqua. | cad |  | 403 | 20.9 | 0 | 0
13.30.220.0 | CONDIZIONATORE D'AMBIENTE PER LOCALI MEDI E GRANDI, TIPO CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ACQUA, POTENZA NOMINALE FRIGORIFERA 93,0 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi costituito da una unità interna ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante termoacustico, griglia di aspirazione con filtro piano rigenerabile, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, compressore ermetico a gas frigorifero ecologico, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata nominale dell'aria trattata: 20400 mc/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19° C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 93 kW; consumo di acqua di torre a 29° C: 18,8 mc/h; potenza elettrica assorbita: 28,1 kW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi, acqua a 70°C ed aria a 20°C: 150 kW. Il condizionatore e' corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatore, pulsante avviamento, teleruttori, relè termici, commutatore. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
13.30.220.1 | Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua. | cad |  | 22174 | 1151 | 0 | 0
13.30.220.2 | Plenum di mandata con bocchette. | cad |  | 1699 | 88 | 0 | 0
13.30.220.3 | Batteria di riscaldamento ad acqua. | cad |  | 2185 | 113 | 0 | 0
13.30.220.4 | Valvola pressostatica per regolazione acqua. | cad |  | 536 | 27.8 | 0 | 0
13.30.230.0 | ALLACCIO DI CONDIZIONATORE D'AMBIENTE AD ESPANSIONE DIRETTA. Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da una unità motocondensante oppure da una rete di distribuzione gas frigorifero (a partire da un collettore o giunto di derivazione) per una lunghezza massima di m 20, comprendente tubi di rame di diametro adeguato per fase liquida e fase gassosa, guaine isolanti in elastomero sintetico estruso di spessore adeguato avente conducibilità a 40°C non superiore a 0,042 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico, guaina in plastica per passaggio alimentazione elettrica con relativi cavi provenienti dall'unità motocondensante o dal quadro elettrico di zona. L'allaccio è comprensivo di accessori, raccordi, saldature, materiale per giunzioni e opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all’interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell’intonaco, della tinteggiatura e dell’esecuzione di staffaggi. Sono esclusi: la eventuale rete principale di distribuzione gas frigorifero; l'eventuale collettore di distribuzione o giunto di derivazione; la rete principale di scarico di scarico condense; la canaletta in PVC per installazione a vista.
13.30.230.1 | Per ciascun allaccio con potenza frigorifera fino a 4,5 kW. | cad |  | 380 | 19.7 | 0 | 0
13.30.230.2 | Per ciascun allaccio con potenza frigorifera da 4,6 Kw fino a 9,0 kW. | cad |  | 496 | 25.7 | 0 | 0
13.30.230.3 | Per ciascun allaccio con potenza frigorifera da 9,1 Kw fino a 14,0 kW. | cad |  | 624 | 32.4 | 0 | 0
13.30.230.4 | Per ciascun allaccio con potenza frigorifera da 14,1 Kw fino a 22,4 kW. | cad |  | 779 | 40.4 | 0 | 0
13.30.230.5 | Per ciascun allaccio con potenza frigorifera da 22,5 Kw fino a 28,0 kW. | cad |  | 945 | 49 | 0 | 0
13.30.231.0 | CANALETTA IN PVC PER INSTALLAZIONE A PARETE DELLE TUBAZIONI PER I CONDIZIONATORI AD ESPANSIONE DIRETTA. Canaletta in PVC costituita da base e coperchio, particolarmente indicata nell'installazione a parete delle tubazioni per condizionatori ad espansione diretta. La canaletta è conteggiata a metro lineare ed il suo prezzo comprende i pezzi speciali (quali curve, angoli, passaggi a muro, terminali, derivazioni, attraversamenti) e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e del rifacimento dell'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra.
13.30.231.1 | Canaletta con sezione esterna 60 x 45 mm. | m |  | 10.8 | 0.56 | 0 | 0
13.30.231.2 | Canaletta con sezione esterna 80 x 60 mm. | m |  | 15.6 | 0.81 | 0 | 0
13.30.231.3 | Canaletta con sezione esterna 110 x 75 mm. | m |  | 20.8 | 1.08 | 0 | 0
13.30.232 | SCATOLA DI PREDISPOSIZIONE PER UNITÀ INTERNA DI CONDIZIONATORE D'AMBIENTE AD ESPANSIONE DIRETTA. Scatola di predisposizione per unità interna di condizionatore autonomo ad espansione diretta costituito da scatola da incasso a parete comprensiva di raccoglitore condensa, coperchio e opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e del rifacimento dell'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. La scatola, idonea per predisposizioni di unità interne di condizionatori con potenza frigorifera fino a 9,0 kW, ha le seguenti misure indicative: L x H x P = 540 x 135 x 55 mm. Il prezzo è applicato per ciascuna scatola installata. | cad |  | 26.9 | 1.4 | 0 | 0
13.30.250 | DEUMIDIFICATORE D'AMBIENTE DI TIPO AUTONOMO. Deumidificatore autonomo d'ambiente costituito da mobile di contenimento su ruote piroettanti, circuito frigorifero con gas ecologico, umidostato di regolazione, serbatoio di raccolta condensa. Portata d'aria nominale: 140 mc/h. Umidità asportabile a 18° C e 55% U.R.: 2,9 litri in 24 ore. Potenza elettrica massima assorbita: 0,35 kW. | cad |  | 595 | 30.9 | 0 | 0
13.30.260.0 | CONDIZIONATORE ROOFTOP PER SOLO RAFFREDDAMENTO. Condizionatore autonomo monoblocco tipo Rooftop per solo raffreddamento costituito da contenitore in lamiera metallica preverniciata idonea per esposizione all'esterno, gruppo di ventilazione del circuito aria interna con ventilatori centrifughi, sezione filtrante ad alta efficienza, sezione di trattamento aria con batteria ad espansione diretta e possibilità di installare altre batterie ad acqua o elettriche, circuito frigorifero funzionante a gas ecologico con compressori di tipo scroll o ermetici alternativi, uno o più ventilatori assiali ad espulsione verticale per lo smaltimento del calore di condensazione, circuito elettrico precablato, sistema di regolazione con termostato ambiente. Portata d'aria nominale del circuito interno: Q (mc/h). Potenza frigorifera nominale con aria ambiente a 27 °C b.s. e 19 °C b.u. ed aria esterna a 35 °C: PF (kW).
13.30.260.1 | Q = 9.100 - PF = 41 kW. | cad |  | 15789 | 819 | 0 | 0
13.30.260.2 | Q = 11.800 - PF = 56 kW. | cad |  | 18253 | 947 | 0 | 0
13.30.260.3 | Q = 12.500 - PF = 67 kW. | cad |  | 25484 | 1323 | 0 | 0
13.30.260.4 | Q = 14.200 - PF = 81 kW. | cad |  | 32905 | 1708 | 0 | 0
13.30.260.5 | Q = 20.000 - PF = 100 kW. | cad |  | 42549 | 2208 | 0 | 0
13.30.260.6 | Q = 20.000 - PF = 120 kW. | cad |  | 45639 | 2369 | 0 | 0
13.30.261.0 | CONDIZIONATORE ROOFTOP PER RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO A POMPA DI CALORE. Condizionatore autonomo monoblocco tipo Rooftop per raffreddamento e riscaldamento a pompa di calore costituito da contenitore in lamiera metallica preverniciata idonea per esposizione all'esterno, gruppo di ventilazione del circuito aria interna con ventilatori centrifughi, sezione filtrante ad alta efficienza, sezione di trattamento aria con batteria ad espansione diretta e possibilità di installare altre batterie ad acqua o elettriche, circuito frigorifero funzionante a gas ecologico con compressori di tipo scroll o ermetici alternativi, uno o più ventilatori assiali ad espulsione verticale per lo smaltimento del calore di condensazione, circuito elettrico precablato, sistema di regolazione con termostato ambiente. Portata d'aria nominale del circuito interno: Q (mc/h). Potenza frigorifera nominale con aria ambiente a 27 °C b.s. e 19 °C b.u. ed aria esterna a 35 °C: PF (kW). Potenza nominale di riscaldamento con aria interna a 21 °C ed aria esterna a 8,0 °C b.s. e 6,0 °C b.u.: PR (kW).
13.30.261.1 | Q = 9.100 - PF = 40 kW - PR = 40. | cad |  | 20080 | 1042 | 0 | 0
13.30.261.2 | Q = 11.800 - PF = 55 kW - PR = 58. | cad |  | 22546 | 1170 | 0 | 0
13.30.261.3 | Q = 12.500 - PF = 66 kW - PR = 71. | cad |  | 26428 | 1372 | 0 | 0
13.30.261.4 | Q = 14.200 - PF = 78 kW - PR = 84. | cad |  | 34858 | 1809 | 0 | 0
13.30.261.5 | Q = 20.000 - PF = 97 kW - PR = 103. | cad |  | 44426 | 2306 | 0 | 0
13.30.261.6 | Q = 20.000 - PF = 115 kW - PR = 121. | cad |  | 46854 | 2432 | 0 | 0
13.30.262.0 | CONDIZIONATORE ROOFTOP PER RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO A GAS. Condizionatore autonomo monoblocco tipo Rooftop per raffreddamento e riscaldamento a gas combustibile costituito da contenitore in lamiera metallica preverniciata idonea per esposizione all'esterno, gruppo di ventilazione del circuito aria interna con ventilatori centrifughi, sezione filtrante ad alta efficienza, sezione di trattamento aria con batteria ad espansione diretta e possibilità di installare altre batterie ad acqua o elettriche, circuito frigorifero funzionante a gas ecologico con compressori di tipo scroll o ermetici alternativi, uno o più ventilatori assiali ad espulsione verticale per lo smaltimento del calore di condensazione, circuito elettrico precablato, sistema di regolazione con termostato ambiente. Portata d'aria nominale del circuito interno: Q (mc/h). Potenza frigorifera nominale con aria ambiente a 27 °C b.s. e 19 °C b.u. ed aria esterna a 35 °C: PF (kW). Potenza nominale di riscaldamento a gas: PR (kW).
13.30.262.1 | Q = 9.100 - PF = 41 kW - PR = 40. | cad |  | 20489 | 1063 | 0 | 0
13.30.262.2 | Q = 11.800 - PF = 56 kW - PR = 60. | cad |  | 24167 | 1254 | 0 | 0
13.30.262.3 | Q = 12.500 - PF = 67 kW - PR = 60. | cad |  | 31002 | 1609 | 0 | 0
13.30.262.4 | Q = 14.200 - PF = 81 kW - PR = 70. | cad |  | 41373 | 2147 | 0 | 0
13.30.265.0 | ACCESSORI PER CONDIZIONATORE ROOFTOP. Accessori per condizionatori Rooftop comprensivi di fornitura ed installazione da conteggiare come aggiunta al prezzo del condizionatore.
13.30.265.1 | Batteria elettrica bistadio da 18 kW. | cad |  | 1635 | 85 | 0 | 0
13.30.265.2 | Batteria elettrica bistadio da 27 kW. | cad |  | 2018 | 105 | 0 | 0
13.30.265.3 | Batteria elettrica bistadio da 36 kW. | cad |  | 2095 | 109 | 0 | 0
13.30.265.4 | Batteria elettrica bistadio da 54 kW. | cad |  | 2619 | 136 | 0 | 0
13.30.265.5 | Batteria elettrica bistadio da 72 kW. | cad |  | 3131 | 162 | 0 | 0
13.30.265.6 | Batteria ad acqua calda da 60 kW con valvola modulante. | cad |  | 2542 | 132 | 0 | 0
13.30.265.7 | Batteria ad acqua calda da 100 kW con valvola modulante. | cad |  | 2988 | 155 | 0 | 0
13.30.265.8 | Batteria ad acqua calda da 130 kW con valvola modulante. | cad |  | 4011 | 208 | 0 | 0
13.30.265.9 | Serranda motorizzata di presa aria esterna. | cad |  | 554 | 28.7 | 0 | 0
13.30.265.10 | Ventilatore di estrazione da 6.000 mc/h. | cad |  | 1482 | 77 | 0 | 0
13.30.265.11 | Ventilatore di estrazione da 8.000 mc/h. | cad |  | 1610 | 84 | 0 | 0
13.30.265.12 | Ventilatore di estrazione da 10.000 mc/h. | cad |  | 2197 | 114 | 0 | 0
13.30.265.13 | Ricuperatore di calore per condizionatori fino a 14.200 mc/h. | cad |  | 4024 | 209 | 0 | 0
13.30.265.14 | Ricuperatore di calore per condizionatori fino a 20.000 mc/h. | cad |  | 4535 | 235 | 0 | 0
13.31 | OPERE MURARIE PER IMPIANTISTICA
13.31.10 | TRACCIA A METRO CUBO SU MURATURA DI QUALSIASI GENERE ESCLUSA QUELLA IN PIETRA O C.A. Traccia su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in pietra o c.a. per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata per mc e misurata per un ingombro pari all'ingombro delle tubazioni o canalizzazioni maggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica; il fissaggio con malta delle tubazioni o canalizzazioni. Sono esclusi la chiusura con malta della traccia, l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo e' da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie. | mc |  | 782 | 433 | 0 | 0
13.31.11 | TRACCIA A METRO CUBO SU MURATURA PIENA IN PIETRA O C.A. Traccia su muratura piena in pietra o c.a. per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata per mc e misurata per un ingombro pari all'ingombro delle tubazioni o canalizzazioni maggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica; il fissaggio con malta delle tubazioni o canalizzazioni. Sono esclusi la chiusura con malta della traccia, l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo e' da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie. Tracce sui muri e solai pieni (cls. o pietra). | mc |  | 2595 | 1436 | 0 | 0
13.31.12 | INCREMENTO DI PREZZO A METRO CUBO PER TRACCIA SU MURATURA PIENA O IN PIETRA O IN C.A. Incremento di prezzo per traccia su muratura piena o in pietra o in c.a. per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata per mc e misurata per un ingombro pari all'ingombro delle tubazioni o canalizzazioni maggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica; il fissaggio con malta delle tubazioni o canalizzazioni. Sono esclusi la chiusura con malta della traccia, l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo e' da applicare come incremento per le categorie dove è prevista la traccia su murature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra. | mc |  | 1507 | 834 | 0 | 0
13.31.15 | CHIUSURA DI TRACCIA CONTEGGIATA A METRO CUBO. Chiusura di traccia su muratura di qualsiasi genere in seguito alla posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita fino ad una altezza di 4,0 m rispetto al piano di appoggio sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata per metro cubo e misurata per un ingombro pari all'ingombro delle tubazioni o canalizzazioni maggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: i ponteggi, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta e pezzi di laterizio, l'intonaco, la rasatura, escluso la tinteggiatura. Il prezzo e' da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere di chiusura tracce. | mc |  | 334 | 185 | 0 | 0
13.31.20.0 | TRACCIA A METRO LINEARE SU MURATURA DI QUALSIASI GENERE ESCLUSA QUELLA IN PIETRA O C.A.. Traccia su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in pietra o c.a. per la posa di tubazioni aventi diametro massimo esterno di mm 60 compreso l'eventuale isolamento termico, eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata per metro lineare, per una profondità necessaria ad incassare le tubazioni con uno spessore di malta minimo di mm 20 tutto intorno. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; il fissaggio con malta delle tubazioni. Sono esclusi la chiusura con malta della traccia, l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo e' da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie.
13.31.20.1 | Traccia fino a cm 10 di larghezza. | m |  | 13.4 | 7.4 | 0 | 0
13.31.20.2 | Per ogni centimetro di larghezza in più oltre i cm 10. | m |  | 1.07 | 0.59 | 0 | 0
13.31.30.0 | TRACCIA A METRO LINEARE SU MURATURA PIENA IN PIETRA O C.A. Traccia su muratura piena in pietra o c.a. per la posa di tubazioni aventi diametro massimo esterno di mm 60 compreso l'eventuale isolamento termico, eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata a metro lineare per una profondità necessaria ad incassare le tubazioni con uno spessore di malta minimo di mm 20 tutto intorno. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; il fissaggio con malta delle tubazioni. Sono esclusi la chiusura con malta della traccia, l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo e' da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie.
13.31.30.1 | Traccia fino a cm 10 di larghezza. | m |  | 31.4 | 17.4 | 0 | 0
13.31.30.2 | Per ogni centimetro di larghezza in più oltre i cm 10. | m |  | 2.6 | 1.44 | 0 | 0
13.31.40.0 | INCREMENTO DI PREZZO A METRO LINEARE PER TRACCIA SU MURATURA PIENA O IN PIETRA O IN C.A. Incremento di prezzo per traccia su muratura piena o in pietra o in c.a. per la posa di tubazioni aventi diametro massimo esterno di mm 60 compreso l'eventuale isolamento termico, eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata a metro lineare per una profondità necessaria ad incassare le tubazioni con uno spessore di malta minimo di mm 20 tutto intorno. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; il fissaggio con malta delle tubazioni. Sono esclusi la chiusura con malta della traccia, l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo e' da applicare per le categorie in cui e' prevista la traccia su murature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra.
13.31.40.1 | Traccia fino a cm 10 di larghezza. | m |  | 18 | 10 | 0 | 0
13.31.40.2 | Per ogni centimetro di larghezza in più oltre i cm 10. | m |  | 1.54 | 0.85 | 0 | 0
13.1 | PREZZI A CORPO DI IMPIANTI
13.31.50.0 | FORATURA CON CAROTATRICE ESEGUITA SU MURATURA LEGGERA. Foratura di pareti in muratura leggera eseguita con macchina carotatrice a secco oppure ad acqua per diametri fino a 250 mm, idonea per passaggio di tubazioni ed impianti in genere. Sono compresi: i ponteggi interni fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica. La foratura è valutata con una quota fissa in funzione del diametro del foro più una quota aggiuntiva in funzione della profondità del foro in centimetri.
13.31.50.1 | Quota fissa per fori fino al diametro 140 mm. | cad |  | 34.2 | 18.9 | 0 | 0
13.31.50.2 | Quota fissa per fori dal diametro 140 fino a 250 mm. | cad |  | 47.2 | 26.1 | 0 | 0
13.31.50.3 | Quota aggiuntiva per fori fino al diametro 140 mm. | cm |  | 2.36 | 1.3 | 0 | 0
13.31.50.4 | Quota aggiuntiva per fori dal diametro 141 fino a 160 mm. | cm |  | 2.84 | 1.57 | 0 | 0
13.31.50.5 | Quota aggiuntiva per fori dal diametro 161 fino a 200 mm. | cm |  | 3.79 | 2.1 | 0 | 0
13.31.50.6 | Quota aggiuntiva per fori dal diametro 201 fino a 250 mm. | cm |  | 4.63 | 2.56 | 0 | 0
13.31.51.0 | FORATURA CON CAROTATRICE ESEGUITA SU PIETRA O CEMENTO ARMATO. Foratura di pareti in pietra o cemento armato eseguita con macchina carotatrice a secco oppure ad acqua per diametri fino a 250 mm, idonea per passaggio di tubazioni ed impianti in genere. Sono compresi: i ponteggi interni fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica. La foratura è valutata con una quota fissa in funzione del diametro del foro più una quota aggiuntiva in funzione della profondità del foro in centimetri.
13.31.51.1 | Quota fissa per fori fino al diametro 140 mm. | cad |  | 34.2 | 18.9 | 0 | 0
13.31.51.2 | Quota fissa per fori dal diametro 140 fino a 250 mm. | cad |  | 47.2 | 26.1 | 0 | 0
13.31.51.3 | Quota aggiuntiva per fori fino al diametro 140 mm. | cm |  | 3.67 | 2.03 | 0 | 0
13.31.51.4 | Quota aggiuntiva per fori dal diametro 141 fino a 160 mm. | cm |  | 4.14 | 2.29 | 0 | 0
13.31.51.5 | Quota aggiuntiva per fori dal diametro 161 fino a 200 mm. | cm |  | 4.86 | 2.69 | 0 | 0
13.31.51.6 | Quota aggiuntiva per fori dal diametro 201 fino a 250 mm. | cm |  | 5.5 | 3.05 | 0 | 0
13.31.52.0 | FORO DI VENTILAZIONE PER LOCALI DOVE SI UTILIZZA GAS COMBUSTIBILE. Foro di ventilazione per locali dove si utilizza gas combustibile, praticato con carotatrice nella parte alta o bassa di murature esterne in laterizi forati e simili fino ad uno spessore massimo di 30 cm, rifinito con griglia interna e griglia esterna completa di retina antinsetto.
13.31.52.1 | Diametro 125 mm per superficie netta di ventilazione > 100 cmq. | cad |  | 118 | 65 | 0 | 0
13.31.52.2 | Diametro 160 mm per superficie netta di ventilazione > 150cmq. | cad |  | 133 | 73 | 0 | 0
TOTALI | [5 empty] | 0 | 0

## capitolo 14 NO
A | B | C | D | E | F | G | H
Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | u.m. | quantità | prezzo € | costo min. € | Costo totale D x E | Costo minimo manodopera D x F
14.1 | IMPIANTO IDRICO
14.1.10.0 | PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie.
14.1.10.1 | Allaccio per lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad |  | 172 | 77 | 0 | 0
14.1.10.2 | Allaccio per lavello cucina - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad |  | 194 | 86 | 0 | 0
14.1.10.3 | Allaccio per lavapiedi - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad |  | 171 | 76 | 0 | 0
14.1.10.4 | Allaccio per lavatoio - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad |  | 194 | 86 | 0 | 0
14.1.10.5 | Allaccio per pilozzo - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad |  | 194 | 86 | 0 | 0
14.1.10.6 | Allaccio per lavastoviglie - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad |  | 141 | 62 | 0 | 0
14.1.10.7 | Allaccio per lavatrice - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad |  | 141 | 62 | 0 | 0
14.1.10.8 | Allaccio per beverino - diametro minimo della tubazione di scarico mm 32 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2"). | cad |  | 102 | 45.4 | 0 | 0
14.1.10.9 | Allaccio per bidet - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad |  | 171 | 76 | 0 | 0
14.1.10.10 | Allaccio per vasca da bagno - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4"). | cad |  | 194 | 86 | 0 | 0
14.1.10.11 | Allaccio per piatto doccia - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4"). | cad |  | 194 | 86 | 0 | 0
14.1.10.12 | Allaccio per orinatoio - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2"). | cad |  | 121 | 54 | 0 | 0
14.1.10.13 | Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90. | cad |  | 97 | 43 | 0 | 0
14.1.10.14 | Allaccio per vaso alla turca - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90. | cad |  | 97 | 43 | 0 | 0
14.1.10.15 | Allaccio per cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2"). | cad |  | 113 | 50 | 0 | 0
14.1.10.16 | Allaccio per flussometro - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 25 (1"). | cad |  | 87 | 38.8 | 0 | 0
14.1.10.17 | Allaccio per scaldacqua elettrico o termoelettrico - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 20 (3/4"). | cad |  | 114 | 51 | 0 | 0
14.1.10.18 | Incremento per allaccio vaso o bidet sospeso. | cad |  | 59 | 26 | 0 | 0
14.1.20.0 | ALLACCIO E MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante.
14.1.20.1 | Allaccio e montaggio per lavabo, lavamani. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad |  | 250 | 111 | 0 | 0
14.1.20.2 | Allaccio e montaggio per lavabo, cucina. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad |  | 277 | 123 | 0 | 0
14.1.20.3 | Allaccio e montaggio per lavapiedi. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad |  | 252 | 112 | 0 | 0
14.1.20.4 | Allaccio e montaggio per lavatoio. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad |  | 277 | 123 | 0 | 0
14.1.20.5 | Allaccio e montaggio per pilozzo. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad |  | 277 | 123 | 0 | 0
14.1.20.6 | Allaccio e montaggio per lavastoviglie. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad |  | 141 | 62 | 0 | 0
14.1.20.7 | Allaccio e montaggio per lavatrice. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad |  | 141 | 62 | 0 | 0
14.1.20.8 | Allaccio e montaggio per beverino. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 32 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad |  | 177 | 78 | 0 | 0
14.1.20.9 | Allaccio e montaggio per bidet. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad |  | 252 | 112 | 0 | 0
14.1.20.10 | Allaccio e montaggio per vasca da bagno. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4"). | cad |  | 314 | 139 | 0 | 0
14.1.20.11 | Allaccio e montaggio per piatto doccia. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4"). | cad |  | 291 | 129 | 0 | 0
14.1.20.12 | Allaccio e montaggio per orinatoio. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad |  | 193 | 86 | 0 | 0
14.1.20.13 | Allaccio e montaggio per vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 90. | cad |  | 156 | 69 | 0 | 0
14.1.20.14 | Allaccio e montaggio per vaso alla turca. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 90. | cad |  | 156 | 69 | 0 | 0
14.1.20.15 | Allaccio e montaggio per cassetta di scarico. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad |  | 183 | 81 | 0 | 0
14.1.20.16 | Allaccio e montaggio per flussometro. Diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 25 (1"). | cad |  | 97 | 43 | 0 | 0
14.1.20.17 | Allaccio e montaggio per scaldacqua elettrico o termoelettrico. Diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4"). | cad |  | 186 | 83 | 0 | 0
14.1.20.18 | Incremento per allaccio vaso o bidet sospeso. | cad |  | 59 | 26 | 0 | 0
14.1.30 | PRESA CON RUBINETTO E PORTAGOMMA. Presa d'acqua costituita da un rubinetto cromato con estremità predisposta per attacco con portagomma, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito e funzionante. | cad |  | 45.6 | 20.2 | 0 | 0
14.1.40 | BOCCA DI LAVAGGIO E DI INNAFFIAMENTO. Bocca di lavaggio e di innaffiamento, costituita da un rubinetto cromato del tipo a chiave asportabile e con una estremità a manicotto per il collegamento con il tubo di adduzione e l'altra filettata esternamente, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito e funzionante. | cad |  | 69 | 30.7 | 0 | 0
14.1.50 | CONVERSE IN PIOMBO. Converse in piombo di prima fusione per docce, fornite e poste in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 156 | 69 | 0 | 0
14.1.51 | CONVERSA IN POLIETILENE. Conversa in polietilene, detta “messicano”, fornita e posta in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 87 | 38.8 | 0 | 0
14.1.60 | SIFONE DI ISPEZIONE IN GHISA. Sifone di ispezione in ghisa del diametro di mm 100, tipo “Firenze”, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. | cad |  | 145 | 64 | 0 | 0
14.1.61 | SIFONE DI ISPEZIONE IN PEAD O PP. Sifone di ispezione in PEAD o PP del diametro di mm 110,tipo Firenze, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. | cad |  | 123 | 55 | 0 | 0
14.1.70.0 | PILETTA DI SCARICO. Piletta di scarico posta su pavimento, con griglia in acciaio inox, imbuto regolabile in altezza, bordo piatto per raccordo all'impermeabilizzazione, diametro piletta 100 mm, diametro di scarico 63 mm. E' compresa l'assistenza muraria e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.
14.1.70.1 | Piletta a pavimento senza sifone per terrazza. | cad |  | 62 | 27.4 | 0 | 0
14.1.70.2 | Piletta a pavimento con sifone. | cad |  | 97 | 43 | 0 | 0
14.1.80 | COMPENSO PER LA FORNITURA DI ALLACCIO CONTATORE DI ACQUA. Compenso per la fornitura e posa in opera di allaccio contatore acqua fino al diametro DN 20 realizzato con tubo di rame, acciaio o multistrato montato a misura della dima di installazione del contatore. Eventuali valvole di intercettazione vanno separatamente conteggiate. | cad |  | 61 | 26.9 | 0 | 0
14.2 | APPARECCHI SANITARI
14.2.10.0 | LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
14.2.10.1 | Delle dimensioni di cm 70x55 con tolleranza in meno o in più di cm 2. | cad |  | 198 | 18.1 | 0 | 0
14.2.10.2 | Delle dimensioni di cm 65x51 con tolleranza in meno o in più di cm 2. | cad |  | 173 | 15.9 | 0 | 0
14.2.10.3 | Delle dimensioni di cm 60x47 con tolleranza in meno o in più di cm 2. | cad |  | 159 | 14.6 | 0 | 0
14.2.20.0 | LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DISABILI. Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
14.2.20.1 | Delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno o in più di cm 2. | cad |  | 285 | 26.1 | 0 | 0
14.2.20.2 | Incremento per fornitura e posa in opera di mensole reclinabili con sistema meccanico. | cad |  | 310 | 28.4 | 0 | 0
14.2.20.3 | Incremento per fornitura e posa in opera di mensole reclinabili con sistema pneumatico. | cad |  | 573 | 53 | 0 | 0
14.2.30 | COLONNA IN PORCELLANA VETRIFICATA PER LAVABO. Colonna in porcellana vetrificata per lavabo, fornita e posta in opera. | cad |  | 84 | 7.7 | 0 | 0
14.2.40.0 | LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA DEL TIPO A SEMINCASSO. Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso, installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa, inoltre, che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
14.2.40.1 | Delle dimensioni standard di mercato di cm 60x47 più o meno 2 cm. | cad |  | 213 | 19.5 | 0 | 0
14.2.40.2 | Delle dimensioni standard di mercato di cm 65x51 più o meno 2 cm. | cad |  | 226 | 20.7 | 0 | 0
14.2.50 | VASO IGIENICO CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. | cad |  | 200 | 18.4 | 0 | 0
14.2.51 | VASO A SBALZO O SOSPESO A PARETE. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffature in acciaio da installare sottotraccia; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. | cad |  | 261 | 23.9 | 0 | 0
14.2.52 | VASO A PAVIMENTO CON CASSETTA APPOGGIATA. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con cassetta appoggiata e scarico a pavimento, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; le staffature in acciaio da installare sottotraccia; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; la cassetta di risciacquo con batteria di scarico e pulsante di comando; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. | cad |  | 245 | 22.5 | 0 | 0
14.2.53 | VASO IGIENICO A CACCIATA PER DISABILI, CON CASSETTA APPOGGIATA. Vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento su pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. | cad |  | 800 | 73 | 0 | 0
14.2.54 | VASO A PAVIMENTO DEL TIPO A CACCIATA CON BASSO CONSUMO DI ACQUA DI RISCIACQUO. Vaso igienico in porcellana vetrificata del tipo a cacciata con scarico a parete con l'utilizzo di 3,5 l di acqua per scarico grazie ad accorgimenti idrodinamici dimostrati da prove di laboratorio effettuate sulla base delle normative UNI 8949 e DIN 1385, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.E’ esclusa la cassetta di scarico. | cad |  | 360 | 33 | 0 | 0
14.2.60 | CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO AD INCASSO. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della capacità utile non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna a funzionamento silenzioso con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove e' stata collocata; la sicurezza di scarico sul troppo pieno; il comando a maniglia o pulsante posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. | cad |  | 137 | 12.5 | 0 | 0
14.2.61 | CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO CON TASTO A DOPPIO COMANDO. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili (6/9 litri, 3/4 litri), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; il comando a placca di copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 235 | 21.5 | 0 | 0
14.2.70 | CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO A VISTA. Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrificata, (vitreous-china), della capacità utile non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: la batteria interna a funzionamento silenzioso; il rubinetto d'interruzione; il comando a maniglia o pulsante; le grappe; le guarnizioni di gomma; l'assistenza muraria; il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. | cad |  | 106 | 9.7 | 0 | 0
14.2.80 | VASO IGIENICO ALLA TURCA. Vaso igienico a pavimento (alla turca) in porcellana vetrificata (vitreous-china) corredato di pedana con dimensioni di circa cm 60x50, del tipo con rubinetto a passo rapido o con cassetta di scarico all'esterno, montato a filo pavimento, fornito e posto in opera. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. | cad |  | 186 | 17.1 | 0 | 0
14.2.90.0 | ORINATOIO DEL TIPO SOSPESO A PARETE. Orinatoio in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo sospeso a parete, con sifone incorporato del tipo ispezionabile, con flusso continuo o corredato di rubinetto cromato a passo rapido, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli allacci alla tubazione di adduzione e di scarico; le relative zanche e bulloni cromati per il fissaggio alla parete; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
14.2.90.1 | A becco di flauto o senza becco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 30x45. | cad |  | 204 | 18.7 | 0 | 0
14.2.90.2 | Rettangolare, parte superiore in piano, delle dimensioni standard di mercato di circa cm 45x80. | cad |  | 254 | 23.2 | 0 | 0
14.2.100 | ORINATOIO DEL TIPO FISSATO A PARETE. Orinatoio del tipo a colonna in porcellana vetrificata (vitreous-china) delle dimensioni di cm 112x48x24 del tipo fissato a parete ed a pavimento, fornito e posto in opera. Sono compresi: la griglia in ottone cromato; il sifone e pilettone con flusso continuo; la relativa pedana per orinatoio; il raccordo all'impianto idrico; le zanche, i bulloni cromati, se a vista, per il fissaggio a parete; la relativa sistemazione a pavimento; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. | cad |  | 280 | 25.7 | 0 | 0
14.2.110 | BIDET A PAVIMENTO. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. | cad |  | 172 | 15.8 | 0 | 0
14.2.120 | BIDET SOSPESO A PARETE. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le staffature in acciaio da installare sottotraccia; il relativo fissaggio a parete con viti e borchie di acciaio cromato; l'assistenza muraria; le guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. | cad |  | 205 | 18.8 | 0 | 0
14.2.130.0 | VASCA DA BAGNO IN GHISA PORCELLANATA. Vasca da bagno in ghisa porcellanata, del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone, fornita e posta in opera. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: il materiale e la posa in opera del rivestimento maiolicato; la relativa rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
14.2.130.1 | Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 senza sedile. | cad |  | 307 | 28.1 | 0 | 0
14.2.130.2 | Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 160x65 senza sedile. | cad |  | 302 | 27.7 | 0 | 0
14.2.130.3 | Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 105x70 a sedile. | cad |  | 289 | 26.5 | 0 | 0
14.2.140.0 | VASCA DA BAGNO DEL TIPO DA RIVESTIMENTO D'ACCIAIO. Vasca da bagno del tipo da rivestimento, d'acciaio, completa di piletta o pozzetto sifonato con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone, fornita e posta in opera. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: il materiale e la posa in opera del rivestimento maiolicato; la relativa rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
14.2.140.1 | Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70. | cad |  | 239 | 21.9 | 0 | 0
14.2.140.2 | Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 160x65. | cad |  | 227 | 20.8 | 0 | 0
14.2.140.3 | Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 105x70. | cad |  | 186 | 17.1 | 0 | 0
14.2.150 | VASCA DA BAGNO IN VETRORESINA. Vasca da bagno in vetroresina delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 del tipo metacrilato rinforzato con fibra di vetro dello spessore totale minimo mm 5, del tipo da rivestimento, completa di piletta o pozzetto sifonato con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone, fornita e posta in opera. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio; l'assistenza muraria; le selle in muratura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: il materiale e la posa in opera del rivestimento maiolicato; la relativa rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. | cad |  | 347 | 31.8 | 0 | 0
14.2.160.0 | PIATTO PER DOCCIA D'ACCIAIO SMALTATO. Piatto per doccia d'acciaio smaltato, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni di allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso, fornito e posto in opera. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
14.2.160.1 | Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 70x70. | cad |  | 99 | 9.1 | 0 | 0
14.2.160.2 | Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80. | cad |  | 106 | 9.7 | 0 | 0
14.2.170.0 | PIATTO PER DOCCIA IN GRES PORCELLANATO BIANCO. Piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
14.2.170.1 | Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 70x70. | cad |  | 166 | 15.2 | 0 | 0
14.2.170.2 | Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80. | cad |  | 194 | 17.8 | 0 | 0
14.2.180.0 | PIATTO PER DOCCIA IN PORCELLANA VETRIFICATA. Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
14.2.180.1 | Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 75x75. | cad |  | 160 | 14.7 | 0 | 0
14.2.180.2 | Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80. | cad |  | 186 | 17.1 | 0 | 0
14.2.180.3 | Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80 tipo profondo. | cad |  | 214 | 19.6 | 0 | 0
14.2.180.4 | Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80 ad angolo con lato curvo. | cad |  | 197 | 18 | 0 | 0
14.2.190.0 | LAVELLO A CANALE IN PORCELLANA. Lavello a canale in porcellana vetrificata (vitreouschina), fornito e posto in opera, completo di mensole di sostegno di ferro o ghisa smaltata, i coprigiunti trasversali per il montaggio in batteria di pilette, il sifone, i tubi di prolungamento a parete con relativo rosone, morsetti, bulloni, viti, tappi di gomma con catenella, il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: il raccordo alla tubazione di allaccio; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
14.2.190.1 | Delle dimensioni di circa cm 120x45x20. | cad |  | 247 | 22.6 | 0 | 0
14.2.190.2 | Delle dimensioni di circa cm 90x45x20. | cad |  | 219 | 20.1 | 0 | 0
14.2.200.0 | PILOZZO IN PORCELLANA. Pilozzo in porcellana vetrificata (vitreous-china), fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, piletta, sifone, tubo di prolungamento a parete con relativo rosone, morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella etc., il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza muraria; il raccordo alla tubazione d'allaccio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
14.2.200.1 | Del tipo posto su mensole in ghisa a ferro smaltato delle dimensioni di circa cm 42x38. | cad |  | 148 | 13.6 | 0 | 0
14.2.200.2 | Compenso per il muricciolo di sostegno dello stesso materiale, dell'altezza di circa cm 33. | cad |  | 49.6 | 4.55 | 0 | 0
14.2.210.0 | LAVELLO DA CUCINA. Lavello per cucina, fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, di mensola di sostegno di ferro o ghisa smaltata se posizionato a sbalzo, di pilette, sifoni, tubo di prolungamento con rosone, morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella o con chiusura a pistone, ecc., il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza muraria, il raccordo alle tubazioni d'allaccio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
14.2.210.1 | In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 80x50. | cad |  | 231 | 21.2 | 0 | 0
14.2.210.2 | In gres porcellanato (fire-clay) a due bacini più scolapiatti delle dimensioni di circa cm 116x50x22. | cad |  | 221 | 20.2 | 0 | 0
14.2.210.3 | In gres porcellanato (fire-clay) a due bacini senza scolapiatti delle dimensioni di circa cm 90x50x22. | cad |  | 216 | 19.8 | 0 | 0
14.2.210.4 | In gres porcellanato (fire-clay) ad un bacino più scolapiatti delle dimensioni di circa cm 100x50x22. | cad |  | 209 | 19.1 | 0 | 0
14.2.210.5 | In porcellana vetrificata (vitreous-china) a due bacini più scolapiatti delle dimensioni di circa cm 120x50x23. | cad |  | 251 | 23 | 0 | 0
14.2.210.6 | In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 90x50. | cad |  | 236 | 21.6 | 0 | 0
14.2.210.7 | In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 90x60. | cad |  | 257 | 23.5 | 0 | 0
14.2.210.8 | In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 100x50. | cad |  | 239 | 21.9 | 0 | 0
14.2.210.9 | In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 120x60. | cad |  | 298 | 27.3 | 0 | 0
14.2.210.10 | In acciaio INOX 18/10 da appoggio con due bacini su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 120x50. | cad |  | 251 | 23 | 0 | 0
14.2.210.11 | In acciaio INOX 18/10 da appoggio con due bacini su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 120x60. | cad |  | 326 | 29.9 | 0 | 0
14.2.220.0 | FONTANELLA O BEVERINO. Fontanella o beverino in porcellana vetrificata (vitreous-china) con foro laterale o centrale per lo zampillo parabolico dell'acqua, senza il troppo pieno, fornita e posta in opera. Sono compresi: il rubinetto; il pulsante tipo automatico per l'apertura e la chiusura dello zampillo; la piletta di scarico; la griglia; le zanche smaltate o bulloni cromati per il fissaggio a parete; il raccordo alle tubazioni di allaccio; l'assistenza muraria; la rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
14.2.220.1 | Delle dimensioni di circa cm 40x33. | cad |  | 160 | 14.7 | 0 | 0
14.2.220.2 | Delle dimensioni di circa cm 43x38. | cad |  | 173 | 15.9 | 0 | 0
14.2.230 | LAVAPIEDI IN GRES PORCELLANATO. Lavapiedi in gres porcellanato (fire-clay) delle dimensioni di circa cm 50x40x24, fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, piletta, sifone, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella ecc., il tutto in ottone di tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza muraria; il raccordo alle tubazioni d'allaccio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. | cad |  | 208 | 19 | 0 | 0
14.3 | ACCESSORI BAGNO
14.3.10.0 | ACCESSORI BAGNO. Accessori da bagno in porcellana vetrificata (vitreous-china) da semincasso. Sono compresi: il collante speciale per il fissaggio a parete; l'assistenza muraria per l'apertura e la ripresa del rivestimento in mattonelle, in maiolica o simile; la muratura degli accessori stessi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
14.3.10.1 | Portasapone tipo semincasso delle dimensioni di circa cm 7,5x15. | cad |  | 31.9 | 2.93 | 0 | 0
14.3.10.2 | Portasapone tipo semincasso delle dimensioni di circa cm 15x15. | cad |  | 31.4 | 2.87 | 0 | 0
14.3.10.3 | Portabicchiere delle dimensioni di circa cm 15x15. | cad |  | 31.9 | 2.93 | 0 | 0
14.3.10.4 | Portasapone delle dimensioni di circa cm 30x15. | cad |  | 39.8 | 3.65 | 0 | 0
14.3.10.5 | Portacarta delle dimensioni di circa cm 15x15. | cad |  | 34.6 | 3.17 | 0 | 0
14.3.10.6 | Portasciugamani a barra delle dimensioni di circa cm 60. | cad |  | 39.8 | 3.65 | 0 | 0
14.3.10.7 | Portasapone del tipo a fissaggio adesivo delle dimensioni di circa cm 10x9. | cad |  | 31.9 | 2.93 | 0 | 0
14.3.10.8 | Portabicchiere del tipo a fissaggio adesivo delle dimensioni di circa cm 30x9. | cad |  | 30.4 | 2.79 | 0 | 0
14.3.10.9 | Portacarta del tipo a fissaggio adesivo delle dimensioni di circa cm 15x11. | cad |  | 36.5 | 3.35 | 0 | 0
14.3.20.0 | ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E’ inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante.
14.3.20.1 | Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80. | cad |  | 115 | 10.6 | 0 | 0
14.3.20.2 | Maniglione fisso orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 250. | cad |  | 85 | 7.8 | 0 | 0
14.3.20.3 | Maniglione fisso orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 400. | cad |  | 99 | 9.1 | 0 | 0
14.3.20.4 | Maniglione fisso verticale, altezza max cm 170. | cad |  | 85 | 7.8 | 0 | 0
14.3.20.5 | Specchio reclinabile, dimensioni max cm 70x70. | cad |  | 189 | 17.3 | 0 | 0
14.3.20.6 | Sedile ribaltabile. | cad |  | 101 | 9.3 | 0 | 0
14.3.30.0 | EROGATORE DI ARIA CALDA. Erogatore di aria calda elettrico idoneo per essere installato in prossimità di lavabi e lavamani, costituito da ventilatore, resistenza elettrica con potenza max di 2000 W, carter di contenimento.
14.3.30.1 | Ad azionamento manuale con timer di spegnimento ritardato. | cad |  | 199 | 18.2 | 0 | 0
14.3.30.2 | Ad azionamento automatico con sensore di avvicinamento a raggi infrarossi. | cad |  | 231 | 21.2 | 0 | 0
14.4 | RUBINETTERIA
14.4.10 | GRUPPO ESTERNO PER VASCA DA BAGNO. Gruppo esterno per vasca da bagno in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, del diametro da 1/2", completo di doccia a mano, corredata di flessibile cromato di lunghezza non inferiore a cm 100, di bocca di erogazione, rubinetti acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 161 | 28.8 | 0 | 0
14.4.20 | SUPPORTO IN OTTONE PER DOCCIA. Supporto in ottone tipo pesante cromato per doccia a mano fissato a parete, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 15 | 2.68 | 0 | 0
14.4.30 | TUBO IN OTTONE CROMATO CON SUPPORTO PER L'IMPUGNATURA DOCCIA A MANO. Tubo in ottone cromato a parete con supporto per l'impugnatura doccia a mano, completo di attacchi per il fissaggio a parete, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 43.9 | 7.8 | 0 | 0
14.4.40.0 | BATTERIA PER VASCA O DOCCIA. Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, composta da rubinetti ad angolo o diritti per erogazione di acqua calda e fredda, bocca a parete, o braccio con soffione ed i relativi collegamenti, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
14.4.40.1 | Con braccio a parete per vasca. | cad |  | 194 | 34.8 | 0 | 0
14.4.40.2 | Con braccio con soffione rotante per doccia. | cad |  | 224 | 40 | 0 | 0
14.4.40.3 | Con braccio con soffione non rotante per doccia. | cad |  | 184 | 32.8 | 0 | 0
14.4.50.0 | GRUPPO MONOFORO PER LAVABO. Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, del diametro 1/2", completo di rubinetti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
14.4.50.1 | Scarico con comando a pistone. | cad |  | 134 | 24 | 0 | 0
14.4.50.2 | Senza scarico. | cad |  | 93 | 16.6 | 0 | 0
14.4.60.0 | GRUPPO MONOFORO PER LAVABO CON BOCCA GIREVOLE. Gruppo monoforo per lavabo in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, completo di rubinetti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione girevole del tipo alta, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
14.4.60.1 | Scarico con comando a pistone. | cad |  | 145 | 25.9 | 0 | 0
14.4.60.2 | Senza scarico. | cad |  | 116 | 20.7 | 0 | 0
14.4.70.0 | BATTERIA PER LAVABO. Batteria per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, completa di rubinetti per acqua calda e fredda, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
14.4.70.1 | Scarico con comando a pistone. | cad |  | 149 | 26.7 | 0 | 0
14.4.70.2 | Senza scarico. | cad |  | 116 | 20.7 | 0 | 0
14.4.80.0 | GRUPPO MONOFORO PER BIDET. Gruppo monoforo per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con bocchetta di erogazione orientabile e relativo scarico con comando automatico a pistone, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
14.4.80.1 | Scarico con comando a pistone. | cad |  | 143 | 25.5 | 0 | 0
14.4.80.2 | Senza scarico. | cad |  | 131 | 23.4 | 0 | 0
14.4.90.0 | BATTERIA PER BIDET. Batteria per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, completa di rubinetti per acqua calda e fredda e di scarico con comando automatico a pistone, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
14.4.90.1 | Scarico con comando a pistone. | cad |  | 140 | 25.1 | 0 | 0
14.4.90.2 | Senza scarico. | cad |  | 120 | 21.4 | 0 | 0
14.4.100.0 | GRUPPO DA PARETE PER LAVELLO CUCINA. Gruppo da parete per lavello cucina, completo di rubinetti per acqua calda e fredda, in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con bocca di erogazione girevole tipo bassa o alta, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
14.4.100.1 | Bocca della lunghezza di circa cm 15. | cad |  | 92 | 16.4 | 0 | 0
14.4.100.2 | Bocca della lunghezza di circa cm 20. | cad |  | 93 | 16.6 | 0 | 0
14.4.100.3 | Bocca della lunghezza di circa cm 25. | cad |  | 95 | 17 | 0 | 0
14.4.110.0 | GRUPPO MONOFORO PER LAVELLO CUCINA. Gruppo monoforo da installare sul lavello in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con bocca di erogazione girevole tipo alta, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
14.4.110.1 | Bocca della lunghezza di circa cm 15. | cad |  | 107 | 19.1 | 0 | 0
14.4.110.2 | Bocca della lunghezza di circa cm 20. | cad |  | 110 | 19.7 | 0 | 0
14.4.110.3 | Bocca della lunghezza di circa cm 25. | cad |  | 116 | 20.7 | 0 | 0
14.4.120 | BRACCIO DOCCIA CON SOFFIONE ROTANTE. Braccio doccia con soffione rotante per apertura-chiusura, del tipo cromato, e regolazione del getto, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 89 | 15.8 | 0 | 0
14.4.130.0 | BRACCIO DOCCIA CON SOFFIONE NON REGOLATORE E NON ROTANTE. Braccio doccia con soffione non regolatore e non rotante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
14.4.130.1 | Lunghezza braccio di circa cm 11. | cad |  | 24.4 | 4.37 | 0 | 0
14.4.130.2 | Lunghezza braccio di circa cm 18. | cad |  | 38.8 | 6.9 | 0 | 0
14.4.130.3 | Asta doccia con flessibile da 1,5 m. | cad |  | 158 | 28.2 | 0 | 0
14.4.140 | GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per vasca del tipo ad incasso, con filtri incorporati e deviatore automatico perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 214 | 38.2 | 0 | 0
14.4.150 | GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER DOCCIA AD INCASSO. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per doccia ad incasso con filtri incorporati perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 165 | 29.6 | 0 | 0
14.4.151.0 | GRUPPO MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA. Gruppo miscelatore termostatico per doccia, installazione esterna, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, ingressi 2x1/2" F, uscita inferiore 1/2" M, completo di rubinetto per controllo di flusso, manopola di regolazione tarabile da 15°C a 60°C e blocco di sicurezza a 38°C, filtri e valvole di ritegno incorporati, perfettamente funzionante fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
14.4.151.1 | Miscelatore termostatico esterno. | cad |  | 263 | 46.9 | 0 | 0
14.4.151.2 | Doccia con flessibile e supporto. | cad |  | 58 | 10.4 | 0 | 0
14.4.160.0 | GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
14.4.160.1 | Con bocca erogazione fissa. | cad |  | 224 | 40 | 0 | 0
14.4.160.2 | Con bocca erogazione girevole. | cad |  | 233 | 41.7 | 0 | 0
14.4.160.3 | Con leva lunga e bocchello estraibile. | cad |  | 287 | 51 | 0 | 0
14.4.160.4 | Miscelatore con comando a pedale. | cad |  | 241 | 43.1 | 0 | 0
14.4.170 | GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO CROMATO PER BIDET. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per bidet, con bocchetta di erogazione orientabile e scarico, corredato di raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 233 | 41.7 | 0 | 0
14.4.180 | GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO CROMATO PER LAVELLO CON BOCCA DI EROGAZIONE GIREVOLE. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavello con bocca di erogazione girevole della lunghezza di circa cm 20, corredato di raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 244 | 43.7 | 0 | 0
14.4.190 | RUBINETTO DA INCASSO. Rubinetto da incasso in ottone di tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, dritto da 1/2", fornito e posto in opera, con manopola dello stesso tipo della rubinetteria installata. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 38.8 | 6.9 | 0 | 0
14.4.200.0 | GRUPPO DI MISCELAZIONE MONOCOMANDO PER LAVABO O BIDET CON CARTUCCIA A RISPARMIO DI ACQUA. Gruppo miscelatore monocomando cromato per lavabo o bidet, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con cartuccia dotata di un limitatore di portata, di un limitatore di temperatura e di un economizzatore. L'economizzatore incorporato nella cartuccia consente di suddividere lo spazio di apertura della leva in due zone distinte; l'azione frenante nel movimento della leva segnala il raggiungimento del limite tra i due tipi di erogazione. Sono compresi: i raccordi con filtro incorporato; la piletta di scarico con sifone; il comando a pistone. E’ inoltre compreso quanto altro necessario per dare il tutto finito e funzionante.
14.4.200.1 | Gruppo per lavabo. | cad |  | 305 | 54 | 0 | 0
14.4.200.2 | Gruppo per bidet. | cad |  | 305 | 54 | 0 | 0
14.4.201 | GRUPPO DI MISCELAZIONE MONOCOMANDO PER VASCA CON CARTUCCIA A RISPARMIO DI ACQUA. Gruppo miscelatore monocomando cromato per vasca, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con cartuccia dotata di un limitatore di portata, di un limitatore di temperatura e di un economizzatore. L'economizzatore incorporato nella cartuccia consente di suddividere lo spazio di apertura della leva in due zone distinte; l'azione frenante nel movimento della leva segnala il raggiungimento del limite tra i due tipi di erogazione. Sono compresi. i raccordi con filtro incorporato; la doccetta a mano; il deviatore automatico. E’ inoltre compreso quanto altro necessario per dare il tutto finito e funzionante. | cad |  | 399 | 71 | 0 | 0
14.4.202 | GRUPPO DI MISCELAZIONE MONOCOMANDO PER DOCCIA CON CARTUCCIA A RISPARMIO DI ACQUA. Gruppo miscelatore monocomando cromato per doccia, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con cartuccia dotata di un limitatore di portata, di un limitatore di temperatura e di un economizzatore. L'economizzatore incorporato nella cartuccia consente di suddividere lo spazio di apertura della leva in due zone distinte; l'azione frenante nel movimento della leva segnala il raggiungimento del limite tra i due tipi di erogazione. Sono compresi: i raccordi con filtro incorporato: le valvole di ritegno. E’ inoltre compreso quanto altro necessario per dare il tutto finito e funzionante. | cad |  | 212 | 37.9 | 0 | 0
14.5 | SERBATOI
14.5.10.0 | SERBATOI IDRICI IN VETRORESINA PER USO POTABILE. Serbatoi idrici in vetroresina per la conservazione dell'acqua muniti di coperchio a tenuta, collegati alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, muniti di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M. 21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro.
14.5.10.1 | Della capacità di 200 litri. | cad |  | 167 | 14.9 | 0 | 0
14.5.10.2 | Della capacità di 300 litri. | cad |  | 198 | 17.7 | 0 | 0
14.5.10.3 | Della capacità di 400 litri. | cad |  | 235 | 21.1 | 0 | 0
14.5.10.4 | Della capacità di 600 litri. | cad |  | 315 | 28.2 | 0 | 0
14.5.10.5 | Della capacità di 800 litri. | cad |  | 418 | 37.4 | 0 | 0
14.5.10.6 | Della capacità di 1000 litri. | cad |  | 544 | 48.7 | 0 | 0
14.5.10.7 | Della capacità di 1500 litri. | cad |  | 705 | 63 | 0 | 0
14.5.10.8 | Della capacità di 2000 litri. | cad |  | 837 | 75 | 0 | 0
14.5.10.9 | Della capacità di 2500 litri. | cad |  | 966 | 86 | 0 | 0
14.5.10.10 | Della capacità di 3000 litri. | cad |  | 1065 | 95 | 0 | 0
14.5.10.11 | Della capacità di 4000 litri. | cad |  | 1305 | 117 | 0 | 0
14.5.10.12 | Della capacità di 5000 litri. | cad |  | 1664 | 149 | 0 | 0
14.5.10.13 | Della capacità di 6000 litri. | cad |  | 2163 | 194 | 0 | 0
14.5.10.14 | Della capacità di 8000 litri. | cad |  | 2506 | 224 | 0 | 0
14.5.10.15 | Della capacità di 10000 litri. | cad |  | 2979 | 267 | 0 | 0
14.5.20.0 | SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA PER LIQUIDI ALIMENTARI, IN MATERIALE PLASTICO. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Capacità litri: C.
14.5.20.1 | Cilindro Verticale C = 100. | cad |  | 50 | 10.6 | 0 | 0
14.5.20.2 | Cilindro Verticale C = 200. | cad |  | 94 | 19.9 | 0 | 0
14.5.20.3 | Cilindro Verticale C = 400. | cad |  | 142 | 30.1 | 0 | 0
14.5.20.4 | Cilindro Verticale C = 600. | cad |  | 184 | 38.9 | 0 | 0
14.5.20.5 | Cilindro Verticale C = 800. | cad |  | 214 | 45.2 | 0 | 0
14.5.20.6 | Cilindro Verticale C = 1000. | cad |  | 285 | 60 | 0 | 0
14.5.20.7 | Cilindro Verticale C = 1300. | cad |  | 312 | 66 | 0 | 0
14.5.20.8 | Cilindro Verticale C = 2000. | cad |  | 502 | 106 | 0 | 0
14.5.20.9 | Cilindro Verticale C = 3000. | cad |  | 607 | 128 | 0 | 0
14.5.20.10 | Cilindro Orizzontale C = 300. | cad |  | 123 | 26 | 0 | 0
14.5.20.11 | Cilindro Orizzontale C = 500. | cad |  | 180 | 38.1 | 0 | 0
14.5.20.12 | Cilindro Orizzontale C = 1000. | cad |  | 260 | 55 | 0 | 0
14.5.20.13 | Cilindro Orizzontale C = 1500. | cad |  | 357 | 75 | 0 | 0
14.5.20.14 | Cilindro Orizzontale C = 2000. | cad |  | 627 | 132 | 0 | 0
14.5.20.15 | Cilindro Orizzontale C = 3000. | cad |  | 817 | 172 | 0 | 0
14.5.20.16 | Cilindro Orizzontale C = 5000. | cad |  | 1343 | 283 | 0 | 0
14.5.20.17 | Base rettangolare C = 200. | cad |  | 108 | 22.7 | 0 | 0
14.5.20.18 | Base rettangolare C = 300. | cad |  | 123 | 26 | 0 | 0
14.5.20.19 | Base rettangolare C = 500. | cad |  | 180 | 38.1 | 0 | 0
14.5.20.20 | Base Rettangolare C = 1000. | cad |  | 311 | 66 | 0 | 0
14.5.30.0 | SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA PER LIQUIDI ALIMENTARI, IN ACCIAIO ZINCATO. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per il riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Capacità litri: C. Dimensioni indicative: D (diametro) x H (altezza) (m x m).
14.5.30.1 | C = 300 D x H = 0,55 x 1,37. | cad |  | 293 | 26.2 | 0 | 0
14.5.30.2 | C = 500 D x H = 0,65 x 1,60. | cad |  | 374 | 33.4 | 0 | 0
14.5.30.3 | C = 750 D x H = 0,75 x 1,92. | cad |  | 479 | 42.8 | 0 | 0
14.5.30.4 | C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92. | cad |  | 577 | 52 | 0 | 0
14.5.30.5 | C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72. | cad |  | 802 | 72 | 0 | 0
14.5.30.6 | C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93. | cad |  | 1026 | 92 | 0 | 0
14.5.30.7 | C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45. | cad |  | 1184 | 106 | 0 | 0
14.5.30.8 | C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61. | cad |  | 2485 | 222 | 0 | 0
14.5.30.9 | C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73. | cad |  | 3530 | 316 | 0 | 0
14.5.30.10 | C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73. | cad |  | 4201 | 376 | 0 | 0
14.5.40.0 | SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA PER LIQUIDI, IN ACCIAIO SMALTATO. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Capacità litri: C. Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m).
14.5.40.1 | C = 300 D x H = 0,55 x 1,37. | cad |  | 413 | 37 | 0 | 0
14.5.40.2 | C = 500 D x H = 0,65 x 1,60. | cad |  | 530 | 47.4 | 0 | 0
14.5.40.3 | C = 750 D x H = 0,75 x 1,92. | cad |  | 711 | 64 | 0 | 0
14.5.40.4 | C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92. | cad |  | 841 | 75 | 0 | 0
14.5.40.5 | C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72. | cad |  | 1148 | 103 | 0 | 0
14.5.40.6 | C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93. | cad |  | 1402 | 125 | 0 | 0
14.5.40.7 | C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45. | cad |  | 1721 | 154 | 0 | 0
14.5.40.8 | C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61. | cad |  | 3321 | 297 | 0 | 0
14.5.40.9 | C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73. | cad |  | 5069 | 454 | 0 | 0
14.5.40.10 | C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73. | cad |  | 5965 | 534 | 0 | 0
14.5.50.0 | SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA PER LIQUIDI ALIMENTARI, IN ACCIAIO INOX. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777- 23/8/82). Sono compresi: l'apertura di ispezione; gli attacchi vari per riempimento; il troppo pieno; l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni D x H (m x m). Capacità litri: C.
14.5.50.1 | C = 300 D x H = 0,65 x 1,15. | cad |  | 468 | 41.8 | 0 | 0
14.5.50.2 | C = 500 D x H = 0,65 x 1,65. | cad |  | 564 | 51 | 0 | 0
14.5.50.3 | C = 750 D x H = 0,75 x 1,95. | cad |  | 801 | 72 | 0 | 0
14.5.50.4 | C = 1000 D x H = 0,85 x 1,95. | cad |  | 862 | 77 | 0 | 0
14.5.50.5 | C = 1500 D x H = 1,10 x 1,70. | cad |  | 1289 | 115 | 0 | 0
14.5.50.6 | C = 2000 D x H = 1,10 x 2,45. | cad |  | 1742 | 156 | 0 | 0
14.5.50.7 | C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45. | cad |  | 2456 | 220 | 0 | 0
14.5.60.0 | SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA PER LIQUIDI ALIMENTARI, IN ACCIAIO INOX, DA REALIZZARE A MISURA, CONTEGGIATO AL CHILOGRAMMO. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato a misura in lamiera di acciaio inox di adeguato spessore. Sono compresi: il coperchio oppure bocca ermetica d'ispezione; gli attacchi vari per riempimento; lo scarico; il troppo pieno; l'aspirazione; l'indicatore di livello; i piedini di appoggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il costo del serbatoio e' valutato a peso di lamiera di acciaio inox.
14.5.60.1 | Quota fissa per ciascun serbatoio. | cad |  | 377 | 33.7 | 0 | 0
14.5.60.2 | Quota aggiuntiva per peso complessivo serbatoi. | kg |  | 21.7 | 1.94 | 0 | 0
TOTALI | [5 empty] | 0 | 0

## capitolo 15 NO
A | B | C | D | E | F | G | H
Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | u.m. | quantità | prezzo € | costo min. € | Costo totale D x E | Costo minimo manodopera D x F
15.1 | DISTRIBUZIONE CIRCUITI LUCE
15.1.1 | CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA Canalizzazione per punto luce in traccia fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in pianta in linea d’aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente predisposte per la posa di conduttori elettrici sia di distribuzione dorsale, che di derivazione terminale. Sono compresi: le canalizzazioni di sezione adeguata e le scatole di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie. | cad |  | 11.6 | 2.49 | 0 | 0
15.1.2 | CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN TRACCIA Canalizzazione per punto di comando in traccia fornita in opera dalla scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non superiori a 20 m misurate in pianta in linea d’aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente predisposte per la posa di conduttori elettrici di comando e controllo. Sono compresi: le canalizzazioni di sezione adeguata, le eventuali scatole di derivazione aggiuntive, le scatole terminali ed il telaio portafrutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie. | cad |  | 6.2 | 1.33 | 0 | 0
15.1.3.0 | INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI COMANDO PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE. Incremento alla canalizzazione per punto luce o per punto di comando per opere murarie su murature non intonacate dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60m per il punto luce e 20m per il punto di comando, misurate in pianta in linea d’aria. Sono compresi: le opere di scasso ed il ripristino della muratura esistente non intonacata di qualsiasi tipo esclusa quella in mattone pieno, in calcestruzzo ed in pietra; la rimozione del materiale di risulta e l’eventuale trasporto a discarica; il fissaggio delle tubazioni e delle scatole; la chiusura con malta; il tutto dal punto di smistamento di zona o di piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura
15.1.3.1 | Per punto luce | cad |  | 5.5 | 2.49 | 0 | 0
15.1.3.2 | Per punto di comando | cad |  | 3.02 | 1.37 | 0 | 0
15.1.4.0 | INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI COMANDO PER OPERE MURARIE SU MURATURE INTONACATE Incremento alla canalizzazione per punto luce o per punto di comando per opere murarie su murature intonacate dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60m per il punto luce e 20m per il punto di comando, misurate in pianta in linea d’aria. Sono compresi: le opere di scasso ed il ripristino della muratura intonacata esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in mattone pieno, in calcestruzzo ed in pietra; la rimozione del materiale di risulta e l’eventuale trasporto a discarica; il fissaggio delle tubazioni e delle scatole; la chiusura con malta; il tutto dal punto di smistamento di zona o di piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura
15.1.4.1 | Per punto luce | cad |  | 14.5 | 8 | 0 | 0
15.1.4.2 | Per punto di comando | cad |  | 10.3 | 5.7 | 0 | 0
15.1.5.0 | INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI COMANDO PER OPERE MURARIE SU MURATURE IN MATTONE PIENO, CALCESTRUZZO O PIETRA Incremento alla canalizzazione per punto luce per opere murarie su murature in mattone pieno, calcestruzzo o pietra dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60m per il punto luce e 20m per il punto di comando, misurate in pianta in linea d’aria. Sono compresi: le opere di scasso ed il ripristino della muratura esistente in mattone pieno, in calcestruzzo o in pietra; la rimozione del materiale di risulta e l’eventuale trasporto a discarica; il fissaggio delle tubazioni e delle scatole; la chiusura con malta; il tutto dal punto di smistamento di zona o di piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura
15.1.5.1 | Per punto luce | cad |  | 26.2 | 15 | 0 | 0
15.1.5.2 | Per punto di comando | cad |  | 13.1 | 7.5 | 0 | 0
15.1.6.0 | CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE A SEZIONE CIRCOLARE. Canalizzazione per punto luce in vista fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in pianta in linea d’aria, corrente in vista a parete o a soffitto, su tubazioni a sezione circolare e scatole in PVC autoestinguente o in acciaio con grado di protezione IP4X o IP55, predisposte per la posa di conduttori elettrici sia di distribuzione dorsale, che di derivazione terminale diverse dai canali in pvc o in acciaio e dalle passerelle portacavi. Sono compresi: le tubazioni di sezione adeguata e le scatole di derivazione posate con il grado di protezione indicato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.
15.1.6.1 | In tubazione in PVC IP4X | cad |  | 16.1 | 2.49 | 0 | 0
15.1.6.2 | In tubazione in PVC IP55 | cad |  | 19.2 | 2.99 | 0 | 0
15.1.6.3 | In tubazione in PVC IP 55 (Halogen Free EN 502167-2-2) | cad |  | 32.6 | 2.99 | 0 | 0
15.1.6.4 | In tubazione in acciaio IP55 | cad |  | 36.3 | 3.75 | 0 | 0
15.1.7.0 | CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN VISTA SU TUBAZIONE A SEZIONE CIRCOLARE. Canalizzazione per punto di comando in vista fornita in opera dalla scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non superiori a 20 m misurate in pianta in linea d’aria, corrente su tubazioni circolari e scatole in PVC autoestinguente con grado di protezione IP4X o IP55 o in acciaio predisposte per la posa di conduttori elettrici di comando e controllo. Sono compresi: le canalizzazioni di sezione adeguata, le eventuali scatole di derivazione aggiuntive, le scatole terminali ed il telaio portafrutta con le custodie previste del grado di protezione indicato . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.
15.1.7.1 | In tubazione in PVC IP4X | cad |  | 8.1 | 1.5 | 0 | 0
15.1.7.2 | In tubazione in PVC IP55 | cad |  | 10.9 | 2.25 | 0 | 0
15.1.7.3 | In tubazione in PVC IP 55 (Halogen Free EN 502167-2-2) | cad |  | 19 | 2.25 | 0 | 0
15.1.7.4 | In tubazione in acciaio IP55 | cad |  | 20.9 | 2.99 | 0 | 0
15.1.12.0 | PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA CON CAVO NON PROPAGANTE L'INCENDIO. Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m per punto luce misurate in pianta in linea d’aria. Sono compresi: i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo NO7V-K di sezione terminale minima di fase e di terra pari almeno a mm² 1,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte.
15.1.12.1 | Per punto luce senza conduttore di protezione | cad |  | 16.4 | 2.77 | 0 | 0
15.1.12.2 | Per punto luce con conduttore di protezione | cad |  | 22.1 | 2.77 | 0 | 0
15.1.13.0 | PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA CON CONDUTTORE A BASSISSIMA EMISSIONE DI FUMI E GAS TOSSICI. Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione posato su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in pianta in linea d’aria. Sono compresi: i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-K a bassissima emissione di fumi e gas tossici (Norma CEI 20-38) di sezione terminale minima di fase e di terra pari almeno a mm² 1,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte.
15.1.13.1 | Per punto luce senza conduttore di protezione | cad |  | 27 | 2.77 | 0 | 0
15.1.13.2 | Per punto luce con conduttore di protezione | cad |  | 38 | 2.77 | 0 | 0
15.1.14.0 | PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA CON CONDUTTORE RESISTENTE AL FUOCO. Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione posato su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in pianta in linea d’aria. Sono compresi: i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FTG10(O)M1 resistenti al fuoco a bassissima emissione di fumi e gas tossici (Norma CEI 20-45) di sezione terminale minima di fase e di terra pari almeno a mm² 1,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte.
15.1.14.1 | Per punto luce senza conduttore di protezione | cad |  | 61 | 2.75 | 0 | 0
15.1.14.2 | Per punto luce con conduttore di protezione | cad |  | 90 | 2.77 | 0 | 0
15.1.15.0 | PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO AGGIUNTIVO SULLA STESSA SCATOLA SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA GIÀ PREDISPOSTA CON CAVO NON PROPAGANTE L’INCENDIO. Punto di comando o compenso per punto aggiuntivo sulla stessa scatola su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già predisposta fornito e posto in opera dalla scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non superiori a 20 m misurate in pianta in linea d’aria. Sono compresi: i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori del tipo NO7V-K di sezione pari a mm² 1,5 idonei per il comando ad interruttore, deviatore, invertitore, commutatore o a relé, i frutti, i coprifori e le placche in materiale plastico a finitura normale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte; inclusi i coprifori e le placche in materiale plastico a finitura normale.
15.1.15.1 | Per punto di comando | cad |  | 9.9 | 1.67 | 0 | 0
15.1.15.2 | Per punto di comando aggiuntivo | cad |  | 8.9 | 1.33 | 0 | 0
15.1.16.0 | PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO AGGIUNTIVO SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA GIÀ PREDISPOSTA CON CAVO A BASSISSIMA EMISSIONE DI FUMI E GAS TOSSICI. Punto di comando o compenso per punto aggiuntivo sulla stessa scatola su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già predisposta, fornito e posto in opera dalla scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non superiori a 20 m misurate in pianta in linea d’aria. Sono compresi: i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori del tipo N07G9-K a bassissima emissione di fumi e gas tossici (Norma CEI 20-38) di sezione pari a mm² 1,5 idonei per il comando ad interruttore, deviatore, invertitore, commutatore o a relé. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte.
15.1.16.1 | Per punto di comando | cad |  | 15.2 | 1.39 | 0 | 0
15.1.16.2 | Per punto di comando aggiuntivo sulla stessa scatola | cad |  | 12.5 | 1.33 | 0 | 0
15.1.31.0 | PUNTO LUCE SEMPLICE CON O SENZA CONDUTTORE DI PROTEZIONE SU CANALIZZAZIONE IN VISTA CON CAVO UNIPOLARE DERIVATO DA LINEA DORSALE POSTA SU CANALE O PASSERELLA. Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione posato con grado IP55 all'interno di canalizzazione in vista , derivato da linea dorsale da canale o passerella compensata a parte, posto in opera per distanze non superiori a 20 m misurate in pianta in linea d’aria. Sono compresi: la scatola di derivazione, i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori unipolari del tipo NO7V-K (CEI 20-20), o N07G9-K (CEI 20,37-20,38), di idonea sezione terminale minima di fase e di terra e le tubazioni del grado di protezione indicato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni dorsali e le opere murarie compensate a parte.
15.1.31.1 | Punto luce senza conduttore di protezione con cavo N07V-K su tubazione in pvc IP55 | cad |  | 17.9 | 1.67 | 0 | 0
15.1.31.2 | Punto luce con conduttore di protezione con cavo N07V-K su tubazione in pvc IP55 | cad |  | 20.7 | 1.67 | 0 | 0
15.1.31.3 | Punto luce con conduttore di protezione con cavo N07V-K su tubazione in acciaio IP55 | cad |  | 36.3 | 2.49 | 0 | 0
15.1.31.4 | Punto luce senza conduttore di protezione con cavo N07G9-K su tubazione pvc IP55 (Hal.Free EN50267-2-2) | cad |  | 35.3 | 1.67 | 0 | 0
15.1.31.5 | Punto luce con conduttore di protezione con cavo N07G9-K su tubazione pvc IP55 (Hal.Free EN50267-2-2) | cad |  | 40.8 | 1.67 | 0 | 0
15.1.31.6 | Punto luce con conduttore di protezione con cavo N07G9-K su tubazione pvc IP55 (Hal.Free EN50267-2-2) | cad |  | 44.2 | 2.49 | 0 | 0
15.1.31.7 | Compenso aggiuntivo per posa superiore a 3,50 fino a 8m | cad |  | 3.94 | 1.5 | 0 | 0
15.1.31.8 | Compenso aggiuntivo per posa superiore a 8m | cad |  | 6.1 | 1.5 | 0 | 0
15.1.32.0 | PUNTO LUCE SEMPLICE CON O SENZA CONDUTTORE DI PROTEZIONE POSATO IN VISTA CON CAVO MULTIPOLARE DERIVATO DA LINEA DORSALE DA CANALE O PASSERELLA. Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione posato con grado IP55 in vista o all'interno di canalizzazione in vista , derivato da linea dorsale da canale o passerella compensata a parte, posto in opera per distanze non superiori a 20 m misurate in pianta in linea d’aria. Sono compresi: la scatola di derivazione, i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori multipolari del tipo o FG7OR (CEI 20-13) o FROR (CEI 20-52) o FG7 (O) M1 (CEI 20-13) o FTG10(O)M1 (CEI 20-45) di idonea sezione terminale minima di fase e di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni dorsali e le opere murarie compensate a parte.
15.1.32.1 | Punto luce senza conduttore di protezione con cavo FG7OR | cad |  | 17 | 1.67 | 0 | 0
15.1.32.2 | Punto luce con conduttore di protezione con cavo FG7OR | cad |  | 19.5 | 1.67 | 0 | 0
15.1.32.3 | Punto luce senza conduttore di protezione con cavo FROR | cad |  | 14 | 1.67 | 0 | 0
15.1.32.4 | Punto luce con conduttore di protezione con cavo FROR | cad |  | 16.1 | 1.67 | 0 | 0
15.1.32.5 | Punto luce senza conduttore di protezione con cavo FG7(O)M1 a bassissima emissione di fumi e gas tossici | cad |  | 18 | 1.67 | 0 | 0
15.1.32.6 | Punto luce con conduttore di protezione con cavo FG7(O)M1 a bassissima emissione di fumi e gas tossici | cad |  | 20.6 | 1.67 | 0 | 0
15.1.32.7 | Punto luce senza conduttore di protezione con cavo FTG10(O)M1 resistente al fuoco | cad |  | 30.5 | 1.67 | 0 | 0
15.1.32.8 | Punto luce con conduttore di protezione con cavo FTG10(O)M1 resistente al fuoco | cad |  | 37.1 | 1.67 | 0 | 0
15.1.32.9 | Compenso aggiuntivo per la posa su tubazione in pvc | cad |  | 7 | 0.83 | 0 | 0
15.1.32.10 | Compenso aggiuntivo per la posa su tubazione in pvc (Hal.Free EN50267-2-2) | cad |  | 19.1 | 0.83 | 0 | 0
15.1.32.11 | Compenso aggiuntivo per la posa su tubazione in acciaio | cad |  | 20.3 | 0.83 | 0 | 0
15.1.32.12 | Compenso aggiuntivo per posa superiore a 3,50 fino a 8m | cad |  | 3.94 | 1.5 | 0 | 0
15.1.32.13 | Compenso aggiuntivo per posa superiore a 8m | cad |  | 6.1 | 1.5 | 0 | 0
15.1.41.0 | PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO IN VISTA REALIZZATI CON CAVO MULTIPOLARE AD ISOLAMENTO MINERALE. Punto luce e punto di comando in vista realizzati con cavo ad isolamento minerale, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: il cavo multipolare ad isolamento minerale serie pesante, i terminali, il fissaggio a parete e soffitto, la scatola portafrutto a parete; il supporto; il frutto; l'eventuale placca in materiale plastico o metallico, gli stop, le viti di fissaggio, i collari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono incluse le cassette di derivazione.
15.1.41.1 | Punto luce comandato direttamente. dal quadro o derivato (semplice). | cad |  | 57 | 5.6 | 0 | 0
15.1.41.2 | Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.). | cad |  | 40.2 | 3.96 | 0 | 0
15.1.70.0 | SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE O PUNTO DI COMANDO. Sostituzione di punto luce o punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con cavi tipo NO7V-K o FM9 di idonea sezione (min. 1,5mm2), delle placche dei morsetti; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano e di zona. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.1.70.1 | Per punto luce. | cad |  | 10.5 | 1.03 | 0 | 0
15.1.70.2 | Per punto di comando (interruttore, deviatore, etc.) | cad |  | 7.9 | 0.78 | 0 | 0
15.1.70.3 | Incremento per sostituzione scatola portafrutto incassata. | cad |  | 13.7 | 1.35 | 0 | 0
15.1.70.4 | Incremento per sostituzione scatola portafrutto installata in vista. | cad |  | 7.9 | 0.78 | 0 | 0
15.1.80.0 | INCREMENTO AL PUNTO DI COMANDO PER PLACCHE SPECIALI. Incremento al punto di comando e placche speciali da applicare in caso di utilizzazione di serie modulari civili con placche in pressofusione o in tecnopolimero, doppio guscio con ganci di inserimento, per ogni punto di comando. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.1.80.1 | Per placca in tecnopolimero doppio guscio fino a 3 moduli. | cad |  | 4.81 | 0 | 0 | 0
15.1.80.2 | Per placca in tecnopolimero doppio guscio a 4 moduli. | cad |  | 6.7 | 0 | 0 | 0
15.1.80.3 | Per placca in tecnopolimero doppio guscio fino a 6 moduli. | cad |  | 9.2 | 0 | 0 | 0
15.1.80.4 | Per placca in pressofusione con verniciatura a smalto o metallizzata fino a 3 moduli. | cad |  | 5.8 | 0 | 0 | 0
15.1.80.5 | Per placca in pressofusione con verniciatura a smalto o metallizzata a 4 moduli. | cad |  | 8.9 | 0 | 0 | 0
15.1.80.6 | Per placca in pressofusione con verniciatura a smalto o metallizzata fino a 6 moduli. | cad |  | 12.2 | 0 | 0 | 0
15.1.90.0 | INCREMENTO AL PUNTO DI COMANDO PER PLACCHE SPECIALI DI PREGIO. Incremento al punto di comando per placche speciali di pregio, da applicare in caso di utilizzazione di placche in pressofusione con lavorazione aggiuntiva costituita da procedimenti di bagno in oro zecchino, nichelatura o analoghi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni punto di comando.
15.1.90.1 | Per placca fino a 3 moduli. | cad |  | 11.4 | 0 | 0 | 0
15.1.90.2 | Per placca fino a 4 moduli. | cad |  | 15.9 | 0 | 0 | 0
15.1.90.3 | Per placca fino a 6 moduli. | cad |  | 22.2 | 0 | 0 | 0
15.1.100.0 | PUNTO DI COMANDO CON REGOLATORE ELETTRONICO DI LUMINOSITÀ. Punto di comando con regolatore elettronico di luminosità da applicare su scatola portafrutto in sostituzione del dispositivo di comando, per la regolazione di carichi resistivi, max 500W, completo di filtro antidisturbo, accessori e cablaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.1.100.1 | Con comando locale a rotazione | cad |  | 18.6 | 1.83 | 0 | 0
15.1.100.2 | Con comando locale a rotazione e pulsante | cad |  | 38.9 | 3.83 | 0 | 0
15.1.100.3 | Con comando a pulsante | cad |  | 49.4 | 4.86 | 0 | 0
15.1.110 | PUNTO DI COMANDO CON INTERRUTTORE A RAGGI INFRAROSSI PASSIVI. Punto di comando con interruttore a raggi infrarossi passivi con raggio d'azione min. pari a 8 m., da applicare su scatola portafrutto in sostituzione del dispositivo di comando, con uscita a relè, completo di regolazione di durata e soglia di intervento, di accessori e cablaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 87 | 8.6 | 0 | 0
15.1.120.0 | INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER RELÈ PASSO-PASSO O MONOSTABILE. Incremento al punto luce per relè passo-passo o monostabile da applicare su scatola portafrutto per portata 10A (AC1), completo di accessori e cablaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.1.120.1 | Ad un polo | cad |  | 11.1 | 1.09 | 0 | 0
15.1.120.2 | A due poli | cad |  | 13.4 | 1.32 | 0 | 0
15.1.130.0 | PUNTO DI COMANDO PER RICEVITORE A RAGGI INFRAROSSI CON PULSANTE INCORPORATO. Punto di comando per ricevitore a raggi infrarossi con pulsante incorporato, da applicare su scatola portafrutto in sostituzione del dispositivo di comando, completo di cablaggio e di accessori. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.1.130.1 | Ad un canale con regolatore elettronico di luminosità. | cad |  | 60 | 5.9 | 0 | 0
15.1.130.2 | Ad un canale con uscita a relè | cad |  | 58 | 5.7 | 0 | 0
15.1.130.3 | A due canali con uscita a relè | cad |  | 63 | 6.2 | 0 | 0
15.1.130.4 | Compenso per telecomando portatile a raggi infrarossi, minimo 4 canali, completo di batteria, di accessori e di programmazione. | cad |  | 39.6 | 3.9 | 0 | 0
15.2 | DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. (PRESE DI FORZA MOTRICE)
15.2.1 | CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN TRACCIA Canalizzazione per punto presa in traccia fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in linea d’aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente predisposte per la posa di conduttori elettrici sia di distribuzione dorsale, che di derivazione terminale. Sono compresi: le canalizzazioni di sezione adeguata, le scatole di derivazione, quelle terminali ed il telaio portafrutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie. | cad |  | 13.5 | 2.99 | 0 | 0
15.2.2 | INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE Incremento alla canalizzazione per punto presa per opere murarie su murature non intonacate dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60m misurate in linea d’aria. Sono compresi: le opere di scasso ed il ripristino della muratura esistente non intonacata di qualsiasi tipo esclusa quella in mattone pieno, in calcestruzzo ed in pietra; la rimozione del materiale di risulta e l’eventuale trasporto a discarica; il fissaggio delle tubazioni e delle scatole; la chiusura con malta; il tutto dal punto di smistamento di zona o di piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. | cad |  | 5.5 | 2.49 | 0 | 0
15.2.3 | INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA PER OPERE MURARIE SU MURATURE INTONACATE Incremento alla canalizzazione per punto presa per opere murarie su murature intonacate dalla scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non superiori a 60m misurate in linea d’aria. Sono compresi: le opere di scasso ed il ripristino della muratura esistente intonacata di qualsiasi tipo esclusa quella in mattone pieno, in calcestruzzo ed in pietra; la rimozione del materiale di risulta e l’eventuale trasporto a discarica; il fissaggio delle tubazioni e delle scatole; la chiusura con malta; il tutto dal punto di smistamento di zona o di piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura | cad |  | 14.5 | 8 | 0 | 0
15.2.4 | INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA PER OPERE MURARIE SU MURATURE IN MATTONE PIENO, CALCESTRUZZO O PIETRA. Incremento alla canalizzazione per punto presa per opere murarie su murature in mattone pieno, calcestruzzo o pietra dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m, misurate in linea d’aria. Sono compresi: le opere di scasso ed il ripristino della muratura esistente in mattone pieno, in calcestruzzo o in pietra; la rimozione del materiale di risulta e l’eventuale trasporto a discarica; il fissaggio delle tubazioni e delle scatole; la chiusura con malta; il tutto dal punto di smistamento di zona o di piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura | cad |  | 26.2 | 15 | 0 | 0
15.2.5.0 | CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN VISTA IN TUBAZIONE IN PVC O IN ACCIAIO Canalizzazione per punto presa in vista fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in linea d’aria, corrente in vista a parete o a soffitto, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente o in acciaio con grado di protezione IP4X o IP55, predisposte per la posa di conduttori elettrici sia di distribuzione dorsale, che di derivazione terminale diverse dai canali in pvc o in acciaio e dalle passerelle portacavi. Sono compresi: le tubazioni di sezione adeguata, le scatole di derivazione, e quelle terminali del grado di protezione indicato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.
15.2.5.1 | In tubazione in pvc IP4X | cad |  | 17.8 | 2.74 | 0 | 0
15.2.5.2 | In tubazione in pvc IP55 | cad |  | 21.6 | 2.99 | 0 | 0
15.2.5.3 | In tubazione in pvc IP55 (halogen free EN 502167-2-2) | cad |  | 35.1 | 2.99 | 0 | 0
15.2.5.4 | In tubazione in acciaio IP55 | cad |  | 38.8 | 3.75 | 0 | 0
15.2.21.0 | PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA CON CAVO NON PROPAGANTE L'INCENDIO. Punto allaccio per presa elettrica posato su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m. misurate in linea d’aria. Sono compresi: le scatole di derivazione, quelle terminali portafrutto, i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori a bassissima emissione di fumi e gas tossici del tipo NO7V-K di idonea sezione terminale minima di fase e di terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, gli apparati e le opere murarie compensate a parte.
15.2.21.1 | Per allaccio monofase con carico max 16A | cad |  | 26.1 | 1.67 | 0 | 0
15.2.21.2 | Per allaccio trifase con carico max 16A | cad |  | 33.7 | 1.67 | 0 | 0
15.2.21.3 | Per allaccio monofase con carico max 32A | cad |  | 54 | 1.66 | 0 | 0
15.2.21.4 | Per allaccio trifase con carico max 32A | cad |  | 71 | 1.66 | 0 | 0
15.2.22.0 | PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA CON CAVO A BASSA EMISSIONE DI FUMI E GAS TOSSICI. Punto allaccio per presa elettrica posato su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in linea d’aria. Sono compresi: le scatole di derivazione, quelle terminali portafrutto, i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;i conduttori a bassissima emissione di fumi e gas tossici del tipo NO7G9-K di idonea sezione terminale minima di fase e di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, gli apparati e le opere murarie compensate a parte.
15.2.22.1 | Per allaccio monofase con carico max 16A | cad |  | 43.2 | 1.67 | 0 | 0
15.2.22.2 | Per allaccio trifase con carico max 16A | cad |  | 56 | 1.67 | 0 | 0
15.2.22.3 | Per allaccio monofase con carico max 32A | cad |  | 83 | 1.68 | 0 | 0
15.2.22.4 | Per allaccio trifase con carico max 32A | cad |  | 109 | 2.2 | 0 | 0
15.2.23.0 | PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA CON CAVO RESISTENTE AL FUOCO. Punto allaccio per presa elettrica posato su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in linea d’aria. Sono compresi: le scatole di derivazione, quelle terminali portafrutto, i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;i conduttori resistenti al fuoco del tipo FTG10(O)M1 di idonea sezione terminale minima di fase e di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, gli apparati e le opere murarie compensate a parte.
15.2.23.1 | Per allaccio monofase con carico max 16A | cad |  | 102 | 1.67 | 0 | 0
15.2.23.2 | Per allaccio trifase con carico max 16A | cad |  | 135 | 1.67 | 0 | 0
15.2.23.3 | Per allaccio monofase con carico max 32A | cad |  | 151 | 1.67 | 0 | 0
15.2.23.4 | Per allaccio trifase con carico max 32A | cad |  | 200 | 1.67 | 0 | 0
15.2.31.0 | PUNTO ALLACCIO ELETTRICO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN VISTA IN PVC CON CAVO UNIPOLARE DERIVATO DA LINEA DORSALE DA CANALE O PASSERELLA . Punto allaccio per presa di corrente posato con grado IP55 all'interno di canalizzazione in vista, derivato da linea dorsale da canale o passerella compensata a parte, posto in opera per distanze non superiori a 20 m misurate in pianta in linea d’aria. Sono compresi: le tubazioni, la scatola di derivazione, le scatole terminali portafrutto, i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori unipolari del tipo NO7V-K (CEI 20-20), o N07G9-K (CEI 20,37-20,38) di idonea sezione terminale minima di fase e di terra . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni dorsali, gli apparati e le opere murarie compensate a parte.
15.2.31.1 | Per allaccio monofase con carico max 16A con cavo N07V-K su tubazione in pvc | cad |  | 17.2 | 1.67 | 0 | 0
15.2.31.2 | Per allaccio monofase con carico max 16A con cavo N07G9-K su tubazione in pvc Halogen Free EN 502167-2-2 | cad |  | 30.5 | 1.67 | 0 | 0
15.2.31.3 | Per allaccio monofase con carico max 16A con cavo N07V-K su tubazione in acciaio | cad |  | 27.4 | 2.49 | 0 | 0
15.2.31.4 | Per allaccio monofase con carico max 16A con cavo N07G9-K su tubazione in acciaio | cad |  | 31.8 | 1.67 | 0 | 0
15.2.31.5 | Per allaccio trifase con carico max 16A con cavo N07V-K su tubazione in pvc | cad |  | 27.3 | 1.67 | 0 | 0
15.2.31.6 | Per allaccio trifase con carico max 16A con cavo N07G9-K su tubazione in pvc Halogen Free EN 502167-2-2 | cad |  | 34.9 | 1.67 | 0 | 0
15.2.31.7 | Per allaccio trifase con carico max 16A con cavo N07V-K su tubazione in acciaio | cad |  | 29.9 | 2.49 | 0 | 0
15.2.31.8 | Per allaccio trifase con carico max 16A con cavo N07G9-K su tubazione in acciaio | cad |  | 36.2 | 1.67 | 0 | 0
15.2.31.9 | Per allaccio monofase con carico max 32A con cavo N07V-K su tubazione in pvc | cad |  | 26.7 | 1.67 | 0 | 0
15.2.31.10 | Per allaccio monofase con carico max 32A con cavo N07G9-K su tubazione in pvc Halogen Free EN 502167-2-2 | cad |  | 43.8 | 1.67 | 0 | 0
15.2.31.11 | Per allaccio monofase con carico max 32A con cavo N07V-K su tubazione in acciaio | cad |  | 36.8 | 2.49 | 0 | 0
15.2.31.12 | Per allaccio monofase con carico max 32A con cavo N07G9-K su tubazione in acciaio | cad |  | 45.1 | 1.67 | 0 | 0
15.2.31.13 | Per allaccio trifase con carico max 32A con cavo N07V-K su tubazione in pvc | cad |  | 32.4 | 1.67 | 0 | 0
15.2.31.14 | Per allaccio trifase con carico max 32A con cavo N07G9-K su tubazione in pvc Halogen Free EN 502167-2-2 | cad |  | 52 | 1.66 | 0 | 0
15.2.31.15 | Per allaccio trifase con carico max 32A con cavo N07V-K su tubazione in acciaio | cad |  | 42.5 | 2.49 | 0 | 0
15.2.31.16 | Per allaccio trifase con carico max 32A con cavo N07G9-K su tubazione in acciaio | cad |  | 54 | 1.68 | 0 | 0
15.2.31.17 | Per allaccio trifase con carico max 63A con cavo N07V-K su tubazione in pvc | cad |  | 80 | 2.47 | 0 | 0
15.2.31.18 | Per allaccio trifase con carico max 63A con cavo N07G9-K su tubazione in pvc Halogen Free EN 502167-2-2 | cad |  | 128 | 1.5 | 0 | 0
15.2.31.19 | Per allaccio trifase con carico max 63 con cavo N07V-K su tubazione in acciaio | cad |  | 93 | 2.49 | 0 | 0
15.2.31.20 | Per allaccio trifase con carico max 63A con cavo N07G9-K su tubazione in acciaio | cad |  | 122 | 1.67 | 0 | 0
15.2.32.0 | PUNTO ALLACCIO ELETTRICO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN VISTA IN PVC CON CAVO MULTIPOLARE DERIVATO DA LINEA DORSALE DA CANALE O PASSERELLA. Punto allaccio per presa di corrente posato in vista con grado IP55 o all'interno di canalizzazione in vista, derivato da linea dorsale da canale o passerella compensata a parte, posto in opera per distanze non superiori a 20 m misurate in pianta in linea d’aria. Sono compresi: la scatola di derivazione, le scatole terminali portafrutto, i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori multipolari del tipo o FG7OR (CEI 20-13) o FG7 (O) M1 (CEI 20-13) o FTG10(O)M1 (CEI 20-45) di idonea sezione terminale minima di fase e di terra . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni dorsali, gli apparati e le opere murarie compensate a parte..
15.2.32.1 | Per allaccio monofase con carico max 16A con cavo FG7OR. | cad |  | 18.2 | 1.67 | 0 | 0
15.2.32.2 | Per allaccio monofase con carico max 16A con cavo FG7(O)M1. | cad |  | 18.9 | 1.67 | 0 | 0
15.2.32.3 | Per allaccio monofase con carico max 16A con cavo FTG10(O)M1. | cad |  | 32.2 | 1.67 | 0 | 0
15.2.32.4 | Per allaccio trifase con carico max 16A con cavo FG7OR. | cad |  | 20.9 | 1.67 | 0 | 0
15.2.32.5 | Per allaccio trifase con carico max 16A con cavo FG7(O)M1. | cad |  | 22.7 | 1.67 | 0 | 0
15.2.32.6 | Per allaccio trifase con carico max 16A con cavo FTG10(O)M1 | cad |  | 37.8 | 1.67 | 0 | 0
15.2.32.7 | Per allaccio monofase con carico max 32A con cavo FG7OR. | cad |  | 30.2 | 1.67 | 0 | 0
15.2.32.8 | Per allaccio monofase con carico max 32A con cavo FG7(O)M1. | cad |  | 32.8 | 1.67 | 0 | 0
15.2.32.9 | Per allaccio monofase con carico max 32A con cavo FTG10(O)M1. | cad |  | 49.9 | 1.67 | 0 | 0
15.2.32.10 | Per allaccio trifase con carico max 32A con cavo FG7OR | cad |  | 36.6 | 1.67 | 0 | 0
15.2.32.11 | Per allaccio trifase con carico max 32A con cavo FG7(O)M1 | cad |  | 40.4 | 1.67 | 0 | 0
15.2.32.12 | Per allaccio trifase con carico max 32A con cavo FTG10(O)M1. | cad |  | 60 | 1.66 | 0 | 0
15.2.32.13 | Per allaccio trifase con carico max 63A con cavo FG7OR. | cad |  | 82 | 1.67 | 0 | 0
15.2.32.14 | Per allaccio trifase con carico max 63A con cavo FG7(O)M1. | cad |  | 88 | 1.67 | 0 | 0
15.2.32.15 | Per allaccio trifase con carico max 63A con cavo FTG10(O)M1. | cad |  | 129 | 1.67 | 0 | 0
15.2.32.16 | Compenso aggiuntivo per la tubazione in pvc per carichi fino a 32A. | cad |  | 6.7 | 0.83 | 0 | 0
15.2.32.17 | Compenso aggiuntivo per la tubazione in pvc Halogen Free (EN 50267-2-2) per carichi fino a 32A. | cad |  | 19.4 | 0.83 | 0 | 0
15.2.32.18 | Compenso aggiuntivo per la tubazione in acciaio per carichi fino a 32A | cad |  | 21.5 | 0.83 | 0 | 0
15.2.32.19 | Compenso aggiuntivo per la tubazione in pvc per carichi fino a 63A | cad |  | 12.6 | 1.33 | 0 | 0
15.2.32.20 | Compenso aggiuntivo per la tubazione in pvc Halogen Free( EN 50267-2-2) per carichi fino a 63A | cad |  | 32.1 | 1.33 | 0 | 0
15.2.32.21 | Compenso aggiuntivo per la tubazione in acciaio per carichi fino a 63A. | cad |  | 33.7 | 1.33 | 0 | 0
15.2.41.0 | PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO Punto presa elettrica posato su scatola portafrutto predisposta da collegare alla linea di alimentazione presente nella stessa e compensata a parte come allaccio elettrico; fornita e posta in opera compresi: i frutti, i coprifori e le placche in materiale plastico a finitura normale e fino ad un grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.2.41.1 | Punto presa 2P+T 10A o 16A o 10/16A. | cad |  | 9 | 0.75 | 0 | 0
15.2.41.2 | Presa elettrica aggiuntiva sulla stessa scatola 2P+T 10A o 16A o 10/16A. | cad |  | 4.73 | 0.83 | 0 | 0
15.2.41.3 | Punto presa elettrica 2P+T 10/16A + UNEL. | cad |  | 12.4 | 1.39 | 0 | 0
15.2.41.4 | Presa elettrica aggiuntiva sulla stessa scatola 2P+T 10/16A + UNEL. | cad |  | 9.9 | 0.83 | 0 | 0
15.2.42 | COMPENSO AGGIUNTIVO AL PUNTO ALLACCIO ELETTRICO PER COLLEGAMENTO AD APPARECCHIATURA DI CONTROLLO E/O COMANDO. Compenso aggiuntivo al punto allaccio elettrico per collegamento ad apparecchiatura di controllo e/o comando, posato su eventuale scatola portafrutto predisposta, da collegare alla linea di alimentazione presente nella stessa e compensata a parte come allaccio elettrico; fornita e posta in opera compresi: il frutto uscita cavi, i coprifori e le eventuali placche in materiale plastico a finitura normale e fino ad un grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 6.2 | 1.67 | 0 | 0
15.2.43 | PUNTO PRESA IN VISTA REALIZZATO CON CAVO MULTIPOLARE AD ISOLAMENTO MINERALE. Punto presa in vista realizzati con cavo ad isolamento minerale, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: il cavo multipolare ad isolamento minerale serie pesante, i terminali, il fissaggio a parete e soffitto, la scatola portafrutto a parete; il supporto; il frutto 2x10A/16A; l'eventuale placca in materiale plastico o metallico, gli stop, le viti di fissaggio, i collari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono incluse le cassette di derivazione. | cad |  | 73 | 6.1 | 0 | 0
15.2.70.0 | SOSTITUZIONE DI PUNTO PRESA. Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con cavi tipo NO7V-K o FM9 di idonea sezione (min. 2,5mm2), delle placche dei morsetti; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano e di zona. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.2.70.1 | Per presa da frutto 2P+T 10A (P11) o 16A (P17) o 10/16A (P11/17) | cad |  | 18.4 | 1.54 | 0 | 0
15.2.70.2 | Per presa da frutto 2P+T 16A tipo UNEL P30 o P30/17 | cad |  | 21.3 | 1.78 | 0 | 0
15.2.70.3 | Per ogni frutto in più sulla stessa scatola tipo P11 o P17 o P11/17. | cad |  | 5.3 | 0.44 | 0 | 0
15.2.70.4 | Per ogni frutto in più sulla stessa scatola tipo UNEL P30 o P30/17. | cad |  | 7 | 0.58 | 0 | 0
15.2.70.5 | Per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio. | cad |  | 13.9 | 1.16 | 0 | 0
15.2.70.6 | Per allaccio elettrico trifase escluso il collegamento all'apparecchio. | cad |  | 17.2 | 1.44 | 0 | 0
15.2.70.7 | Per allaccio ventilconvettore, caldaia murale o termostato, incluso il collegamento all'apparecchio. | cad |  | 16.3 | 1.36 | 0 | 0
15.2.70.8 | Incremento per sostituzione scatola portafrutto incassata. | cad |  | 13.5 | 1.13 | 0 | 0
15.2.70.9 | Incremento per sostituzione scatola portafrutto installata in vista. | cad |  | 7.8 | 0.65 | 0 | 0
15.2.80.0 | PROTEZIONE SINGOLA DI PRESA DI CORRENTE O ALLACCIO ELETTRICO MONOFASE. Protezione singola di presa di corrente o allaccio elettrico monofase, costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civile per comando e protezione singola presa o allaccio elettrico monofase, posta in opera, completa di collegamenti, da applicare come incremento al punto presa o di allaccio elettrico monofase. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.2.80.1 | Bipolare. | cad |  | 7 | 0 | 0 | 0
15.2.80.2 | Bipolare + fusibile. | cad |  | 11 | 0 | 0 | 0
15.2.80.3 | Magnetotermico Unipolare+Neutro apribile In: da 6 a 16A. | cad |  | 30.2 | 2.52 | 0 | 0
15.2.80.4 | Differenziale magnetotermico Unipolare+Neutro apribile Idn: 6, 10, 30 mA classe AC - In: da 6 a 16A. | cad |  | 82 | 6.9 | 0 | 0
15.2.80.5 | Blocco differenziale con Idn: 6, 10, 30 mA classe A, In: 16A, accoppiabile ad interruttore megnetotermico. | cad |  | 60 | 5 | 0 | 0
15.2.100.0 | PRESA FISSA CEE CON CUSTODIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO. Presa fissa CEE con custodia in materiale termoplastico e grado di protezione minimo IP44 fino a IP67, del tipo semplice o con interruttore di blocco ed alimentazione diretta od interruttore di blocco e base portafusibili. Posta in opera inclusi gli accessori per il montaggio, gli eventuali fusibili, il collegamento elettrico al punto presa ed eventuali cablaggi per gruppi di apparecchi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.2.100.1 | Presa semplice 2P+T 16A IP44. | cad |  | 15.1 | 0.95 | 0 | 0
15.2.100.2 | Presa semplice 2P+T 16A IP67. | cad |  | 16.7 | 1.05 | 0 | 0
15.2.100.3 | Presa con interruttore di blocco 2P+T 16A IP44. | cad |  | 31.5 | 1.99 | 0 | 0
15.2.100.4 | Presa con interruttore di blocco 2P+T 16A IP55. | cad |  | 35.7 | 2.25 | 0 | 0
15.2.100.5 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 16A IP55. | cad |  | 54 | 3.39 | 0 | 0
15.2.100.6 | Presa semplice 2P+T 32A IP44. | cad |  | 17.1 | 1.08 | 0 | 0
15.2.100.7 | Presa semplice 2P+T 32A IP67. | cad |  | 19.2 | 1.21 | 0 | 0
15.2.100.8 | Presa con interruttore di blocco 2P+T 32A IP44. | cad |  | 35.6 | 2.25 | 0 | 0
15.2.100.9 | Presa con interruttore di blocco 2P+T 32A IP55. | cad |  | 40.2 | 2.54 | 0 | 0
15.2.100.10 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 32A IP55. | cad |  | 72 | 4.53 | 0 | 0
15.2.100.11 | Presa semplice 3P+T 16A IP44. | cad |  | 16.2 | 1.02 | 0 | 0
15.2.100.12 | Presa semplice 3P+T 16A IP67. | cad |  | 18.1 | 1.14 | 0 | 0
15.2.100.13 | Presa con interruttore di blocco 3P+T 16A IP44. | cad |  | 33.3 | 1.53 | 0 | 0
15.2.100.14 | Presa con interruttore di blocco 3P+T 16A IP55. | cad |  | 37.7 | 1.73 | 0 | 0
15.2.100.15 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 16A IP55. | cad |  | 59 | 2.73 | 0 | 0
15.2.100.16 | Presa semplice 3P+T 32A IP44. | cad |  | 18.1 | 0.83 | 0 | 0
15.2.100.17 | Presa semplice 3P+T 32A IP67. | cad |  | 20.4 | 0.94 | 0 | 0
15.2.100.18 | Presa con interruttore di blocco 3P+T 32A IP44. | cad |  | 38.1 | 1.75 | 0 | 0
15.2.100.19 | Presa con interruttore di blocco 3P+T 32A IP55. | cad |  | 43.3 | 1.99 | 0 | 0
15.2.100.20 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 32A IP55. | cad |  | 85 | 3.89 | 0 | 0
15.2.100.21 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 63A IP55. | cad |  | 131 | 6 | 0 | 0
15.2.100.22 | Presa semplice 3P+T 16A IP44. | cad |  | 17.2 | 0.79 | 0 | 0
15.2.100.23 | Presa semplice 3P+N+T 16A IP67. | cad |  | 19.6 | 0.9 | 0 | 0
15.2.100.24 | Presa con interruttore di blocco 3P+N+T 16A IP44. | cad |  | 36.6 | 1.68 | 0 | 0
15.2.100.25 | Presa con interruttore di blocco 3P+N+T 16A IP55. | cad |  | 41.4 | 1.9 | 0 | 0
15.2.100.26 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+N+T 16A IP55. | cad |  | 59 | 2.73 | 0 | 0
15.2.100.27 | Presa semplice 3P+N+T 32A IP44. | cad |  | 20.5 | 1.01 | 0 | 0
15.2.100.28 | Presa semplice 3P+N+T 32A IP67. | cad |  | 23.1 | 1.14 | 0 | 0
15.2.100.29 | Presa con interruttore di blocco 3P+N+T 32A IP44. | cad |  | 40.8 | 2.01 | 0 | 0
15.2.100.30 | Presa con interruttore di blocco 3P+N+T 32A IP55. | cad |  | 46.1 | 2.27 | 0 | 0
15.2.100.31 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+N+T 32A IP55. | cad |  | 85 | 4.17 | 0 | 0
15.2.100.32 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+N+T 63A IP55. | cad |  | 131 | 6.5 | 0 | 0
15.2.100.33 | Presa con trasformatore di sicurezza (SELV - min. 140VA) 2P 16A con fusibili. | cad |  | 117 | 5.8 | 0 | 0
15.2.100.34 | Contenitore per formazioni multiple di prese CEE con interruttore di blocco, predisposto per installazione di dispositivi di protezione modulari DIN, con grado di protezione minimo IP55. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. | cad |  | 15.4 | 0.97 | 0 | 0
15.2.100.35 | Contenitore per formazioni multiple di prese CEE con interruttore di blocco e fusibili, predisposto con cassetta di derivazione, con grado di protezione minimo IP55. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. | cad |  | 9.1 | 0.57 | 0 | 0
15.2.100.36 | Contenitore per formazioni multiple di prese CEE con interruttore di blocco e fusibili, predisposto per installazione di dispositivi di protezione modulari DIN, con grado di protezione minimo IP55. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. | cad |  | 18.7 | 0.86 | 0 | 0
15.2.110.0 | PRESA FISSA CEE CON CUSTODIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO PER IMPIEGHI GRAVOSI. Presa fissa CEE con custodia in materiale termoplastico per impieghi gravosi, con grado di protezione minimo IP66, resistenza meccanica agli urti minimo 20J, dispositivo di blocco dotato di interruttore di manovra - sezionatore in categoria AC22A, base portafusibili od alimentazione diretta della presa o guida DIN per inserimento dispositivo di protezione modulare. Posta in opera inclusi gli accessori per il montaggio, gli eventuali fusibili, il collegamento elettrico al punto presa ed eventuali cablaggi per gruppi di apparecchi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.2.110.1 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 2P+T 16A. | cad |  | 66 | 3.06 | 0 | 0
15.2.110.2 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 2P+T 32A. | cad |  | 78 | 3.57 | 0 | 0
15.2.110.3 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 16A. | cad |  | 74 | 3.38 | 0 | 0
15.2.110.4 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 32A. | cad |  | 85 | 3.89 | 0 | 0
15.2.110.5 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 63A. | cad |  | 133 | 6.1 | 0 | 0
15.2.110.6 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+T 16A. | cad |  | 71 | 3.48 | 0 | 0
15.2.110.7 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+T 32A. | cad |  | 82 | 4.02 | 0 | 0
15.2.110.8 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+T 63A. | cad |  | 105 | 5.2 | 0 | 0
15.2.110.9 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 16A. | cad |  | 81 | 3.97 | 0 | 0
15.2.110.10 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 32A. | cad |  | 93 | 4.57 | 0 | 0
15.2.110.11 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 63A. | cad |  | 158 | 7.8 | 0 | 0
15.2.110.12 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+N+T 16A. | cad |  | 77 | 3.77 | 0 | 0
15.2.110.13 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+N+T 32A. | cad |  | 87 | 4.27 | 0 | 0
15.2.110.14 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+N+T 63A. | cad |  | 112 | 5.5 | 0 | 0
15.2.110.15 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+N+T 16A. | cad |  | 83 | 4.07 | 0 | 0
15.2.110.16 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+N+T 32A. | cad |  | 100 | 4.92 | 0 | 0
15.2.110.17 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+N+T 63A. | cad |  | 164 | 8.1 | 0 | 0
15.2.110.18 | Presa con trasformatore di sicurezza (SELV - min. 140VA) 2P 16A con fusibili. | cad |  | 130 | 6.4 | 0 | 0
15.2.110.19 | Contenitore per formazioni multiple di prese CEE fino a 32A, predisposto con cassetta di derivazione e con grado di protezione minimo IP66. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. | cad |  | 19 | 1.2 | 0 | 0
15.2.110.20 | Contenitore per formazioni multiple di prese CEE fino a 32A, predisposto con guida DIN per dispositivi modulari e sportello trasparente, con grado di protezione minimo IP66. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. | cad |  | 25.3 | 1.6 | 0 | 0
15.2.110.21 | Contenitore per formazioni multiple di prese CEE da 63A, predisposto con cassetta di derivazione e con grado di protezione minimo IP66. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. | cad |  | 35.8 | 2.26 | 0 | 0
15.2.110.22 | Contenitore per formazioni multiple di prese CEE da 63A, predisposto con guida DIN per dispositivi modulari e sportello trasparente, con grado di protezione minimo IP66. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. | cad |  | 42.7 | 2.7 | 0 | 0
15.2.115.0 | PRESA FISSA CEE CON CUSTODIA IN MATERIALE PLASTICO TERMOINDURENTE PER IMPIEGHI GRAVOSI. Presa fissa CEE con custodia in materiale plastico termoindurente per impieghi gravosi, con grado di protezione minimo IP66, resistenza meccanica agli urti minimo 20J, dispositivo di blocco dotato di interruttore di manovra - sezionatore in categoria AC23A-AC3, base portafusibili od alimentazione diretta della presa o guida DIN per inserimento dispositivo di protezione modulare. Posta in opera inclusi gli accessori per il montaggio, gli eventuali fusibili, il collegamento elettrico al punto presa ed eventuali cablaggi per gruppi di apparecchi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.2.115.1 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 2P+T 16A. | cad |  | 88 | 4.32 | 0 | 0
15.2.115.2 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 2P+T 32A. | cad |  | 103 | 5.1 | 0 | 0
15.2.115.3 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 16A. | cad |  | 84 | 4.12 | 0 | 0
15.2.115.4 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 32A. | cad |  | 105 | 5.2 | 0 | 0
15.2.115.5 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 63A. | cad |  | 181 | 8.9 | 0 | 0
15.2.115.6 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+T 16A. | cad |  | 92 | 4.52 | 0 | 0
15.2.115.7 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+T 32A. | cad |  | 108 | 5.3 | 0 | 0
15.2.115.8 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+T 63A. | cad |  | 151 | 7.4 | 0 | 0
15.2.115.9 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 16A. | cad |  | 91 | 4.47 | 0 | 0
15.2.115.10 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 32A. | cad |  | 108 | 5.3 | 0 | 0
15.2.115.11 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 63A. | cad |  | 216 | 10.6 | 0 | 0
15.2.115.12 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+N+T 16A. | cad |  | 96 | 4.72 | 0 | 0
15.2.115.13 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+N+T 32A. | cad |  | 115 | 5.7 | 0 | 0
15.2.115.14 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+N+T 63A. | cad |  | 160 | 7.9 | 0 | 0
15.2.115.15 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+N+T 16A. | cad |  | 102 | 5 | 0 | 0
15.2.115.16 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+N+T 32A. | cad |  | 116 | 5.7 | 0 | 0
15.2.115.17 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+N+T 63A. | cad |  | 225 | 11.1 | 0 | 0
15.2.115.18 | Presa con trasformatore di sicurezza (SELV - min. 140VA) 2P 16A con fusibili | cad |  | 162 | 8 | 0 | 0
15.2.115.19 | Piastra di supporto e contenitore predisposto come cassetta di derivazione per formazioni multiple di prese CEE fino a 32A, con grado di protezione minimo IP66. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. | cad |  | 23.3 | 1.15 | 0 | 0
15.2.115.20 | Piastra di supporto e contenitore predisposto con guida DIN per dispositivi modulari e sportello trasparente, per formazioni multiple di prese CEE fino a 32A, con grado di protezione minimo IP66. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. | cad |  | 30.2 | 1.49 | 0 | 0
15.2.115.21 | Piastra di supporto e contenitore predisposto come cassetta di derivazione per formazioni multiple di prese CEE da 63A, con grado di protezione minimo IP66. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. | cad |  | 49.7 | 2.45 | 0 | 0
15.2.115.22 | Piastra di supporto e contenitore predisposto con guida DIN per dispositivi modulari e sportello trasparente, per formazioni multiple di prese CEE fino a 63A, con grado di protezione minimo IP66. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. | cad |  | 55 | 2.73 | 0 | 0
15.2.120.0 | PRESA FISSA CEE CON CUSTODIA IN LEGA METALLICA. Presa fissa CEE con custodia in lega metallica e grado di protezione minimo IP55, provvista di interruttore di blocco, fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
15.2.120.1 | Presa 2P+T 16A. | cad |  | 59 | 2.93 | 0 | 0
15.2.120.2 | Presa 2P+T 32A. | cad |  | 92 | 4.52 | 0 | 0
15.2.120.3 | Presa 3P+T 16A. | cad |  | 72 | 3.53 | 0 | 0
15.2.120.4 | Presa 3P+T 32A. | cad |  | 99 | 4.87 | 0 | 0
15.2.120.5 | Presa 3P+T 63A. | cad |  | 144 | 7.1 | 0 | 0
15.2.120.6 | Presa 3P+N+T 16A. | cad |  | 72 | 3.53 | 0 | 0
15.2.120.7 | Presa 3P+N+T 32A. | cad |  | 102 | 5 | 0 | 0
15.2.120.8 | Presa 3P+N+T 63A. | cad |  | 158 | 7.8 | 0 | 0
15.2.120.9 | Presa con trasformatore di sicurezza (SELV - min. 140VA) 2P 16A con fusibili. | cad |  | 138 | 6.8 | 0 | 0
15.2.130.0 | SCATOLA DI DERIVAZIONE PER ALLACCIO TORRETTE A PAVIMENTO. Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di piano o di zona, con conduttori N07V-K o FM9 o multipolari isolati in EPR o in PVC di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mm2,le canalizzazioni, in esecuzione IP55 se in tubo, le scatole di derivazione IP55; due linee dorsali comprendenti le canalizzazioni, in esecuzione IP55 se in tubo e le scatole di derivazione IP55, utilizzabili per servizi dati e fonia separate tra di loro e da quelle F.M.; gli accessori di fissaggio, i morsetti a mantello o con analoghe caratteristiche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i cavi per i servizi dati e fonia.
15.2.130.1 | Con linea F.M. ordinaria e canalizzazioni in vista nel pavimento ispezionabile. | cad |  | 51 | 2.53 | 0 | 0
15.2.130.2 | Con linee F.M. ordinaria e preferenziale e canalizzazioni in vista nel pavimento ispezionabile. | cad |  | 72 | 3.53 | 0 | 0
15.2.130.3 | Con linee F.M. ordinaria e preferenziale, linee dati e fonia, con canalizzazioni in vista nel pavimento ispezionabile. | cad |  | 114 | 5.6 | 0 | 0
15.2.130.4 | Con linea F.M. ordinaria e canalizzazioni incassate nel pavimento. | cad |  | 41.7 | 2.06 | 0 | 0
15.2.130.5 | Con linee F.M. ordinaria e preferenziale e canalizzazioni incassate nel pavimento. | cad |  | 59 | 2.93 | 0 | 0
15.2.130.6 | Con linee F.M. ordinaria e preferenziale, linee dati e fonia telefonica ed EDP, con canalizzazioni incassate nel pavimento. | cad |  | 93 | 4.57 | 0 | 0
15.2.140.0 | TORRETTA ATTREZZATA CON BASE DA PAVIMENTO Torretta attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese da frutto 2P+T 10A (P11) o 16A (P17) o 10/16A (P11/17) per F.M. ordinaria e 2 prese da frutto 2P+T 10/16A tipo UNEL P30 o P30/17 per F.M. preferenziale o viceversa, predisposizione di 2 prese per servizi dati e fonia, fornita e posta in opera. Sono compresi: i supporti, i cavi e canalizzazioni di collegamento alla scatola di derivazione, da inserire su pavimento ispezionabile o di altra natura, i frutti, le placche, i conduttori tipo NO7V-K o FM9 di alimentazione elettrica, di sezione minima pari a 2,5mm2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori ed i frutti dei servizi dati e fonia.
15.2.140.1 | Con le sole prese di F.M. ordinaria. | cad |  | 53 | 2.63 | 0 | 0
15.2.140.2 | Con le sole prese di F.M. ordinaria e preferenziale. | cad |  | 74 | 3.63 | 0 | 0
15.2.140.3 | Con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e la predisposizione per i servizi dati e fonia. | cad |  | 116 | 5.7 | 0 | 0
15.2.140.4 | Incremento per utilizzo di torretta del tipo a colonna con altezza da 25 a 40 cm. | cad |  | 30.9 | 1.52 | 0 | 0
15.2.140.5 | Incremento per utilizzo di torretta del tipo a colonna con altezza da 60 a 80 cm. | cad |  | 69 | 3.38 | 0 | 0
15.2.140.6 | Incremento per utilizzo di torretta del tipo a scomparsa fino a 8 moduli in pavimenti ispezionabili incluso l'onere per la foratura del pannello. | cad |  | 27.5 | 1.36 | 0 | 0
15.2.140.7 | Incremento per utilizzo di torretta del tipo a scomparsa fino a 16 moduli in pavimenti ispezionabili incluso l'onere per la foratura del pannello. | cad |  | 38.4 | 1.89 | 0 | 0
15.2.140.8 | Incremento per utilizzo di torretta del tipo a scomparsa fino a 8 moduli incassata nel pavimento inclusa cassetta in acciaio da annegare nel cls. | cad |  | 58 | 2.88 | 0 | 0
15.2.140.9 | Incremento per utilizzo di torretta del tipo a scomparsa fino a 16 moduli incassata nel pavimento inclusa la cassetta in acciaio da annegare nel calcestruzzo. | cad |  | 70 | 3.43 | 0 | 0
15.2.140.10 | Incremento per foratura del pannello di pavimenti ispezionabili da applicare alla torretta attrezzata standard ed a quella del tipo a colonna. Per ogni foro. | cad |  | 4.54 | 0.223 | 0 | 0
15.2.150.0 | PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE. Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con cavo in rame di sezione minima pari a 6mm2, nel caso di collegamenti principali, a 2,5mm2, nel caso di collegamenti supplementari, da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per connessioni delle masse o delle masse estranee, ai conduttori di protezione, al nodo di terra o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.2.150.1 | Per ogni collegamento principale escluse le opere murarie. | cad |  | 32.2 | 9.5 | 0 | 0
15.2.150.2 | Per ogni collegamento principale incluse le opere murarie. | cad |  | 54 | 15.7 | 0 | 0
15.2.150.3 | Per ogni collegamento supplementare escluse le opere murarie. | cad |  | 12.8 | 5.9 | 0 | 0
15.2.150.4 | Per ogni collegamento supplementare incluse le opere murarie. | cad |  | 28 | 13 | 0 | 0
15.2.160.0 | NODO EQUIPOTENZIALE. Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra od al conduttore di protezione principale. Sono compresi: le eventuali opere murarie; le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti dei conduttori equipotenziali, di protezione e di terra, esclusi i cavi medesimi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.2.160.1 | Per ogni nodo escluse le opere murarie. | cad |  | 49.2 | 12.1 | 0 | 0
15.2.160.2 | Per ogni nodo incluse le opere murarie. | cad |  | 77 | 18.9 | 0 | 0
15.2.170.0 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA PER PLACCHE SPECIALI. Incremento al punto presa per placche speciali da applicare in caso di utilizzazione di serie modulari civili con placche in pressofusione o in tecnopolimero, doppio guscio con ganci di inserimento, per ogni punto presa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.2.170.1 | Per placca in tecnopolimero doppio guscio fino a 3 moduli. | cad |  | 4.7 | 0.231 | 0 | 0
15.2.170.2 | Per placca in tecnopolimero doppio guscio a 4 moduli. | cad |  | 6.6 | 0.323 | 0 | 0
15.2.170.3 | Per placca in tecnopolimero doppio guscio fino a 6 moduli. | cad |  | 9.1 | 0.447 | 0 | 0
15.2.170.4 | Per placca in pressofusione con verniciatura a smalto o metallizzata fino a 3 moduli. | cad |  | 5.6 | 0.278 | 0 | 0
15.2.170.5 | Per placca in pressofusione con verniciatura a smalto o metallizzata a 4 moduli. | cad |  | 8.8 | 0.432 | 0 | 0
15.2.170.6 | Per placca in pressofusione con verniciatura a smalto o metallizzata fino a 6 moduli. | cad |  | 11.9 | 0.59 | 0 | 0
15.2.180.0 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA PER PLACCHE SPECIALI DI PREGIO. Incremento al punto presa per placche speciali di pregio, da applicare in caso di utilizzazione di placche in pressofusione con lavorazione aggiuntiva costituita da procedimenti di bagno in oro zecchino, nichelatura o analoghi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni punto presa.
15.2.180.1 | Per placca fino a 3 moduli. | cad |  | 11.1 | 0.55 | 0 | 0
15.2.180.2 | Per placca fino a 4 moduli. | cad |  | 15.5 | 0.76 | 0 | 0
15.2.180.3 | Per placca fino a 6 moduli. | cad |  | 21.7 | 1.07 | 0 | 0
15.3 | DISTRIBUZIONE SERVIZI (SEGNALAZIONE, CITOFONICI, TELEFONICI, TV, ETC.)
15.3.10 | PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA ESCLUSE LE OPERE MURARIE. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in pianta in linea d'aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme per TVCC, per collegamento di segnali informatici EDP, sistemi di automazione a BUS, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie. | cad |  | 24.9 | 13.8 | 0 | 0
15.3.20.0 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA PER OPERE MURARIE. Incremento al punto presa di servizio per opere murarie. Sono compresi: le opere di scasso ed il ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in mattone pieno, in calcestruzzo ed in pietra; la rimozione del materiale di risulta e l’eventuale trasporto a discarica; il fissaggio delle tubazioni e delle scatole; la chiusura con malta; il tutto dal punto di smistamento di zona o di piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura.
15.3.20.1 | Per presa di servizio su murature non intonacate. | cad |  | 8.1 | 4.5 | 0 | 0
15.3.20.2 | Per presa di servizio su murature intonacate. | cad |  | 12.2 | 6.8 | 0 | 0
15.3.20.3 | Maggiorazione per opere su muratura in mattone pieno, calcestruzzo o pietra. | cad |  | 11.2 | 6.2 | 0 | 0
15.3.30 | PUNTO PRESA DI SERVIZIO REALIZZATO IN TUBAZIONE A VISTA. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per distanze non superiori a 60m misurate in pianta in linea d'aria, utilizzabile per telefono, punto di chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per TVCC, per collegamento di segnali informatici, etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica; la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. | cad |  | 31.5 | 12.7 | 0 | 0
15.3.35.0 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA IN VISTA PER ESECUZIONE MINIMO IP55. Incremento al punto presa di servizio in vista per esecuzione minimo IP55, realizzato con tubazione in PVC autoestinguente o metallica rigida o flessibile, raccordabile; scatole di derivazione in PVC o metalliche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.3.35.1 | Per punto presa in PVC. | cad |  | 8 | 4.44 | 0 | 0
15.3.35.2 | Per punto presa in metallo. | cad |  | 10.7 | 5.9 | 0 | 0
15.3.40.0 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA. Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione; l'alimentatore; i fusibili; la segnalazione acustica e luminosa; il pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.3.40.1 | Per ogni punto di chiamata. | cad |  | 88 | 23.1 | 0 | 0
15.3.40.2 | Incremento per segnalazione acustica e luminosa supplementare | cad |  | 27.9 | 7.3 | 0 | 0
15.3.41.0 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA A BUS CON VISUALIZZATORE. Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata a bus costituito da: pulsanti di chiamata a pressione o a tirante, pulsanti di annullamento, segnalazioni di chiamata fuori porta e visualizzatore numerico od alfanumerico. Sono compresi: i frutti; le scatole portafrutto; il cavo bus; l'alimentatore; le segnalazioni acustiche e luminose; i pulsanti di chiamata e annullamento, il visualizzatore, il telecomando per la programmazione, la programmazione e la configurazione. Posto in opera su tubazioni e scatole predisposte, separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.3.41.1 | Sistema fino a 12 chiamate con visualizzatore numerico. | cad |  | 572 | 95 | 0 | 0
15.3.41.2 | Sistema fino a 24 chiamate con visualizzatore numerico. | cad |  | 776 | 111 | 0 | 0
15.3.41.3 | Sistema fino a 12 chiamate con visualizzatore alfanumerico. | cad |  | 1172 | 95 | 0 | 0
15.3.41.4 | Sistema fino a 24 chiamate con visualizzatore alfanumerico. | cad |  | 1554 | 111 | 0 | 0
15.3.41.5 | Punto di chiamata o annullamento. | cad |  | 22.3 | 8.3 | 0 | 0
15.3.41.6 | Punto di segnalazione fuori porta. | cad |  | 77 | 23.7 | 0 | 0
15.3.41.7 | Sistema fino a 60 chiamate con visualizzatore alfanumerico. | cad |  | 2611 | 158 | 0 | 0
15.3.52.0 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFONICO O VIDEOCITOFONICO, SISTEMA A DUE FILI. Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico o videocitofonico , sistema a due fili,costituito da: punto di chiamata esterno completo di pulsanti luminosi o tastiera numerica, porter esterno con microfono e ricevitore, telecamera completa di ottica ed illuminatori a raggi infrarossi, alimentatore a 24 Volts cc classificato SELV, mascherina, protezione pioggia, contatto apriporta, derivatori di piano; punto di chiamata interno in esecuzione da parete o da tavolo, composto da monitor e pulsanti funzionali (apriporta, attivazione telecamera e luci, regolazione luminosità e contrasto del monitor), citofono comunicante con il posto esterno e/o con altri interni. Sono compresi gli accessori di fissaggio e cablaggio, il collegamento elettrico degli apparecchi, i conduttori fino al derivatore di piano o alla colonna montante e quanto altro occorre a dare il lavoro finito.
15.3.52.1 | Impianto base fino a 26 interni. | cad |  | 96 | 15.8 | 0 | 0
15.3.52.2 | Impianto base fino a 100 interni. | cad |  | 212 | 47.4 | 0 | 0
15.3.52.3 | Per ogni posto audio interno. | cad |  | 119 | 15.8 | 0 | 0
15.3.52.4 | Incremento per audio interno intercomunicante. | cad |  | 42.4 | 2.76 | 0 | 0
15.3.52.5 | Per ogni posto esterno audio (porter) fino a due chiamate. | cad |  | 338 | 15.8 | 0 | 0
15.3.52.6 | Per ogni posto interno con monitor B/N. | cad |  | 410 | 15.8 | 0 | 0
15.3.52.7 | Per ogni posto interno con monitor a colori. | cad |  | 523 | 15.8 | 0 | 0
15.3.52.8 | Per ogni posto esterno video fino a due chiamate. | cad |  | 773 | 15.8 | 0 | 0
15.3.52.9 | Incremento per ogni punto di chiamata in più sul posto esterno. | cad |  | 25.3 | 7.9 | 0 | 0
15.3.52.10 | Incremento per chiamata digitale tramite tastiera alfanumerica sul posto esterno. | cad |  | 227 | 31.6 | 0 | 0
15.3.52.11 | Incremento per alimentatore audio/video supplementare. | cad |  | 132 | 4.16 | 0 | 0
15.3.52.12 | Incremento per attuatore carichi supplementari fino a 5 A. | cad |  | 143 | 8.3 | 0 | 0
15.3.52.13 | Incremento per derivatore di piano audio/video fino a 4 derivati. | cad |  | 62 | 15.8 | 0 | 0
15.3.52.14 | Incremento per esecuzione di posto interno audio/video da tavolo. | cad |  | 55 | 7.9 | 0 | 0
15.3.60 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI RICHIESTA DI UDIENZA. Incremento al punto presa di servizio per impianto di richiesta di udienza, forniti e posti in opera. Sono compresi: il punto di chiamata fuori porta, con 3 segnalazioni luminose comandate dall'interno; il pulpito interno; i collegamenti elettrici; i pulsanti di comando; la custodia; i cavi, il comando apriporta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le eventuali serrature elettriche. Per ogni complesso escluse le opere murarie. | cad |  | 181 | 15.8 | 0 | 0
15.3.80.0 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI COMANDO DI SERRATURA ELETTRICA. Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando di suoneria o di serratura elettrica, motori monofasi o in c.c. di piccola potenza (serrande meccanizzate etc.), fornito e posto in opera. Sono compresi: il pulsante singolo o doppio o l'interruttore con o senza chiave; la linea elettrica di collegamento fino a un massimo di circa m. 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.3.80.1 | Con pulsante o interruttore senza chiave. | cad |  | 16.1 | 2.9 | 0 | 0
15.3.80.2 | Con pulsante doppio senza chiave. | cad |  | 21.1 | 3.8 | 0 | 0
15.3.80.3 | Con pulsante doppio a chiave. | cad |  | 28.6 | 5.1 | 0 | 0
15.3.80.4 | Con pulsante con targa. | cad |  | 28.2 | 5.1 | 0 | 0
15.3.90 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER SEGNALATORE ACUSTICO DI TIPO A RONZATORE O A SUONERIA. Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico di tipo a ronzatore o a suoneria da applicare su scatole portafrutto, fornito e posto in opera, completo di collegamento elettrico fino al pulsante di comando. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 21.2 | 3.82 | 0 | 0
15.3.100 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER SONERIA A BADENIA. Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia, realizzata con corpo metallico alimentata a 220 V, fornito e posto in opera completo di collegamenti elettrici fino al pulsante di comando. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 64 | 11.5 | 0 | 0
15.3.110.0 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA DI RICEZIONE TV TERRESTRE E SATELLITARE. Incremento al punto presa di servizio per presa di ricezione TV terrestre e satellitare, fornita e posta in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su scatola portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte fino alla linea montante; la quota parte degli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la linea montante.
15.3.110.1 | Presa TV terrestre. | cad |  | 40.5 | 7.3 | 0 | 0
15.3.110.2 | Presa TV satellitare. | cad |  | 44.5 | 8 | 0 | 0
15.3.120.0 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER FRUTTI E PLACCHE SPECIALI. Incremento al punto presa di servizio per frutti e placche speciali da applicare in caso di utilizzazione di serie modulari civili con placche in pressofusione o in tecnopolimero, doppio guscio con ganci d'inserimento; per ciascuna scatola portafrutti. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.
15.3.120.1 | Per placca in tecnopolimero doppio guscio fino a 3 moduli. | cad |  | 4.65 | 0.84 | 0 | 0
15.3.120.2 | Per placca in tecnopolimero doppio guscio a 4 moduli. | cad |  | 6.5 | 1.17 | 0 | 0
15.3.120.3 | Per placca in tecnopolimero doppio guscio fino a 6 moduli. | cad |  | 9 | 1.62 | 0 | 0
15.3.120.4 | Per placca in pressofusione con verniciatura a smalto o metallizzata fino a 3 moduli. | cad |  | 5.6 | 1.01 | 0 | 0
15.3.120.5 | Per placca in pressofusione con verniciatura a smalto o metallizzata a 4 moduli. | cad |  | 8.7 | 1.57 | 0 | 0
15.3.120.6 | Per placca in pressofusione con verniciatura a smalto o metallizzata fino a 6 moduli. | cad |  | 11.8 | 2.12 | 0 | 0
15.3.130.0 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PLACCHE SPECIALI. Incremento al punto presa di servizio per placche speciali di pregio da applicare in caso di utilizzazione di placche in pressofusione con lavorazione aggiuntiva costituita da procedimenti di bagno in oro zecchino, nichelatura o analoghi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.Per ciascuna scatola portafrutti.
15.3.130.1 | Per placche fino a 3 moduli. | cad |  | 11 | 1.98 | 0 | 0
15.3.130.2 | Per placche a 4 moduli. | cad |  | 15.3 | 2.75 | 0 | 0
15.3.130.3 | Per placche fino a 6 moduli. | cad |  | 21.4 | 3.85 | 0 | 0
15.3.151.0 | IMPIANTO DI RICEZIONE TV DIGITALE TERRESTRE. Impianto di ricezione di segnale TV digitale terrestre costituito da antenna di ricezione TV in banda UHF o VHF, idonea alla ricezione di segnale TV digitale terrestre con guadagno compreso superiore a 13 dB , con possibilità di installazione con polarizzazione verticale o orizzontale, completo di palo e di sistemi di fissaggio su tetto o su copertura piana di qualsiasi natura, di cavi di collegamento fino all'impianto di amplificazione. Il tutto posto in opera a qualsiasi altezza, con tutto quanto occorre per dare il lavoro finito , incluse le eventuali opere murarie per il fissaggio ed il ripristino di eventuali parti di copertura interessate.
15.3.151.1 | Sistema con un'antenna | cad |  | 222 | 93 | 0 | 0
15.3.151.2 | Sistema con due antenne | cad |  | 321 | 124 | 0 | 0
15.3.151.3 | Sistema con tre antenne | cad |  | 430 | 155 | 0 | 0
15.3.161.0 | AMPLIFICATORE DA PALO PER SEGNALE TV DIGITALE TERRETRE Amplificatore da palo per segnale TV digitale terrestre, per banda larga UHF - VHF, completo di alimentatore e quota di cavo a basse perdite per linea montante su canalizzazione predisposta, per la distribuzione del segnale derivato dalle antenne di ricezione, fino ai partitori. Posto in opera su palo o all'interno completo degli accessori necessari per dare l'opera finita e funzionante.
15.3.161.1 | Per alimentazione fino a 5 prese | cad |  | 171 | 62 | 0 | 0
15.3.161.2 | Per alimentazione da 6 a 10 prese | cad |  | 246 | 93 | 0 | 0
15.3.161.3 | Per alimentazione da 11 a 15 prese | cad |  | 324 | 124 | 0 | 0
15.3.162.0 | AMPLIFICATORE DA INTERNO PER SEGNALE TV DIGITALE TERRESTRE PER BANDA LARGA Amplificatore da interno per segnale TV digitale terrestre, per banda larga UHF - VHF, completo di alimentatore e quota di cavo a basse perdite per linea montante su canalizzazione predisposta, per la distribuzione del segnale derivato dalle antenne di ricezione, fino ai partitori. Posto in opera all'interno completo degli accessori necessari per dare l'opera finita e funzionante.
15.3.162.1 | Per alimentazione fino a 40 prese | cad |  | 499 | 155 | 0 | 0
15.3.162.2 | Per alimentazione fino da 41 a 60 prese | cad |  | 646 | 186 | 0 | 0
15.3.162.3 | Per alimentazione fino da 61 a 100 prese | cad |  | 1059 | 248 | 0 | 0
15.3.163.0 | AMPLIFICATORE DA INTERNO PER SEGNALE TV DIGITALE TERRESTRE MODULARE Amplificatore da interno per segnale TV digitale terrestre, modulare per bande UHF - VHF, completo di alimentatore e quota di cavo a basse perdite per linea montante su canalizzazione predisposta, per la distribuzione del segnale derivato dalle antenne di ricezione, fino ai partitori, completo di numero minimo di 3 filtri di canale (MUX). Posto in opera all'interno completo degli accessori necessari per dare l'opera finita e funzionante.
15.3.163.1 | Per alimentazione fino a 30 prese | cad |  | 1143 | 171 | 0 | 0
15.3.163.2 | Per alimentazione da 31 a 60 prese | cad |  | 1264 | 202 | 0 | 0
15.3.163.3 | Per alimentazione da 61 a 100 prese | cad |  | 1438 | 264 | 0 | 0
15.3.163.4 | Per ogni filtro in più oltre il terzo | cad |  | 138 | 15.5 | 0 | 0
15.3.171.0 | IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALE TV SATELLITARE Impianto di ricezione di segnale TV satellitare costituito da antenna parabolica in alluminio, idonea alla ricezione di segnale TV satellitare, completo di palo e di sistemi di fissaggio su tetto, su parete o su copertura piana di qualsiasi natura, di cavi di collegamento fino all'impianto di amplificazione. Il tutto posto in opera con tutto quanto occorre per dare il lavoro finito, in copertura a qualsiasi altezza, incluse le eventuali opere murarie per il fissaggio ed il ripristino di eventuali parti di copertura interessate.
15.3.171.1 | Per antenna parabolica di diametro pari a 80 cm | cad |  | 267 | 93 | 0 | 0
15.3.171.2 | Per antenna parabolica di diametro pari a 100 cm | cad |  | 313 | 0 | 0 | 0
15.3.172.0 | SISTEMA DI DECODIFICAZIONE DI SEGNALE TV SAT Sistema di decodificazione di segnale TV SAT, per impianto singolo, costituito da convertitore ad una o più uscite, da posizionare su alloggiamento predisposto, inclusi i cavi di collegamento delle colonne montanti, e degli accessori necessari per dare l'opera finita e funzionante.
15.3.172.1 | Convertitore ad un’uscita | cad |  | 108 | 46.5 | 0 | 0
15.3.172.2 | Convertitore a due uscite | cad |  | 159 | 62 | 0 | 0
15.3.172.3 | Convertitore a quattro uscite | cad |  | 216 | 78 | 0 | 0
15.3.173.0 | CENTRALINA DI AMPLIFICAZIONE ED EQUALIZZAZIONE MULTISWITCH Centralina di amplificazione ed equalizzazione multiswitch per la distribuzione del segnale TV SAT a più uscite, da interno, con ingressi derivati dall'antenna parabolica regolabili in livello, completa di alimentazione ed inclusi i cavi di collegamento delle colonne montanti e degli accessori necessari per dare l'opera finita e funzionante.
15.3.173.1 | Fino a 6 uscite | cad |  | 279 | 62 | 0 | 0
15.3.173.2 | Da 7 a 8 uscite | cad |  | 330 | 78 | 0 | 0
15.3.173.3 | Da 9 a 12 uscite | cad |  | 415 | 93 | 0 | 0
15.3.173.4 | Da 13 a 16 uscite | cad |  | 512 | 109 | 0 | 0
15.3.174.0 | SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE ED EQUALIZZAZIONE MULTISWITCH Sistema di amplificazione ed equalizzazione multiswitch per la distribuzione del segnale TV SAT miscelato con segnale TV terrestre, fino a 30 prese, completo di convertitore, alimentatore, con ingressi derivati dall'antenna parabolica, inclusi i cavi di collegamento delle colonne montanti e degli accessori necessari per dare l'opera finita e funzionante.
15.3.174.1 | Sistema base con multiswitch radiale a 4 uscite | cad |  | 323 | 46.5 | 0 | 0
15.3.174.2 | Centralina in cascata a 4 uscite | cad |  | 111 | 15.5 | 0 | 0
15.3.174.3 | Centralina in cascata a 6 uscite | cad |  | 148 | 23.3 | 0 | 0
15.3.174.4 | Amplificazione finale per alimentazione fino a 60 prese | cad |  | 107 | 15.5 | 0 | 0
15.3.210.0 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TELEFONICA. Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al box di derivazione; la quota relativa ai box di derivazione e il frutto unificato TELECOM o standard internazionale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la linea montante in cavo multicoppia.
15.3.210.1 | Con presa ad una coppia. | cad |  | 26.4 | 7.7 | 0 | 0
15.3.210.2 | Con presa a due coppie. | cad |  | 28.8 | 8.4 | 0 | 0
15.3.210.3 | Con presa a tre coppie. | cad |  | 31.1 | 9.1 | 0 | 0
15.3.220.0 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 60 m misurati in pianta in linea d’aria, il connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.3.220.1 | Con doppio connettore BNC e cavo RG58. | cad |  | 71 | 13.4 | 0 | 0
15.3.220.2 | Con connettore tipo IBM Cabling System. | cad |  | 72 | 13.2 | 0 | 0
15.3.220.3 | Con connettore tipo TWINAX con cavo biassiale 100. | cad |  | 101 | 13.2 | 0 | 0
15.3.220.4 | Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 5E. | cad |  | 66 | 13.1 | 0 | 0
15.3.220.5 | Con connettore tipo RJ45 cavo S-FTP cat. 5E. | cad |  | 77 | 13.2 | 0 | 0
15.3.220.6 | Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6. | cad |  | 89 | 13 | 0 | 0
15.3.240.0 | PATCH PANEL PER ARMADI DI CABLAGGIO STRUTTURATO. Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsettiera centrale per cavo 22-26AWG, o mediante connettori singoli, completo di barra guidacavi, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola d’arte.
15.3.240.1 | Fino a 16 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat. 5E. | cad |  | 133 | 15.6 | 0 | 0
15.3.240.2 | Fino a 16 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat. 6. | cad |  | 251 | 29.4 | 0 | 0
15.3.240.3 | Fino a 16 porte schermato con connettori RJ45 per cavo S-FTP cat. 5E. | cad |  | 176 | 20.7 | 0 | 0
15.3.240.4 | Fino a 24 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat. 5E. | cad |  | 139 | 16.3 | 0 | 0
15.3.240.5 | Fino a 24 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat. 6. | cad |  | 264 | 31 | 0 | 0
15.3.240.6 | Fino a 24 porte schermato con connettori RJ45 per cavo S-FTP cat. 5E. | cad |  | 204 | 23.9 | 0 | 0
15.3.240.7 | Incremento alla singola porta per attestazione conduttori e certificazione. | cad |  | 6.8 | 4.09 | 0 | 0
15.3.240.8 | Patch cord tipo UTP cat. 5e fino a 1 m. | cad |  | 3.47 | 0.042 | 0 | 0
15.3.240.9 | Patch cord tipo UTP cat. 5e fino a 3 m. | cad |  | 4.16 | 0.051 | 0 | 0
15.3.240.10 | Patch cord tipo UTP cat. 6 fino a 1 m. | cad |  | 4.56 | 0.055 | 0 | 0
15.3.240.11 | Patch cord tipo UTP cat. 6 fino a 3 m. | cad |  | 5.7 | 0.07 | 0 | 0
15.3.240.12 | Patch cord tipo S-FTP cat. 5e fino a 1 m. | cad |  | 5.2 | 0.063 | 0 | 0
15.3.240.13 | Patch cord tipo S-FTP cat. 5e fino a 3 m. | cad |  | 6.4 | 0.078 | 0 | 0
15.3.300.0 | CENTRALE ANTINTRUSIONE AD INDIRIZZAMENTO. Centrale antintrusione a microprocessore ad indirizzamento attraverso concentratori, programmabile da tastiera o da PC, con possibilità di comando remoto, supervisione delle linee, completa di memoria non volatile degli eventi, supervisione dell’alimentazione con segnalazione d’allarme per assenza rete e scarica batteria tampone, chiave meccanica di sicurezza, circuito per gestione inseritori o tastiere remote interfaccia RS232 per stampante, modem o PC; dotata di possibilità di attribuire agli operatori ed alle zone i nomi e le descrizioni desiderate. Sono compresi: la posa in opera il collegamento elettrico, l’alimentatore, le batterie ermetiche per garantire un’autonomia minima di 72 ore ed ogni altro onere necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte.
15.3.300.1 | Ad 1 linea. | cad |  | 3006 | 301 | 0 | 0
15.3.300.2 | A 2 linee. | cad |  | 3115 | 312 | 0 | 0
15.3.300.3 | A 4 linee. | cad |  | 4370 | 437 | 0 | 0
15.3.300.4 | Ad 8 linee. | cad |  | 6554 | 655 | 0 | 0
15.3.310.0 | CENTRALE ANTINTRUSIONE A ZONE. Centrale antintrusione a microprocessore per controllo a zone, omologata IMQ 1° livello, con possibilità di parzializzazione delle zone, completo di linee antimanomissione, led di segnalazione inserimento, guasto, allarme ed esclusione per ogni singola zona, uscite con contatti di scambio. Sono compresi: la posa in opera il collegamento elettrico, l’alimentatore, le batterie ermetiche per garantire un’autonomia minima di 24 ore ed ogni altro onere necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte.
15.3.310.1 | Fino a 4 zone. | cad |  | 416 | 41.6 | 0 | 0
15.3.310.2 | Da 5 a 6 zone. | cad |  | 475 | 47.5 | 0 | 0
15.3.310.3 | Da 7 a 10 zone. | cad |  | 590 | 59 | 0 | 0
15.3.310.4 | Da 11 a 20 zone. | cad |  | 989 | 99 | 0 | 0
15.3.320.0 | ACCESSORI PER IMPIANTI E CENTRALI ANTINTRUSIONE. Accessori per impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazione adeguate, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio, i conduttori elettrici fino alla centrale per una lunghezza massima di circa 25m su canalizzazione predisposta e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte.
15.3.320.1 | Kit inseritore, completo di lettore chiave, scheda interfaccia e 3 chiavi. | cad |  | 239 | 23.9 | 0 | 0
15.3.320.2 | Unità di controllo Master con tastiera e display. | cad |  | 268 | 26.8 | 0 | 0
15.3.320.3 | Modulo interfaccia stampante. | cad |  | 237 | 23.7 | 0 | 0
15.3.320.4 | Modulo uscita a relè fino a 3 uscite. | cad |  | 64 | 6.4 | 0 | 0
15.3.320.5 | Combinatore telefonico digitale a 2 canali con 5 numeri memorizzabili. | cad |  | 292 | 29.2 | 0 | 0
15.3.320.6 | Combinatore telefonico cellulare GSM a 4 canali autoalimentato. | cad |  | 1137 | 114 | 0 | 0
15.3.320.7 | Sirena autoalimentata da interno. | cad |  | 70 | 7 | 0 | 0
15.3.320.8 | Sirena autoalimentata con lampeggiatore da esterno | cad |  | 139 | 13.9 | 0 | 0
15.3.330.0 | RIVELATORE VOLUMETRICO AD INFRAROSSI. Rivelatore ad infrarossi passivo, con piroelemento ad alta sensibilità e basso disturbo o sensore a doppio elemento e doppia elaborazione del segnale, con rivelazione di differenze di temperatura fino ad 1,6° fra intruso ed ambiente, protezione da campi d’intensità RF da 100 a 1000MHz, completo di lenti multifocali, fornito e posto in opera con approvazione IMQ. Sono compresi: il fissaggio, i conduttori elettrici fino alla centrale per una lunghezza massima di circa 25m su canalizzazione predisposta e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante e a perfetta regola d’arte.
15.3.330.1 | Con singolo elemento e portata 10 m circa. | cad |  | 109 | 10.9 | 0 | 0
15.3.330.2 | Con singolo elemento ad effetto tenda portata 20 m circa. | cad |  | 120 | 12 | 0 | 0
15.3.330.3 | Con singolo elemento a lunga portata 25 m circa. | cad |  | 120 | 12 | 0 | 0
15.3.330.4 | A doppio elemento e portata 10 m circa. | cad |  | 208 | 20.8 | 0 | 0
15.3.330.5 | A doppio elemento ad effetto tenda portata 20 m circa. | cad |  | 219 | 21.9 | 0 | 0
15.3.330.6 | A doppio elemento a lunga portata 25 m circa. | cad |  | 219 | 21.9 | 0 | 0
15.3.330.7 | A soffitto con copertura di 180°. | cad |  | 134 | 13.4 | 0 | 0
15.3.340.0 | RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA. Rivelatore a doppia tecnologia con sensore a microonda e ad infrarossi, ad alta sensibilità e basso disturbo, elevata stabilità di funzionamento e totale immunità da disturbi e falsi allarmi, fornito e posto in opera con approvazione IMQ. Sono compresi: il fissaggio, i conduttori elettrici fino alla centrale per una lunghezza massima di circa 25m su canalizzazione predisposta e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte.
15.3.340.1 | Rivelatore a doppia tecnologia da 2,4 GHz portata 15 m circa. | cad |  | 114 | 11.4 | 0 | 0
15.3.340.2 | Rivelatore a doppia tecnologia da 10 GHz portata 15 m circa. | cad |  | 141 | 14.1 | 0 | 0
15.3.340.3 | Rivelatore a doppia tecnologia protetto contro il mascheramento portata 15 m circa. | cad |  | 190 | 19 | 0 | 0
15.3.340.4 | Rivelatore a doppia tecnologia da 10 GHz lunga portata 25 m circa. | cad |  | 242 | 24.2 | 0 | 0
15.3.350.0 | CONTATTO MAGNETICO PER INFISSI. Contatto magnetico a doppio bilanciamento con antimanomissione per infissi per montaggio a vista o da incasso, composto da una parte fissa ed una mobile, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori di fissaggio, il cablaggio, i conduttori di collegamento fino alla centrale su tubazione predisposta per una distanza massima di circa 25 m e quanto altro necessario per dare l’opera finita.
15.3.350.1 | Da incasso. | cad |  | 24.7 | 2.47 | 0 | 0
15.3.350.2 | Da incasso di potenza per infissi in ferro. | cad |  | 48.8 | 4.88 | 0 | 0
15.3.350.3 | In vista. | cad |  | 39.2 | 3.92 | 0 | 0
15.3.350.4 | In vista di potenza per infissi in ferro. | cad |  | 53 | 5.3 | 0 | 0
15.3.400.0 | TELECAMERA FISSA B/N O COLORE. Fornitura e posa in opera di telecamera fissa b/n o colore (PAL) compatta con sensore CCD, completa di attacco a passo standard C o CS per impiego di obbiettivi con ottiche a vari diaframmi a fuoco fisso, varifocal o autoiris, a risoluzione standard o alta, con compensazione del controluce, sincronismo int/est automatico, filtro meccanico per day-night, sistema video CCIR, alimentata a tensione di rete o a 12/24V in c.a. Sono compresi: la staffa e gli accessori di fissaggio, i collegamenti elettrici e di segnale, la taratura. Sono esclusi: gli obbiettivi ed i conduttori per il collegamento alla centrale. Fornita e posta in opera a perfetta regola d’arte.
15.3.400.1 | B/N ad alta risoluzione 580TVL sensibilità 0,1 lux 25 IRE CCD 1/3”. | cad |  | 307 | 31.1 | 0 | 0
15.3.400.2 | A colori ad alta risoluzione 540TVL sensibilità 1 lux 40 IRE CCD 1/3”. | cad |  | 467 | 47.3 | 0 | 0
15.3.400.3 | Day-Night ad alta risoluzione 540 TVL sensibilità 0,2 lux a colori, 0,01 lux B/N- 30IRE CCD 1/3”. | cad |  | 565 | 57 | 0 | 0
15.3.400.4 | Staffa di fissaggio a parete per installazione telecamera fissa. | cad |  | 47.4 | 4.8 | 0 | 0
15.3.410.0 | TELECAMERA “DOME”. Fornitura e posa in opera di telecamera tipo “dome” B/N o a colori (PAL) compatta con sensore CCD, completa di attacco a passo standard C o CS per impiego di obbiettivi con ottiche a vari diaframmi a fuoco fisso, varifocal o autoiris, a risoluzione standard o alta, con compensazione del controluce, sincronismo int/est automatico, sistema video CCIR, alimentata a tensione di rete o a 12/24V in c.a. Dotata di brandeggio ad alta velocità, rotazione di 360°, sequenze di spostamenti programmabili. Sono compresi: la staffa e gli accessori di fissaggio, i collegamenti elettrici e di segnale, la taratura, i circuiti di riscaldamento e ventilazione, i conduttori per il collegamento alla centrale fino ad un massimo di 60 m misurati in pianta in linea d’aria. Fornita e posta in opera a perfetta regola d’arte.
15.3.410.1 | Day-Night da interno risoluzione 480 TVL sensibilità 0,7-0,01 lux CCD 1/3” zoom ottico 18X. | cad |  | 2780 | 94 | 0 | 0
15.3.410.2 | Day-Night da esterno risoluzione 480 TVL sensibilità 0,7-0,01 lux CCD 1/3” zoom ottico 18X | cad |  | 3349 | 114 | 0 | 0
15.3.410.3 | Alimentatore in custodia IP65 | cad |  | 400 | 13.6 | 0 | 0
15.3.411.0 | TELECAMERA “MINIDOME”. Fornitura e posa in opera di telecamera tipo “minidome” da interno/esterno antivandalismo, completa di staffa e custodia per il montaggio a parete, sistema di brandeggio a velocità variabili, telecamera ¼” CCD Day night B/N o a colori (PAL) zoom ottico 10 X e zoom digitale 10X, sensibilità 0,7 lux/ 0,02 lux (night mode) 440.000 pixel 480 TVL, controllo IRIS automatico e manuale, controllo IR automatico/manuale 4 ingressi allarme, semisfera inferiore in policarbonato, corpo in alluminio, alimentazione 12Vcc temperatura di funzionamento -30°C + 50°C, Grado di protezione IP66. Sono compresi: la staffa e gli accessori di fissaggio, i collegamenti elettrici e di segnale, la taratura, i circuiti di riscaldamento e ventilazione. Sono compresi i conduttori per il collegamento alla centrale fino ad un massimo di 60 m misurati in pianta in linea d’aria. Fornita e posta in opera a perfetta regola d’arte.
15.3.411.1 | Telecamera completa | cad |  | 1560 | 63 | 0 | 0
15.3.411.2 | Alimentatore | cad |  | 60 | 12 | 0 | 0
15.3.420.0 | OTTICHE PER TELECAMERE PER IMPIANTI TVCC. Ottica con attacco C o CS per telecamere con sensore CCD di tipo manuale, autoiris o varifocal ottiche varifocal, con controllo per messa fuoco e zoom, adatta ad esecuzione per interni ed esterni. Forniti e posti in opera funzionanti ed a perfetta regola d’arte.
15.3.420.1 | Obbiettivo manuale senza iride F 1,2 da 3,5 fino a 8 mm per CCD 1/3”. | cad |  | 94 | 20.7 | 0 | 0
15.3.420.2 | Obbiettivo manuale con iride variabile F 1,2 da 2,8 fino a 8 mm per CCD 1/3”. | cad |  | 134 | 29.5 | 0 | 0
15.3.420.3 | Obbiettivo autoiris F 1,2 da 2,8 fino a 8 mm per CCD 1/3”.. | cad |  | 222 | 48.8 | 0 | 0
15.3.420.4 | Obbiettivo autoiris F 1,4 da 2,8 fino a 8 mm per CCD 1/3”. | cad |  | 247 | 54 | 0 | 0
15.3.420.5 | Obbiettivo autoiris F 1,4 da 25 fino a 50 mm per CCD 1/3”. | cad |  | 415 | 91 | 0 | 0
15.3.420.6 | Obbiettivo varifocal manuale F 1,4 da 3,5-8 mm per CCD 1/3”. | cad |  | 158 | 34.8 | 0 | 0
15.3.420.7 | Obbiettivo varifocal autoiris F 1,4 da 3,5-8 mm per CCD 1/3”. | cad |  | 223 | 49.1 | 0 | 0
15.3.420.8 | Obbiettivo varifocal manuale F 1,6 da 5,5-33 mm per CCD 1/3”. | cad |  | 306 | 67 | 0 | 0
15.3.420.9 | Obbiettivo varifocal autoiris F 1,6 da 5,5-33 mm per CCD 1/3”. | cad |  | 479 | 105 | 0 | 0
15.3.420.10 | Obbiettivo Zoom motorizzato autoiris F 1,2 da 6 a 36 mm per CCD 1/3”. | cad |  | 593 | 130 | 0 | 0
15.3.420.11 | Obbiettivo Zoom motorizzato autoiris F 1,2 da 5,5 a 58 mm per CCD 1/3”. | cad |  | 1176 | 259 | 0 | 0
15.3.420.12 | Obbiettivo Zoom motorizzato autoiris F 1,2 da 6 - 90 mm per CCD 1/3”. | cad |  | 2046 | 450 | 0 | 0
15.3.430.0 | CUSTODIE DA ESTERNO, DA INTERNO ED ILLUMINATORI ALL’INFRAROSSO PER TELECAMERE. Fornitura e posa in opera di custodie da esterno, da interno per telecamere o di illuminatori ad infrarossi a diodi, con struttura in alluminio. Sono compresi: le staffe di fissaggio a parete con alloggiamento cavi di alimentazione e video, accessi a tenuta stagna, i collegamenti elettrici, gli accessori di fissaggio gli eventuali alimentatori e quanto altro necessario a dare l’opera a perfetta regola d’arte.
15.3.430.1 | Custodia antipolvere per interno. | cad |  | 199 | 43.8 | 0 | 0
15.3.430.2 | Custodia da esterno con tettuccio parasole, grado di protezione minimo IP54, con riscaldatore interno. | cad |  | 247 | 54 | 0 | 0
15.3.430.3 | Illuminatore IP65 fino 50W. | cad |  | 554 | 122 | 0 | 0
15.3.430.4 | Illuminatore IP65 fino 300W. | cad |  | 756 | 166 | 0 | 0
15.3.440.0 | CICLICO PER SISTEMI TVCC. Commutatore ciclico con regolazione del tempo di permanenza dell’immagine ciclica, possibilità di selezione manuale delle telecamere collegate, con alimentazione a 230V o 12/24V in c.a. o c.c., uscite per 1 o 2 monitor, e commutazione in emergenza, sequenza automatica, ingressi in allarme, in esecuzione da tavolo o da rack. Sono compresi i collegamenti ai cavi di segnale e la programmazione. Fornito e posto in opera funzionante, a tensione di rete ed a perfetta regola d’arte.
15.3.440.1 | Ciclico fino a 4 ingressi e 2 uscite - funzionalità standard. | cad |  | 171 | 37.6 | 0 | 0
15.3.440.2 | Ciclico fino a 8 ingressi e 2 uscite - funzionalità standard. | cad |  | 188 | 41.4 | 0 | 0
15.3.440.3 | Ciclico fino a 4 ingressi allarmabili e 2 uscite - funzionalità standard. | cad |  | 252 | 55 | 0 | 0
15.3.440.4 | Ciclico fino a 8 ingressi allarmabili e 2 uscite - funzionalità standard. | cad |  | 287 | 63 | 0 | 0
15.3.440.5 | Ciclico fino a 4 ingressi e 2 uscite - a microprocessore con funzionalità evolute. | cad |  | 381 | 84 | 0 | 0
15.3.440.6 | Ciclico fino a 8 ingressi e 2 uscite - a microprocessore con funzionalità evolute. | cad |  | 550 | 121 | 0 | 0
15.3.440.7 | Incremento per esecuzione da rack. | cad |  | 64 | 14.1 | 0 | 0
15.3.441.0 | QUAD PER SISTEMI TVCC. Sistema quad per gestione segnali video da 4 telecamere TVCC ad 1 monitor, in grado di permettere la visione contemporanea con frequenza di aggiornamento in tempo reale delle immagini provenienti dalle telecamere, con uscita primaria programmabile per visione quad, tutto schermo e sequenziale, ed una uscita secondaria con relè di attivazione in emergenza per registrazione video, in esecuzione da tavolo o da rack. Sono compresi: i collegamenti ai cavi di segnale; alimentazione a 230V o 12/24V in c.a. o c.c.; la programmazione. Fornito e posto in opera funzionante, a tensione di rete ed a perfetta regola d’arte.
15.3.441.1 | Quad monocromatico con funzionalità standard. | cad |  | 521 | 115 | 0 | 0
15.3.441.2 | Quad monocromatico con funzionalità avanzate (data/ora, identificazione telecamera, ecc..). | cad |  | 690 | 152 | 0 | 0
15.3.441.3 | Quad a colori con funzionalità standard. | cad |  | 909 | 200 | 0 | 0
15.3.441.4 | Quad a colori con funzionalità avanzate (data/ora, identificazione telecamera, ecc..). | cad |  | 1172 | 258 | 0 | 0
15.3.441.5 | Incremento per esecuzione da rack. | cad |  | 64 | 14.1 | 0 | 0
15.3.442.0 | MULTIPLEXER PER SISTEMI TVCC. Multiplexer per gestione e registrazione segnali video da telecamere CC ad 1 monitor, con modalità multischermo o schermo interno, quad e sequenziale e ad un videoregistratore standard o time-lapse. Funzionalità avanzate (data/ora, identificazione telecamere, ecc..). Fornito e posto in opera completo di alimentazione 230V o 12Vcc, funzionante ed a perfetta regola d’arte.
15.3.442.1 | Multiplexer monocromatico duplex fino a 10 ingressi. | cad |  | 1560 | 343 | 0 | 0
15.3.442.2 | Multiplexer monocromatico duplex fino a 16 ingressi. | cad |  | 2182 | 480 | 0 | 0
15.3.442.3 | Multiplexer monocromatico triplex fino a 10 ingressi. | cad |  | 2393 | 526 | 0 | 0
15.3.442.4 | Multiplexer monocromatico triplex fino a 16 ingressi. | cad |  | 2739 | 603 | 0 | 0
15.3.442.5 | Multiplexer a colori duplex fino a 10 ingressi. | cad |  | 2774 | 610 | 0 | 0
15.3.442.6 | Multiplexer a colori duplex fino a 16 ingressi. | cad |  | 3441 | 757 | 0 | 0
15.3.442.7 | Multiplexer a colori triplex fino a 10 ingressi. | cad |  | 3593 | 790 | 0 | 0
15.3.442.8 | Multiplexer a colori triplex fino a 16 ingressi. | cad |  | 4157 | 915 | 0 | 0
15.3.442.9 | Incremento per esecuzione da rack. | cad |  | 64 | 14.1 | 0 | 0
15.3.443.0 | MOTION DETECTORS PER SISTEMI TVCC. Motion detector analogico per interno ad un canale, con regolazione della soglia d’intervento e selezione delle aree sensibili con regolazione di ciascuna area, completa di segnalazione ottica ed acustica regolabile per ogni singola zona e segnalazione dell’evento a video, con possibilità di attivazione di apparecchi remoti completo di reset allarme automatico/manuale e remoto. Fornito e posto in opera completo di alimentazione elettrica e di ogni altro onere per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte.
15.3.443.1 | Motion ad 1 canale. | cad |  | 2817 | 620 | 0 | 0
15.3.443.2 | Incremento per esecuzione da rack. | cad |  | 64 | 14.1 | 0 | 0
15.3.444.0 | TASTIERE DI CONTROLLO PER SISTEMI TVCC. Tastiera di controllo seriale per la gestione dei multiplexer e degli apparati di videocontrollo con brandeggio, per un massimo di 31 apparecchi di linea con possibilità di collegamento in cascata e con controllo regolabile, completa di alimentatore 12Vcc. Fornita e posta in opera completa di ogni altro onere per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte.
15.3.444.1 | Per sola gestione multiplexer | cad |  | 860 | 189 | 0 | 0
15.3.444.2 | Per gestione multiplexer ed apparati per videocontrollo con joistick | cad |  | 1285 | 283 | 0 | 0
15.3.445.0 | MONITOR PER SISTEMI TVCC. Monitor B/N o colore per visualizzazione dei segnali di sistemi TVCC, elevata frequenza di scansione ed elevata risoluzione orizzontale, in contenitore metallico o plastico ad elevata robustezza. Provvisto di regolazione delle frequenze di aggancio, della luminosità e del contrasto. Fornito e posto in opera completo di alimentazione elettrica e di ogni altro onere per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte.
15.3.445.1 | Monocromatico da 9”. | cad |  | 234 | 51 | 0 | 0
15.3.445.2 | Monocromatico da 12”. | cad |  | 264 | 58 | 0 | 0
15.3.445.3 | Monocromatico da 17”. | cad |  | 501 | 110 | 0 | 0
15.3.445.4 | A colori da 10”. | cad |  | 509 | 112 | 0 | 0
15.3.445.5 | A colori da 14”. | cad |  | 568 | 125 | 0 | 0
15.3.445.6 | A colori da17”. | cad |  | 1266 | 279 | 0 | 0
15.3.445.7 | Incremento per esecuzione da rack. | cad |  | 64 | 14.1 | 0 | 0
15.3.450.0 | VIDEOREGISTRATORE “TIME LAPSE”. Videoregistratore time lapse b/n o colore, sistema PAL/CCIR, velocità di registrazione secondo gli standards VHS SP/LP, risoluzione orizzontale 240 linee (colore VHS SP) e 320 linee (b/n VHS SP). Provvisto di ingresso allarmabile. Fornito e posto in opera completo di alimentazione elettrica e di ogni altro onere per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte.
15.3.450.1 | Fino a 24 ore di registrazione | cad |  | 955 | 210 | 0 | 0
15.3.450.2 | Fino a 960 ore di registrazione | cad |  | 1737 | 382 | 0 | 0
15.3.451 | VIDEOREGISTRATORE DIGITALE. Videoregistratore digitale a singolo canale, compatibile con telecamere monocromatiche e colore, in grado di ricevere anche il segnale video da apparati di gestione (Multiplexer, quad, ecc..). Registrazione di 50 frame al secondo, continua o in sovrascrittura su hard-disk, con capacità minima 40GB. Provvisto di porta per il collegamento di sistemi di archiviazione di immagini di tipo standardizzato, porta di rete Ethernet, seriale per collegamento a PC e programmazione. Fornito e posto in opera completo di alimentazione elettrica e di ogni altro onere per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. | cad |  | 3316 | 730 | 0 | 0
15.3.500 | PRE-AMPLIFICATORE PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA. Pre-amplificatore per impianti di diffusione sonora per applicazioni multizona (6 zone max.) con controllo tramite postazione annunci o pulsantiera frontale, completo di ingressi universali bilanciati e collegabili a sorgenti audio con uscita a basso livello (microfoni) ed alto livello (sintonizzatori, lettori cassette ecc.), ingresso d’emergenza, uscita a relè di priorità, uscita a relè emergenza, controllo di volume generale e connettore per cuffie. Fornito e posto in opera, alimentato a 230VCA-24VCC, e completo di ogni altro onere per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. | cad |  | 603 | 133 | 0 | 0
15.3.501.0 | AMPLIFICATORE PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA. Amplificatore per impianti di diffusione sonora, completo di ingressi universali bilanciati e collegabili a sorgenti audio con uscita a basso livello (microfoni) ed alto livello (sintonizzatori, lettori cassette ecc…..), ingresso d’emergenza, uscita a relè di priorità, uscita a relè emergenza, uscita Pre-out ed uscita Tape out, uscita per diffusori a tensione o impedenza costante, controllo di volume master, regolazione toni e connettore per cuffie. Fornito e posto in opera, alimentato a 230VCA-24VCC, e completo di ogni altro onere per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
15.3.501.1 | Amplificatore mono-zona fino a 30W. | cad |  | 376 | 83 | 0 | 0
15.3.501.2 | Amplificatore mono-zona da 30 a 60W. | cad |  | 721 | 159 | 0 | 0
15.3.501.3 | Amplificatore mono o bi-zona da 60 a 120W. | cad |  | 811 | 178 | 0 | 0
15.3.501.4 | Amplificatore mono o bi-zona da 120 a 240W. | cad |  | 1024 | 225 | 0 | 0
15.3.501.5 | Incremento per esecuzione da rack. | cad |  | 64 | 14.1 | 0 | 0
15.3.502.0 | CENTRALE INTEGRATA PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA. Centrale integrata per impianti di diffusione sonora, costituita da amplificatore con ingressi universali bilanciati, regolazione dei toni e controllo dei volumi indipendente, sorgenti audio integrate. Fornita e posta in opera, alimentata a 230VCA-24VCC, e completa di ogni altro onere per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
15.3.502.1 | Amplificatore fino a 60W con sintonizzatore AM/FM digitale e lettore di cassette. | cad |  | 470 | 103 | 0 | 0
15.3.502.2 | Amplificatore da 60W a 120W con sintonizzatore AM/FM digitale e lettore di cassette. | cad |  | 603 | 133 | 0 | 0
15.3.502.3 | Amplificatore da 60W a 120W con sintonizzatore AM/FM digitale e lettore multi Cd. | cad |  | 613 | 135 | 0 | 0
15.3.503.0 | SORGENTE AUDIO PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA. Sorgente audio per impianti di diffusione sonora, adatta alla riproduzione da più sorgenti, completa di ogni onere necessario per l’installazione in configurazione da tavolo o su quadri rack, fornita e posta in opera funzionante ed a perfetta regola d’arte.
15.3.503.1 | Sintonizzatore digitale stereo AM/FM con display, memorie, sintonia automatica e manuale. | cad |  | 603 | 133 | 0 | 0
15.3.503.2 | Piastra a doppia cassetta con possibilità di duplicazione continua. | cad |  | 569 | 125 | 0 | 0
15.3.503.3 | Lettore multi CD con memoria e sequenza. | cad |  | 722 | 159 | 0 | 0
15.3.503.4 | Registratore/riproduttore digitale per messaggi, spot pubblicitari, allarmi. | cad |  | 692 | 152 | 0 | 0
15.3.503.5 | Incremento per esecuzione da rack. | cad |  | 64 | 14.1 | 0 | 0
15.3.510.0 | DIFFUSORE AUDIO. Diffusore audio per impianti di diffusione sonora, realizzato in alluminio estruso o materiale plastico antiurto ed autoestinguente, adatto alla sonorizzazione di ambienti interni ed esterni, completo di trasformatore di linea per impianti a tensione costante (escludibili). Sono compresi: gli accessori di fissaggio, il cablaggio, i conduttori elettrici posati su tubazione predisposta fino alla dorsale per una distanza massima di circa m 15 e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte.
15.3.510.1 | Diffusore da interno pot. 6/10W da incasso. | cad |  | 162 | 35.6 | 0 | 0
15.3.510.2 | Diffusore da interno pot. 6/10W a plafone. | cad |  | 102 | 22.4 | 0 | 0
15.3.510.3 | Diffusore da parete da interno a 2 vie (Woofer e Tweeter) pot. 3/25W. | cad |  | 156 | 34.3 | 0 | 0
15.3.510.4 | Diffusore a colonna da interno pot. fino a 24W. | cad |  | 227 | 49.9 | 0 | 0
15.3.510.5 | Diffusore a colonna a tenuta stagna pot. fino a 30W. | cad |  | 328 | 72 | 0 | 0
15.3.510.6 | Diffusore a tromba da esterno pot. fino a 30W. | cad |  | 192 | 42.2 | 0 | 0
15.3.520.0 | MICROFONO DA TAVOLO. Microfono da tavolo a condensatore completo di base, predisposto per l’impiego con amplificatore, pre-amplificatore o centrali integrate, completo di tasto per l’inserzione stabile o a pressione temporanea, ideale per annunci o chiamate collettive, anche con selezione di priorità a più zone e led di segnalazione microfono attivo.
15.3.520.1 | Microfono con base da tavolo per chiamate collettive. | cad |  | 129 | 28.4 | 0 | 0
15.3.520.2 | Microfono con base da tavolo per chiamate collettive e selezione a zone. | cad |  | 257 | 57 | 0 | 0
15.3.521 | MICROFONO A MANO. Microfono dinamico a mano con sensitività a cardioide per la riproduzione ottimale della voce, completo di sistemi interni per l’attenuazione dei disturbi, interruttore di acceso e spento, idoneo all’impiego con amplificatore, pre-amplificatore o centrali integrate, con possibilità di montaggio su piedistallo (escluso). | cad |  | 75 | 16.5 | 0 | 0
15.3.522.0 | RADIO MICROFONO. Sistema a radio microfono per impianti di diffusione sonora completo di trasmettitore a mano o da cintura (lavalier) a cardioide con antenna incorporata e interruttore mute, ricevitore da tavolo mono-antenna, banda operativa 170/230MHz, uscita audio bilanciata/sbilanciata e alimentatore 220V-12W.
15.3.522.1 | Sistema con trasmettitore a mano. | cad |  | 361 | 79 | 0 | 0
15.3.522.2 | Sistema con trasmettitore lavalier. | cad |  | 361 | 79 | 0 | 0
15.3.530.0 | IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA IN ESECUZIONE DA FRUTTO. Impianto di diffusione sonora in esecuzione da frutto di tipo domestico. Sono compresi: l’alimentatore, il preamplificatore ed il relè ausiliario per la sorgente di ingresso, l’amplificatore con la regolazione del volume per il punto di comando e il diffusore sonoro da incasso da 6/10W per il punto altoparlante. Sono inoltre compresi: gli accessori di fissaggio, il cablaggio, i conduttori elettrici posati su tubazione predisposta e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte.
15.3.530.1 | Punto di alimentazione. | cad |  | 168 | 37 | 0 | 0
15.3.530.2 | Punto di comando e regolazione. | cad |  | 59 | 13 | 0 | 0
15.3.530.3 | Punto di diffusione con altoparlante. | cad |  | 47.4 | 10.4 | 0 | 0
15.3.530.4 | Sintonizzatore radio a 5 canali FM. | cad |  | 258 | 57 | 0 | 0
15.3.550.0 | ARMADIO RACK PER IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO O CONSOLLE. Armadio rack modulare da 19” per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori. Fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare l’opera finita, ed a perfetta regola d’arte.
15.3.550.1 | Fino a 6 unità con profondità 400mm. | cad |  | 248 | 5.2 | 0 | 0
15.3.550.2 | Fino a 9 unità con profondità 400mm. | cad |  | 273 | 5.7 | 0 | 0
15.3.550.3 | Fino a 12 unità con profondità 400mm. | cad |  | 301 | 6.3 | 0 | 0
15.3.550.4 | Fino a 15 unità con profondità 400mm. | cad |  | 337 | 7 | 0 | 0
15.3.550.5 | Fino a 24 unità con profondità 600mm in esecuzione da terra completo di zoccolo. | cad |  | 777 | 16.2 | 0 | 0
15.3.550.6 | Fino a 36 unità con profondità 600mm in esecuzione da terra completo di zoccolo. | cad |  | 918 | 19.2 | 0 | 0
15.3.550.7 | Fino a 43 unità con profondità 600mm in esecuzione da terra completo di zoccolo. | cad |  | 1001 | 20.9 | 0 | 0
15.3.550.8 | Fino a 43 unità con profondità 800mm in esecuzione da terra completo di zoccolo. | cad |  | 1259 | 26.3 | 0 | 0
15.3.560.0 | ACCESSORI PER ARMADI RACK. Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o consolle per sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle per installazione su modulo rack. Forniti e posti in opera a perfetta regola d’arte.
15.3.560.1 | Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete. | cad |  | 90 | 1.88 | 0 | 0
15.3.560.2 | Pannello cieco 1 unità rack. | cad |  | 15.9 | 0.331 | 0 | 0
15.3.560.3 | Pannello cieco 2 unità rack. | cad |  | 20.4 | 0.425 | 0 | 0
15.3.560.4 | Pannello cieco 3 unità rack. | cad |  | 29.5 | 0.62 | 0 | 0
15.3.560.5 | Mensola di supporto portata max. 30Kg. | cad |  | 36.4 | 0.76 | 0 | 0
15.3.560.6 | Mensola di supporto portata max. 100Kg. | cad |  | 55 | 1.15 | 0 | 0
15.3.560.7 | Mensola di supporto estraibile portata max. 30Kg. | cad |  | 131 | 2.74 | 0 | 0
15.3.560.8 | Gruppo di ventilazione per circolazione forzata di aria. | cad |  | 210 | 4.38 | 0 | 0
15.3.600.0 | MODULO LOGICO PER PICCOLE AUTOMAZIONI. Fornitura, posa in opera e programmazione di modulo logico universale per piccola automazione predisposto per montaggio su barra DIN alimentato a 230V c.a. o 12/24V c.a. o c.c. Capacità di gestione di ingressi ed uscite digitali a relè e transistor ed analogiche; in grado di eseguire funzioni logiche di base (OR, AND, NOT, NAND, NOR, XOR) e funzioni speciali: ritardo all'insersione, ritardo alla disinsersione, relè passo-passo, relè con autoritenuta, orologio multicanale con programmazione settimanale, generazione di impulsi, funzioni di conteggio. Il modulo deve permettere la combinazione delle suddette funzioni tra loro contemporaneamente. La programmazione dovrà avvenire direttamente sull'apparecchio, senza la necessità di apparati esterni attraverso tastiera e display o attraverso PC con apposito software. Il programma di comando dovrà essere memorizzato su EEPROM protetta dalla cancellazione in caso di mancanza di tensione, insieme allo stato degli ingressi e delle uscite. Il modulo dovrà infine permettere la duplicazione del programma di comando in caso di sua sostituzione per guasto. Sono compresi: i collegamenti elettrici di alimentazione, degli ingressi e delle uscite. la quota di cablaggio, gli accessori da inserire all’interno del quadro e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.3.600.1 | Modulo base fino a 8 porte di ingresso e 4 porte di uscita digitali. | cad |  | 149 | 7.5 | 0 | 0
15.3.600.2 | Incremento per ulteriori 2 porte di ingresso digitali. | cad |  | 24.7 | 1.24 | 0 | 0
15.3.600.3 | Incremento per ulteriori 2 porte di ingresso analogiche. | cad |  | 84 | 4.2 | 0 | 0
15.3.600.4 | Incremento per ulteriori 2 porte di uscita digitali a relè – 8 A. | cad |  | 29.7 | 1.49 | 0 | 0
15.3.600.5 | Incremento per ulteriori 2 porte di uscita digitali a transistor. | cad |  | 24.7 | 1.24 | 0 | 0
15.3.600.6 | Incremento per ulteriori 2 porte di uscita analogiche | cad |  | 84 | 4.2 | 0 | 0
15.3.610.0 | APPARATI DI RETE PER SISTEMI BUS A STANDARD COMUNE EIB – LONTALK. Fornitura, posa in opera e configurazione di apparati di rete per sistemi bus a standard comune EIB – LONTALK comprendenti: alimentatore di linea per la fornitura della tensione di sistema in modalità SELV (bassissima tensione di sicurezza), alimentato a 230V, provvisto di segnalazione di guasto o anomalia e segnalazione di funzionamento a LED; dispositivi di accoppiamento alla linea BUS; dispositivi accoppiatori di linea in grado di separare galvanicamente la linea supplementare dalla linea principale e gestire il flusso dei dati secondo i criteri previsti dallo standard EIB o LONTALK. Temperatura operative di esercizio: da -5°C a 45°C; adatti al montaggio su modulo DIN. Sono compresi: i collegamenti elettrici; il collegamento al bus; la quota parte di cavo bus; la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all’interno del quadro e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.3.610.1 | Apparati per linea principale. | cad |  | 452 | 22.6 | 0 | 0
15.3.610.2 | Apparati per ciascuna linea supplementare. | cad |  | 901 | 45.1 | 0 | 0
15.3.610.3 | Interfaccia per PC RS-232 | cad |  | 305 | 15.3 | 0 | 0
15.3.611.0 | DISPOSITIVO DI INGRESSO PER SISTEMI BUS A STANDARD COMUNE EIB – LONTALK. Fornitura, posa in opera e configurazione di terminale generico di ingresso per la connessione di contatti liberi da tensione (es.: contatti ausiliari, contatti porte e finestre) o per la misura di grandezze analogiche. Alimentato a 230 V c.a. o 12/24V c.a./c.c. , provvisto di pulsante di programmazione con segnalazione e segnalazioni a LED di stato e di guasto. Il modo di intervento (reazione a fronti in salita/discesa) devono essere configurabili tramite software. Temperatura operativa di esercizio: da -5°C a 45°C; adatto al montaggio su modulo DIN. Sono compresi: i collegamenti elettrici; il collegamento al bus; la quota parte di cavo bus; la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all’interno del quadro e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.3.611.1 | Fino a 4 ingressi digitali con tensione di 24V. | cad |  | 313 | 15.7 | 0 | 0
15.3.611.2 | Incremento per ulteriori 2 ingressi digitali con tensione di 24V. | cad |  | 74 | 3.7 | 0 | 0
15.3.611.3 | Fino a 4 ingressi analogici 4-20 mA 0-10 V. | cad |  | 346 | 17.3 | 0 | 0
15.3.612.0 | DISPOSITIVO DI USCITA PER SISTEMI BUS A STANDARD COMUNE EIB – LONTALK. Fornitura, posa in opera e configurazione di terminale generico di uscita per la connessione di dispositivi elettrici convenzionali di tipo digitale o per il comando di dispositivi analogici. Alimentato a 230 V c.a. o 12/24V c.a./c.c. , provvisto di pulsante di programmazione con segnalazione e segnalazioni a LED di stato e di guasto. Temperatura operativa di esercizio: da -5°C a 45°C; adatto al montaggio su profilato DIN. Sono compresi: i collegamenti elettrici; il collegamento al bus; la quota parte di cavo bus; la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all’interno del quadro e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.3.612.1 | Fino a 4 uscite digitali a relè da 6A. | cad |  | 328 | 16.4 | 0 | 0
15.3.612.2 | Incremento per ulteriori 2 uscite digitali a relè da 6A. | cad |  | 149 | 7.5 | 0 | 0
15.3.612.3 | Fino a 2 uscite analogiche 4-20 mA 0-10 V. | cad |  | 372 | 18.6 | 0 | 0
15.3.613.0 | DISPOSITIVO DI INGRESSO PER SISTEMI BUS A STANDARD COMUNE EIB – LONTALK DA SERIE CIVILE. Fornitura, posa in opera e configurazione di terminale generico di ingresso per la connessione di contatti liberi da tensione (es.: contatti ausiliari, pulsanti, interruttori) da installare su scatola portafrutto. Alimentato 12/24V c.a./c.c., provvisto di pulsante di programmazione con segnalazione. Il modo di intervento (reazione a fronti in salita/discesa) devono essere configurabili tramite software. Temperatura operativa di esercizio: da -5°C a 45°C; adatto al su scatola portafrutta da serie civile. Sono compresi: i collegamenti elettrici degli apparecchi di comando; il collegamento al bus; la quota parte di cavo bus e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 4 ingressi digitali. | cad |  | 149 | 7.5 | 0 | 0
15.3.614.0 | DIMMER DI POTENZA PER SISTEMI BUS A STANDARD COMUNE EIB – LONTALK. Fornitura, posa in opera e configurazione di attuatore per lampade da utilizzare per il comando e la regolazione di lampade a incandescenza, alogene a 230 V, alogene in bassa tensione (con trasformatori normali o elettronici) o con reattore elettronico con ingresso di comando 0-10 V. Il comando ON/OFF e la regolazione potranno inoltre essere effettuati anche tramite apparecchi tradizionali. I cambiamenti di stato saranno trasmessi sulla linea bus, anche in caso di accensione mediante interruttore tradizionale. Il valore di luminosità all’accensione e la velocità di regolazione potranno essere definiti tramite software. Dovrà essere programmabile uno stato preferenziale del circuito di carico in caso di caduta di tensione sulla linea bus. Il dispositivo sarà alimentato a 230 V c.a. o 12/24V c.a./c.c. , provvisto di pulsante di programmazione con segnalazione e segnalazioni a LED di stato e di guasto. Temperatura operativa di esercizio: da -5°C a 45°C. Sono compresi: il cablaggio elettrico dell’alimentazione e del carico regolato; il collegamento al bus; la quota parte di cavo bus; gli accessori e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.3.614.1 | A singolo canale per lampade ad incandescenza fino a 400W. | cad |  | 311 | 15.6 | 0 | 0
15.3.614.2 | A singolo canale per reattori elettronici con uscita 0-10V. | cad |  | 273 | 13.7 | 0 | 0
15.3.615.0 | TERMOSTATO AMBIENTE PER SISTEMI BUS A STANDARD COMUNE EIB – LONTALK. Fornitura, posa in opera e configurazione di termostato da parete o da montaggio su scatola portafrutto da utilizzare per il controllo di impianti termici regolabile localmente in modalità manuale o attraverso BUS in grado di gestire almeno 3 temperature di intervento, una regolazione locale di tipo offset, la commutazione estate/inverno ed una funzione antigelo. Alimentato a 230 V c.a. o 12/24V c.a./c.c. , provvisto di pulsante di programmazione con segnalazione e segnalazioni a LED di stato e di guasto. Il modo di intervento deve essere configurabile tramite software. Temperatura operativa di esercizio: da -5°C a 45°C. Sono compresi: i collegamenti elettrici; il collegamento al bus; la quota parte di cavo bus; gli accessori di fissaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.3.615.1 | Analogico con commutazione estate inverno. | cad |  | 271 | 13.6 | 0 | 0
15.3.615.2 | Digitale con display a LED. | cad |  | 271 | 13.6 | 0 | 0
15.3.615.3 | Cronotermostato digitale con display grafico a cristalli liquidi. | cad |  | 287 | 14.4 | 0 | 0
15.3.616.0 | OROLOGIO INTERRUTTORE AMBIENTE PER SISTEMI BUS A STANDARD COMUNE EIB – LONTALK. Fornitura, posa in opera e configurazione di orologio programmatore multicanale di tipo digitale, dotato di tastiera per la programmazione e di un display per la visualizzazione di data, orario e stato dei canali e bypass manuale. I canali di comando potranno funzionare in commutazione o ad impulso e, attraverso il bus, potranno comandare attuatori di qualsiasi tipo. La modalità di funzionamento del dispositivo sarà programmabile tramite dei parametri; l’orologio dovrà avere una riserva di carica di 100 ore per il mantenimento dell’ora e della data ed una memoria permanente per i dati programmati. Alimentato a 230 V c.a. o 12/24V c.a./c.c., provvisto di pulsante di programmazione con segnalazione e segnalazioni a LED di stato e di guasto. Il modo di intervento (reazione a fronti in salita/discesa) devono essere configurabili tramite software. Temperatura operativa di esercizio: da -5°C a 45°C; adatto al montaggio su modulo DIN. Sono compresi: i collegamenti elettrici; il collegamento al bus; la quota parte di cavo bus; la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all’interno del quadro e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.3.616.1 | Orologio interruttore digitale settimanale a 2 canali. | cad |  | 269 | 13.5 | 0 | 0
15.3.616.2 | Orologio interruttore digitale annuale a 4 canali. | cad |  | 382 | 19.1 | 0 | 0
15.3.617.0 | DISPLAY LCD ALFANUMERICO PER SISTEMI BUS A STANDARD COMUNE EIB – LONTALK. Fornitura, posa in opera e configurazione di display LCD alfanumerico per visualizzazione e comando a pagine in grado di: visualizzare valori di grandezze fisiche, stato (ON/OFF) dei dispositivi connessi al bus, eventi di sistema, inviare comandi agli attuatori, programmare scenari luminosi e temporizzazioni, visualizzare di allarmi mediante segnalazione acustica e visiva. Dotato di tasti funzione programmabili mediante software di configurazione. Alimentato a 230 V c.a. o 12/24V c.a./c.c. , provvisto di pulsante di programmazione con segnalazione e segnalazioni a LED di stato e di guasto. Temperatura operativa di esercizio: da -5°C a 45°C; adatto al montaggio a parete o su scatola da incasso. Sono compresi: i collegamenti elettrici; il collegamento al bus; la quota parte di cavo bus; gli accessori di fissaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.
15.3.617.1 | Alfanumerico da 2 pagine con 4 linee fino a 16 caratteri e 2 tasti di scorrimento (dim. assimilabili a 56x71 mm). | cad |  | 326 | 16.3 | 0 | 0
15.3.617.2 | Alfanumerico retroilluminato da 50 pagine con 8 linee per pagina con 4 tasti funzione (dim. assimilabili a 125x213 mm). | cad |  | 1361 | 68 | 0 | 0
15.4 | CAVI E CONDUTTORI
15.4.10.0 | LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE RG7R 0,6/1KV O FG7R 0,6/1 KV. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35),sigla di designazione RG7R/FG7R 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.
15.4.10.1 | 1x240 mm2 | m |  | 34 | 3.23 | 0 | 0
15.4.10.2 | 1x185 mm2 | m |  | 26.6 | 2.99 | 0 | 0
15.4.10.3 | 1x150 mm2 | m |  | 22.4 | 2.74 | 0 | 0
15.4.10.4 | 1x120 mm2 | m |  | 18.4 | 2.49 | 0 | 0
15.4.10.5 | 1x95 mm2 | m |  | 15 | 2.25 | 0 | 0
15.4.10.6 | 1x70 mm2 | m |  | 11.8 | 1.74 | 0 | 0
15.4.10.7 | 1x50 mm2 | m |  | 9.2 | 1.65 | 0 | 0
15.4.10.8 | 1x35 mm2 | m |  | 6.9 | 1.5 | 0 | 0
15.4.10.9 | 1x25 mm2 | m |  | 5.7 | 1.5 | 0 | 0
15.4.10.10 | 1x16 mm2 | m |  | 4.18 | 1.12 | 0 | 0
15.4.10.11 | 1x10 mm2 | m |  | 3.26 | 0.99 | 0 | 0
15.4.10.12 | 1x6 mm2 | m |  | 2.54 | 0.87 | 0 | 0
15.4.10.13 | 1x4 mm2 | m |  | 2.12 | 0.75 | 0 | 0
15.4.10.14 | 1x2,5 mm2 | m |  | 1.7 | 0.61 | 0 | 0
15.4.10.15 | 1x1,5 mm2 | m |  | 1.38 | 0.5 | 0 | 0
15.4.21.0 | LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG7OR 0,6/1KV OPPURE RG7OR 0,6/1KV OPPURE FG7OR 0,6/1KV. Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 0.6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.
15.4.21.1 | 5x25 mm2 | m |  | 22.8 | 3.3 | 0 | 0
15.4.21.2 | 5x16 mm2 | m |  | 15.8 | 2.4 | 0 | 0
15.4.21.3 | 5x10 mm2 | m |  | 11.4 | 2.09 | 0 | 0
15.4.21.4 | 5x6 mm2 | m |  | 7.9 | 1.95 | 0 | 0
15.4.21.5 | 5x4 mm2 | m |  | 6.4 | 1.8 | 0 | 0
15.4.21.6 | 5x2,5 mm2 | m |  | 4.94 | 1.5 | 0 | 0
15.4.21.7 | 5x1,5 mm2 | m |  | 4.12 | 1.35 | 0 | 0
15.4.21.8 | 4x240 mm2 | m |  | 123 | 7 | 0 | 0
15.4.21.9 | 4x185 mm2 | m |  | 93 | 6.2 | 0 | 0
15.4.21.10 | 4x150 mm2 | m |  | 82 | 5.5 | 0 | 0
15.4.21.11 | 4x120 mm2 | m |  | 67 | 4.74 | 0 | 0
15.4.21.12 | 4x95 mm2 | m |  | 51 | 4.2 | 0 | 0
15.4.21.13 | 4x70 mm2 | m |  | 39.5 | 3.75 | 0 | 0
15.4.21.14 | 4x50 mm2 | m |  | 30.1 | 3.49 | 0 | 0
15.4.21.15 | 4x35 mm2 | m |  | 22.7 | 2.99 | 0 | 0
15.4.21.16 | 4x25 mm2 | m |  | 18.7 | 2.74 | 0 | 0
15.4.21.17 | 4x16 mm2 | m |  | 13 | 2 | 0 | 0
15.4.21.18 | 4x10 mm2 | m |  | 9.4 | 1.74 | 0 | 0
15.4.21.19 | 4x6 mm2 | m |  | 7.1 | 1.62 | 0 | 0
15.4.21.20 | 4x4 mm2 | m |  | 5.7 | 1.5 | 0 | 0
15.4.21.21 | 4x2,5 mm2 | m |  | 4.5 | 1.25 | 0 | 0
15.4.21.22 | 4x1,5 mm2 | m |  | 3.78 | 1.12 | 0 | 0
15.4.21.23 | 3x240 mm2 | m |  | 105 | 7 | 0 | 0
15.4.21.24 | 3x185 mm2 | m |  | 83 | 6.3 | 0 | 0
15.4.21.25 | 3x150 mm2 | m |  | 68 | 5.4 | 0 | 0
15.4.21.26 | 3x120 mm2 | m |  | 54 | 4.48 | 0 | 0
15.4.21.27 | 3x95 mm2 | m |  | 43.7 | 3.75 | 0 | 0
15.4.21.28 | 3x70 mm2 | m |  | 34.7 | 3.49 | 0 | 0
15.4.21.29 | 3x50 mm2 | m |  | 26.6 | 3.23 | 0 | 0
15.4.21.30 | 3x35 mm2 | m |  | 19.5 | 2.74 | 0 | 0
15.4.21.31 | 3x25 mm2 | m |  | 15.4 | 2.49 | 0 | 0
15.4.21.32 | 3x16 mm2 | m |  | 9.7 | 1.25 | 0 | 0
15.4.21.33 | 3x10 mm2 | m |  | 8.2 | 1.74 | 0 | 0
15.4.21.34 | 3x6 mm2 | m |  | 5.2 | 1.25 | 0 | 0
15.4.21.35 | 3x4 mm2 | m |  | 4.28 | 1.12 | 0 | 0
15.4.21.36 | 3x2,5 mm2 | m |  | 3.26 | 0.99 | 0 | 0
15.4.21.37 | 3x1,5 mm2 | m |  | 2.74 | 0.87 | 0 | 0
15.4.21.38 | 2x25 mm2 | m |  | 11 | 2 | 0 | 0
15.4.21.39 | 2x16 mm2 | m |  | 8.1 | 1.74 | 0 | 0
15.4.21.40 | 2x10 mm2 | m |  | 6 | 1.5 | 0 | 0
15.4.21.41 | 2x6 mm2 | m |  | 4.18 | 1.12 | 0 | 0
15.4.21.42 | 2x4 mm2 | m |  | 3.46 | 0.99 | 0 | 0
15.4.21.43 | 2x2,5 mm2 | m |  | 2.74 | 0.87 | 0 | 0
15.4.21.44 | 2x1,5 mm2 | m |  | 2.32 | 0.75 | 0 | 0
15.4.22.0 | LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG7OR 0,6/1KV OPPURE RG7OR 0,6/1KV OPPURE FG7OR 06/1KV PER SEGNALAMENTO. Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 0.6/1kV per SEGNALAMENTO fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.
15.4.22.1 | 24x2,5 mm2 | m |  | 17.6 | 3.49 | 0 | 0
15.4.22.2 | 24x1,5 mm2 | m |  | 13.5 | 2.99 | 0 | 0
15.4.22.3 | 19x2,5 mm2 | m |  | 14.5 | 2.99 | 0 | 0
15.4.22.4 | 19x1,5 mm2 | m |  | 11.4 | 2.7 | 0 | 0
15.4.22.5 | 16x2,5 mm2 | m |  | 12.4 | 2.49 | 0 | 0
15.4.22.6 | 16x1,5 mm2 | m |  | 9.3 | 2.13 | 0 | 0
15.4.22.7 | 12x2,5 mm2 | m |  | 9.9 | 2.09 | 0 | 0
15.4.22.8 | 12x1,5 mm2 | m |  | 7.3 | 1.8 | 0 | 0
15.4.22.9 | 10x2,5 mm2 | m |  | 8.6 | 1.8 | 0 | 0
15.4.22.10 | 10x1,5 mm2 | m |  | 6.6 | 1.5 | 0 | 0
15.4.22.11 | 7x2,5 mm2 | m |  | 6.8 | 1.62 | 0 | 0
15.4.22.12 | 7x1,5 mm2 | m |  | 5.4 | 1.36 | 0 | 0
15.4.50.0 | LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN GOMMA G7M1 SOTTO GUAINA IN MATERIALE TERMOPLASTICO SPECIALE (NORME CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) NON PROPAGANTE L'INCENDIO ED A RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E CORROSIVI. SIGLA DI DESIGNAZIONE FG7M1 0.6/1KV AFUMEX. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7M1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.4.50.1 | 1x240 mm2 | m |  | 36.6 | 3.23 | 0 | 0
15.4.50.2 | 1x185 mm2 | m |  | 28.6 | 2.99 | 0 | 0
15.4.50.3 | 1x150 mm2 | m |  | 24.2 | 2.74 | 0 | 0
15.4.50.4 | 1x120 mm2 | m |  | 19.8 | 2.49 | 0 | 0
15.4.50.5 | 1x95 mm2 | m |  | 16.1 | 2.25 | 0 | 0
15.4.50.6 | 1x70 mm2 | m |  | 12.6 | 1.95 | 0 | 0
15.4.50.7 | 1x50 mm2 | m |  | 9.7 | 1.65 | 0 | 0
15.4.50.8 | 1x35 mm2 | m |  | 7.4 | 1.5 | 0 | 0
15.4.50.9 | 1x25 mm2 | m |  | 6.2 | 1.5 | 0 | 0
15.4.50.10 | 1x16 mm2 | m |  | 4.48 | 1.12 | 0 | 0
15.4.50.11 | 1x10 mm2 | m |  | 3.56 | 0.99 | 0 | 0
15.4.51.0 | LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN GOMMA G7OM1 SOTTO GUAINA IN MATERIALE TERMOPLASTICO SPECIALE (NORME CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) NON PROPAGANTE L'INCENDIO ED A RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E CORROSIVI. SIGLA DI DESIGNAZIONE FG7OM1 0.6/1KV AFUMEX. Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.
15.4.51.1 | 5x25 mm2 | m |  | 24.5 | 3.3 | 0 | 0
15.4.51.2 | 5x16 mm2 | m |  | 16.9 | 2.4 | 0 | 0
15.4.51.3 | 5x10 mm2 | m |  | 12.2 | 2.09 | 0 | 0
15.4.51.4 | 5x6 mm2 | m |  | 8.4 | 1.95 | 0 | 0
15.4.51.5 | 5x4 mm2 | m |  | 6.7 | 1.8 | 0 | 0
15.4.51.6 | 5x2,5 mm2 | m |  | 5.1 | 1.5 | 0 | 0
15.4.51.7 | 5x1,5 mm2 | m |  | 4.32 | 1.35 | 0 | 0
15.4.51.8 | 4x95 mm2 | m |  | 55 | 4.22 | 0 | 0
15.4.51.9 | 4x70 mm2 | m |  | 42.3 | 3.75 | 0 | 0
15.4.51.10 | 4x50 mm2 | m |  | 32.1 | 3.49 | 0 | 0
15.4.51.11 | 4x35 mm2 | m |  | 24.3 | 2.99 | 0 | 0
15.4.51.12 | 4x25 mm2 | m |  | 19.9 | 2.45 | 0 | 0
15.4.51.13 | 4x16 mm2 | m |  | 13.8 | 2 | 0 | 0
15.4.51.14 | 4x10 mm2 | m |  | 9.9 | 1.74 | 0 | 0
15.4.51.15 | 4x6 mm2 | m |  | 7.4 | 1.62 | 0 | 0
15.4.51.16 | 4x4 mm2 | m |  | 5.9 | 0.81 | 0 | 0
15.4.51.17 | 4x2,5 mm2 | m |  | 4.7 | 1.25 | 0 | 0
15.4.51.18 | 4x1,5 mm2 | m |  | 3.98 | 1.12 | 0 | 0
15.4.51.19 | 3x95 mm2 | m |  | 47 | 3.75 | 0 | 0
15.4.51.20 | 3x70 mm2 | m |  | 37.2 | 3.49 | 0 | 0
15.4.51.21 | 3x50 mm2 | m |  | 28.6 | 3.23 | 0 | 0
15.4.51.22 | 3x35 mm2 | m |  | 20.8 | 2.74 | 0 | 0
15.4.51.23 | 3x25 mm2 | m |  | 16.6 | 2.49 | 0 | 0
15.4.51.24 | 3x16 mm2 | m |  | 10.3 | 1.25 | 0 | 0
15.4.51.25 | 3x10 mm2 | m |  | 8.7 | 1.74 | 0 | 0
15.4.51.26 | 3x6 mm2 | m |  | 5.5 | 1.25 | 0 | 0
15.4.51.27 | 3x4 mm2 | m |  | 4.48 | 1.12 | 0 | 0
15.4.51.28 | 3x2,5 mm2 | m |  | 3.46 | 0.99 | 0 | 0
15.4.51.29 | 3x1,5 mm2 | m |  | 2.84 | 0.87 | 0 | 0
15.4.51.30 | 2x16 mm2 | m |  | 8.6 | 1.74 | 0 | 0
15.4.51.31 | 2x10 mm2 | m |  | 6.4 | 1.5 | 0 | 0
15.4.51.32 | 2x6 mm2 | m |  | 4.38 | 1.12 | 0 | 0
15.4.51.33 | 2x4 mm2 | m |  | 3.56 | 0.99 | 0 | 0
15.4.51.34 | 2x2,5 mm2 | m |  | 2.94 | 0.87 | 0 | 0
15.4.51.35 | 2x1,5 mm2 | m |  | 2.42 | 0.75 | 0 | 0
15.4.90.0 | LINEA ELETTRICA IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO RF31 ED A RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI E DI GAS TOSSICI CORROSIVI. Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.
15.4.90.1 | 4x2,5 mm2 | m |  | 6.5 | 1.25 | 0 | 0
15.4.90.2 | 4x1,5 mm2 | m |  | 5.5 | 1.12 | 0 | 0
15.4.90.3 | 3x2,5 mm2 | m |  | 4.96 | 0.99 | 0 | 0
15.4.90.4 | 3x1,5 mm2 | m |  | 4.14 | 0.87 | 0 | 0
15.4.90.5 | 4x6 mm2 | m |  | 9.9 | 1.62 | 0 | 0
15.4.90.6 | 4x4 mm2 | m |  | 8 | 1.5 | 0 | 0
15.4.90.7 | 3x6 mm2 | m |  | 7.3 | 1.25 | 0 | 0
15.4.90.8 | 3x4 mm2 | m |  | 6.5 | 1.12 | 0 | 0
15.4.90.9 | 2x6 mm2 | m |  | 6 | 1.12 | 0 | 0
15.4.90.10 | 2x4 mm2 | m |  | 4.86 | 0.99 | 0 | 0
15.4.90.11 | 2x2,5 mm2 | m |  | 3.94 | 0.87 | 0 | 0
15.4.90.12 | 2x1,5 mm2 | m |  | 3.42 | 0.75 | 0 | 0
15.4.90.13 | 5x1,5 mm2 | m |  | 5.9 | 1.35 | 0 | 0
15.4.90.14 | 5x2,5 mm2 | m |  | 7.1 | 1.5 | 0 | 0
15.4.90.15 | 5x4 mm2 | m |  | 9 | 1.8 | 0 | 0
15.4.90.16 | 5x6 mm2 | m |  | 11.5 | 1.95 | 0 | 0
15.4.90.17 | 5x10 mm2 | m |  | 17.2 | 2.09 | 0 | 0
15.4.90.18 | 4x10 mm2 | m |  | 13.6 | 1.74 | 0 | 0
15.4.90.19 | 3x10 mm2 | m |  | 11.8 | 1.74 | 0 | 0
15.4.90.20 | 2x10 mm2 | m |  | 8.7 | 1.5 | 0 | 0
15.4.90.21 | 1x1,5 mm2 | m |  | 2.58 | 0.5 | 0 | 0
15.4.90.22 | 1x2,5 mm2 | m |  | 3 | 0.62 | 0 | 0
15.4.90.23 | 1x4 mm2 | m |  | 3.42 | 0.75 | 0 | 0
15.4.90.24 | 1x6 mm2 | m |  | 4.14 | 0.87 | 0 | 0
15.4.90.25 | 1x10 mm2 | m |  | 4.66 | 0.99 | 0 | 0
15.4.90.26 | 1x16 mm2 | m |  | 6 | 1.12 | 0 | 0
15.4.90.27 | 1x25 mm2 | m |  | 8.2 | 1.5 | 0 | 0
15.4.90.28 | 1x35 mm2 | m |  | 9.7 | 1.5 | 0 | 0
15.4.90.29 | 1x50 mm2 | m |  | 12.6 | 1.65 | 0 | 0
15.4.90.30 | 1x70 mm2 | m |  | 17.4 | 1.95 | 0 | 0
15.4.90.31 | 1x95 mm2 | m |  | 22.1 | 2.25 | 0 | 0
15.4.90.32 | 1x120 mm2 | m |  | 25.4 | 2.49 | 0 | 0
15.4.90.33 | 1x150 mm2 | m |  | 30.8 | 2.74 | 0 | 0
15.4.90.34 | 4x16 mm2 | m |  | 18.6 | 2 | 0 | 0
15.4.90.35 | 3x16 mm2 | m |  | 13.9 | 1.25 | 0 | 0
15.4.90.36 | 2x10 mm2 | m |  | 11.6 | 1.74 | 0 | 0
15.4.91.0 | LINEA ELETTRICA IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO RF31 ED A RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI E DI GAS TOSSICI E CORROSIVI (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) SIGLA DI DESIGNAZIONE FG10(O)M1 0.6/1KV PER SEGNALAMENTO. Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici e corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV per segnalamento, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.
15.4.91.1 | 24x2,5 mm2 | m |  | 26.6 | 3.49 | 0 | 0
15.4.91.2 | 24x1,5 mm2 | m |  | 21.5 | 2.99 | 0 | 0
15.4.91.3 | 19x2,5 mm2 | m |  | 22.5 | 2.99 | 0 | 0
15.4.91.4 | 19x1,5 mm2 | m |  | 18.4 | 2.7 | 0 | 0
15.4.91.5 | 12x2,5 mm2 | m |  | 14.8 | 2.09 | 0 | 0
15.4.91.6 | 12x1,5 mm2 | m |  | 12.3 | 1.8 | 0 | 0
15.4.91.7 | 10x2,5 mm2 | m |  | 13 | 1.8 | 0 | 0
15.4.91.8 | 10x1,5 mm2 | m |  | 10.5 | 1.5 | 0 | 0
15.4.91.9 | 7x2,5 mm2 | m |  | 10.2 | 1.62 | 0 | 0
15.4.91.10 | 7x1,5 mm2 | m |  | 8.5 | 1.36 | 0 | 0
15.4.100.0 | LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE ISOLATO CON GOMMA SPECIALE NON PROPAGANTE L'INCENDIO ED A RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E CORROSIVI, SIGLA DI DESIGNAZIONE N07G9-K AFUMEX (NORME CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II). Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.
15.4.100.1 | 1x240 mm2 | m |  | 41.1 | 2.99 | 0 | 0
15.4.100.2 | 1x185 mm2 | m |  | 32 | 2.74 | 0 | 0
15.4.100.3 | 1x150 mm2 | m |  | 27 | 2.49 | 0 | 0
15.4.100.4 | 1x120 mm2 | m |  | 22.5 | 2.25 | 0 | 0
15.4.100.5 | 1x95 mm2 | m |  | 18.1 | 2 | 0 | 0
15.4.100.6 | 1x70 mm2 | m |  | 14 | 1.74 | 0 | 0
15.4.100.7 | 1x50 mm2 | m |  | 10.5 | 1.5 | 0 | 0
15.4.100.8 | 1x35 mm2 | m |  | 7.8 | 1.25 | 0 | 0
15.4.100.9 | 1x25 mm2 | m |  | 6.1 | 1.12 | 0 | 0
15.4.100.10 | 1x16 mm2 | m |  | 4.44 | 0.87 | 0 | 0
15.4.100.11 | 1x10 mm2 | m |  | 3.32 | 0.75 | 0 | 0
15.4.100.12 | 1x6 mm2 | m |  | 2.2 | 0.62 | 0 | 0
15.4.100.13 | 1x4 mm2 | m |  | 1.68 | 0.5 | 0 | 0
15.4.100.14 | 1x2,5 mm2 | m |  | 1.26 | 0.37 | 0 | 0
15.4.100.15 | 1x1,5 mm2 | m |  | 0.84 | 0.24 | 0 | 0
15.4.110.0 | LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in sigla di designazione NO7V-K (norme CEI 20-20 , CEI 20-22, CEI 20-35) del tipo non propagante l'incendio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.
15.4.110.1 | 1x240 mm2 | m |  | 33.2 | 2.99 | 0 | 0
15.4.110.2 | 1x185 mm2 | m |  | 25.9 | 2.74 | 0 | 0
15.4.110.3 | 1x150 mm2 | m |  | 21.7 | 2.49 | 0 | 0
15.4.110.4 | 1x120 mm2 | m |  | 17.8 | 2.25 | 0 | 0
15.4.110.5 | 1x95 mm2 | m |  | 14.2 | 2 | 0 | 0
15.4.110.6 | 1x70 mm2 | m |  | 11.1 | 1.74 | 0 | 0
15.4.110.7 | 1x50 mm2 | m |  | 8.3 | 1.5 | 0 | 0
15.4.110.8 | 1x35 mm2 | m |  | 6.2 | 1.25 | 0 | 0
15.4.110.9 | 1x25 mm2 | m |  | 4.88 | 1.12 | 0 | 0
15.4.110.10 | 1x16 mm2 | m |  | 3.44 | 0.87 | 0 | 0
15.4.110.11 | 1x10 mm2 | m |  | 2.62 | 0.75 | 0 | 0
15.4.110.12 | 1x6 mm2 | m |  | 1.8 | 0.62 | 0 | 0
15.4.110.13 | 1x4 mm2 | m |  | 1.38 | 0.5 | 0 | 0
15.4.110.14 | 1x2,5 mm2 | m |  | 0.96 | 0.37 | 0 | 0
15.4.110.15 | 1x1,5 mm2 | m |  | 0.64 | 0.24 | 0 | 0
15.4.111.0 | LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN PVC H07Z1-K A BASSISSIMA EMISSIONE DI FUMI E GAS TOSSICI. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione H07Z1-K a bassissima emissione di fumi e gas tossici (norme CEI 20-22III CEI 20-35, CEI 20-37, CEI 20-38) del tipo non propagante l'incendio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.
15.4.111.1 | 1x240 mm2 | m |  | 35.9 | 2.99 | 0 | 0
15.4.111.2 | 1x185 mm2 | m |  | 28.2 | 2.74 | 0 | 0
15.4.111.3 | 1x150 mm2 | m |  | 23.5 | 2.49 | 0 | 0
15.4.111.4 | 1x120 mm2 | m |  | 19.2 | 2.25 | 0 | 0
15.4.111.5 | 1x95 mm2 | m |  | 15.3 | 2 | 0 | 0
15.4.111.6 | 1x70 mm2 | m |  | 12 | 1.74 | 0 | 0
15.4.111.7 | 1x50 mm2 | m |  | 9 | 1.5 | 0 | 0
15.4.111.8 | 1x35 mm2 | m |  | 6.7 | 1.25 | 0 | 0
15.4.111.9 | 1x25 mm2 | m |  | 5.3 | 1.12 | 0 | 0
15.4.111.10 | 1x16 mm2 | m |  | 3.74 | 0.87 | 0 | 0
15.4.111.11 | 1x10 mm2 | m |  | 2.82 | 0.75 | 0 | 0
15.4.111.12 | 1x6 mm2 | m |  | 1.9 | 0.62 | 0 | 0
15.4.111.13 | 1x4 mm2 | m |  | 1.48 | 0.5 | 0 | 0
15.4.111.14 | 1x2,5 mm2 | m |  | 1.06 | 0.37 | 0 | 0
15.4.111.15 | 1x1,5 mm2 | m |  | 0.74 | 0.24 | 0 | 0
15.4.121.0 | LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE SIGLA DI DESIGNAZIONE FROR 450/750 V (CEI 20-20, CEI 20-22 II, CEI 20-35). Linea elettrica in cavo multipolare sigla di designazione FROR 450/750 V (CEI 20-20, CEI 20-22 II, CEI 20-35), fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie; guaina di PVC qualità T12.
15.4.121.1 | 5x6 mm2 | m |  | 7.6 | 1.95 | 0 | 0
15.4.121.2 | 5x4 mm2 | m |  | 6.2 | 1.97 | 0 | 0
15.4.121.3 | 5x2,5 mm2 | m |  | 4.42 | 1.35 | 0 | 0
15.4.121.4 | 5x1,5 mm2 | m |  | 2.72 | 0.75 | 0 | 0
15.4.121.5 | 4x6 mm2 | m |  | 6.7 | 1.62 | 0 | 0
15.4.121.6 | 4x4 mm2 | m |  | 5.4 | 1.5 | 0 | 0
15.4.121.7 | 4x2,5 mm2 | m |  | 4.3 | 1.25 | 0 | 0
15.4.121.8 | 4x1,5 mm2 | m |  | 3.58 | 1.12 | 0 | 0
15.4.121.9 | 3x6 mm2 | m |  | 4.9 | 1.25 | 0 | 0
15.4.121.10 | 3x4 mm2 | m |  | 3.98 | 1.12 | 0 | 0
15.4.121.11 | 3x2,5 mm2 | m |  | 3.06 | 0.99 | 0 | 0
15.4.121.12 | 3x1,5 mm2 | m |  | 2.44 | 0.87 | 0 | 0
15.4.121.13 | 2x6 mm2 | m |  | 3.88 | 1.12 | 0 | 0
15.4.121.14 | 2x4mm2 | m |  | 3.16 | 0.99 | 0 | 0
15.4.121.15 | 2x2,5 mm2 | m |  | 2.54 | 0.87 | 0 | 0
15.4.121.16 | 2x1,5 mm2 | m |  | 2.12 | 0.75 | 0 | 0
15.4.123.0 | LINEA ELETTRICA IN CAVO DI BASSA TENSIONE CON CAVI QUADRIPOLARI AUTOPORTANTI AD ELICA VISIBILE, SIGLA DI IDENTIFICAZIONE ARE4RX 0.6/1KV (CEI 20-31, CEI 20-35). Linea elettrica in cavo di bassa tensione con cavi quadripolari autoportanti ad elica visibile, sigla di identificazione ARE4RX 0.6/1kV (CEI 20-31, CEI 20-35), conduttore in corda rigida rotonda compatta di alluminio, isolante in Polietilene reticolato di colore nero, guaina di qualità RZ, idonei per alimentazione tramite linee aeree o in aria .E’ compresa la fornitura e posa in opera degli accessori per l’ammarro a parete o a palo, le giunzioni e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
15.4.123.1 | 3x70+1x54.6 mm2 | m |  | 19.4 | 4.97 | 0 | 0
15.4.123.2 | 3x35+1x54.6 mm2 | m |  | 15.3 | 3.93 | 0 | 0
15.4.124.0 | LINEA ELETTRICA IN CAVO DI BASSA TENSIONE CON CAVI QUADRIPOLARI AUTOPORTANTI AD ELICA VISIBILE, SIGLA IDENTIFICATIVA RE4E4X 0.6/1KV (CEI 20-31, CEI 20-35). Linea elettrica in cavo di bassa tensione con cavi quadripolari autoportanti ad elica visibile, sigla identificativa RE4E4X 0.6/1kV (CEI 20-31, CEI 20-35conduttore in corda rigida rotonda non compatta di rame semicrudo, isolante in Polietilene reticolato, guaina in Polietilene reticolato, idonei per l’alimentazione tramite linee aeree o in aria. E’ compresa la fornitura e posa in opera degli accessori per l’ammarro a parete o a palo, le giunzioni e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
15.4.124.1 | 4x10 mm2 | m |  | 11.9 | 3.05 | 0 | 0
15.4.124.2 | 2x10 mm2 | m |  | 10.3 | 2.64 | 0 | 0
15.4.130.0 | CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 25A. Condotto sbarra prefabbricato 25A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, fornito e posto in opera, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.4.130.1 | Elemento rettilineo IP55 | m |  | 24.6 | 6.3 | 0 | 0
15.4.130.2 | Testata di alimentazione IP55 | cad |  | 33.7 | 8.6 | 0 | 0
15.4.130.3 | Spina di derivazione IP55 | cad |  | 15.9 | 4.06 | 0 | 0
15.4.130.4 | Spina di derivazione e fusibile IP55 | cad |  | 20.5 | 5.3 | 0 | 0
15.4.130.5 | Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffe | cad |  | 15 | 3.85 | 0 | 0
15.4.130.6 | Staffa di fissaggio a parete | cad |  | 10.7 | 2.75 | 0 | 0
15.4.130.7 | Testata di chiusura IP55 | cad |  | 16.1 | 4.11 | 0 | 0
15.4.131.0 | CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 25A. Condotto sbarra prefabbricato 25A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 6 o 8 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, fornito e posto in opera, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.4.131.1 | Elemento rettilineo a 6 conduttori IP55 | m |  | 36.4 | 9.3 | 0 | 0
15.4.131.2 | Elemento rettilineo a 8 conduttori IP55 | m |  | 40.8 | 10.4 | 0 | 0
15.4.131.3 | Testata di alimentazione IP55 | cad |  | 60 | 15.5 | 0 | 0
15.4.131.4 | Spina di derivazioneIP55 | cad |  | 15.9 | 4.06 | 0 | 0
15.4.131.5 | Spina di derivazione e fusibile IP55 | cad |  | 20.5 | 5.3 | 0 | 0
15.4.131.6 | Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffe | cad |  | 15 | 3.85 | 0 | 0
15.4.131.7 | Staffa di fissaggio a parete | cad |  | 10.7 | 2.75 | 0 | 0
15.4.131.8 | Testata di chiusura IP 55 | cad |  | 18.1 | 4.65 | 0 | 0
15.4.140.0 | CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 40A. Condotto sbarra prefabbricato 40A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 40A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 4m ohm/mt, fornito e posto in opera, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.4.140.1 | Elemento rettilineo IP55 | m |  | 24.5 | 5.4 | 0 | 0
15.4.140.2 | Testata di alimentazione IP55 | cad |  | 43.4 | 9.7 | 0 | 0
15.4.140.3 | Spina di derivazione IP55 | cad |  | 17 | 4.16 | 0 | 0
15.4.140.4 | Spina di derivazione e fusibile IP55 | cad |  | 21 | 5.4 | 0 | 0
15.4.140.5 | Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffe | cad |  | 15 | 3.89 | 0 | 0
15.4.140.6 | Staffa di fissaggio a parete | cad |  | 10.7 | 2.78 | 0 | 0
15.4.140.7 | Testata di chiusura IP55 | cad |  | 16.1 | 4.16 | 0 | 0
15.4.141.0 | CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 40A. Condotto sbarra prefabbricato 40A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 6 o 8 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, fornito e posto in opera, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.4.141.1 | Elemento rettilineo a 6 conduttori IP55 | m |  | 42.4 | 9.3 | 0 | 0
15.4.141.2 | Elemento rettilineo a 8 conduttori IP55 | m |  | 46 | 10.3 | 0 | 0
15.4.141.3 | Testata di alimentazione IP55 | cad |  | 65 | 15.8 | 0 | 0
15.4.141.4 | Spina di derivazioneIP55 | cad |  | 15.9 | 4.11 | 0 | 0
15.4.141.5 | Spina di derivazione e fusibile IP55 | cad |  | 20.6 | 5.3 | 0 | 0
15.4.141.6 | Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffe | cad |  | 15 | 3.89 | 0 | 0
15.4.141.7 | Staffa di fissaggio a parete | cad |  | 10.7 | 2.78 | 0 | 0
15.4.141.8 | Testata di chiusura IP 55 | cad |  | 18.2 | 4.7 | 0 | 0
15.4.150.0 | COMPENSO AGGIUNTIVO PER LA POSA IN OPERA DI CONDOTTO SBARRA DI PORTATA FINO A 40A. Compenso aggiuntivo per la posa in opera di condotto sbarra di portata fino a 40A ad altezza superiore ai 4 m. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
15.4.150.1 | Per ogni elemento rettilineo da 1 m. | cad |  | 1.09 | 0.251 | 0 | 0
15.4.150.2 | Per ogni testata di alimentazione o chiusura. | cad |  | 2.58 | 0.59 | 0 | 0
15.4.150.3 | Per ogni staffa. | cad |  | 1.59 | 0.366 | 0 | 0
15.4.160.0 | COMPENSO PER L'INSTALLAZIONE DI PUNTO LUCE DERIVATO DA CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO. Compenso per l'installazione di punto luce derivato da condotto sbarra prefabbricato, consistente nel cavo a doppio isolamento fino ad un max di 2 m di sezione di fase e di terra pari a 1,5 mm2 dalla spina di derivazione al corpo illuminante, posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.4.160.1 | Per ogni punto luce IP55. | cad |  | 9.2 | 2.12 | 0 | 0
15.4.160.2 | Maggiorazione per altezza superiore a 4 m. | cad |  | 15.4 | 3.54 | 0 | 0
15.4.170.0 | CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO DA 100A. Condotto sbarra prefabbricato 100A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 100A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di 10 m. Sono compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.4.170.1 | Elemento rettilineo IP4X. | m |  | 40.6 | 8.9 | 0 | 0
15.4.170.2 | Elemento rettilineo IP54 | m |  | 34 | 7.6 | 0 | 0
15.4.170.3 | Testata di alimentazione IP4X. | cad |  | 68 | 16.6 | 0 | 0
15.4.170.4 | Testata di alimentazione IP54 | cad |  | 88 | 22.7 | 0 | 0
15.4.170.5 | Cassetta di derivazione IP4X e fusibili 25A. | cad |  | 36.4 | 9.4 | 0 | 0
15.4.170.6 | Cassetta di derivazione IP54 e fusibili 25A. | cad |  | 43.4 | 11.2 | 0 | 0
15.4.170.7 | Spina di derivazione e fusibile IP54- 40A. | cad |  | 62 | 15.9 | 0 | 0
15.4.170.8 | Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffe. | cad |  | 68 | 17.6 | 0 | 0
15.4.170.9 | Staffa di fissaggio a parete. | cad |  | 12.8 | 3.32 | 0 | 0
15.4.170.10 | Testata di chiusura. | cad |  | 11.3 | 2.92 | 0 | 0
15.4.170.11 | Spina di derivazione e fusibile IP4X - 40A. | cad |  | 23.2 | 6 | 0 | 0
15.4.180.0 | CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO DA 160A A 630A. Condotto sbarra prefabbricato da 160A a 630A con grado IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n. 4 conduttori attivi in alluminio per le seguenti portate nominali con le resistenze ohmiche max dell'ordine dei valori a lato indicati misurati a 20° C. - 150 - 160A : 0,5 m ohm/m - 225 - 250A : 0,22m ohm/m - 400A : 0,14m ohm/m - 630A : 0,09m ohm/m. Fornito e posto in opera ad altezza massima di 10 m. Sono compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP54. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.4.180.1 | Elemento rettilineo 160A IP54. | m |  | 63 | 4.85 | 0 | 0
15.4.180.2 | Elemento rettilineo 250A IP54. | m |  | 90 | 4.98 | 0 | 0
15.4.180.3 | Elemento rettilineo 400A IP54. | m |  | 157 | 6.2 | 0 | 0
15.4.180.4 | Elemento rettilineo 630A IP54. | m |  | 196 | 7.8 | 0 | 0
15.4.180.5 | Cassetta di alimentazione 160A IP54. | cad |  | 183 | 14.2 | 0 | 0
15.4.180.6 | Cassetta di alimentazione 250A IP54 | cad |  | 236 | 7 | 0 | 0
15.4.180.7 | Cassetta di alimentazione 400A IP54. | cad |  | 400 | 15.8 | 0 | 0
15.4.180.8 | Cassetta di alimentazione 630A IP54. | cad |  | 601 | 23.8 | 0 | 0
15.4.180.9 | Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP54 con fus. max 63A. | cad |  | 114 | 8.8 | 0 | 0
15.4.180.10 | Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP54 con fus. max 125A. | cad |  | 164 | 12.7 | 0 | 0
15.4.180.11 | Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP54 con fus. max 250A. | cad |  | 469 | 26 | 0 | 0
15.4.180.12 | Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP54 con fus. max 400A. | cad |  | 820 | 32.5 | 0 | 0
15.4.180.13 | Cassetta di chiusura IP54 160-250A. | cad |  | 37.5 | 2.08 | 0 | 0
15.4.180.14 | Cassetta di chiusura IP54 400A. | cad |  | 62 | 2.47 | 0 | 0
15.4.180.15 | Cassetta di chiusura IP54 630A. | cad |  | 63 | 2.51 | 0 | 0
15.4.190.0 | CAVO UNIPOLARE MT, SIGLA DI DESIGNAZIONE RG7H1OR/12-20KV, DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER COLLEGAMENTI INTERNI (CEI 20-13, CEI 20-35). Cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV, da utilizzare esclusivamente per collegamenti interni (CEI 20-13, CEI 20-35), fornito e posto in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.4.190.1 | 1x95 mm2 | m |  | 37.2 | 5.1 | 0 | 0
15.4.190.2 | 1x70 mm2 | m |  | 35.9 | 4.91 | 0 | 0
15.4.190.3 | 1x50 mm2 | m |  | 30.1 | 4.12 | 0 | 0
15.4.190.4 | 1x35 mm2 | m |  | 29.4 | 4.02 | 0 | 0
15.4.190.5 | 1x25 mm2 | m |  | 29 | 3.97 | 0 | 0
15.4.191.0 | CAVO UNIPOLARE MT, SIGLA DI DESIGNAZIONE RG7H1OR/12-20KV (CEI 20-13, CEI 20-35). Cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV, (CEI 20-13, CEI 20-35), fornito e posto in opera in cavidotto già predisposto. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.4.191.1 | 1x240 mm2 | m |  | 30.8 | 4.21 | 0 | 0
15.4.191.2 | 1x185 mm2 | m |  | 27.8 | 3.8 | 0 | 0
15.4.191.3 | 1x150 mm2 | m |  | 24.4 | 3.34 | 0 | 0
15.4.191.4 | 1x95 mm2 | m |  | 18.1 | 2.48 | 0 | 0
15.4.191.5 | 1x70 mm2 | m |  | 15.5 | 2.13 | 0 | 0
15.4.191.6 | 1x50 mm2 | m |  | 13.8 | 2.57 | 0 | 0
15.4.191.7 | 1x35 mm2 | m |  | 12.2 | 1.66 | 0 | 0
15.4.191.8 | 1x25 mm2 | m |  | 11.5 | 1.57 | 0 | 0
15.4.210.0 | LINEA ELETTRICA IN CAVO TRIPOLARE MT, SIGLA DI DESIGNAZIONE RG7HOR/12-20KV (CEI 20-13, CEI 20-35). Linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione RG7HOR/12-20kV (CEI 20-13, CEI 20-35), fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.4.210.1 | 3x95 mm2 | m |  | 45.1 | 6.2 | 0 | 0
15.4.210.2 | 3x70 mm2 | m |  | 38.9 | 5.3 | 0 | 0
15.4.210.3 | 3x50 mm2 | m |  | 34.1 | 4.66 | 0 | 0
15.4.210.4 | 3x35 mm2 | m |  | 30.5 | 4.17 | 0 | 0
15.4.210.5 | 3x25 mm2 | m |  | 28.9 | 3.96 | 0 | 0
15.4.210.6 | 3x150 mm2 | m |  | 65 | 9 | 0 | 0
15.4.230 | CAVO COASSIALE PER IMPIANTI DI ANTENNA TV. Cavo coassiale per distribuzione impianti antenna TV con impedenza pari a 75 ± 3 ohm, basse perdite, (30÷1000 MHz > 32 Db; 1000÷2150 mhZ > 30 Db), con conduttore in rame ø = 0,75 mm, schermo in rame stagnato. Conforme alle norme: CEI 12-15, CEI 46-1, CEI 20-11, IEC 96-1. Fornito e posto in opera. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | m |  | 2.97 | 0.406 | 0 | 0
15.4.231 | CAVO COASSIALE PER DISCESA ANTENNA IMPIANTI DI ANTENNA TV. Cavo coassiale per discesa impianti di antenna TV con impedenza pari a 75 ± 3 ohm, e basse perdite: (30÷860 MHz < 35 dB; 860÷2150 MHz < 30 dB), con conduttore in rame stagnato forni ø = 1 mm. Conforme alle norme: CEI 12-15, CEI 46-1, CEI 20-11, IEC 96-1. Fornito e posto in posto in opera. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | m |  | 3.07 | 0.42 | 0 | 0
15.4.232.0 | CAVO VIDEOCITOFONICO CONFORME ALLE NORME CEI 20-11, IEC 332-3, IEC 332.1, CEI 20-22 /2, CEI 20-35, CEI 20-37/1 Cavo videocitofonico conforme alle norme CEI 20-11, IEC 332-3, IEC 332.1, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I costituito: da cavi di alimentazione, da cavi di segnale e da un cavo coassiale di controllo di impedenza pari a 75 ± 3 ohm e basse perdite (30÷470 MHz < 35 dB; 470÷1000 MHz < 30 dB). . Fornito e posto in posto in opera. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella,, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.4.232.1 | Cavo coassiale Rg59 + 2x1 mm2 + 6x0,50 mm2 + 6x0,35 mm2 | m |  | 5.3 | 0.73 | 0 | 0
15.4.232.2 | Cavo coassiale Rg59 + 2x0,75 mm2 | m |  | 3.89 | 0.53 | 0 | 0
15.4.232.3 | Cavo coassiale Rg59 + 2x0,50 mm2 + 8x0,22 mm2 | m |  | 4.5 | 0.62 | 0 | 0
15.4.233.0 | LINEA IN CAVO PIATTO A DUE CONDUTTORI PER IMPIANTI HI-FI. Linea in cavo piatto a due conduttori per impianti HI-FI con colorazione della guaina Rosso/Nero per collegamento casse acustiche. Fornito e posto in posto in opera. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.4.233.1 | 2x0,50 mm2 | m |  | 1.94 | 0.266 | 0 | 0
15.4.233.2 | 2x0,75 mm2 | m |  | 2.05 | 0.28 | 0 | 0
15.4.233.3 | 2x1,00 mm2 | m |  | 3.58 | 0.49 | 0 | 0
15.4.233.4 | 2x1,50 mm2 | m |  | 3.07 | 0.42 | 0 | 0
15.4.233.5 | 2x2,50 mm2 | m |  | 3.58 | 0.49 | 0 | 0
15.4.234.0 | LINEA IN CAVO CITOFONICO PER TRASMISSIONI AUDIO IN INTERCONNESSIONE ALL’INTERNO ED ALL’ESTERNO DI EDIFICI. Linea in cavo citofonico per trasmissioni audio in interconnessione all’interno ed all’esterno di edifici, designazione FROR. Rispondente alle norme: CEI 20-29, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 20-11, IEC 228, IEC 332.3, IEC 332.1. Fornito e posto in posto in opera. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.4.234.1 | 2x0,50 mm2 | m |  | 1.23 | 0.168 | 0 | 0
15.4.234.2 | 4x0,50 mm2 | m |  | 1.53 | 0.21 | 0 | 0
15.4.234.3 | 6x0,50 mm2 | m |  | 2.05 | 0.28 | 0 | 0
15.4.234.4 | 8x0,50 mm2 | m |  | 2.35 | 0.322 | 0 | 0
15.4.234.5 | 10x0,50 mm2 | m |  | 2.97 | 0.406 | 0 | 0
15.4.234.6 | 12x0,50 mm2 | m |  | 3.27 | 0.448 | 0 | 0
15.4.234.7 | 14x0,50 mm2 | m |  | 3.58 | 0.49 | 0 | 0
15.4.234.8 | 16x0,50 mm2 | m |  | 3.99 | 0.55 | 0 | 0
15.4.234.9 | 18x0,50 mm2 | m |  | 4.45 | 0.61 | 0 | 0
15.4.234.10 | 20x0,50 mm2 | m |  | 5.1 | 0.69 | 0 | 0
15.4.234.11 | 22x0,50 mm2 | m |  | 5.5 | 0.76 | 0 | 0
15.4.235 | LINEA IN CAVO EIB PER COLLEGAMENTI BUS TIPO YCY11. Linea in cavo EIB per collegamenti bus tipo YCY11 a quattro conduttori (due coppie: 2 x 2 x 0,8 mm) schermati e ritorti Fornito e posto in posto in opera. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. | m |  | 2.05 | 0.28 | 0 | 0
15.4.236 | LINEA IN CAVO LONWORKS PER CONNESSIONI DI RETE TIPO AWG22. Linea in cavo LonWorks per connessioni di rete tipo AWG22 a due conduttori (una coppia: 2x0,60mm)Twistato e non schermato, con isolamento 1 kV, fornito e posto in posto in opera. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | m |  | 1.84 | 0.252 | 0 | 0
15.4.237.0 | LINEA IN CAVO SCHERMATO PER COMANDO E RILEVAMENTO DI SEGNALI DI ANTIFURTO E ALLARME. Linea in cavo schermato per comando e rilevamento di segnali di antifurto e allarme trasmessi a bassa frequenza. Normativa di riferimento: CEI 20-11, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 64-8, IEC 332.1, IEC 332.3. Tensione di esercizio: ≤ 50 V cc (sezione 0,22 mm2), ≤ 75 V ca (sezione 0,75 mm2), isolamento 450/750 V in grado da consentire la posa nelle stesse condutture dove siano presenti cavi elettrici alimentati con tensione 220/380V. Fornito e posto in posto in opera. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.4.237.1 | 2x0,22 mm2 | m |  | 1.02 | 0.14 | 0 | 0
15.4.237.2 | 4x0,22 mm2 | m |  | 1.28 | 0.175 | 0 | 0
15.4.237.3 | 6x0,22 mm2 | m |  | 1.48 | 0.203 | 0 | 0
15.4.237.4 | 8x0,22 mm2 | m |  | 2.05 | 0.28 | 0 | 0
15.4.237.5 | 10x0,22 mm2 | m |  | 2.45 | 0.336 | 0 | 0
15.4.237.6 | 2x0,22 mm2 + 2x0,50 mm2 | m |  | 1.74 | 0.238 | 0 | 0
15.4.237.7 | 4x0,22 mm2 + 2x0,50 mm2 | m |  | 2.05 | 0.28 | 0 | 0
15.4.237.8 | 6x0,22 mm2 + 2x0,50 mm2 | m |  | 2.56 | 0.35 | 0 | 0
15.4.237.9 | 8x0,22 mm2 + 2x0,50 mm2 | m |  | 2.76 | 0.378 | 0 | 0
15.4.237.10 | 2x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2 | m |  | 2.76 | 0.378 | 0 | 0
15.4.237.11 | 4x 0,22 mm2 + 2x0,75 mm2 | m |  | 2.45 | 0.336 | 0 | 0
15.4.237.12 | 6 x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2 | m |  | 2.76 | 0.378 | 0 | 0
15.4.237.13 | 8x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2 | m |  | 3.27 | 0.448 | 0 | 0
15.4.240.0 | LINEA TELEFONICA IN CAVO MULTICOPPIE. Linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in PVC di qualità R2, sotto guaina in pvc non propagante l’incendio (norma CEI 20-22) sigla di designazione TR/R, fornita e posta in opera. E’ compresa l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.
15.4.240.1 | A 2 coppie. | m |  | 1.62 | 0.75 | 0 | 0
15.4.240.2 | A 3 coppie. | m |  | 1.82 | 0.75 | 0 | 0
15.4.240.3 | A 4 coppie | m |  | 2.36 | 0.99 | 0 | 0
15.4.240.4 | A 6 coppie. | m |  | 3.2 | 1.25 | 0 | 0
15.4.240.5 | A 11 coppie. | m |  | 4.98 | 1.75 | 0 | 0
15.4.240.6 | A 21 coppie | m |  | 10.1 | 3.75 | 0 | 0
15.4.240.7 | A 30+1 coppie. | m |  | 13.8 | 4.5 | 0 | 0
15.4.240.8 | A 50+1 coppie. | m |  | 18.9 | 5.5 | 0 | 0
15.4.240.9 | A 100+1 coppie. | m |  | 30.3 | 6.2 | 0 | 0
15.4.250.0 | LINEA IN CAVO PER TRASMISSIONE DATI. Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l’incendio. Fornita e posta in opera. E’ compresa l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.
15.4.250.1 | Tipo RG 58/U Imp. 50 Ohm. | m |  | 3.02 | 1.38 | 0 | 0
15.4.250.2 | Tipo RG 59/U Imp. 75 Ohm. | m |  | 3.12 | 1.38 | 0 | 0
15.4.250.3 | Tipo TWINAX Imp. 100 Ohm. | m |  | 4.66 | 2.13 | 0 | 0
15.4.250.4 | Tipo UTP cat.5E. | m |  | 2.7 | 1.23 | 0 | 0
15.4.250.5 | Tipo FTP cat.5E | m |  | 2.91 | 1.33 | 0 | 0
15.4.250.6 | Tipo UTP cat.6. | m |  | 3.16 | 1.6 | 0 | 0
15.4.250.7 | Tipo FTP cat.6 | m |  | 3.46 | 1.64 | 0 | 0
15.4.270.0 | CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO TIPO LOOSE UNITUBE, ARMATURA ANTIRODITORE DIELETTRICA A FILATI DI VETRO, GUAINA TERMOPLASTICA SPECIALE DI TIPO AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II). Cavo ottico per esterno/interno tipo LOOSE UNITUBE, armatura antiroditore Dielettrica a filati di vetro, guaina Termoplastica speciale di tipo AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 µm; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km; Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/km; Larghezza di banda: > 200 MHz/km a 850 nm; > 500 MHz/km a 1300 nm.Fornita e posta in opera. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie.
15.4.270.1 | 12 Fibre | m |  | 9.6 | 4.39 | 0 | 0
15.4.270.2 | 8 Fibre | m |  | 7.4 | 3.4 | 0 | 0
15.4.270.3 | 6 Fibre | m |  | 6.2 | 2.81 | 0 | 0
15.4.270.4 | 4 Fibre | m |  | 5.4 | 2.44 | 0 | 0
15.4.280.0 | CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO TIPO MULTITIGHT, ARMATURA ANTIRODITORE A NASTRI DI ACCIAIO, GUAINA TERMOPLASTICA SPECIALE LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II). TIPO DI FIBRA: MM 62.5/125 µM. Cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT, armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 µm; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km; Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/km; Larghezza di banda: > 200 MHz/km a 850 nm; > 500 MHz/km a 1300 nm. Fornita e posta in opera. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie.
15.4.280.1 | 12 Fibre | m |  | 8.6 | 3.94 | 0 | 0
15.4.280.2 | 8 Fibre | m |  | 6.9 | 3.15 | 0 | 0
15.4.280.3 | 6 Fibre | m |  | 5.8 | 2.66 | 0 | 0
15.4.280.4 | 4 Fibre | m |  | 4.72 | 2.15 | 0 | 0
15.4.280.5 | 2 Fibre | m |  | 4.18 | 1.91 | 0 | 0
15.4.290.0 | LINEA IN CAVO MULTIPOLARE AD ISOLAMENTO MINERALE CON CONDUTTORI IN RAME A FILO UNICO CONFORME ALLE NORME IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 SERIE LEGGERA CON TENSIONE DI ESERCIZIO ≤ 500V. Linea in cavo multipolare ad isolamento minerale con conduttori in rame a filo unico conforme alle norme IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 serie leggera con tensione di esercizio ≤ 500V. Con guaina esterna in rame ed isolante minerale all’ossido di magnesio. Fissato a parete o soffitto con graffette di rame nudo, compresa la fornitura e posa in opera di terminazioni, derivazioni e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le cassette di derivazione e le opere murarie.
15.4.290.1 | 2 x 1 mm2 | m |  | 7.7 | 3.5 | 0 | 0
15.4.290.2 | 2 x 1,5 mm2 | m |  | 8.3 | 3.79 | 0 | 0
15.4.290.3 | 2 x 2,5 mm2 | m |  | 9.7 | 4.44 | 0 | 0
15.4.290.4 | 2 x 4 mm2 | m |  | 11.9 | 5.4 | 0 | 0
15.4.290.5 | 3 x 1 mm2 | m |  | 8.5 | 3.89 | 0 | 0
15.4.290.6 | 3 x 1,5 mm2 | m |  | 9.4 | 4.29 | 0 | 0
15.4.290.7 | 3 x 2,5 mm2 | m |  | 11.8 | 5.4 | 0 | 0
15.4.290.8 | 4 x 1 mm2 | m |  | 9.5 | 4.34 | 0 | 0
15.4.290.9 | 4 x 1,5 mm2 | m |  | 10.6 | 4.83 | 0 | 0
15.4.290.10 | 4 x 2,5 mm2 | m |  | 13.2 | 6 | 0 | 0
15.4.290.11 | 7 x 1 mm2 | m |  | 13.5 | 6.2 | 0 | 0
15.4.290.12 | 7 x 1,5 mm2 | m |  | 15.1 | 6.9 | 0 | 0
15.4.290.13 | 7 x 2,5 mm2 | m |  | 18 | 8.2 | 0 | 0
15.4.290.14 | 2 x 1 mm2, twistato | m |  | 8.6 | 3.94 | 0 | 0
15.4.290.15 | 2 x 1,5 mm2, twistato | m |  | 9.2 | 4.19 | 0 | 0
15.4.291 | LINEA IN CAVO MULTIPOLARE AD ISOLAMENTO MINERALE CON CONDUTTORI IN RAME A FILO UNICO CONFORME ALLE NORME IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 SERIE LEGGERA CON TENSIONE DI ESERCIZIO ≤ 500V. Linea in cavo multipolare ad isolamento minerale con conduttori in rame a filo unico conforme alle norme IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 serie leggera con tensione di esercizio ≤ 500V. Incremento per rivestimento con mescola termoplastica a bassa emissione di fumi tossici e corrosivi per posa in opera incassata sotto intonaco. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. | m |  | 1.18 | 0.54 | 0 | 0
15.4.292 | LINEA IN CAVO MULTIPOLARE AD ISOLAMENTO MINERALE CON CONDUTTORI IN RAME A FILO UNICO CONFORME ALLE NORME IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 SERIE PESANTE CON TENSIONE DI ESERCIZIO ≤ 750V. Linea in cavo multipolare ad isolamento minerale con conduttori in rame a filo unico conforme alle norme IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 serie pesante con tensione di esercizio ≤ 750V. Incremento per rivestimento con mescola termoplastica a bassa emissione di fumi tossici e corrosivi e posa in opera incassata sotto intonaco comprese le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo. E’ esclusa l’eventuale intonacatura, rasatura e tinteggiatura. | m |  | 7.8 | 3.55 | 0 | 0
15.4.293.0 | LINEA IN CAVO MULTIPOLARE AD ISOLAMENTO MINERALE CON CONDUTTORI IN RAME A FILO UNICO CONFORME ALLE NORME IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 SERIE PESANTE CON TENSIONE DI ESERCIZIO ≤ 750V. Linea in cavo multipolare ad isolamento minerale con conduttori in rame a filo unico conforme alle norme IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 serie pesante con tensione di esercizio ≤ 750V. Con guaina esterna in rame ed isolante minerale all’ossido di magnesio. Fissato a parete o soffitto con graffette di rame nudo, compresa la fornitura e posa in opera di terminazioni, derivazioni e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie.
15.4.293.1 | 2x1,5 mm2 | m |  | 11.9 | 5.4 | 0 | 0
15.4.293.2 | 2x2,5 mm2 | m |  | 13.5 | 6.2 | 0 | 0
15.4.293.3 | 2x4 mm2 | m |  | 15.9 | 7.2 | 0 | 0
15.4.293.4 | 2x6 mm2 | m |  | 18.2 | 8.3 | 0 | 0
15.4.293.5 | 2x10 mm2 | m |  | 21.7 | 9.9 | 0 | 0
15.4.293.6 | 2x16 mm2 | m |  | 28.1 | 12.8 | 0 | 0
15.4.293.7 | 2x25 mm2 | m |  | 37.1 | 17 | 0 | 0
15.4.293.8 | 3x1,5 mm2 | m |  | 12.6 | 5.8 | 0 | 0
15.4.293.9 | 3x2,5 mm2 | m |  | 15 | 6.9 | 0 | 0
15.4.293.10 | 3x4 mm2 | m |  | 17.4 | 7.9 | 0 | 0
15.4.293.11 | 3x6 mm2 | m |  | 20.4 | 9.3 | 0 | 0
15.4.293.12 | 3x10 mm2 | m |  | 24.7 | 11.3 | 0 | 0
15.4.293.13 | 3x16 mm2 | m |  | 30.2 | 13.8 | 0 | 0
15.4.293.14 | 3x25 mm2 | m |  | 46.3 | 21.1 | 0 | 0
15.4.293.15 | 4x1,5 mm2 | m |  | 14.9 | 6.8 | 0 | 0
15.4.293.16 | 4x2,5 mm2 | m |  | 17.3 | 7.9 | 0 | 0
15.4.293.17 | 4x4 mm2 | m |  | 20.4 | 9.3 | 0 | 0
15.4.293.18 | 4x6 mm2 | m |  | 23.8 | 10.8 | 0 | 0
15.4.293.19 | 4x10 mm2 | m |  | 30.4 | 13.9 | 0 | 0
15.4.293.20 | 4x16 mm2 | m |  | 41.6 | 19 | 0 | 0
15.4.293.21 | 4x25 mm2 | m |  | 57 | 26.1 | 0 | 0
15.4.294 | LINEA IN CAVO MULTIPOLARE AD ISOLAMENTO MINERALE CON CONDUTTORI IN RAME A FILO UNICO CONFORME ALLE NORME IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 SERIE PESANTE CON TENSIONE DI ESERCIZIO ≤ 750V Linea in cavo multipolare ad isolamento minerale con conduttori in rame a filo unico conforme alle norme IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 serie pesante con tensione di esercizio ≤ 750V. Incremento per rivestimento con mescola termoplastica a bassa emissione di fumi tossici e corrosivi e posa in opera incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. | m |  | 1.39 | 0.64 | 0 | 0
15.4.295 | LINEA IN CAVO MULTIPOLARE AD ISOLAMENTO MINERALE CON CONDUTTORI IN RAME A FILO UNICO CONFORME ALLE NORME IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 SERIE PESANTE CON TENSIONE DI ESERCIZIO ≤ 750V. Linea in cavo multipolare ad isolamento minerale con conduttori in rame a filo unico conforme alle norme IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 serie pesante con tensione di esercizio ≤ 750V. Incremento per rivestimento con mescola termoplastica a bassa emissione di fumi tossici e corrosivi e posa in opera incassata sotto intonaco comprese le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo. E’ esclusa l’eventuale intonacatura, rasatura e tinteggiatura. | m |  | 9.3 | 4.24 | 0 | 0
15.4.296.0 | CASSETTA DI DERIVAZIONE IN OTTONE SATINATO STAGNA IP67. Cassetta di derivazione in ottone satinato stagna IP67, con pareti lisce completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E’ inoltre compreso quanto altro occorrente per dare il lavoro completo.
15.4.296.1 | dimensioni 83x117x63 mm | m |  | 75 | 33.8 | 0 | 0
15.4.296.2 | dimensioni 125x185x69 mm | m |  | 138 | 62 | 0 | 0
15.4.300.0 | LINEA IN CAVO UNIPOLARE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI Linea elettrica in cavo unipolare idoneo alla posa per impianti fotovoltaici realizzato secondo la direttiva DIN VDE 0304 Part 21 (IEC 60216), resistente ad elevate temperature, agli agenti chimici quali oli minerali, sostanze acide alcaline ed ammoniaca, resistente all’abrasione ed alla corrosione dell’acqua e dei raggi UV. Massima tensione di funzionamento pari a 2kV, intervallo di temperatura da -40°C a +120 °C, conforme alle normative EN 60332-1-2 , EN 50267-1-2 EN 50305 per quanto attiene al comportamento al fuoco. E’ inoltre compreso quant’altro per dare il lavoro finito
15.4.300.1 | Sezione 1 x 4 mm² | m |  | 2.72 | 0.75 | 0 | 0
15.4.300.2 | Sezione 1 x 6 mm² | m |  | 3.74 | 0.87 | 0 | 0
15.5 | TUBAZIONI, SCATOLE, CANALI, TRACCE
15.5.10.0 | TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE PESANTE IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.5.10.1 | Diametro esterno mm 16. | m |  | 1.76 | 0.99 | 0 | 0
15.5.10.2 | Diametro esterno mm 20. | m |  | 1.98 | 1.12 | 0 | 0
15.5.10.3 | Diametro esterno mm 25. | m |  | 2.64 | 1.5 | 0 | 0
15.5.10.4 | Diametro esterno mm 32. | m |  | 3.28 | 1.74 | 0 | 0
15.5.10.5 | Diametro esterno mm 40. | m |  | 3.6 | 1.87 | 0 | 0
15.5.10.6 | Diametro esterno mm 50. | m |  | 4.44 | 2.11 | 0 | 0
15.5.20.0 | TUBO RIGIDO MEDIO IN PVC CLASSIFICAZIONE 3321 Tubo rigido medio in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N) fornito e posto in opera all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.5.20.1 | Diametro esterno mm 16. | m |  | 3.96 | 2.25 | 0 | 0
15.5.20.2 | Diametro esterno mm 20. | m |  | 4.5 | 2.49 | 0 | 0
15.5.20.3 | Diametro esterno mm 25. | m |  | 5 | 2.74 | 0 | 0
15.5.20.4 | Diametro esterno mm 32. | m |  | 5.7 | 2.99 | 0 | 0
15.5.20.5 | Diametro esterno mm 40. | m |  | 6.3 | 3.23 | 0 | 0
15.5.20.6 | Diametro esterno mm 50. | m |  | 7.9 | 3.75 | 0 | 0
15.5.20.7 | Incremento per esecuzione IP65 per tubazioni fino a 32mm | m |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
15.5.20.8 | Incremento per esecuzione IP65 per tubazioni oltre 32mm | m |  | 2.06 | 0 | 0 | 0
15.5.21.0 | TUBO RIGIDO MEDIO HALOGEN FREE IN PVC CLASSIFICAZIONE 3342 Tubo rigido medio in PVC Halogen Free piegabile a freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386, EN 50267-2-2, classificazione 3342 (750N) fornito e posto in opera all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.5.21.1 | Diametro esterno mm 16. | m |  | 4.66 | 2.25 | 0 | 0
15.5.21.2 | Diametro esterno mm 20. | m |  | 5.3 | 2.49 | 0 | 0
15.5.21.3 | Diametro esterno mm 25. | m |  | 6.2 | 2.74 | 0 | 0
15.5.21.4 | Diametro esterno mm 32. | m |  | 7.7 | 3.23 | 0 | 0
15.5.21.5 | Diametro esterno mm 40. | m |  | 8.5 | 2.99 | 0 | 0
15.5.21.6 | Diametro esterno mm 50. | m |  | 11.1 | 3.75 | 0 | 0
15.5.21.7 | Incremento per esecuzione IP65 per tubazioni fino a 32mm | m |  | 1.06 | 0.357 | 0 | 0
15.5.21.8 | Incremento per esecuzione IP65 per tubazioni oltre 32mm | m |  | 2.01 | 0.68 | 0 | 0
15.5.30.0 | TUBO RIGIDO PESANTE IN PVC CLASSIFICAZIONE 4321. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e posto in opera. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curve, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di protezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.5.30.1 | Diametro esterno mm 16. | m |  | 5.2 | 2.25 | 0 | 0
15.5.30.2 | Diametro esterno mm 20. | m |  | 5.7 | 2.49 | 0 | 0
15.5.30.3 | Diametro esterno mm 25. | m |  | 6.5 | 2.74 | 0 | 0
15.5.30.4 | Diametro esterno mm 32. | m |  | 7.8 | 3.23 | 0 | 0
15.5.30.5 | Diametro esterno mm 40. | m |  | 9.2 | 2.99 | 0 | 0
15.5.30.6 | Diametro esterno mm 50. | m |  | 11.3 | 3.75 | 0 | 0
15.5.31.0 | TUBO RIGIDO PESANTE IN PVC HALOGEN FREE CLASSIFICAZIONE 4422. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente Halogen Free, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, EN 50267-2-2, classificazione 4422 (1250N) fornito e posto in opera. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curve, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di protezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.5.31.1 | Diametro esterno mm 16. | m |  | 5.8 | 2.25 | 0 | 0
15.5.31.2 | Diametro esterno mm 20. | m |  | 6.5 | 2.49 | 0 | 0
15.5.31.3 | Diametro esterno mm 25. | m |  | 7.6 | 2.74 | 0 | 0
15.5.31.4 | Diametro esterno mm 32. | m |  | 8.3 | 2.74 | 0 | 0
15.5.31.5 | Diametro esterno mm 40. | m |  | 11.2 | 2.99 | 0 | 0
15.5.31.6 | Diametro esterno mm 50. | m |  | 14 | 3.75 | 0 | 0
15.5.40.0 | GUAINA FLESSIBILE IN PVC CON RACCORDI AD ALTA RESISTENZA CHIMICA E MECCANICA. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza chimica e meccanica. Conforme alle norme EN 50086, EN 61386, classificazione 2311. Fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le curve filettate, atte a fornire un grado di protezione IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.5.40.1 | Diametro interno mm 12. | m |  | 4.68 | 1.74 | 0 | 0
15.5.40.2 | Diametro interno mm 16. | m |  | 4.88 | 1.74 | 0 | 0
15.5.40.3 | Diametro interno mm 20. | m |  | 5.3 | 2 | 0 | 0
15.5.40.4 | Diametro interno mm 25. | m |  | 6.6 | 2.25 | 0 | 0
15.5.40.5 | Diametro interno mm 32. | m |  | 7.8 | 2.74 | 0 | 0
15.5.40.6 | Diametro interno mm 40. | m |  | 10.1 | 2.99 | 0 | 0
15.5.50.0 | TUBAZIONE METALLICA RIGIDA TIPO ELIOS ZINCATO, FILETTABILE. Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a garantire un grado di protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.5.50.1 | Diametro esterno mm 16. | m |  | 7.7 | 2.99 | 0 | 0
15.5.50.2 | Diametro esterno mm 20. | m |  | 8.3 | 2.99 | 0 | 0
15.5.50.3 | Diametro esterno mm 25. | m |  | 10.3 | 3.49 | 0 | 0
15.5.50.4 | Diametro esterno mm 32. | m |  | 11.8 | 3.75 | 0 | 0
15.5.50.5 | Diametro esterno mm 40. | m |  | 14 | 4.5 | 0 | 0
15.5.50.6 | Diametro esterno mm 50. | m |  | 16.2 | 4.94 | 0 | 0
15.5.50.7 | Diametro esterno mm 63. | m |  | 23.2 | 6.7 | 0 | 0
15.5.60.0 | GUAINA METALLICA FLESSIBILE RICOPERTA IN PVC AUTOESTINGUENTE GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55. Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente grado di protezione minimo IP55 fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti non girevoli; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.5.60.1 | Diametro interno mm 12. | m |  | 5.3 | 1.25 | 0 | 0
15.5.60.2 | Diametro interno mm15. | m |  | 6.4 | 1.5 | 0 | 0
15.5.60.3 | Diametro interno mm 20. | m |  | 9.4 | 2.49 | 0 | 0
15.5.60.4 | Diametro interno mm 25. | m |  | 10.2 | 2 | 0 | 0
15.5.60.5 | Raccordo girevole per tubo da mm 12. | cad |  | 6.1 | 0.75 | 0 | 0
15.5.60.6 | Raccordo girevole per tubo da mm15. | cad |  | 6.9 | 0.75 | 0 | 0
15.5.60.7 | Raccordo girevole per tubo da mm 20. | cad |  | 8.5 | 0.75 | 0 | 0
15.5.60.8 | Raccordo girevole per tubo da mm 25. | cad |  | 10.9 | 0.75 | 0 | 0
15.5.60.9 | Diametro interno mm 35. | m |  | 16.5 | 2.99 | 0 | 0
15.5.60.10 | Diametro interno mm 40. | m |  | 19.3 | 3.75 | 0 | 0
15.5.60.11 | Raccordo girevole per tubo da mm 35. | cad |  | 16.6 | 1.5 | 0 | 0
15.5.60.12 | Raccordo girevole per tubo da mm 40. | cad |  | 27.4 | 1.5 | 0 | 0
15.5.70.0 | SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO CON PARETI CHIUSE IP55. Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, comprese le opere murarie, aventi spessore delle pareti min. pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.5.70.1 | Dimensioni interne assimilabili a mm 90x90x50. | cad |  | 7.8 | 2.73 | 0 | 0
15.5.70.2 | Dimensioni interne assimilabili a mm 130x105x50. | cad |  | 9.6 | 3.36 | 0 | 0
15.5.70.3 | Dimensioni interne assimilabili a mm155x130x55. | cad |  | 11.3 | 3.96 | 0 | 0
15.5.70.4 | Dimensioni interne assimilabili a mm 180x155x70. | cad |  | 15 | 5.3 | 0 | 0
15.5.70.5 | Dimensioni interne assimilabili a mm 240x205x80. | cad |  | 27.3 | 9.6 | 0 | 0
15.5.70.6 | Dimensioni interne assimilabili a mm 300x245x110. | cad |  | 41 | 14.4 | 0 | 0
15.5.70.7 | Dimensioni interne assimilabili a mm 390x300x140. | cad |  | 75 | 26.3 | 0 | 0
15.5.80.0 | SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.5.80.1 | Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45. | cad |  | 3.12 | 1.09 | 0 | 0
15.5.80.2 | Dimensioni assimilabili a mm 118x96x50. | cad |  | 3.22 | 1.13 | 0 | 0
15.5.80.3 | Dimensioni assimilabili a mm 118x96x70. | cad |  | 3.42 | 1.2 | 0 | 0
15.5.80.4 | Dimensioni assimilabili a mm152x98x70. | cad |  | 3.87 | 1.35 | 0 | 0
15.5.80.5 | Dimensioni assimilabili a mm 160x130x70. | cad |  | 4.63 | 1.62 | 0 | 0
15.5.80.6 | Dimensioni assimilabili a mm 196x152x70. | cad |  | 5.4 | 1.89 | 0 | 0
15.5.80.7 | Dimensioni assimilabili a mm 294x152x70. | cad |  | 10.2 | 3.57 | 0 | 0
15.5.80.8 | Dimensioni assimilabili a mm 392x152x70. | cad |  | 13.6 | 4.76 | 0 | 0
15.5.90.0 | SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 IN PVC AUTOESTINGUENTE. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.5.90.1 | Misure assimilabili a mm 100x100x50. | cad |  | 4.58 | 1.6 | 0 | 0
15.5.90.2 | Misure assimilabili a mm 120x80x50. | cad |  | 4.68 | 1.64 | 0 | 0
15.5.90.3 | Misure assimilabili a mm150x110x70. | cad |  | 5.3 | 1.86 | 0 | 0
15.5.90.4 | Misure assimilabili a mm 190x140x70. | cad |  | 8 | 2.8 | 0 | 0
15.5.90.5 | Misure assimilabili a mm 240x190x90. | cad |  | 10.7 | 3.75 | 0 | 0
15.5.90.6 | Misure assimilabili a mm 300x320x120. | cad |  | 17.9 | 6.3 | 0 | 0
15.5.90.7 | Misure assimilabili a mm 380x300x120. | cad |  | 22.9 | 8 | 0 | 0
15.5.100.0 | INCREMENTO PER INCASSO SCATOLA STAGNA, A COMPENSO DELLE OPERE MURARIE PER L'INCASSO DELLE SCATOLE IP55. Incremento per incasso scatola stagna, a compenso delle opere murarie per l'incasso delle scatole IP55. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
15.5.100.1 | Per scatole con lato max mm 200. | cad |  | 4.58 | 1.6 | 0 | 0
15.5.100.2 | Per scatole con lato superiore a mm 200. | cad |  | 9.1 | 3.19 | 0 | 0
15.5.110.0 | TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE PER CANALIZZAZIONE DI LINEE DI ALIMENTAZIONE. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, fornita e posta in opera su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.5.110.1 | Diametro esterno mm 50. | m |  | 3.82 | 1.34 | 0 | 0
15.5.110.2 | Diametro esterno mm 63. | m |  | 4.43 | 1.55 | 0 | 0
15.5.110.3 | Diametro esterno mm 100. | m |  | 5.3 | 1.86 | 0 | 0
15.5.110.4 | Diametro esterno mm 160. | m |  | 9.1 | 3.19 | 0 | 0
15.5.110.5 | Diametro esterno mm 200. | m |  | 13.2 | 4.62 | 0 | 0
15.5.110.6 | Diametro esterno mm 250. | m |  | 17.2 | 6 | 0 | 0
15.5.110.7 | Incremento per copertura in calcestruzzo spessore cm 10. | m |  | 1.71 | 0.6 | 0 | 0
15.5.110.8 | Diametro esterno mm 80. | m |  | 4.86 | 1.7 | 0 | 0
15.5.110.9 | Diametro esterno mm 110. | m |  | 6.3 | 2.21 | 0 | 0
15.5.110.10 | Diametro esterno mm 125. | m |  | 6.9 | 2.42 | 0 | 0
15.5.110.11 | Diametro esterno mm 140. | m |  | 7.7 | 2.7 | 0 | 0
15.5.120.0 | PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO. Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 40 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera senza coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.
15.5.120.1 | Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 50. | m |  | 16.9 | 6.2 | 0 | 0
15.5.120.2 | Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 100. | m |  | 17.6 | 6.2 | 0 | 0
15.5.120.3 | Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm150. | m |  | 18.8 | 6.2 | 0 | 0
15.5.120.4 | Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 200. | m |  | 21.5 | 6.2 | 0 | 0
15.5.120.5 | Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 300 altezza mm 65. | m |  | 25.3 | 6.2 | 0 | 0
15.5.120.6 | Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 400 altezza mm 65. | m |  | 30.6 | 6.2 | 0 | 0
15.5.120.7 | Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 50. | cad |  | 16.2 | 4.67 | 0 | 0
15.5.120.8 | Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 100. | cad |  | 17.7 | 4.67 | 0 | 0
15.5.120.9 | Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm150. | cad |  | 19.7 | 4.67 | 0 | 0
15.5.120.10 | Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 200. | cad |  | 22 | 4.67 | 0 | 0
15.5.120.11 | Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 300 altezza mm 65. | cad |  | 27.7 | 4.67 | 0 | 0
15.5.120.12 | Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 400 altezza mm 65. | cad |  | 33.3 | 4.67 | 0 | 0
15.5.120.13 | Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 50. | cad |  | 26.6 | 6.7 | 0 | 0
15.5.120.14 | Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 100. | cad |  | 28 | 6.7 | 0 | 0
15.5.120.15 | Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 150. | cad |  | 29.8 | 6.7 | 0 | 0
15.5.120.16 | Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 200. | cad |  | 32.8 | 6.7 | 0 | 0
15.5.120.17 | Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 300 altezza mm 65. | cad |  | 38 | 6.7 | 0 | 0
15.5.120.18 | Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 400 altezza mm 65. | cad |  | 43 | 6.7 | 0 | 0
15.5.120.19 | Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 50. | cad |  | 37.9 | 8.8 | 0 | 0
15.5.120.20 | Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 100. | cad |  | 39.4 | 8.8 | 0 | 0
15.5.120.21 | Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm150. | cad |  | 42.3 | 8.8 | 0 | 0
15.5.120.22 | Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 200. | cad |  | 43.2 | 8.8 | 0 | 0
15.5.120.23 | Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 300 altezza mm 65. | cad |  | 46 | 8.8 | 0 | 0
15.5.120.24 | Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 400 altezza mm 65. | cad |  | 55 | 8.9 | 0 | 0
15.5.120.25 | Riduzione da mm 100 a mm 50. | cad |  | 17.9 | 4.67 | 0 | 0
15.5.120.26 | Riduzione da mm150 a mm 100. | cad |  | 24.1 | 4.67 | 0 | 0
15.5.120.27 | Riduzione da mm 200 a mm 150. | cad |  | 26.7 | 4.67 | 0 | 0
15.5.120.28 | Riduzione da mm 300 a mm 200. | cad |  | 29.5 | 4.67 | 0 | 0
15.5.120.29 | Riduzione da mm 400 a mm 300. | cad |  | 39.1 | 5.1 | 0 | 0
15.5.120.30 | Setto separatore. | cad |  | 2.87 | 1.03 | 0 | 0
15.5.130.0 | CANALE METALLICO ZINCATO REALIZZATO IN LAMIERA ZINCATA PROVVISTO DI COPERCHIO. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.5.130.1 | Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 100. | m |  | 18.3 | 6.7 | 0 | 0
15.5.130.2 | Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 150. | m |  | 20.1 | 7.4 | 0 | 0
15.5.130.3 | Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200. | m |  | 22.3 | 8.2 | 0 | 0
15.5.130.4 | Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 300. | m |  | 26.6 | 9.8 | 0 | 0
15.5.130.5 | Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 400. | m |  | 31.4 | 11.6 | 0 | 0
15.5.130.6 | Curve piane di larghezza assimilabile a mm 100. | cad |  | 13.1 | 4.82 | 0 | 0
15.5.130.7 | Curve piane di larghezza assimilabile a mm150. | cad |  | 15.3 | 5.6 | 0 | 0
15.5.130.8 | Curve piane di larghezza assimilabile a mm 200. | cad |  | 17.1 | 6.3 | 0 | 0
15.5.130.9 | Curve piane di larghezza assimilabile a mm 300. | cad |  | 21.2 | 7.8 | 0 | 0
15.5.130.10 | Curve piane di larghezza assimilabile a mm 400. | cad |  | 24.9 | 9.2 | 0 | 0
15.5.130.11 | Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 100. | cad |  | 20.2 | 7.4 | 0 | 0
15.5.130.12 | Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm150. | cad |  | 22.8 | 8.4 | 0 | 0
15.5.130.13 | Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 200. | cad |  | 24.5 | 9 | 0 | 0
15.5.130.14 | Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 300. | cad |  | 29.7 | 10.9 | 0 | 0
15.5.130.15 | Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 400. | cad |  | 35.1 | 12.9 | 0 | 0
15.5.130.16 | Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 100. | cad |  | 21.3 | 7.8 | 0 | 0
15.5.130.17 | Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 150. | cad |  | 23.1 | 8.5 | 0 | 0
15.5.130.18 | Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 200. | cad |  | 30.6 | 11.3 | 0 | 0
15.5.130.19 | Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 300. | cad |  | 34.9 | 12.9 | 0 | 0
15.5.130.20 | Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 400. | cad |  | 41.5 | 15.3 | 0 | 0
15.5.130.21 | Riduzione da mm150 a mm 100. | cad |  | 15.8 | 5.8 | 0 | 0
15.5.130.22 | Riduzione da mm 200 a mm150. | cad |  | 18.4 | 6.8 | 0 | 0
15.5.130.23 | Riduzione da mm 300 a mm 200. | cad |  | 21.1 | 7.8 | 0 | 0
15.5.130.24 | Riduzione da mm 400 a mm 300. | cad |  | 24.3 | 9 | 0 | 0
15.5.130.25 | Setto separatore. | cad |  | 2.46 | 0.91 | 0 | 0
15.5.140.0 | INCREMENTO PER CANALE METALLICO ZINCATO PER ELEVARE IL GRADO DI PROTEZIONE A IP44. Incremento per canale metallico zincato per elevare il grado di protezione a IP44, posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le guarnizioni; le testate, etc., per rendere il canale con le caratteristiche previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni elemento rettilineo di m 1,00 o accessorio (curve, derivazione, etc.).
15.5.140.1 | Larghezza minima assimilabile a mm 100. | cad |  | 6 | 2.1 | 0 | 0
15.5.140.2 | Larghezza minima assimilabile a mm150. | cad |  | 7.1 | 2.49 | 0 | 0
15.5.140.3 | Larghezza minima assimilabile a mm 200. | cad |  | 8 | 2.8 | 0 | 0
15.5.140.4 | Larghezza minima assimilabile a mm 300. | cad |  | 9.1 | 3.19 | 0 | 0
15.5.140.5 | Larghezza minima assimilabile a mm 400. | cad |  | 10.1 | 3.54 | 0 | 0
15.5.150.0 | CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO. Canale metallico realizzato in lamiera verniciata a smalto, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.5.150.1 | Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 100. | m |  | 19.6 | 7.2 | 0 | 0
15.5.150.2 | Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 150. | m |  | 22.2 | 8.2 | 0 | 0
15.5.150.3 | Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200. | m |  | 25.3 | 9.3 | 0 | 0
15.5.150.4 | Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 300. | m |  | 30.7 | 11.3 | 0 | 0
15.5.150.5 | Curve piane di larghezza assimilabile a mm 100. | cad |  | 15.3 | 5.6 | 0 | 0
15.5.150.6 | Curve piane di larghezza assimilabile a mm 150. | cad |  | 19.5 | 7.2 | 0 | 0
15.5.150.7 | Curve piane di larghezza assimilabile a mm 200. | cad |  | 20.6 | 7.6 | 0 | 0
15.5.150.8 | Curve piane di larghezza assimilabile a mm 300. | cad |  | 26.5 | 9.8 | 0 | 0
15.5.150.9 | Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 100. | cad |  | 22.9 | 8.4 | 0 | 0
15.5.150.10 | Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 150. | cad |  | 24.3 | 9 | 0 | 0
15.5.150.11 | Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 200. | cad |  | 28 | 10.3 | 0 | 0
15.5.150.12 | Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 300. | cad |  | 34.8 | 12.8 | 0 | 0
15.5.150.13 | Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 100. | cad |  | 31 | 11.4 | 0 | 0
15.5.150.14 | Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 150. | cad |  | 33.7 | 12.4 | 0 | 0
15.5.150.15 | Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 200. | cad |  | 35.3 | 13 | 0 | 0
15.5.150.16 | Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 300. | cad |  | 41.7 | 15.4 | 0 | 0
15.5.150.17 | Riduzione da mm 150 a mm 100. | cad |  | 20.8 | 7.7 | 0 | 0
15.5.150.18 | Riduzione da mm 200 a mm 150. | cad |  | 24.6 | 9.1 | 0 | 0
15.5.150.19 | Riduzione da mm 300 a mm 200. | cad |  | 28.9 | 10.7 | 0 | 0
15.5.150.20 | Setto separatore. | cad |  | 2.46 | 0.91 | 0 | 0
15.5.160.0 | INCREMENTO PER CANALE METALLICO VERNICIATO A SMALTO CON GRADO DI PROTEZIONE IP55 PER ELEVARE IL GRADO DI PROTEZIONE DEL CANALE FINO A IP55. Incremento per canale metallico verniciato a smalto con grado di protezione IP55 per elevare il grado di protezione del canale fino a IP55, posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le guarnizioni; le testate, etc., per rendere il canale con le caratteristiche previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni elemento rettilineo di m 1,00 o accessorio (curve, derivazione, etc.).
15.5.160.1 | Larghezza minima assimilabile a mm 100. | cad |  | 7.4 | 2.59 | 0 | 0
15.5.160.2 | Larghezza minima assimilabile a mm150. | cad |  | 8.5 | 2.98 | 0 | 0
15.5.160.3 | Larghezza minima assimilabile a mm 200. | cad |  | 9.1 | 3.19 | 0 | 0
15.5.160.4 | Larghezza minima assimilabile a mm 300. | cad |  | 11.6 | 4.06 | 0 | 0
15.5.170 | CORDA IN ACCIAIO DA UTILIZZARE COME SOSTEGNO DI CAVI IN POSA AEREA. Corda in acciaio da utilizzare come sostegno di cavi in posa aerea, avente diametro pari a mm 6; posta in opera fissata a parete o per attraversamenti, completa di ogni accessorio per il suo fissaggio e per la graffettatura del cavo da sostenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | m |  | 6.9 | 2.42 | 0 | 0
15.5.180.0 | TRACCIA SU MURATURA DI QUALSIASI GENERE ESCLUSA QUELLA IN PIETRA E IN CALCESTRUZZO. Traccia su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in pietra e in calcestruzzo per la posa di canalizzazioni elettriche per colonne montanti o linee dorsali, quando non diversamente contabilizzate, eseguita in verticale, in orizzontale, obliquamente, a qualsiasi altezza sia all'esterno che all'interno, misurata per una larghezza pari alla somma totale dei diametri delle tubazioni più cm 2. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; il fissaggio delle tubazioni; la chiusura con malta, escluso l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.5.180.1 | Per larghezza della traccia fino a cm 10. | m |  | 8.3 | 2.91 | 0 | 0
15.5.180.2 | Per ogni cm in più di larghezza della traccia. | m |  | 0.55 | 0.193 | 0 | 0
15.5.190.0 | CANALE MULTIFUNZIONALE A SEZIONE RETTANGOLARE PORTA CAVI E PORTA APPARECCHI. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco RAL9001 o RAL7030 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme CEI 23.32, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:
15.5.190.1 | Elemento rettilineo mm 60x40. | m |  | 6.8 | 2.38 | 0 | 0
15.5.190.2 | Elemento rettilineo mm 80x40. | m |  | 8.1 | 2.84 | 0 | 0
15.5.190.3 | Elemento rettilineo mm 100x40. | m |  | 8.9 | 3.12 | 0 | 0
15.5.190.4 | Elemento rettilineo mm 120x40. | m |  | 10.1 | 3.54 | 0 | 0
15.5.190.5 | Elemento rettilineo mm 60x60. | m |  | 7.2 | 2.52 | 0 | 0
15.5.190.6 | Elemento rettilineo mm 80x60. | m |  | 8.9 | 3.12 | 0 | 0
15.5.190.7 | Elemento rettilineo mm 100x60. | m |  | 10.1 | 3.54 | 0 | 0
15.5.190.8 | Elemento rettilineo mm 120x60. | m |  | 11.4 | 3.99 | 0 | 0
15.5.190.9 | Elemento rettilineo mm150x60. | m |  | 13.4 | 4.69 | 0 | 0
15.5.190.10 | Elemento rettilineo mm 100x80. | m |  | 12.1 | 4.24 | 0 | 0
15.5.190.11 | Elemento rettilineo mm 120x80. | m |  | 13.6 | 4.76 | 0 | 0
15.5.190.12 | Elemento rettilineo mm150x80. | m |  | 16 | 5.6 | 0 | 0
15.5.190.13 | Elemento rettilineo mm 200x80. | m |  | 21 | 7.4 | 0 | 0
15.5.190.14 | Traversina di tenuta cavi h = mm 60. | cad |  | 1.16 | 0.406 | 0 | 0
15.5.190.15 | Traversina di tenuta cavi h = mm 80. | cad |  | 1.19 | 0.417 | 0 | 0
15.5.190.16 | Traversina di tenuta cavi h = mm 100. | cad |  | 1.26 | 0.441 | 0 | 0
15.5.190.17 | Traversina di tenuta cavi h = mm 120. | cad |  | 1.36 | 0.476 | 0 | 0
15.5.190.18 | Traversina di tenuta cavi h = mm150. | cad |  | 1.41 | 0.494 | 0 | 0
15.5.190.19 | Traversina di tenuta cavi h = mm 200. | cad |  | 1.71 | 0.6 | 0 | 0
15.5.190.20 | Angolo interno o esterno mm 60x40. | cad |  | 3.79 | 1.33 | 0 | 0
15.5.190.21 | Angolo interno o esterno mm 80x40. | cad |  | 3.82 | 1.34 | 0 | 0
15.5.190.22 | Angolo interno o esterno mm 100x40. | cad |  | 4.15 | 1.45 | 0 | 0
15.5.190.23 | Angolo interno o esterno mm 120x40. | cad |  | 4.47 | 1.56 | 0 | 0
15.5.190.24 | Angolo interno o esterno mm 60x60. | cad |  | 3.92 | 1.37 | 0 | 0
15.5.190.25 | Angolo interno o esterno mm 80x60. | cad |  | 4.36 | 1.53 | 0 | 0
15.5.190.26 | Angolo interno o esterno mm 100x60. | cad |  | 4.08 | 1.43 | 0 | 0
15.5.190.27 | Angolo interno o esterno mm 120x60. | cad |  | 4.73 | 1.66 | 0 | 0
15.5.190.28 | Angolo interno o esterno mm150x60. | cad |  | 12.9 | 4.52 | 0 | 0
15.5.190.29 | Angolo interno o esterno mm 100x80. | cad |  | 4.53 | 1.59 | 0 | 0
15.5.190.30 | Angolo interno o esterno mm 120x80. | cad |  | 4.83 | 1.69 | 0 | 0
15.5.190.31 | Angolo interno o esterno mm150x80. | cad |  | 13.1 | 4.59 | 0 | 0
15.5.190.32 | Angolo interno o esterno mm 200x80. | cad |  | 13.7 | 4.8 | 0 | 0
15.5.190.33 | Angolo piano o derivazione mm 60x40. | cad |  | 3.67 | 1.28 | 0 | 0
15.5.190.34 | Angolo piano o derivazione mm 80x40. | cad |  | 3.72 | 1.3 | 0 | 0
15.5.190.35 | Angolo piano o derivazione mm 100x40. | cad |  | 4.48 | 1.57 | 0 | 0
15.5.190.36 | Angolo piano o derivazione mm 120x40. | cad |  | 4.73 | 1.66 | 0 | 0
15.5.190.37 | Angolo piano o derivazione mm 60x40. | cad |  | 3.79 | 1.33 | 0 | 0
15.5.190.38 | Angolo piano o derivazione mm 80x40. | cad |  | 3.98 | 1.39 | 0 | 0
15.5.190.39 | Angolo piano o derivazione mm 100x40. | cad |  | 4.68 | 1.64 | 0 | 0
15.5.190.40 | Angolo piano o derivazione mm 120x60. | cad |  | 5 | 1.75 | 0 | 0
15.5.190.41 | Angolo piano mm150x60. | cad |  | 14.7 | 5.1 | 0 | 0
15.5.190.42 | Derivazione mm150x60. | cad |  | 20.3 | 7.1 | 0 | 0
15.5.190.43 | Angolo piano o derivazione mm 100x80. | cad |  | 5.2 | 1.82 | 0 | 0
15.5.190.44 | Angolo piano o derivazione mm 120x80. | cad |  | 5.5 | 1.93 | 0 | 0
15.5.190.45 | Angolo piano mm150x80. | cad |  | 15.6 | 5.5 | 0 | 0
15.5.190.46 | Derivazione mm150x80. | cad |  | 21.1 | 7.4 | 0 | 0
15.5.190.47 | Angolo piano o derivazione mm 200x80. | cad |  | 17.1 | 6 | 0 | 0
15.5.190.48 | Derivazione mm 200x80. | cad |  | 22.5 | 7.9 | 0 | 0
15.5.190.49 | Scatola di derivazione h: mm 100. | cad |  | 8.8 | 3.08 | 0 | 0
15.5.190.50 | Scatola di derivazione h: mm 120. | cad |  | 18.7 | 6.5 | 0 | 0
15.5.190.51 | Separatore mm 40. | cad |  | 1.51 | 0.53 | 0 | 0
15.5.190.52 | Separatore mm 60. | cad |  | 2.01 | 0.7 | 0 | 0
15.5.190.53 | Separatore mm 80. | cad |  | 2.62 | 0.92 | 0 | 0
15.5.190.54 | Elementi rettilinei con guide di aggancio mm 100x40. | m |  | 10.1 | 3.54 | 0 | 0
15.5.190.55 | Elementi rettilinei con guide di aggancio mm 120x40. | m |  | 11.6 | 4.06 | 0 | 0
15.5.190.56 | Elementi rettilinei con guide di aggancio mm 120x60. | m |  | 13.1 | 4.59 | 0 | 0
15.5.190.57 | Elementi rettilinei con guide di aggancio mm150x60. | m |  | 14.6 | 5.1 | 0 | 0
15.5.190.58 | Elementi rettilinei con guide di aggancio mm 200x60. | m |  | 18.1 | 6.3 | 0 | 0
15.5.200.0 | MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE CON GRADO IP40. Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.5.200.1 | 20x10 mm. | m |  | 5.1 | 1.79 | 0 | 0
15.5.200.2 | 20x10 mm con setto separatore. | m |  | 5.2 | 1.82 | 0 | 0
15.5.200.3 | 30x10 mm. | m |  | 5.4 | 1.89 | 0 | 0
15.5.200.4 | 30x10 mm con setto separatore. | m |  | 5.6 | 1.96 | 0 | 0
15.5.200.5 | 15x17 mm. | m |  | 5.3 | 1.86 | 0 | 0
15.5.200.6 | 25/30 x 17 mm. | m |  | 5.5 | 1.93 | 0 | 0
15.5.200.7 | 40x17 mm con setto separatore. | m |  | 6.4 | 2.24 | 0 | 0
15.5.200.8 | 60x17 mm con due setti separatori. | m |  | 8.1 | 2.84 | 0 | 0
15.5.200.9 | Scatola di derivazione per profondità mm 10. | cad |  | 2.52 | 0.88 | 0 | 0
15.5.200.10 | Scatola di derivazione per profondità mm 20x10. | cad |  | 3.77 | 1.32 | 0 | 0
15.5.210.0 | TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al 5%., caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi : i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.5.210.1 | Diametro esterno mm 50. | m |  | 4.6 | 2.49 | 0 | 0
15.5.210.2 | Diametro esterno mm 63. | m |  | 4.9 | 2.49 | 0 | 0
15.5.210.3 | Diametro esterno mm 75. | m |  | 5.1 | 2.49 | 0 | 0
15.5.210.4 | Diametro esterno mm 90. | m |  | 6.2 | 2.99 | 0 | 0
15.5.210.5 | Diametro esterno mm 110. | m |  | 6.9 | 3.23 | 0 | 0
15.5.210.6 | Diametro esterno mm 125. | m |  | 8 | 3.49 | 0 | 0
15.5.210.7 | Diametro esterno mm 140. | m |  | 8.7 | 3.49 | 0 | 0
15.5.210.8 | Diametro esterno mm 160. | m |  | 10.7 | 4.24 | 0 | 0
15.5.210.9 | Diametro esterno mm 200. | m |  | 14.2 | 5.2 | 0 | 0
15.5.220.0 | TRACCIA SU MURATURA PIENA IN PIETRA O C.A. PER LA POSA DI CANALIZZAZIONI ELETTRICHE PER COLONNE MONTANTI O LINEE DORSALI. Traccia su muratura piena in pietra o c.a. per la posa di canalizzazioni elettriche per colonne montanti o linee dorsali, quando non diversamente contabilizzate, aventi diametro massimo esterno di cm 9, eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata al metro lineare per una larghezza pari alla somma totale dei diametri delle tubazioni più cm 2. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; il fissaggio delle tubazioni; la chiusura con malta, escluso l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.5.220.1 | Traccia fino a cm 10 di larghezza. | m |  | 21.6 | 7.6 | 0 | 0
15.5.220.2 | Per ogni centimetro di larghezza in piu' oltre i cm 10. | m |  | 1.66 | 0.58 | 0 | 0
15.5.230.0 | PASSERELLA PORTACAVI IN FILO D'ACCIAIO SALDATO ZINCATO CON PROCESSO ELETTROLITICO DOPO LA LAVORAZIONE. Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102), fornita e posta in opera. Sono comprese: le giunzioni, le curve, le derivazioni, gli eventuali coperchi, le mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita.
15.5.230.1 | Delle dimensioni di mm 100x60. | m |  | 16.7 | 5.8 | 0 | 0
15.5.230.2 | Delle dimensioni di mm 150x60. | m |  | 17.7 | 6.2 | 0 | 0
15.5.230.3 | Delle dimensioni di mm 200x60. | m |  | 18.6 | 6.5 | 0 | 0
15.5.230.4 | Delle dimensioni di mm 300x60. | m |  | 19.6 | 6.9 | 0 | 0
15.5.230.5 | Delle dimensioni di mm 400x60. | m |  | 22.6 | 7.9 | 0 | 0
15.5.230.6 | Delle dimensioni di mm 500x60. | m |  | 25.6 | 9 | 0 | 0
15.5.230.7 | Delle dimensioni di mm 200x110. | m |  | 19.1 | 6.7 | 0 | 0
15.5.230.8 | Delle dimensioni di mm 300x110. | m |  | 21.5 | 7.5 | 0 | 0
15.5.230.9 | Delle dimensioni di mm 400x110. | m |  | 25.7 | 9 | 0 | 0
15.5.230.10 | Delle dimensioni di mm 500x110. | m |  | 27.7 | 9.7 | 0 | 0
15.5.230.11 | Coperchio delle dimensioni di mm 100. | m |  | 8.3 | 2.91 | 0 | 0
15.5.230.12 | Coperchio delle dimensioni di mm 150. | m |  | 8.9 | 3.12 | 0 | 0
15.5.230.13 | Coperchio delle dimensioni di mm 200. | m |  | 9.3 | 3.26 | 0 | 0
15.5.230.14 | Coperchio delle dimensioni di mm 300. | m |  | 9.8 | 3.43 | 0 | 0
15.5.230.15 | Coperchio delle dimensioni di mm 400. | m |  | 11.4 | 3.99 | 0 | 0
15.5.230.16 | Coperchio delle dimensioni di mm 500. | m |  | 12.9 | 4.52 | 0 | 0
15.5.240.0 | CANALE IN MATERIALE TERMOPLASTICO PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI. Canale in materiale termoplastico per applicazioni industriali, resistente agli acidi, olii, grassi, agenti chimici ed atmosferici (Norma DIN 8061), e resistente al calore ed al fuoco fino a 960° (prova del filo incandescente) secondo Norma NF EN 60695-2 1/1, con altezza minima pari a mm 60, atto alla posa dei cavi, fornita e posta in opera. Sono comprese: le giunzioni, le curve, le derivazioni, gli eventuali coperchi, le mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita.
15.5.240.1 | Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 100. | m |  | 21.1 | 7.4 | 0 | 0
15.5.240.2 | Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200. | m |  | 26.7 | 9.3 | 0 | 0
15.5.240.3 | Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 300. | m |  | 33.1 | 11.6 | 0 | 0
15.5.240.4 | Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 400. | m |  | 36.7 | 12.8 | 0 | 0
15.5.240.5 | Curve di larghezza assimilabile a mm 100. | m |  | 15.9 | 5.6 | 0 | 0
15.5.240.6 | Curve di larghezza assimilabile a mm 200. | m |  | 21.5 | 7.5 | 0 | 0
15.5.240.7 | Curve di larghezza assimilabile a mm 300. | m |  | 27.5 | 9.6 | 0 | 0
15.5.240.8 | Curve di larghezza assimilabile a mm 400. | m |  | 31.7 | 11.1 | 0 | 0
15.5.240.9 | Derivazioni a "T" di larghezza assimilabile a mm 100. | m |  | 23.5 | 8.2 | 0 | 0
15.5.240.10 | Derivazioni a "T" di larghezza assimilabile a mm 200. | m |  | 28.9 | 10.1 | 0 | 0
15.5.240.11 | Derivazioni a "T" di larghezza assimilabile a mm 300. | m |  | 36 | 12.6 | 0 | 0
15.5.240.12 | Derivazioni a "T" di larghezza assimilabile a mm 400. | m |  | 40.2 | 14.1 | 0 | 0
15.5.240.13 | Derivazioni a croce di larghezza assimilabile a mm 100. | m |  | 25.7 | 9 | 0 | 0
15.5.240.14 | Derivazioni a croce di larghezza assimilabile a mm 200. | m |  | 29.8 | 10.4 | 0 | 0
15.5.240.15 | Derivazioni a croce di larghezza assimilabile a mm 300. | m |  | 36.7 | 12.8 | 0 | 0
15.5.240.16 | Derivazioni a croce di larghezza assimilabile a mm 400. | m |  | 42.8 | 15 | 0 | 0
15.5.240.17 | Riduzioni da mm 200 a mm 100. | m |  | 21.9 | 7.7 | 0 | 0
15.5.240.18 | Riduzioni da mm 300 a mm 200. | m |  | 23.6 | 8.3 | 0 | 0
15.5.240.19 | Riduzioni da mm 400 a mm 300. | m |  | 27.7 | 9.7 | 0 | 0
15.5.240.20 | Setto separatore. | m |  | 3.27 | 1.14 | 0 | 0
15.5.250 | TRITUBO IN PHED, CLASSE PN10. Tritubo in PHED, classe PN10, per il passaggio e la protezione dei cavi in fibra ottica nelle installazioni interrate, con conduttore metallico di identificazione a scavo chiuso e costolature interne in rilievo (24,30 o 33), posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi: le giunzioni; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tritubi da 50 mm. | m |  | 6.2 | 1.49 | 0 | 0
15.5.260.0 | POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.5.260.1 | In resina 300 x 300 mm. | cad |  | 92 | 32.2 | 0 | 0
15.5.260.2 | In resina 400 x 400 mm. | cad |  | 115 | 40.3 | 0 | 0
15.5.260.3 | In cemento 300 x 300 mm. | cad |  | 70 | 24.5 | 0 | 0
15.5.260.4 | In cemento 400 x 400 mm. | cad |  | 91 | 31.9 | 0 | 0
15.5.260.5 | In cemento 500 x 500 mm. | cad |  | 121 | 42.4 | 0 | 0
15.5.260.6 | In cemento 600 x 600 mm. | cad |  | 136 | 47.6 | 0 | 0
15.5.260.7 | Incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. | cad |  | 9.9 | 3.47 | 0 | 0
15.5.260.8 | Incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 40. | cad |  | 15.6 | 5.5 | 0 | 0
15.5.260.9 | Incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 60. | cad |  | 20.1 | 7 | 0 | 0
15.5.270.0 | POZZETTO D'ISPEZIONE E/O RACCORDO PER CANALIZZAZIONI ELETTRICHE. Pozzetto d'ispezione e/o raccordo per canalizzazioni elettriche, realizzato in muratura di mattoni pieni dello spessore di due o più teste, o in calcestruzzo armato dello spessore minimo di cm 8, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piattabanda di fondazione in calcestruzzo di cemento tipo 325 a q.li 3,00 al mc dello spessore minimo di cm 20, ovvero la realizzazione della base del pozzetto per fondo drenante, il getto per la sagomatura ed il rinfianco delle tubazioni, la soletta superiore in cemento armato dello spessore cm 15 da calcolarsi per sopportare sovraccarichi di entità pari a quelli previsti per i ponti stradali, il chiusino carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, lo scavo, il rinfianco con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.5.270.1 | Pozzetto con dimensioni assimilabili a 80 x 80 x 80 cm. | cad |  | 216 | 76 | 0 | 0
15.5.270.2 | Pozzetto con dimensioni assimilabili a 100 x 100 x 100 cm. | cad |  | 337 | 118 | 0 | 0
15.5.270.3 | Incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. | cad |  | 18.1 | 6.3 | 0 | 0
15.5.270.4 | Incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 40. | cad |  | 27.2 | 9.5 | 0 | 0
15.5.270.5 | Incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 60. | cad |  | 38.2 | 13.4 | 0 | 0
15.6 | QUADRI ELETTRICI (INTERRUTTORI-CARPENTERIE)
15.6.10.0 | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
15.6.10.1 | Unipolare fino a 8A. | cad |  | 19.2 | 2.07 | 0 | 0
15.6.10.2 | Unipolare da 10 32A. | cad |  | 17.7 | 1.91 | 0 | 0
15.6.10.3 | Unipolare da 40 a 63 A. | cad |  | 21.2 | 2.28 | 0 | 0
15.6.10.4 | Unipolare + N.A. fino a 8 A. | cad |  | 35 | 3.77 | 0 | 0
15.6.10.5 | Unipolare + N.A: da 10 a 32A. | cad |  | 31.5 | 3.4 | 0 | 0
15.6.10.6 | Unipolare + N.A: da 40 a 63A. | cad |  | 38.9 | 4.19 | 0 | 0
15.6.10.7 | Bipolare fino a 8A. | cad |  | 39.9 | 4.3 | 0 | 0
15.6.10.8 | Bipolare da 10 a 32A. | cad |  | 35.4 | 3.81 | 0 | 0
15.6.10.9 | Bipolare da 40 a 63A. | cad |  | 43.4 | 4.67 | 0 | 0
15.6.10.10 | Tripolare fino a 8 A. | cad |  | 59 | 6.4 | 0 | 0
15.6.10.11 | Tripolare da 10 a 32A. | cad |  | 55 | 5.9 | 0 | 0
15.6.10.12 | Tripolare da 40 a 63A. | cad |  | 67 | 7.2 | 0 | 0
15.6.10.13 | Quadripolare fino a 8 A. | cad |  | 78 | 8.4 | 0 | 0
15.6.10.14 | Quadripolare da 10 a 32A. | cad |  | 68 | 7.3 | 0 | 0
15.6.10.15 | Quadripolare da 40 a 63A. | cad |  | 84 | 9.1 | 0 | 0
15.6.11.0 | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 4,5KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa quota di carpenteria.
15.6.11.1 | Unipolare fino a 40A. | cad |  | 14.8 | 1.59 | 0 | 0
15.6.11.2 | Unipolare + N.A. fino a 40 A. | cad |  | 24.1 | 2.6 | 0 | 0
15.6.11.3 | Bipolare fino a 40A. | cad |  | 29.5 | 3.18 | 0 | 0
15.6.11.4 | Tripolare fino a 40 A. | cad |  | 49.3 | 5.3 | 0 | 0
15.6.11.5 | Quadripolare fino a 40 A. | cad |  | 65 | 7 | 0 | 0
15.6.12.0 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, potere di interruzione 4,5KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa quota di carpenteria.
15.6.12.1 | Unipolare +N.A. 1 modulo fino a 6A. | cad |  | 23.6 | 2.54 | 0 | 0
15.6.12.2 | Unipolare +N.A. 1 modulo da 10 a 32A. | cad |  | 23.1 | 2.49 | 0 | 0
15.6.12.3 | Unipolare +N.A. 1 modulo da 40A. | cad |  | 23.6 | 2.54 | 0 | 0
15.6.12.4 | Bipolare 1 modulo da 6A a 32A. | cad |  | 24.1 | 2.6 | 0 | 0
15.6.12.5 | Tripolare 2 moduli da 6A a 32A. | cad |  | 46.8 | 5 | 0 | 0
15.6.12.6 | Quadripolare 2 moduli da 6A a 32A. | cad |  | 60 | 6.5 | 0 | 0
15.6.13.0 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO, CARATTERISTICA B, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica B, potere di interruzione 4,5KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa quota di carpenteria.
15.6.13.1 | Unipolare +N.A. 1 modulo fino a 32A. | cad |  | 23.6 | 2.54 | 0 | 0
15.6.13.2 | Unipolare +N.A. 1 modulo da 40A. | cad |  | 24.6 | 2.65 | 0 | 0
15.6.14.0 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa quota di carpenteria.
15.6.14.1 | Unipolare +N.A. 1 modulo fino a 6A. | cad |  | 34.5 | 3.72 | 0 | 0
15.6.14.2 | Unipolare +N.A. 1 modulo da 10 a 32A. | cad |  | 33 | 3.55 | 0 | 0
15.6.14.3 | Unipolare +N.A. 1 modulo da 40A. | cad |  | 38 | 4.09 | 0 | 0
15.6.14.4 | Bipolare 1 modulo da 6A a 32A. | cad |  | 34 | 3.66 | 0 | 0
15.6.14.5 | Tripolare 2 moduli da 6A a 32A. | cad |  | 56 | 6 | 0 | 0
15.6.14.6 | Quadripolare 2 moduli da 6A a 32A. | cad |  | 71 | 7.7 | 0 | 0
15.6.15.0 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO, CARATTERISTICA B, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica B, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa quota di carpenteria.
15.6.15.1 | Unipolare +N.A. 1 modulo fino a 6A. | cad |  | 36.4 | 3.92 | 0 | 0
15.6.15.2 | Unipolare +N.A. 1 modulo da 10 a 32A. | cad |  | 33.5 | 3.61 | 0 | 0
15.6.15.3 | Unipolare +N.A. 1 modulo da 40A. | cad |  | 40.9 | 4.41 | 0 | 0
15.6.20.0 | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 10KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2.Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
15.6.20.1 | Unipolare fino a 8A. | cad |  | 21.2 | 2.28 | 0 | 0
15.6.20.2 | Unipolare da 10 32A. | cad |  | 19.2 | 2.07 | 0 | 0
15.6.20.3 | Unipolare da 40 a 63 A. | cad |  | 23.6 | 2.54 | 0 | 0
15.6.20.4 | Unipolare + N.A. fino a 8 A. | cad |  | 39.4 | 4.24 | 0 | 0
15.6.20.5 | Unipolare + N.A: da 10 a 32A. | cad |  | 35 | 3.77 | 0 | 0
15.6.20.6 | Unipolare + N.A: da 40 a 63A. | cad |  | 42.3 | 4.56 | 0 | 0
15.6.20.7 | Bipolare fino a 8A. | cad |  | 42.3 | 4.56 | 0 | 0
15.6.20.8 | Bipolare da 10 a 32A. | cad |  | 38 | 4.09 | 0 | 0
15.6.20.9 | Bipolare da 40 a 63A. | cad |  | 45.8 | 4.93 | 0 | 0
15.6.20.10 | Tripolare fino a 8 A. | cad |  | 66 | 7.1 | 0 | 0
15.6.20.11 | Tripolare da 10 a 32A. | cad |  | 60 | 6.5 | 0 | 0
15.6.20.12 | Tripolare da 40 a 63A. | cad |  | 74 | 8 | 0 | 0
15.6.20.13 | Quadripolare fino a 8 A. | cad |  | 85 | 9.2 | 0 | 0
15.6.20.14 | Quadripolare da 10 a 32A. | cad |  | 77 | 8.3 | 0 | 0
15.6.20.15 | Quadripolare da 40 a 63A. | cad |  | 98 | 10.5 | 0 | 0
15.6.21.0 | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 15/25KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 15/25KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
15.6.21.1 | Unipolare da 10 32A. | cad |  | 22.7 | 2.44 | 0 | 0
15.6.21.2 | Unipolare da 40 a 63 A. | cad |  | 28.5 | 3.07 | 0 | 0
15.6.21.3 | Bipolare da 10 a 32A. | cad |  | 43.9 | 4.72 | 0 | 0
15.6.21.4 | Bipolare da 40 a 63A. | cad |  | 48.2 | 5.2 | 0 | 0
15.6.21.5 | Tripolare da 10 a 32A. | cad |  | 66 | 7.1 | 0 | 0
15.6.21.6 | Tripolare da 40 a 63A. | cad |  | 80 | 8.7 | 0 | 0
15.6.21.7 | Quadripolare da 10 a 32A. | cad |  | 87 | 9.3 | 0 | 0
15.6.21.8 | Quadripolare da 40 a 63A. | cad |  | 108 | 11.6 | 0 | 0
15.6.30.0 | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA B O D, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
15.6.30.1 | Bipolare fino a 8A caratteristica B o D. | cad |  | 42.3 | 4.56 | 0 | 0
15.6.30.2 | Bipolare da 10 a 32A caratteristica B o D. | cad |  | 40.9 | 4.4 | 0 | 0
15.6.30.3 | Bipolare da 40 a 63A caratteristica B o D. | cad |  | 46.8 | 5 | 0 | 0
15.6.30.4 | Tripolare fino a 8A caratteristica B o D. | cad |  | 64 | 6.9 | 0 | 0
15.6.30.5 | Tripolare da 10 a 32A caratteristica B o D. | cad |  | 61 | 6.6 | 0 | 0
15.6.30.6 | Tripolare da 40 a 63A caratteristica B o D. | cad |  | 74 | 8 | 0 | 0
15.6.30.7 | Quadripolare fino a 8A caratteristica B o D. | cad |  | 83 | 9 | 0 | 0
15.6.30.8 | Quadripolare da 10 a 32A caratteristica B o D. | cad |  | 74 | 8 | 0 | 0
15.6.30.9 | Quadripolare da 40 a 63A caratteristica B o D. | cad |  | 97 | 10.4 | 0 | 0
15.6.40.0 | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA B O D, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere di interruzione 10KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
15.6.40.1 | Bipolare fino a 8A caratteristica B o D. | cad |  | 45.3 | 4.88 | 0 | 0
15.6.40.2 | Bipolare da 10 a 32A caratteristica B o D. | cad |  | 40.9 | 4.41 | 0 | 0
15.6.40.3 | Bipolare da 40 a 63A caratteristica B o D. | cad |  | 49.3 | 5.3 | 0 | 0
15.6.40.4 | Tripolare fino a 8A caratteristica B o D. | cad |  | 70 | 7.6 | 0 | 0
15.6.40.5 | Tripolare da 10 a 32A caratteristica B o D. | cad |  | 64 | 6.9 | 0 | 0
15.6.40.6 | Tripolare da 40 a 63A caratteristica B o D. | cad |  | 78 | 8.4 | 0 | 0
15.6.40.7 | Quadripolare fino a 8A caratteristica B o D. | cad |  | 92 | 9.9 | 0 | 0
15.6.40.8 | Quadripolare da 10 a 32A caratteristica B o D. | cad |  | 83 | 9 | 0 | 0
15.6.40.9 | Quadripolare da 40 a 63A caratteristica B o D. | cad |  | 105 | 11.3 | 0 | 0
15.6.41.0 | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA B O D, POTERE DI INTERRUZIONE 15/25KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere di interruzione 15/25KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa quota di carpenteria.
15.6.41.1 | Unipolare da 10 a 32A. | cad |  | 21.7 | 2.33 | 0 | 0
15.6.41.2 | Unipolare da 40 a 63 A. | cad |  | 28.1 | 3.03 | 0 | 0
15.6.41.3 | Bipolare da 10 a 32A. | cad |  | 44.4 | 4.78 | 0 | 0
15.6.41.4 | Bipolare da 40 a 63A. | cad |  | 48.2 | 5.2 | 0 | 0
15.6.41.5 | Tripolare da 10 a 32A. | cad |  | 66 | 7.1 | 0 | 0
15.6.41.6 | Tripolare da 40 a 63A. | cad |  | 78 | 8.4 | 0 | 0
15.6.41.7 | Quadripolare da 10 a 32A. | cad |  | 87 | 9.3 | 0 | 0
15.6.41.8 | Quadripolare da 40 a 63A. | cad |  | 108 | 11.6 | 0 | 0
15.6.50.0 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SPROVVISTO DI PROTEZIONE MAGNETOTERMICA CEI EN 61008. Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria.
15.6.50.1 | Bipolare da 10 a 16A con Id: 0,01A per c.p. e c.c. tipo A. | cad |  | 72 | 6.5 | 0 | 0
15.6.50.2 | Bipolare da 25A con Id: 0,03A per c.p. e c.c. tipo A. | cad |  | 72 | 6.5 | 0 | 0
15.6.50.3 | Bipolare da 40A con Id: 0,03A per c.p. e c.c. tipo A. | cad |  | 78 | 7.1 | 0 | 0
15.6.50.4 | Bipolare da 63A con Id: 0,03A per c.p. e c.c. tipo A. | cad |  | 108 | 9.8 | 0 | 0
15.6.50.5 | Bipolare da 25A con Id: 0,3A per c.p. e c.c. tipo A. | cad |  | 64 | 5.8 | 0 | 0
15.6.50.6 | Bipolare da 40A con Id: 0,3A per c.p. e c.c. tipo A. | cad |  | 69 | 6.3 | 0 | 0
15.6.50.7 | Bipolare da 63A con Id: 0,3A per c.p. e c.c. tipo A. | cad |  | 96 | 8.8 | 0 | 0
15.6.50.8 | Tetrapolare da 25A con Id: 0,03A per c.p. e c.c. tipo A. | cad |  | 108 | 9.8 | 0 | 0
15.6.50.9 | Tetrapolare da 40A con Id: 0,03A per c.p. e c.c. tipo A. | cad |  | 114 | 10.3 | 0 | 0
15.6.50.10 | Tetrapolare da 63A con Id: 0,03A per c.p. e c.c. tipo A. | cad |  | 167 | 15.2 | 0 | 0
15.6.50.11 | Tetrapolare da 25A con Id: 0,3 o 0,5A per c.p. e c.c. tipo A. | cad |  | 89 | 8.1 | 0 | 0
15.6.50.12 | Tetrapolare da 40A con Id: 0,3 o 0,5A per c.p. e c.c. tipo A. | cad |  | 103 | 9.3 | 0 | 0
15.6.50.13 | Tetrapolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A per c.p. e c.c. tipo A. | cad |  | 114 | 10.3 | 0 | 0
15.6.50.14 | Bipolare da 10 a 16A con Id: 0,01A tipo AC. | cad |  | 61 | 5.5 | 0 | 0
15.6.50.15 | Bipolare da 25A con Id: 0,03A tipo AC. | cad |  | 42.2 | 3.83 | 0 | 0
15.6.50.16 | Bipolare da 40A con Id: 0,03A tipo AC. | cad |  | 59 | 5.3 | 0 | 0
15.6.50.17 | Bipolare da 63A con Id: 0,03A tipo AC. | cad |  | 77 | 7 | 0 | 0
15.6.50.18 | Bipolare da 25A con Id: 0,3A tipo AC. | cad |  | 50 | 4.55 | 0 | 0
15.6.50.19 | Bipolare da 40A con Id: 0,3A tipo AC. | cad |  | 56 | 5.1 | 0 | 0
15.6.50.20 | Bipolare da 63A con Id: 0,3A tipo AC. | cad |  | 75 | 6.8 | 0 | 0
15.6.50.21 | Tetrapolare da 25A con Id: 0,03A tipo AC. | cad |  | 86 | 7.8 | 0 | 0
15.6.50.22 | Tetrapolare da 40A con Id: 0,03A tipo AC. | cad |  | 89 | 8.1 | 0 | 0
15.6.50.23 | Tetrapolare da 63A con Id: 0,03A tipo AC. | cad |  | 135 | 12.3 | 0 | 0
15.6.50.24 | Tetrapolare da 25A con Id: 0,3 o 0,5A tipo AC. | cad |  | 76 | 6.9 | 0 | 0
15.6.50.25 | Tetrapolare da 40A con Id: 0,3 o 0,5A tipo AC. | cad |  | 83 | 7.6 | 0 | 0
15.6.50.26 | Tetrapolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A tipo AC. | cad |  | 96 | 8.8 | 0 | 0
15.6.50.27 | Bipolare da 40A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo. | cad |  | 82 | 7.5 | 0 | 0
15.6.50.28 | Bipolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo. | cad |  | 103 | 9.3 | 0 | 0
15.6.50.29 | Tetrapolare da 40A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo. | cad |  | 117 | 10.6 | 0 | 0
15.6.50.30 | Tetrapolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo. | cad |  | 139 | 12.6 | 0 | 0
15.6.50.31 | Tetrapolare da 80A con Id: 0,3 – 0,5A tipo AC. | cad |  | 114 | 10.3 | 0 | 0
15.6.50.32 | Bipolare da 80-100A con Id: 0,3 – 0,5A tipo AC. | cad |  | 104 | 9.4 | 0 | 0
15.6.50.33 | Tetrapolare da 100A con Id: 0,3 – 0,5A tipo AC. | cad |  | 139 | 12.6 | 0 | 0
15.6.50.34 | Tetrapolare da 80A con Id: 0,3 – 0,5A selettivo. | cad |  | 198 | 18 | 0 | 0
15.6.50.35 | Bipolare da 80-100A con Id: 0,3 – 0,5A selettivo. | cad |  | 155 | 14.1 | 0 | 0
15.6.50.36 | Tetrapolare da 100A con Id: 0,3 – 0,5A selettivo. | cad |  | 213 | 19.4 | 0 | 0
15.6.50.37 | Tetrapolare da 63A con Id: 0,03/0,3A di tipo B. | cad |  | 718 | 65 | 0 | 0
15.6.50.38 | Bipolare da 25A con Id: 0,03A tipo AC con riarmo automatico. | cad |  | 281 | 25.5 | 0 | 0
15.6.50.39 | Bipolare da 40A con Id: 0,03A tipo AC con riarmo automatico. | cad |  | 292 | 26.5 | 0 | 0
15.6.50.40 | Tetrapolare da 63A con Id: 0,03A tipo AC con riarmo automatico. | cad |  | 329 | 29.9 | 0 | 0
15.6.50.41 | Tetrapolare da 63A con Id: 0,3A tipo AC con riarmo automatico. | cad |  | 319 | 28.9 | 0 | 0
15.6.50.42 | Bipolare da 25A con Id: 0,03A tipo A con riarmo automatico. | cad |  | 289 | 26.3 | 0 | 0
15.6.50.43 | Bipolare da 40A con Id: 0,03A tipo A con riarmo automatico. | cad |  | 314 | 28.5 | 0 | 0
15.6.50.44 | Tetrapolare da 63A con Id: 0,03A tipo A con riarmo automatico. | cad |  | 331 | 30 | 0 | 0
15.6.50.45 | Tetrapolare da 63A con Id: 0,5A selettivo con riarmo automatico. | cad |  | 348 | 31.6 | 0 | 0
15.6.51.0 | BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria.
15.6.51.1 | Bipolare fino a 25A Id: 0,03A tipo A. | cad |  | 66 | 6 | 0 | 0
15.6.51.2 | Bipolare da 40 a 63A Id: 0,03A tipo A. | cad |  | 81 | 7.4 | 0 | 0
15.6.51.3 | Tripolare fino a 63A Id: 0,03A tipo A. | cad |  | 89 | 8.1 | 0 | 0
15.6.51.4 | Quadripolare fino a 25A Id: 0,03A tipo A. | cad |  | 76 | 6.9 | 0 | 0
15.6.51.5 | Quadripolare da 40 a 63A Id: 0,03A tipo A. | cad |  | 98 | 8.9 | 0 | 0
15.6.51.6 | Bipolare fino a 25A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo A. | cad |  | 56 | 5.1 | 0 | 0
15.6.51.7 | Bipolare da 40 a 63A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo A. | cad |  | 72 | 6.5 | 0 | 0
15.6.51.8 | Tripolare fino a 63A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo A. | cad |  | 76 | 6.9 | 0 | 0
15.6.51.9 | Quadripolare da 40 a 63A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo A. | cad |  | 86 | 7.8 | 0 | 0
15.6.51.10 | Bipolare fino a 25A Id: 0,03A tipo AC. | cad |  | 43.2 | 3.93 | 0 | 0
15.6.51.11 | Bipolare da 40 a 63A Id: 0,03A tipo AC. | cad |  | 48.1 | 4.37 | 0 | 0
15.6.51.12 | Tripolare fino a 63A Id: 0,03A tipo AC. | cad |  | 86 | 7.8 | 0 | 0
15.6.51.13 | Quadripolare fino a 32A Id: 0,03A tipo AC. | cad |  | 81 | 7.4 | 0 | 0
15.6.51.14 | Quadripolare da 40 a 63A Id: 0,03A tipo AC. | cad |  | 98 | 8.9 | 0 | 0
15.6.51.15 | Bipolare fino a 25A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo AC. | cad |  | 36.3 | 3.3 | 0 | 0
15.6.51.16 | Bipolare da 40 a 63A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo AC. | cad |  | 45.7 | 4.15 | 0 | 0
15.6.51.17 | Tripolare fino a 63A Id: 0,1/0,3/0,5 A tipo AC. | cad |  | 61 | 5.5 | 0 | 0
15.6.51.18 | Quadripolare da 25a a 40A 0,1/0,3/0,5A tipo AC. | cad |  | 56 | 5.1 | 0 | 0
15.6.51.19 | Quadripolare da 40 a 63A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo AC. | cad |  | 61 | 5.5 | 0 | 0
15.6.51.20 | Bipolare fino a 63A Id: 0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S. | cad |  | 101 | 9.2 | 0 | 0
15.6.51.21 | Bipolare 80-100A Id: 0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S. | cad |  | 246 | 22.3 | 0 | 0
15.6.51.22 | Tripolare fino a 63A Id: 0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S. | cad |  | 111 | 10 | 0 | 0
15.6.51.23 | Quadripolare fino a 63A Id: 0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S. | cad |  | 122 | 11.1 | 0 | 0
15.6.51.24 | Quadripolare 80-100A Id: 0,1/0,3/0,5/1/2A selettivo. | cad |  | 269 | 24.4 | 0 | 0
15.6.51.25 | Bipolare 80-100A Id: 0,03A tipo AC. | cad |  | 83 | 7.6 | 0 | 0
15.6.51.26 | Quadripolare 80-100A Id: 0,03A tipo AC. | cad |  | 131 | 11.9 | 0 | 0
15.6.51.27 | Quadripolare 80-100A Id: 0,3A tipo AC. | cad |  | 101 | 9.2 | 0 | 0
15.6.51.28 | Bipolare 80-100A Id: 0,03A tipo A. | cad |  | 120 | 10.9 | 0 | 0
15.6.51.29 | Bipolare 80-100A Id: 0,3A tipo A. | cad |  | 112 | 10.1 | 0 | 0
15.6.51.30 | Quadripolare 80-100A Id: 0,03A tipo A. | cad |  | 148 | 13.5 | 0 | 0
15.6.51.31 | Quadripolare 80-100A Id: 0,3A tipo A. | cad |  | 123 | 11.2 | 0 | 0
15.6.52.0 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO , CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME CEI EN61009. Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C, potere di interruzione 4,5KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
15.6.52.1 | Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 30mA. | cad |  | 51 | 4.61 | 0 | 0
15.6.52.2 | Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 300mA. | cad |  | 64 | 5.8 | 0 | 0
15.6.52.3 | Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe A, Id: 30mA. | cad |  | 68 | 6.2 | 0 | 0
15.6.53.0 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO , CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN61009. Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
15.6.53.1 | Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 30mA. | cad |  | 91 | 8.3 | 0 | 0
15.6.53.2 | Unipolare +N.A. 2 moduli da 40A, classe AC, Id: 30mA. | cad |  | 106 | 9.6 | 0 | 0
15.6.53.3 | Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 300mA. | cad |  | 90 | 8.2 | 0 | 0
15.6.53.4 | Unipolare +N.A. 2 moduli da 40A, classe AC, Id: 300mA. | cad |  | 100 | 9.1 | 0 | 0
15.6.53.5 | Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe A, Id: 30mA. | cad |  | 112 | 10.1 | 0 | 0
15.6.53.6 | Unipolare +N.A. 2 moduli da 40A, classe A, Id: 30mA. | cad |  | 134 | 12.2 | 0 | 0
15.6.53.7 | Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe A, Id: 300mA. | cad |  | 100 | 9.1 | 0 | 0
15.6.53.8 | Unipolare +N.A. 2 moduli da 40A, classe A, Id: 300mA. | cad |  | 120 | 10.9 | 0 | 0
15.6.60.0 | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE, IN ESECUZIONE FISSA. Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
15.6.60.1 | Tripolare, In: 100A Icc: 35kA standard. | cad |  | 284 | 18.6 | 0 | 0
15.6.60.2 | Tetrapolare, In: 100A Icc: 35kA standard. | cad |  | 339 | 22.2 | 0 | 0
15.6.60.3 | Tripolare, In: 100A Icc: 35kA elettronico. | cad |  | 455 | 29.8 | 0 | 0
15.6.60.4 | Tetrapolare, In: 100A Icc: 35kA elettronico. | cad |  | 606 | 39.7 | 0 | 0
15.6.60.5 | Tripolare, In: 100A Icc: 70kA elettronico. | cad |  | 637 | 41.7 | 0 | 0
15.6.60.6 | Tetrapolare, In: 100A Icc: 70kA elettronico. | cad |  | 764 | 50 | 0 | 0
15.6.60.7 | Tripolare, In: 160A Icc: 35kA standard. | cad |  | 404 | 26.5 | 0 | 0
15.6.60.8 | Tetrapolare, In: 160A Icc: 35kA standard. | cad |  | 504 | 33.1 | 0 | 0
15.6.60.9 | Tripolare, In: 160A Icc: 35kA elettronico. | cad |  | 535 | 35 | 0 | 0
15.6.60.10 | Tetrapolare, In: 160A Icc: 35kA elettronico. | cad |  | 636 | 41.7 | 0 | 0
15.6.60.11 | Tripolare, In: 160A Icc: 70kA elettronico. | cad |  | 682 | 44.7 | 0 | 0
15.6.60.12 | Tetrapolare, In: 160A Icc: 70kA elettronico. | cad |  | 859 | 56 | 0 | 0
15.6.60.13 | Tripolare, In: 250A Icc: 35kA standard. | cad |  | 521 | 34.1 | 0 | 0
15.6.60.14 | Tetrapolare, In: 250A Icc: 35kA standard. | cad |  | 657 | 43.1 | 0 | 0
15.6.60.15 | Tripolare, In: 250A Icc: 35kA elettronico. | cad |  | 617 | 40.4 | 0 | 0
15.6.60.16 | Tetrapolare, In: 250A Icc: 35kA elettronico. | cad |  | 758 | 49.7 | 0 | 0
15.6.60.17 | Tripolare, In: 250A Icc: 70kA elettronico. | cad |  | 768 | 50 | 0 | 0
15.6.60.18 | Tetrapolare, In: 250A Icc: 70kA elettronico. | cad |  | 960 | 63 | 0 | 0
15.6.60.19 | Tetrapolare, In: 400A Icc: 35kA elettronico. | cad |  | 1314 | 86 | 0 | 0
15.6.60.20 | Tetrapolare, In: 400A Icc: 70kA elettronico. | cad |  | 1616 | 106 | 0 | 0
15.6.60.21 | Tetrapolare, In: 630A Icc: 35kA elettronico. | cad |  | 1919 | 126 | 0 | 0
15.6.60.22 | Tetrapolare, In: 630A Icc: 70kA elettronico. | cad |  | 2374 | 156 | 0 | 0
15.6.60.23 | Tetrapolare, In: 800A Icc: 35kA elettronico. | cad |  | 2426 | 159 | 0 | 0
15.6.60.24 | Tetrapolare, In: 800A Icc: 70kA elettronico. | cad |  | 2729 | 179 | 0 | 0
15.6.60.25 | Tetrapolare, In: 1250A Icc: 50kA elettronico. | cad |  | 2981 | 195 | 0 | 0
15.6.60.26 | Tetrapolare, In: 1600A Icc: 50kA elettronico. | cad |  | 3183 | 209 | 0 | 0
15.6.61.0 | INCREMENTO DA APPLICARE AL PREZZO DELL’INTERRUTTORE IN ESECUZIONE IN SCATOLA ISOLANTE CON ICC FINO A 65-70KA AD ESECUZIONE FISSA . Incremento da applicare al prezzo dell’interruttore in esecuzione in scatola isolante con Icc fino a 65-70 kA ad esecuzione fissa per trasformazione dello stesso in interruttore rimovibile. Sono compresi la fornitura e posa in opera di: base fissa; accessori da applicare all’interruttore; quant’altro necessario a dare l’opera finita.
15.6.61.1 | Per interruttori (3 o 4 poli) fino a 160 A. | cad |  | 143 | 14.3 | 0 | 0
15.6.61.2 | Per interruttori (3 o 4 poli) da 250 a 400 A. | cad |  | 241 | 24.1 | 0 | 0
15.6.70.0 | ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI IN SCATOLA ISOLANTE AD ESECUZIONE FISSA. Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.6.70.1 | Sganciatore di apertura. | cad |  | 72 | 4.7 | 0 | 0
15.6.70.2 | Sganciatore di minima tensione. | cad |  | 86 | 5.6 | 0 | 0
15.6.70.3 | Comando a motore fino a 160 A. | cad |  | 344 | 22.5 | 0 | 0
15.6.70.4 | Comando a motore da 400 a 630 A. | cad |  | 480 | 31.5 | 0 | 0
15.6.70.5 | Sganciatore differ. Ritard. Id: tar, In: fino a 250 A. | cad |  | 367 | 24 | 0 | 0
15.6.70.6 | Sganciatore differ. Ritard. Id: tar, In: da 400 a 1600 A. | cad |  | 707 | 46.4 | 0 | 0
15.6.70.7 | Attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 250 A. | cad |  | 66 | 4.31 | 0 | 0
15.6.70.8 | Attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 400 A. | cad |  | 107 | 7 | 0 | 0
15.6.70.9 | Attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 800 A. | cad |  | 162 | 10.6 | 0 | 0
15.6.70.10 | Attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 1600 A. | cad |  | 243 | 15.9 | 0 | 0
15.6.70.11 | Comando a maniglia rotativa per portella . | cad |  | 76 | 4.97 | 0 | 0
15.6.70.12 | Contatti ausiliari. | cad |  | 35.2 | 2.31 | 0 | 0
15.6.70.13 | Contatto di scattato relè. | cad |  | 56 | 3.64 | 0 | 0
15.6.70.14 | Comando a motore fino a 1600 A. | cad |  | 657 | 43.1 | 0 | 0
15.6.70.15 | Blocco a chiave. | cad |  | 40.6 | 2.66 | 0 | 0
15.6.70.16 | Sganciatore elettronico a microprocessore con funzione di selettività. | cad |  | 1010 | 66 | 0 | 0
15.6.70.17 | Sganciatore elettronico a microprocessore con funzione di selettività e guasto a terra. | cad |  | 1919 | 126 | 0 | 0
15.6.80.0 | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE AD ELEVATO POTERE DI INTERRUZIONE MIN. 16KA, MAX. 25KA, A NORME CEI EN 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’eventuale accessorio per il montaggio su barra DIN, lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
15.6.80.1 | Tripolare da 16 ÷ 63 A Icc: 16kA. | cad |  | 97 | 6.4 | 0 | 0
15.6.80.2 | Tripolare da 16 ÷ 63 A Icc: 25kA. | cad |  | 183 | 12 | 0 | 0
15.6.80.3 | Tetrapolare da 16 ÷ 63 A Icc: 16kA. | cad |  | 128 | 8.4 | 0 | 0
15.6.80.4 | Tetrapolare da 16 ÷ 63 A Icc: 25kA. | cad |  | 239 | 15.6 | 0 | 0
15.6.80.5 | Tripolare da 80 ÷ 100 A Icc: 16kA. | cad |  | 115 | 7.6 | 0 | 0
15.6.80.6 | Tripolare da 80 ÷ 100 A Icc: 25kA. | cad |  | 210 | 13.8 | 0 | 0
15.6.80.7 | Tetrapolare da 80 ÷ 100 A Icc: 16kA. | cad |  | 141 | 9.3 | 0 | 0
15.6.80.8 | Tetrapolare da 80 ÷ 100 A Icc: 25kA. | cad |  | 272 | 17.8 | 0 | 0
15.6.80.9 | Tripolare da 125A Icc: 16kA. | cad |  | 215 | 14.1 | 0 | 0
15.6.80.10 | Tripolare da 125 A Icc: 25kA. | cad |  | 312 | 20.5 | 0 | 0
15.6.80.11 | Tetrapolare da 125 A Icc: 16kA. | cad |  | 290 | 19 | 0 | 0
15.6.80.12 | Tetrapolare da 125 A Icc: 25kA. | cad |  | 399 | 26.2 | 0 | 0
15.6.80.13 | Incremento per blocco chiave sull’interruttore. | cad |  | 41.5 | 2.72 | 0 | 0
15.6.80.14 | Incremento per comando a maniglia rotante diretta. | cad |  | 31 | 2.03 | 0 | 0
15.6.80.15 | Incremento per comando a solenoide . | cad |  | 210 | 13.8 | 0 | 0
15.6.80.16 | Incremento per sganciatore di minima tensione. | cad |  | 65 | 4.24 | 0 | 0
15.6.80.17 | Incremento per sganciatore di apertura. | cad |  | 46.8 | 3.07 | 0 | 0
15.6.80.18 | Incremento per contatti ausiliari e di segnalazione d’intervento dello sganciatore. | cad |  | 49.9 | 3.27 | 0 | 0
15.6.80.19 | Incremento per sganciatore diff. tripolare Id: 0,03 ÷ 3,0 A Istantaneo. | cad |  | 179 | 11.7 | 0 | 0
15.6.80.20 | Incremento per sganciatore diff. quadripolare Id: 0,03 ÷ 3,0 A Istantaneo. | cad |  | 198 | 13 | 0 | 0
15.6.80.21 | Incremento per sganciatore diff. tripolare Id: 0,03 ÷ 3,0 A ; Istantaneo e regolabile 0,1 ÷ 3,0 sec. | cad |  | 267 | 17.5 | 0 | 0
15.6.80.22 | Incremento per sganciatore diff. quadripolare Id: : 0,03 ÷ 3,0 A ; Istantaneo e regolabile 0,1 ÷ 3,0 sec. | cad |  | 292 | 19.1 | 0 | 0
15.6.90.0 | CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA. Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare il lavoro finito.
15.6.90.1 | Tripolare fino a 4 kW (su profilato). | cad |  | 30.3 | 1.99 | 0 | 0
15.6.90.2 | Tripolare fino a 7,5 kW (su profilato). | cad |  | 40.1 | 2.63 | 0 | 0
15.6.90.3 | Tripolare fino a 15 kW (su profilato). | cad |  | 76 | 4.97 | 0 | 0
15.6.90.4 | Tripolare fino a 30 kW (su profilato). | cad |  | 126 | 8.3 | 0 | 0
15.6.90.5 | Tripolare fino a 45 kW (con viti). | cad |  | 177 | 11.6 | 0 | 0
15.6.90.6 | Tripolare fino a 55 kW (con viti). | cad |  | 201 | 13.2 | 0 | 0
15.6.90.7 | Tripolare fino a 90 kW (con viti). | cad |  | 293 | 19.2 | 0 | 0
15.6.90.8 | Tripolare fino a 132 kW (con viti). | cad |  | 455 | 29.8 | 0 | 0
15.6.90.9 | Relè termico da 1 A a 15A. | cad |  | 25.5 | 1.67 | 0 | 0
15.6.90.10 | Relè termico da 16 A a 32A. | cad |  | 29.3 | 1.92 | 0 | 0
15.6.90.11 | Relè termico fino a 40A. | cad |  | 44.5 | 2.91 | 0 | 0
15.6.90.12 | Relè termico fino a 70A. | cad |  | 66 | 4.31 | 0 | 0
15.6.90.13 | Relè termico fino a 100A. | cad |  | 76 | 4.97 | 0 | 0
15.6.90.14 | Relè termico fino a 160A. | cad |  | 117 | 7.7 | 0 | 0
15.6.90.15 | Relè termico fino a 200A. | cad |  | 126 | 8.3 | 0 | 0
15.6.90.16 | Quarto polo fino a 45 kW. | cad |  | 27.4 | 1.8 | 0 | 0
15.6.90.17 | Quarto polo fino a 90 kW. | cad |  | 52 | 3.38 | 0 | 0
15.6.90.18 | Quarto polo fino a 132 kW. | cad |  | 139 | 9.1 | 0 | 0
15.6.90.19 | Interblocco meccanico fino a 132 kW. | cad |  | 22.9 | 1.5 | 0 | 0
15.6.90.20 | Contatto ausiliario. | cad |  | 14.1 | 0.93 | 0 | 0
15.6.90.21 | Temporizzatore. | cad |  | 24.5 | 1.6 | 0 | 0
15.6.100.0 | STRUMENTI DI MISURA DA QUADRO ELETTRICO. Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi, misure max. lato m 96, per correnti alternate, forniti e posti in opera, sono compresi: gli accessori, le quote di cablaggio, il fissaggio ed il montaggio. E’ inoltre compreso quant’altro necessario a dare il lavoro finito.
15.6.100.1 | Amperometro diretto fino a 60A. | cad |  | 35.2 | 2.31 | 0 | 0
15.6.100.2 | Amperometro su T.A. f.s. max. 3000A. | cad |  | 36.2 | 2.37 | 0 | 0
15.6.100.3 | Voltmetro fino a 600V max. | cad |  | 45.5 | 2.98 | 0 | 0
15.6.100.4 | Commutatore voltmetrico (V concatenata). | cad |  | 32.7 | 2.15 | 0 | 0
15.6.100.5 | Commutatore voltmetrico (V concatenata + V di fase). | cad |  | 34.3 | 2.25 | 0 | 0
15.6.100.6 | Commutatore amperometrico. | cad |  | 30.3 | 1.99 | 0 | 0
15.6.100.7 | TA a primario avvolto max 60A – cl. 0,5 – 6VA. | cad |  | 25.5 | 1.67 | 0 | 0
15.6.100.8 | TA a primario passante max 500A – cl. 0,5 – 6VA. | cad |  | 40.6 | 2.66 | 0 | 0
15.6.110.0 | INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE DI TIPO FISSO. Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E’ compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.6.110.1 | Tripolare o tetrapolare 125A . | cad |  | 100 | 6.6 | 0 | 0
15.6.110.2 | Tripolare o tetrapolare 160A . | cad |  | 112 | 7.4 | 0 | 0
15.6.110.3 | Tripolare 250A . | cad |  | 118 | 7.8 | 0 | 0
15.6.110.4 | Tetrapolare 250A . | cad |  | 147 | 9.6 | 0 | 0
15.6.110.5 | Tripolare 400A . | cad |  | 186 | 12.2 | 0 | 0
15.6.110.6 | Tetrapolare 400A. | cad |  | 220 | 14.4 | 0 | 0
15.6.110.7 | Tetrapolare 630A. | cad |  | 300 | 19.7 | 0 | 0
15.6.110.8 | Tetrapolare fino a 63A con fusibili. | cad |  | 182 | 11.9 | 0 | 0
15.6.110.9 | Tetrapolare fino a 160A con fusibili. | cad |  | 259 | 17 | 0 | 0
15.6.110.10 | Tetrapolare fino a 250A con fusibili. | cad |  | 500 | 32.8 | 0 | 0
15.6.110.11 | Tetrapolare fino a 400A con fusibili. | cad |  | 639 | 41.9 | 0 | 0
15.6.110.12 | Coppia di contatti ausiliari. | cad |  | 23.4 | 1.54 | 0 | 0
15.6.110.13 | Schermi coprimorsetti. | cad |  | 21.5 | 1.41 | 0 | 0
15.6.110.14 | Schermi coprifusibili fino a 160A. | cad |  | 35.2 | 2.31 | 0 | 0
15.6.110.15 | Schermi coprifusibili fino a 400A. | cad |  | 53 | 3.44 | 0 | 0
15.6.110.16 | Blocco a chiave. | cad |  | 38.1 | 2.5 | 0 | 0
15.6.110.17 | Kit per commutatori fino a 160A. | cad |  | 96 | 6.3 | 0 | 0
15.6.110.18 | Kit per commutatori fino a 400A. | cad |  | 112 | 7.4 | 0 | 0
15.6.120 | QUADRO ELETTRICO TIPO PER APPARTAMENTO. Quadro elettrico tipo per appartamento realizzato con centralino da incasso 8 moduli DIN, n. 1 interruttore generale differenziale puro 2x25A Id:0,03A, n. 2 interruttori magnetotermici bipolari fino a 16A, Icc:6kA fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, lo sportello, le viti di fissaggio, ecc. E’ inoltre compreso quant’altro necessario per dare l’opera finita. | cad |  | 138 | 14.9 | 0 | 0
15.6.130 | CUSTODIA CON VETRO FRANGIBILE. Custodia con vetro frangibile in materiale metallico atto a contenere un interruttore sezionatore a fusibile o magnetotermico modulare fino a 6 moduli DIN, fornito e posto in opera. Sono compresi: le opere murarie, la serratura con chiave. E’ inoltre compreso quant’altro necessario per dare il lavoro finito. | cad |  | 38.1 | 2.5 | 0 | 0
15.6.140.0 | QUADRO ELETTRICO IN CONTENITORE METALLICO PER LOCALI DI CHIRURGIA. Quadro elettrico in contenitore metallico per locali di chirurgia, completo di trasformatore di isolamento monofase 220/220V a.c., con circuiti di uscita protetti singolarmente da interruttore automatico magnetotermico, il tutto in carpenteria idonea alla posa a parete di dimensioni assimilabili a mm 600x1000x200 (lxhxp). Fornito e posto in opera con due dispositivi di controllo permanente dell’isolamento degli impianti a 220V a.c. e 24V a.c., con segnalazione ottica-acustica di allarme test e tacitazione e pannello per la ripetizione della segnalazione di allarme nel locale di chirurgia. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
15.6.140.1 | Per potenza 5kVA con tre circuiti in uscita. | cad |  | 2526 | 166 | 0 | 0
15.6.140.2 | Per potenza 7,5kVA con cinque circuiti in uscita. | cad |  | 3056 | 200 | 0 | 0
15.6.150 | PANNELLO REMOTO PER LA SEGNALAZIONE SUL CONTROLLO DI ISOLAMENTO. Pannello remoto per la segnalazione sul controllo di isolamento locali di chirurgia, fornito e posto in opera. Sono compresi: il collegamento al quadro per locale di chirurgia; il fissaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | cad |  | 82 | 5.4 | 0 | 0
15.6.160 | APPARECCHIO PER IL CONTROLLO DELL’ISOLAMENTO. Apparecchio per il controllo dell’isolamento con corrente di controllo minore di 1 mA, in grado di rilevare su circuiti a 24V a.c., 110V a.c., 220V a.c. e soglia di intervento regolabile, fornito e posto in opera. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | cad |  | 391 | 25.6 | 0 | 0
15.6.170.0 | APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria.
15.6.170.1 | Interruttore non automatico unipolare fino a 32A | cad |  | 13.7 | 1.48 | 0 | 0
15.6.170.2 | Interruttore non automatico bipolare fino a 32A | cad |  | 24.1 | 2.6 | 0 | 0
15.6.170.3 | Interruttore non automatico tripolare fino a 32A | cad |  | 36.4 | 3.92 | 0 | 0
15.6.170.4 | Interruttore non automatico tetrapolare fino a 32A | cad |  | 47.3 | 5.1 | 0 | 0
15.6.170.5 | Interruttore non automatico unipolare fino a 63A | cad |  | 17.7 | 1.91 | 0 | 0
15.6.170.6 | Interruttore non automatico bipolare fino a 63A | cad |  | 33 | 3.55 | 0 | 0
15.6.170.7 | Interruttore non automatico tripolare fino a 63A | cad |  | 51 | 5.5 | 0 | 0
15.6.170.8 | Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A | cad |  | 67 | 7.2 | 0 | 0
15.6.170.9 | Interruttore non automatico bipolare 80-100A | cad |  | 36.9 | 3.98 | 0 | 0
15.6.170.10 | Interruttore non automatico tripolare 80-100A | cad |  | 55 | 5.9 | 0 | 0
15.6.170.11 | Interruttore non automatico quadripolare 80-100A | cad |  | 72 | 7.8 | 0 | 0
15.6.170.12 | Interruttore unipolare fino a 20A luminoso | cad |  | 16.8 | 1.81 | 0 | 0
15.6.170.13 | Interruttore bipolare fino a 20A luminoso | cad |  | 27.6 | 2.97 | 0 | 0
15.6.170.14 | Deviatore o commutatore 16A | cad |  | 19.7 | 2.13 | 0 | 0
15.6.170.15 | Deviatore o commutatore bipolare 16A | cad |  | 35.4 | 3.81 | 0 | 0
15.6.170.16 | Sezionatore portafusibili unipolare fino a 32A | cad |  | 10.8 | 1.16 | 0 | 0
15.6.170.17 | Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A | cad |  | 20.7 | 2.23 | 0 | 0
15.6.170.18 | Sezionatore portafusibili tripolare fino a 32A | cad |  | 31 | 3.34 | 0 | 0
15.6.170.19 | Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A | cad |  | 41.3 | 4.45 | 0 | 0
15.6.170.20 | Sezionatore portafusibili unipolare fino a 50A | cad |  | 13.7 | 1.48 | 0 | 0
15.6.170.21 | Sezionatore portafusibili bipolare fino a 50A | cad |  | 27.6 | 2.97 | 0 | 0
15.6.170.22 | Sezionatore portafusibili tripolare fino a 50A | cad |  | 39.4 | 4.24 | 0 | 0
15.6.170.23 | Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 50A | cad |  | 51 | 5.5 | 0 | 0
15.6.170.24 | Pulsante non luminoso 16A | cad |  | 14.8 | 1.59 | 0 | 0
15.6.170.25 | Pulsante luminoso 16A (NA o NC) con lampadina | cad |  | 16.3 | 1.75 | 0 | 0
15.6.170.26 | Gemma luminosa con lampadina | cad |  | 14.2 | 1.53 | 0 | 0
15.6.170.27 | Presa UNEL bipolare 2x16A+T | cad |  | 13.7 | 1.48 | 0 | 0
15.6.170.28 | Relè monostabile 1 contatto 16A | cad |  | 24.1 | 2.6 | 0 | 0
15.6.170.29 | Relè monostabile 2 contatti 16A | cad |  | 33.5 | 3.61 | 0 | 0
15.6.170.30 | Relè monostabile 4 contatti 16A | cad |  | 41.8 | 4.5 | 0 | 0
15.6.170.31 | Relè passo-passo 1 contatto 16A | cad |  | 23.1 | 2.49 | 0 | 0
15.6.170.32 | Relè passo-passo 2 contatti 16A | cad |  | 32.5 | 3.5 | 0 | 0
15.6.170.33 | Relè passo-passo 4 contatti 16A | cad |  | 57 | 6.1 | 0 | 0
15.6.170.34 | Interruttore temporizzatore per luce scale 16A max. 5 min. | cad |  | 38.4 | 4.13 | 0 | 0
15.6.170.35 | Temporizzatore elettronico ritardato all’eccitazione 10A | cad |  | 55 | 5.9 | 0 | 0
15.6.170.36 | Temporizzatore elettronico ritardato alla diseccitazione 10A | cad |  | 55 | 5.9 | 0 | 0
15.6.170.37 | Interruttore deviatore orario giornaliero (ris. Carica 24h) analogico. | cad |  | 49.3 | 5.3 | 0 | 0
15.6.170.38 | Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (ris. Carica 24h) analogico. | cad |  | 65 | 7 | 0 | 0
15.6.170.39 | Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale ad 1 uscita. | cad |  | 87 | 9.3 | 0 | 0
15.6.170.40 | Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale a 2 uscite. | cad |  | 153 | 16.4 | 0 | 0
15.6.170.41 | Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale a 3-4 uscite. | cad |  | 305 | 32.9 | 0 | 0
15.6.170.42 | Trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 16VA | cad |  | 21.7 | 2.33 | 0 | 0
15.6.170.43 | Trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 25VA | cad |  | 24.1 | 2.6 | 0 | 0
15.6.170.44 | Trasformatore BTS secondario 24V 40VA | cad |  | 34 | 3.66 | 0 | 0
15.6.170.45 | Scaricatore di tensione trifase fino a 10kA | cad |  | 186 | 20.1 | 0 | 0
15.6.170.46 | Scaricatore di tensione monofase fino a 10kA | cad |  | 80 | 8.7 | 0 | 0
15.6.170.47 | Voltmetro c.a. analogico f.s. 300 o 500V cl. 1,5. | cad |  | 31.5 | 3.4 | 0 | 0
15.6.170.48 | Amperometro c.a. analogico f.s. fino a 30A cl. 1,5 | cad |  | 32 | 3.44 | 0 | 0
15.6.170.49 | Frequenzimetro analogico 220V 45-65Hz cl. 0,5. | cad |  | 79 | 8.5 | 0 | 0
15.6.170.50 | Voltmetro c.a. digitale 600V. | cad |  | 76 | 8.2 | 0 | 0
15.6.170.51 | Amperometro c.a. digitale 3 cifre | cad |  | 81 | 8.8 | 0 | 0
15.6.170.52 | Frequenzimetro digitale 3 cifre | cad |  | 122 | 13.2 | 0 | 0
15.6.170.53 | Commutatore voltmetrico (3 tensioni concatenate) | cad |  | 30.5 | 3.29 | 0 | 0
15.6.170.54 | Commutatore voltmetrico (3 tensioni concatenate + 3 di fase) | cad |  | 33.5 | 3.61 | 0 | 0
15.6.170.55 | Commutatore amperometrico | cad |  | 29.1 | 3.13 | 0 | 0
15.6.170.56 | TA a primario avvolto max 60A cl. 0,5 6VA | cad |  | 24.1 | 2.6 | 0 | 0
15.6.170.57 | TA a primario passante max 600A cl. 0,5 6VA | cad |  | 41.3 | 4.45 | 0 | 0
15.6.170.58 | Contatti ausiliari. 1NA+1NC | cad |  | 15.3 | 1.64 | 0 | 0
15.6.170.59 | Bobina di sgancio a distanza o di minima tensione | cad |  | 21.7 | 2.33 | 0 | 0
15.6.170.60 | Contatto di segnalazione o scattato relè | cad |  | 21.7 | 2.33 | 0 | 0
15.6.170.61 | Blocco meccanico + lucchetto | cad |  | 10.8 | 1.16 | 0 | 0
15.6.170.62 | Suoneria modulante o ronzatore | cad |  | 13.7 | 1.48 | 0 | 0
15.6.170.63 | Comando elettrico a distanza (apert. + ripristino) | cad |  | 113 | 12.2 | 0 | 0
15.6.170.64 | Interruttore salvamotore tripolare fino a 6,3A | cad |  | 46.3 | 4.99 | 0 | 0
15.6.170.65 | Interruttore salvamotore tripolare fino a 16A | cad |  | 60 | 6.5 | 0 | 0
15.6.170.66 | Interruttore salvamotore tripolare fino a 25A | cad |  | 73 | 7.9 | 0 | 0
15.6.170.67 | Contatti ausiliari per salvamotore (NA+NC o 2NA). | cad |  | 11.3 | 1.22 | 0 | 0
15.6.170.68 | Bobina di minima o sgancio per salvamotore | cad |  | 25.6 | 2.76 | 0 | 0
15.6.170.69 | Base bipolare portafusibili con fusibili fino a 32A | cad |  | 10.4 | 1.12 | 0 | 0
15.6.170.70 | Base tripolare portafusibili con fusibili fino a 32A | cad |  | 16.3 | 1.75 | 0 | 0
15.6.170.71 | Base tripolare+neutro portafusibili con fusibili fino a 32A | cad |  | 18.7 | 2.02 | 0 | 0
15.6.170.72 | Relè di priorità 55A gestione carichi monofase | cad |  | 108 | 11.6 | 0 | 0
15.6.170.73 | TA a primario passante max 1000A | cad |  | 34.5 | 3.72 | 0 | 0
15.6.170.74 | Trasformatore BTS secondario 12 o 24V 63 VA | cad |  | 41.3 | 4.45 | 0 | 0
15.6.170.75 | Trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 150 VA | cad |  | 55 | 5.9 | 0 | 0
15.6.170.76 | Trasformatore BTS secondario 12 o 24V da 151 A 300 VA | cad |  | 80 | 8.7 | 0 | 0
15.6.170.77 | Contattore con interruttore frontale in AC1: 24 A; AC3 2,2 kW ; tre contatti NA | cad |  | 37.5 | 4.03 | 0 | 0
15.6.170.78 | Contattore con interruttore frontale in AC1: 24 A; AC3 2,2 kW; quattro contatti NA | cad |  | 40.9 | 4.41 | 0 | 0
15.6.170.79 | Contattore con interruttore frontale in AC1: 40 A; AC3 2,2 kW; due contatti NA | cad |  | 77 | 8.3 | 0 | 0
15.6.170.80 | Contattore con interruttore frontale in AC1: 40 A; AC3 2,2 kW ; tre contatti NA | cad |  | 81 | 8.8 | 0 | 0
15.6.170.81 | Contattore con interruttore frontale in AC1: 40 A; AC3 2,2 kW; quattro contatti NA | cad |  | 87 | 9.3 | 0 | 0
15.6.170.82 | Contattore per elevato numero di manovre AC1: 20 A; AC3 1,1 kW AC3; 1 NA+1NC | cad |  | 35.9 | 3.87 | 0 | 0
15.6.170.83 | Contattore per elevato numero di manovre AC1: 24 A; AC3 4,0 kW AC3; 4 NA | cad |  | 38.4 | 4.13 | 0 | 0
15.6.170.84 | Contattore per elevato numero di manovre AC1: 40 A; AC3 11 kW AC3; 4 NA | cad |  | 90 | 9.6 | 0 | 0
15.6.170.85 | Contattore per elevato numero di manovre AC1: 63 A; AC3 15 kW AC3; 4 NA | cad |  | 119 | 12.8 | 0 | 0
15.6.180.0 | CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA A FUOCO SPESSORE MIN. 12/10, IP4X. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP4X costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Profondità fino a max. 350 mm.
15.6.180.1 | Misure assimilabili a mm 400x400 | cad |  | 205 | 82 | 0 | 0
15.6.180.2 | Misure assimilabili a mm 400x600 | cad |  | 246 | 98 | 0 | 0
15.6.180.3 | Misure assimilabili a mm 400x800 | cad |  | 281 | 113 | 0 | 0
15.6.180.4 | Misure assimilabili a mm 600x600 | cad |  | 270 | 108 | 0 | 0
15.6.180.5 | Misure assimilabili a mm 600x800 | cad |  | 338 | 135 | 0 | 0
15.6.180.6 | Misure assimilabili a mm 600x1000 | cad |  | 375 | 150 | 0 | 0
15.6.180.7 | Misure assimilabili a mm 600x1200 | cad |  | 437 | 175 | 0 | 0
15.6.180.8 | Misure assimilabili a mm 400x1000 | cad |  | 338 | 135 | 0 | 0
15.6.180.9 | Misure assimilabili a mm 600x1400 | cad |  | 404 | 162 | 0 | 0
15.6.180.10 | Misure assimilabili a mm 600x1800 | cad |  | 617 | 247 | 0 | 0
15.6.190.0 | CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA A FUOCO SPESSORE MIN. 12/10, AVENTE GRADO DI PROTEZIONE PARI A IP55. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Profondità fino a max. 350 mm.
15.6.190.1 | Misure assimilabili a mm 400x400 | cad |  | 241 | 96 | 0 | 0
15.6.190.2 | Misure assimilabili a mm 400x600 | cad |  | 290 | 116 | 0 | 0
15.6.190.3 | Misure assimilabili a mm 400x800 | cad |  | 338 | 135 | 0 | 0
15.6.190.4 | Misure assimilabili a mm 600x600 | cad |  | 355 | 142 | 0 | 0
15.6.190.5 | Misure assimilabili a mm 600x800 | cad |  | 452 | 181 | 0 | 0
15.6.190.6 | Misure assimilabili a mm 600x1000 | cad |  | 537 | 215 | 0 | 0
15.6.190.7 | Misure assimilabili a mm 600x1200 | cad |  | 614 | 246 | 0 | 0
15.6.190.8 | Misure assimilabili a mm 600x1400 | cad |  | 763 | 306 | 0 | 0
15.6.190.9 | Misure assimilabili a mm 600x1800 | cad |  | 940 | 376 | 0 | 0
15.6.200.0 | CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito.
15.6.200.1 | Dimensioni fino a 12 moduli | cad |  | 41.4 | 16.6 | 0 | 0
15.6.200.2 | Dimensioni da 13 a 24 moduli | cad |  | 59 | 23.6 | 0 | 0
15.6.200.3 | Dimensioni da 25 a 36 moduli | cad |  | 82 | 33 | 0 | 0
15.6.200.4 | Dimensioni da 37 a 54 moduli | cad |  | 138 | 55 | 0 | 0
15.6.200.5 | Dimensioni da 55 a 72 moduli | cad |  | 176 | 71 | 0 | 0
15.6.200.6 | Dimensioni da 73 a 96 moduli | cad |  | 246 | 98 | 0 | 0
15.6.210.0 | CENTRALINO TIPO D’APPARTAMENTO INCASSATO A PARETE. Centralino tipo d’appartamento incassato a parete, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN da mm 17,5. Sono compresi: le opere murarie, lo sportello. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.6.210.1 | Dimensioni fino a 4 moduli | cad |  | 23.3 | 9.3 | 0 | 0
15.6.210.2 | Dimensioni da 5 a 8 moduli | cad |  | 26.4 | 10.6 | 0 | 0
15.6.210.3 | Dimensioni da 9 a 12 moduli | cad |  | 35.2 | 14.1 | 0 | 0
15.6.210.4 | Dimensioni da 13 a 24 moduli | cad |  | 44.5 | 17.8 | 0 | 0
15.6.210.5 | Dimensioni da 25 a 36 moduli | cad |  | 75 | 30 | 0 | 0
15.6.210.6 | Dimensioni da 37 a 54 moduli | cad |  | 106 | 42.4 | 0 | 0
15.6.210.7 | Dimensioni da 55 a 72 moduli | cad |  | 146 | 59 | 0 | 0
15.6.210.8 | Dimensioni da 73 a 96 moduli | cad |  | 206 | 83 | 0 | 0
15.6.220.0 | CENTRALINO DA PARETE IP40. Centralino da parete IP40 realizzato in materiale isolante, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN 17,5 mm. Sono compresi: il fissaggio, lo sportello. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.6.220.1 | Dimensioni fino a 12 moduli | cad |  | 26.4 | 10.6 | 0 | 0
15.6.220.2 | Dimensioni da 13 a 24 moduli | cad |  | 38.3 | 15.3 | 0 | 0
15.6.220.3 | Dimensioni da 25 a 36 moduli | cad |  | 59 | 23.6 | 0 | 0
15.6.220.4 | Dimensioni da 37 a 54 moduli | cad |  | 91 | 36.4 | 0 | 0
15.6.220.5 | Dimensioni da 55 a 72 moduli | cad |  | 146 | 59 | 0 | 0
15.6.230.0 | CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP54. Carpenteria per quadro elettrico IP54 in lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP54, con porta, realizzato con struttura componibile in lamiera di spessore 20/10 e pannelli in lamiera spessore 15/10. Sono compresi: le guide DIN, le piastre di fondo, i pannelli preforati, lo zoccolo. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Larghezza assimilabile a mm 700. Nelle misure utili assimilabili a:
15.6.230.1 | Quadro dimensioni mm 2000 (h) x mm 400 (p). | cad |  | 1969 | 789 | 0 | 0
15.6.230.2 | Quadro dimensioni mm 2000 (h) x mm 600 (p). | cad |  | 2173 | 871 | 0 | 0
15.6.230.3 | Porta in cristallo h = 2000 mm | cad |  | 401 | 161 | 0 | 0
15.6.230.4 | Porta in lamiera h = 2000 mm | cad |  | 321 | 128 | 0 | 0
15.6.230.5 | Quadro dimensioni mm 1800 (h) x mm 400 (p). | cad |  | 1551 | 621 | 0 | 0
15.6.230.6 | Quadro dimensioni mm 1800 (h) x mm 600 (p). | cad |  | 1709 | 685 | 0 | 0
15.6.230.7 | Porta in cristallo h = 1700 mm | cad |  | 337 | 135 | 0 | 0
15.6.230.8 | Porta in lamiera h = 1700 mm | cad |  | 257 | 103 | 0 | 0
15.6.240.0 | SISTEMA DI BARRATURA PRINCIPALE OMNIBUS MONTAGGIO VERTICALE. Sistema di barratura principale OMNIBUS montaggio verticale, fornito e posto in opera. Sono compresi: tutti gli accessori quali: isolatori, portasbarre traverse di fissaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Sono esclusi i collegamenti agli interruttori.
15.6.240.1 | In=400A Icc:35kA | cad |  | 375 | 37.5 | 0 | 0
15.6.240.2 | In=630A Icc:35kA | cad |  | 499 | 49.9 | 0 | 0
15.6.240.3 | In=630A Icc:65kA | cad |  | 537 | 54 | 0 | 0
15.6.240.4 | In=800A Icc:35kA | cad |  | 624 | 62 | 0 | 0
15.6.240.5 | In=800A Icc:65kA | cad |  | 687 | 69 | 0 | 0
15.6.240.6 | In=1250A Icc:35kA | cad |  | 1062 | 106 | 0 | 0
15.6.240.7 | In=1250A Icc:65kA | cad |  | 1125 | 113 | 0 | 0
15.6.240.8 | In=1600A Icc:35kA | cad |  | 1312 | 131 | 0 | 0
15.6.240.9 | In=1600A Icc:65kA | cad |  | 1375 | 138 | 0 | 0
15.6.250 | ANALIZZATORE DI ENERGIA ELETTRICA TRIFASE A QUATTRO USCITE. Analizzatore di energia elettrica trifase a quattro uscite, da inserire all’interno di quadro elettrico. Fornito e posto in opera su profilato DIN, con precisione +/- 1%, in grado di fornire lettura digitale delle tensioni concatenate, l’energia attiva e reattiva di ogni fase e del sistema trifase, la potenza attiva, reattiva ed apparente, istantanee medie e massime di ogni fase e del sistema trifase, i fattori di potenza di ogni fase e medio delle tre fasi, dotato di quattro uscite per comandi relè, allarmi ecc. Sono compresi: i toroidi, gli allacci ed i collegamenti all’interno del quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 702 | 70 | 0 | 0
15.6.260 | ANALIZZATORE DI ENERGIA ELETTRICA TRIFASE PER SOLA LETTURA. Analizzatore di energia elettrica trifase per sola lettura, da inserire all’interno di quadro elettrico, fornito e posto in opera su profilato DIN, con precisione +/- 1%, in grado di fornire la lettura digitale per il sistema trifase, delle tensioni e correnti, della potenza attiva istantanea, media e massima, del fattore medio di potenza, della potenza reattiva, dell’energia attiva e reattiva. Sono compresi: i toroidi, gli allacci, i collegamenti all’interno del quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 310 | 31 | 0 | 0
15.6.270.0 | COMPENSO PER CABLAGGIO DI USCITA DAL QUADRO ELETTRICO. Compenso per gli oneri derivanti dal cablaggio delle linee di entrata e di uscita dal quadro elettrico, per i collegamenti di linee elettriche a quadri esistenti non oggetto dello stesso appalto; comprensivo degli oneri di allacciamento per i capicorda e per la movimentazione e posizionamento del quadro.
15.6.270.1 | Per ogni polo fino a 25A | cad |  | 2.38 | 1.1 | 0 | 0
15.6.270.2 | Per ogni polo fino a 63 A | cad |  | 3 | 1.25 | 0 | 0
15.6.270.3 | Per ogni polo fino a 125 A | cad |  | 4.17 | 1.67 | 0 | 0
15.6.270.4 | Per ogni polo fino a 250 A | cad |  | 6.7 | 2.66 | 0 | 0
15.6.270.5 | Per ogni polo fino a 400 A | cad |  | 9 | 3.32 | 0 | 0
15.6.280.0 | DISGIUNTORE O DISINSERITORE AUTOMATICO DI RETE. Disgiuntore o disinseritore automatico di rete, in grado di trasformare, in assenza di carico elettrico, la tensione di ingresso pari a 230V 50Hz, in tensione continua inferiore a 12V e di riportare automaticamente la tensione d’uscita al valore di quella in ingresso in presenza di carico elettrico, per portata massima di 16A. Il tutto posto in opera funzionante a perfetta regola d’arte, compresi gli oneri per il contenitore, del collegamento elettrico e quant’altro occorre a dare il lavoro finito.
15.6.280.1 | Esecuzione unipolare | cad |  | 184 | 18.4 | 0 | 0
15.6.280.2 | Esecuzione bipolare | cad |  | 329 | 32.9 | 0 | 0
15.7 | IMPIANTI DI TERRA, PARAFULMINI E RELATIVI SCAVI
15.7.10.0 | CORDA O TONDO IN RAME NUDO. Corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.7.10.1 | Di sezione pari a 70 mm2 (19x Ø 2,1 mm). | m |  | 7.9 | 1.05 | 0 | 0
15.7.10.2 | Di sezione pari a 50 mm2 (7x Ø 3,0 mm). | m |  | 5.6 | 0.75 | 0 | 0
15.7.10.3 | Di sezione pari a 35 mm2 (7x Ø 2,5 mm). | m |  | 4.22 | 0.75 | 0 | 0
15.7.10.4 | Tondo di sezione pari a 50 mm2 (Ø 8 mm) | m |  | 5.5 | 0.97 | 0 | 0
15.7.11.0 | CORDA IN RAME NUDO. Corda in nudo, per impianti di dispersione e di messa a terra fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o passerella; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le opere murarie.
15.7.11.1 | Di sezione pari a 70 mm2 (19x Ø 2,1 mm). | m |  | 8.9 | 1.35 | 0 | 0
15.7.11.2 | Di sezione pari a 50 mm2 (7x Ø 3,0 mm). | m |  | 6.6 | 0.99 | 0 | 0
15.7.11.3 | Di sezione pari a 35 mm2 (7x Ø 2,5 mm). | m |  | 5.3 | 0.99 | 0 | 0
15.7.11.4 | Di sezione pari a 25 mm2 (7x Ø 2,1 mm). | m |  | 4.43 | 0.83 | 0 | 0
15.7.12.0 | CORDA O TONDO O PIATTO IN RAME NUDO. Corda o tondo o piatto (bandella) in rame nudo, per impianti di dispersione e di messa a terra fornite e poste in opera a vista. Sono compresi: l’installazione a vista; gli accessori di sostegno e fissaggio; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie.
15.7.12.1 | Di sezione pari a 70 mm2 (19x Ø 2,1 mm). | m |  | 11.1 | 2.49 | 0 | 0
15.7.12.2 | Di sezione pari a 50 mm2 (7x Ø 3,0 mm). | m |  | 9.1 | 2.05 | 0 | 0
15.7.12.3 | Di sezione pari a 35 mm2 (7x Ø 2,5 mm). | m |  | 6.7 | 1.51 | 0 | 0
15.7.12.4 | Di sezione pari a 25 mm2(7x Ø 2,1 mm). | m |  | 6 | 1.35 | 0 | 0
15.7.12.5 | Tondo di sezione pari a 50 mm2 (Ø 8 mm). | m |  | 9.6 | 2.17 | 0 | 0
15.7.12.6 | Piatto sezione pari a 50 mm2 (20x2,5 mm). | m |  | 15.8 | 3.54 | 0 | 0
15.7.12.7 | Piatto sezione pari a 75 mm2 (25x3 mm). | m |  | 16.6 | 3.73 | 0 | 0
15.7.12.8 | Piatto sezione pari a 90 mm2(30x3 mm). | m |  | 21.5 | 4.82 | 0 | 0
15.7.20.0 | TONDO O BANDELLA D'ACCIAIO ZINCATO A FUOCO. Tondino o bandella zincato a fuoco per impianti di dispersione e di messa a terra, fornito e posto in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.7.20.1 | Di dimensione diametro 8 mm (sezione 50 mm2 ). | m |  | 2.72 | 0.75 | 0 | 0
15.7.20.2 | Di dimensione diametro 10 mm (sezione 75 mm2 ). | m |  | 4.5 | 1.24 | 0 | 0
15.7.20.3 | Bandella di dimensione 30x3,5 mm (sezione 100 mm2 ). | m |  | 4.29 | 1.18 | 0 | 0
15.7.20.4 | Bandella di dimensione 40x3 mm o 30x 4 mm (sezione 120 mm2). | m |  | 4.71 | 1.3 | 0 | 0
15.7.30.0 | INCREMENTO PER POSA IN VISTA DI CORDA IN RAME O TONDO ZINCATO. Incremento per posa in vista di corda in rame o tondo zincato per impianti di parafulmine da posare su tetti praticabili non fatiscenti, senza l'ausilio di particolari attrezzature (quali palchi, ponteggi, etc.) e per calate discendenti. Sono compresi: i supporti di sostegno; le giunzioni; le derivazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
15.7.30.1 | Su tetti piani o terrazze. | m |  | 8.8 | 2.42 | 0 | 0
15.7.30.2 | Su tetti con coppi e tegole o similari. | m |  | 14.8 | 4.07 | 0 | 0
15.7.30.3 | Per calate in acciaio fino a 7 m. | m |  | 16.5 | 4.56 | 0 | 0
15.7.30.4 | Per calate in acciaio oltre 7 m fino a 15 m (inclusi gli oneri per ponteggi, etc). | m |  | 26 | 7.2 | 0 | 0
15.7.30.5 | Per calate in rame fino a 7 m | m |  | 26.8 | 7.4 | 0 | 0
15.7.30.6 | Per calate in rame oltre 7 m fino a 15 m (inclusi gli oneri per i ponteggi etc). | m |  | 35.6 | 9.8 | 0 | 0
15.7.30.7 | Per calate in acciaio oltre15 m (inclusi gli oneri per le opere provvisionali) | m |  | 43.6 | 12 | 0 | 0
15.7.30.8 | Per calate in rame oltre15 m (inclusi gli oneri per le opere provvisionali) | m |  | 51 | 0 | 0 | 0
15.7.40.0 | BANDELLA DI ACCIAIO ZINCATO A FUOCO. Bandella di acciaio zincato a fuoco per impianti di parafulmine fornita e posta in opera su tetti praticabili, non fatiscenti, senza l'ausilio di particolari attrezzature (quali palchi, ponteggi, etc.) e su calate, fino a 7 m di altezza. Sono compresi: i supporti di sostegno; le giunzioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.7.40.1 | Dimensioni 25 x 3 mm | m |  | 11.7 | 3.68 | 0 | 0
15.7.40.2 | Dimensioni 30 x 2,5 mm. | m |  | 11.7 | 3.68 | 0 | 0
15.7.40.3 | Dimensioni 30 x 3 mm. | m |  | 13 | 4.08 | 0 | 0
15.7.50.0 | BANDELLA IN RAME. Bandella in rame per impianto di parafulmine fornita e posta in opera su tetti praticabili, non fatiscenti, senza l'ausilio di particolari attrezzature (quali palchi, ponteggi, etc.) e su calate, fino a 7 m di altezza. Sono compresi: i supporti di sostegno; le giunzioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.7.50.1 | Piatto sezione pari a 50 mm2 (20x2,5 mm) | m |  | 14.6 | 3.28 | 0 | 0
15.7.50.2 | Piatto sezione pari a 75 mm2 (25x3 mm) | m |  | 16.5 | 3.7 | 0 | 0
15.7.50.3 | Piatto sezione pari a 90 mm2(30x3 mm) | m |  | 17.6 | 3.96 | 0 | 0
15.7.60.0 | PUNTAZZA A CROCE PER DISPERSIONE. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.7.60.1 | Di lunghezza pari a 1,5 m. | cad |  | 23.7 | 7.7 | 0 | 0
15.7.60.2 | Di lunghezza pari a 2 m. | cad |  | 32.6 | 10.6 | 0 | 0
15.7.60.3 | Di lunghezza pari a 2,5 m. | cad |  | 39 | 12.6 | 0 | 0
15.7.61.0 | DISPERSORE TONDO IN ACCIAIO RAMATO Ø= 18 MM. Dispersore tondo in acciaio ramato Ø=18 mm, rivestimento 0,1 mm, lunghezza 1,5 m completo di puntazza e manicotto in ghisa, da conficcare in terreno di media consistenza, fornita e posta in opera. Sono compresi: il collegamento alla rete generale di terra e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.7.61.1 | Dispersore ramato. | cad |  | 75 | 24.2 | 0 | 0
15.7.61.2 | Quota parte puntazza, manicotto e innesto. | cad |  | 12.9 | 4.17 | 0 | 0
15.7.70.0 | CANALINA DI PROTEZIONE CALATE. Canalina di protezione calate: in lamiera bordata verniciata; in rame di spessore da 3 mm; in pvc pesante per la protezione di calate fino a 3 m di altezza, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
15.7.70.1 | In lamiera verniciata o zincata. | cad |  | 37.4 | 11.8 | 0 | 0
15.7.70.2 | In rame da 3 mm di spessore. | cad |  | 63 | 19.9 | 0 | 0
15.7.70.3 | In pvc predisposta per il fissaggio a parete. | cad |  | 65 | 20.6 | 0 | 0
15.7.90 | INCREMENTO PER POSA DI BANDELLA PER CALATE SUPERIORI A 7 METRI. Incremento per posa di bandella in acciaio zincato a fuoco o in rame per la posa della stessa per calate superiori a 7 m e fino a 15 m inclusi gli oneri per i ponteggi ecc. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | m |  | 11.2 | 2.91 | 0 | 0
15.7.91 | INCREMENTO PER POSA DI BANDELLA PER CALATE SUPERIORI A 15 METRI DI ALTEZZA. Incremento per posa di bandella in acciaio zincato a fuoco o in rame per la posa della stessa per calate superiori a a 15 m di altezza inclusi gli oneri per i ponteggi ecc. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | m |  | 24.5 | 6.4 | 0 | 0
15.7.110.0 | FORMAZIONE DI SCASSO CON RIPRISTINO DEL TERRENO. Formazione di scasso con ripristino del terreno per la posa in opera di corda in rame o tondino di ferro per impianti di dispersione di terra. Sono compresi: lo scavo eseguito con mezzo meccanico per consentire la posa del conduttore ad una profondità di almeno 50 cm; il ripristino del terreno con materiale di risulta; l'eventuale tappeto bituminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.7.110.1 | Su terreno di campagna. | m |  | 7.3 | 1.9 | 0 | 0
15.7.110.2 | Su terreno bitumato. | m |  | 20.4 | 5.3 | 0 | 0
15.7.120.0 | FORMAZIONE DI SCASSO CON RIPRISTINO DEL TERRENO ESEGUITO A MANO. Formazione di scasso con ripristino del terreno eseguito a mano, per la posa in opera di corda in rame o tondino di ferro per impianti di dispersione di terra, per consentire la posa del conduttore ad una profondità di 50 cm. Sono compresi: il ripristino del terreno con materiale di risulta; l'eventuale tappeto bituminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.7.120.1 | Su terreno di campagna. | m |  | 14.1 | 3.67 | 0 | 0
15.7.120.2 | Su terreno bitumato. | m |  | 26.5 | 6.9 | 0 | 0
15.7.120.3 | Su terreno selciato. | m |  | 40 | 10.4 | 0 | 0
15.7.200 | SCARICATORE DI MEDIA TENSIONE ALL’OSSIDO DI ZINCO. Scaricatore di media tensione all’ossido di zinco con involucro in gomma siliconica. Conforme alle norme IEC 99-4 1991, CEI EN60099-4 (37-2) 1998, ANSI/IEEE C62.11-1987. Campo di tensione: da 6 kV a 45 kV; classificazione: 10 kA corrente impulsiva 100 kA; classe della scarica della linea: 2; dissipazione di energia: 4,5 kJ/kV per 2000 ms. Montaggio tramite terminale, base o staffa. E’ compresa la fornitura e posa in opera del supporto isolato, del dispositivo di sezionamento e di quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d’arte. Per tre poli protetti. | cad |  | 1519 | 395 | 0 | 0
15.7.201 | SCARICATORE PER CORRENTE DA FULMINE SPD (SURGE PROTECTIVE DEVICE) DELLA CLASSE DI PROVA I. Scaricatore per corrente da fulmine SPD della Classe di prova I. per la protezione da sovratensioni di utenze BT anche da scariche dirette. (In categoria IV secondo CEI EN 60439-1 IEC 60664-1: ottobre 1992. Prova di corrente impulsiva da fulmine: forma d’onda 10/350 ms; Iimp= 50 kA. Tensione massima continuativa 255 V/ 50 Hz. Livello di protezione Up ⋜ 4 kV. Grado di protezione IP 20. Conforme alle norme IEC 61643-1 febbraio 1998. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. Per ogni polo di fase protetto. | cad |  | 166 | 43.2 | 0 | 0
15.7.202 | SCARICATORE PER CORRENTE DA FULMINE N-PE SPD (SURGE PROTECTIVE DEVICE) DELLA CLASSE DI PROVA I. Scaricatore per corrente da fulmine N-PE SPD della Classe di prova I. per la protezione da sovratensioni di utenze BT anche da scariche dirette. (In categoria IV secondo CEI EN 60439-1 IEC 60664-1: ottobre 1992. Prova di corrente impulsiva da fulmine: forma d’onda 10/350 ms; Iimp= 100 kA. Tensione massima continuativa 255 V/ 50 Hz. Livello di protezione Up ⋜ 4 kV. Grado di protezione IP 20. Conforme alle norme IEC 61643-1 febbraio 1998. Adatto per impiego nella rete TT nel circuito “3+1” secondo CEI 81-8 ed IEC 60364-5-534 tra il conduttore neutro N e conduttore di protezione PE. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. Per ogni polo di fase protetto. | cad |  | 206 | 54 | 0 | 0
15.7.203.0 | LIMITATORE DI SOVRATENSIONI SPD (SURGE PROTECTIVE DEVICE) DI CLASSE DI PROVA II. Limitatore di sovratensioni (SPD) di classe di prova II per la protezione da sovratensioni di utenze BT anche da scariche dirette. (In categoria III secondo CEI EN 60439-1 IEC 60664-1: ottobre 1992. Prova di corrente impulsiva: forma d’onda 8/20 s; Iimp= 20 kA. Tensione nominale 230/400 V - 50 Hz. Livello di protezione Up ⋜ 1,5 kV. Grado di protezione IP 20. Conforme alle norme IEC 61643-1 febbraio 1998. In esecuzione precablata multipolare per installazione in reti TT (F+N o 3F+N) e dotata di segnalazione di guasto E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. Per ogni polo di fase protetto
15.7.203.1 | Bipolare | cad |  | 145 | 37.7 | 0 | 0
15.7.203.2 | Quadripolare | cad |  | 315 | 82 | 0 | 0
15.7.203.3 | Quadripolare ma completo di dispositivo di l collegamento del telesegnalamento. | cad |  | 370 | 96 | 0 | 0
15.7.204.0 | LIMITATORE DI SOVRATENSIONI SPD (SURGE PROTECTIVE DEVICE) COMBINATO DI CLASSE DI PROVA I E II. Limitatore di sovratensioni (SPD) combinato di classe di prova I e II per la protezione da sovratensioni di utenze BT anche da scariche dirette.Installazione in categoria IV – III – II conforme alle norme: IEC 61643-1 febbraio 1998. Prova di corrente impulsiva da fulmine: forma d’onda 10/350 ms; Iimp>50 kA. Tensione massima continuativa 255 V/ 50 Hz. Livello di protezione Up =1,5 kV. Grado di protezione IP 20. In esecuzione multipolare. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. Per ogni polo di fase protetto.
15.7.204.1 | Quadripolare per reti TN(C) S | cad |  | 1303 | 339 | 0 | 0
15.7.204.2 | Quadripolare per reti TT | cad |  | 1378 | 358 | 0 | 0
15.7.204.3 | Bipolare per reti TN | cad |  | 690 | 179 | 0 | 0
15.7.204.4 | Bipolare per reti TT | cad |  | 751 | 195 | 0 | 0
15.7.204.5 | Dispositivo di telesegnalamento per qualsiasi tipo (pos. 1¸ 4) | cad |  | 81 | 21.1 | 0 | 0
15.7.205.0 | BOBINA DI DISACCOPPIAMENTO Bobina di disaccoppiamento per il coordinamento energetico di scaricatori per corrente da fulmine della classe di prova I e limitatore di sovratensione della classe di prova II. Provato con corrente impulsiva da fulmine: forma d’onda 10/350 ms; induttanza nominale 15m (secondo CEI 81-1 III^ edizione, IEC 61024-1: 1990; VDE 0185, parte 103). Grado di protezioneIP20; tensione nominale UN = 500 V, frequenza fN = 50 Hz. Provato secondo IEC 60085: 1984; DIN VDE 0532 parte 1: marzo 1982; EN 60950: ottobre 1995.E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte
15.7.205.1 | Per una corrente nominale IN = 35 A | cad |  | 109 | 28.3 | 0 | 0
15.7.205.2 | Per una corrente nominale IN = 63 A | cad |  | 190 | 49.4 | 0 | 0
15.7.206 | LIMITATORE DI SOVRATENSIONI SPD (SURGE PROTECTIVE DEVICE) TETRAPOLARE, DELLA CLASSE DI PROVA III Limitatore di sovratensioni SPD tetrapolare, della classe di prova III secondo CEI EN 60439-1 IEC 60664-1: ottobre 1992. Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d’onda 8/20 ms secondo le norme IEC 61643-1 febbraio 1998. Tensione nominale UN = 230/400 V; corrente nominale IN = 16 A; livello di protezione UP ≤ 1,25 kV (L ÞN); UP ≤ 1,5 kV (L(N) ÞPE); UP ≤ 2,5 kV (L ÞL). Grado di protezione IP20. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. | cad |  | 211 | 55 | 0 | 0
15.7.207 | LIMITATORE DI SOVRATENSIONI SPD (SURGE PROTECTIVE DEVICE) BIPOLARE, DELLA CLASSE DI PROVA III Limitatore di sovratensioni SPD bipolare, della classe di prova III secondo CEI EN 60439-1 IEC 60664-1: ottobre 1992. Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d’onda 8/20 ms secondo le norme IEC 61643-1 febbraio 1998. Tensione nominale UN = 24 – 48 – 60 – 120 – 230 V; corrente nominale IN = 16 A; livello di protezione UP ≤ 0,2 – 0,35 – 0,5 – 0,7 – 1,25 kV (L ÞN) e UP ≤ 0,8 – 0,8 – 0,8 – 0,8 – 1,5 kV (L(N) ÞPE). Grado di protezione IP20. Montaggio in armadi su guida DIN 43880. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. | cad |  | 118 | 30.7 | 0 | 0
15.7.208 | LIMITATORE DI SOVRATENSIONI SPD (SURGE PROTECTIVE DEVICE) MONOFASE, DELLA CLASSE DI PROVA III. Limitatore di sovratensioni SPD monofase, della classe di prova III secondo CEI EN 60439-1 IEC 60664-1: ottobre 1992. Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d’onda 8/20 ms; secondo le norme IEC 61643-1 febbraio 1998. Tensione nominale UN = 230 V; corrente nominale IN = 16 A; livello di protezione UP ≤ 1,25 kV (L ÞN) e UP ≤ 1,5 kV (L(N) ÞPE). Grado di protezione IP20. Montaggio in sistemi di installazioni (sotto pavimento flottante, in cassette di derivazione sotto intonaco, in canali, ecc.). Con segnalazione acustica di guasto. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte | cad |  | 113 | 29.4 | 0 | 0
15.7.209 | LIMITATORE DI SOVRATENSIONI SPD (SURGE PROTECTIVE DEVICE) CON CONNETTOTI “F” ADATTO PER LA PROTEZIONE DI APPARECCHI IN SISTEMI COASSIALI D’ANTENNA A 75Ω. Limitatore di sovratensioni (SPD) con connettori “F” adatto per la protezione di apparecchi in sistemi coassiali d’antenna a 75Ω (amplificatori d’antenna, impianti a larga banda ed impianti di ricezione satellitare, ecc). Prova di categoria secondo norme E DIN EN 61644-1: luglio 1999. Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d’onda 8/20 ms; Imax = 1,5 kA. Tensione massima ammissibile UC = 24 V (per alimentazione remota); corrente nominale IN = 2 A (per alimentazione remota); livello di protezione UP ≤ 300 V. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte | cad |  | 87 | 22.6 | 0 | 0
15.7.210 | LIMITATORE DI SOVRATENSIONI SPD (SURGE PROTECTIVE DEVICE) PER LA PROTEZIONE DI RETE INFORMATICA ADATTO PER INTERFACCIA ISDN. Limitatore di sovratensioni (SPD) per la protezione di rete informatica adatto per interfaccia ISDN. Prova di categoria secondo norme E DIN EN 61644-1: luglio 1999. Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d’onda 8/20 ms; Imax = 10 kA. tensione nominale UN= 5 V; tensione massima ammissibile UC = 45 V; corrente nominale IN = 200 mA; livello di protezione UP ≤ 30 V (filo/filo), UP ≤ 600 V (filo/PG) Grado di protezione IP20. Adatto per il montaggio a parete. Completo di cavo di collegamento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. | cad |  | 155 | 40.3 | 0 | 0
15.7.211.0 | LIMITATORE DI SOVRATENSIONI SPD (SURGE PROTECTIVE DEVICE) PER LA PROTEZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHI INFORMATICI. Limitatore di sovratensioni (SPD) per la protezione di impianti ed apparecchi informatici. Svolgimento delle prove e livelli d’immunità secondo norme CEI EN 61000-4-5. In grado di permettere l’applicazione coordinata secondo la norma IEC 61312-1: febbraio 1995. Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d’onda 10/350ms; Iimp = 2,5 kA; forma d’onda 8/20 ms; Iimp = 20 kA tensione nominale UN= 5/12/15/24/30/48/60/110 V; tensione massima ammissibile corrispondente UC = 6/14,5/17,8/26,8/34,8/55,1/65/170 V; corrente nominale IN = 1 A; livello di protezione UP ≤ 30/60/70/90/110/150/200/600V (filo/filo), UP ≤ 8/19/25/35/50/75 /90 /260 V (filo/PG) Grado di protezione IP20. Completo di ogni accessorio per il collegamento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.
15.7.211.1 | Modulo per la protezione di due fili singoli o d’interfacce simmetriche con separazione galvanica. | cad |  | 188 | 48.9 | 0 | 0
15.7.211.2 | Modulo per la protezione di sistemi di trasmissione segnali ad alta frequenza o d’interfacce simmetriche con circuito di protezione fine in entrata. | cad |  | 208 | 54 | 0 | 0
15.7.212.0 | LIMITATORE DI SOVRATENSIONI SPD (SURGE PROTECTIVE DEVICE) PER LA PROTEZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHI INFORMATICI. Limitatore di sovratensioni (SPD) per la protezione di impianti ed apparecchi informatici. Svolgimento delle prove e livelli d’immunità secondo norme CEI EN 61000-4-5. In grado di permettere l’applicazione coordinata secondo la norma IEC 61312-1: febbraio 1995. Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d’onda 8/20 Iimp = 10 kA; tensione nominale UN= 5/12/15/24/30/48/60/110 V; tensione massima ammissibile corrispondente UC = 6/14,5/17,8/ 26,8/34,8/55,1/65/170 V; corrente nominale IN = 1 A; livello di protezione UP ≤ 50/60/85/100/130/200/240/730V (filo/filo), UP ≤ 45/60/70/80/80/120/150/400 V (filo/PG) Grado di protezione IP20. Completo di ogni accessorio per il collegamento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.
15.7.212.1 | Modulo per la protezione di due fili singoli o d’interfacce simmetriche con separazione galvanica. | cad |  | 150 | 39 | 0 | 0
15.7.212.2 | Modulo per la protezione di sistemi di trasmissione segnali ad alta frequenza o d’interfacce simmetriche con circuito di protezione fine in entrata. | cad |  | 169 | 43.9 | 0 | 0
15.7.213 | LIMITATORE DI SOVRATENSIONI SPD (SURGE PROTECTIVE DEVICE) PER LA PROTEZIONE DI IMPIANTI PER L’EIB. Limitatore di sovratensioni (SPD) per la protezione di impianti per l’EIB. L’apparecchio viene installato al posto di un morsetto bus. Prova di categoria secondo norme E DIN EN 61644-1: luglio 1999. Dati tecnici: tensione nominale UN= 24 V; corrente nominale IN= 6 A; corrente impulsiva di scarica Iimp= 5 kA; livello di protezione UP ≤ 350V. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. | cad |  | 101 | 26.3 | 0 | 0
15.7.214.0 | LIMITATORE DI SOVRATENSIONI SPD (SURGE PROTECTIVE DEVICE) PER LA PROTEZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHI INFORMATICI TRAMITE STRISCE DI COLLEGAMENTO. Limitatore di sovratensioni (SPD) per la protezione di impianti ed apparecchi informatici tramite strisce di collegamento. Svolgimento delle prove di categoria secondo la norma E DIN EN 61644-1: luglio 1999. Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d’onda 8/20 ms; Iimp = 10 kA. tensione nominale UN= 5/12/15/24/30/48/60/110 V; tensione massima ammissibile corrispondente UC = 6/14/19/29/80/ /100/175 V; corrente nominale IN = 370 mA; livello di protezione UP ≤ 2 UN (5÷24V), UP ≤ 3 UN (48÷110V). Compresa la quota parte della striscia di collegamento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.
15.7.214.1 | Modulo per la protezione di due fili per reti di: telecomunicazione (ISDN, ADSL, ecc); circuiti di misura, controllo e regolazione (analogici e digitali); linee dati; circuiti d’informatica; ecc. Per una coppia di fili singoli o d’interfacce simmetriche con separazione galvanica. | cad |  | 110 | 28.6 | 0 | 0
15.7.214.2 | Modulo per la protezione di dieci coppie di fili per reti di: telecomunicazione (ISDN, ADSL, ecc); circuiti di misura, controllo e regolazione (analogici e digitali); linee dati; circuiti d’informatica; ecc. Per dieci coppie di fili singoli o d’interfacce simmetriche con separazione galvanica. | cad |  | 679 | 177 | 0 | 0
15.7.215 | SPINTEROMETRO DI SEZIONAMENTO PER L’EQUIPOTENZIALIZZAZIONE ANTIFULMINE E PER L’IMPIEGO IN IMPIANTI INFORMATICI. Spinterometro di sezionamento per l’equipotenzializzazione antifulmine e per l’impiego in impianti informatici secondo le norme: IEC 61312-1: febbraio 1995; DIN VDE 0845. Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d’onda 10/350ms; Iimp = 100 kA. Corrente impulsiva di scarica: forma d’onda 8/20 ms; Iimp = 100 kA. Tensione d’innesco Uaw= 2,5 kV. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. | cad |  | 94 | 24.4 | 0 | 0
15.7.216 | SPINTEROMETRO DI SEZIONAMENTO PER L’EQUIPOTENZIALIZZAZIONE ANTIFULMINE PROTEZIONE SPECIALE EX. Spinterometro di sezionamento per l’equipotenzializzazione antifulmine protezione speciale Ex secondo le norme: DIN VDE 0171. Provato con corrente impulsiva di scarica secondo la norma DIN 48810 forma d’onda 10/350ms; Iimp = 100 kA. Corrente impulsiva di scarica: forma d’onda 8/20 ms; Iimp = 100 kA. Tensione d’innesco Uaw= 1 kV. E’ compresa la fornitura e posa in opera di coppia di staffe per installazione sulla flangia isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte | cad |  | 246 | 64 | 0 | 0
15.7.217.0 | CUSTODIA STAGNA PER INSTALLAZIONE SPD (SURGE PROTECTIVE DEVICE) Custodia stagna per installazione SPD, provata per la corrente di fulmine. Completa di: coperchio trasparente piombabile, accessori per il fissaggio delle apparecchiature, bocchettoni e pressacavi, grado di protezione IP54, adatto per il montaggio a parete. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.
15.7.217.1 | Per impianti interni 11 unità di dimensioni assimilabili 313x313x210 mm. | cad |  | 274 | 71 | 0 | 0
15.7.217.2 | Per impianti interni 6 unità di dimensioni assimilabili 165x255x115 mm. | cad |  | 95 | 24.7 | 0 | 0
15.7.218 | PIASTRA PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI IN ACCIAIO INOX. Piastra per collegamenti equipotenziali in piatto di acciaio inox da 60x6mm. Di lunghezza assimilabile 400mm, predisposto per il collegamento fino a 6 conduttori: piatti fissati con viti esagonali M10, dadi e grove o tondi Ф = 7÷10 mm con connettore. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. | cad |  | 45.7 | 11.9 | 0 | 0
15.7.219.0 | ASTA DI CAPTAZIONE Ø= 16MM. Asta di captazione Ø= 16mm.con bandiera di collegamento, completa di distanziatore, angolo di fissaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.
15.7.219.1 | In acciaio zincato di lunghezza pari a 1 m | cad |  | 80 | 20.8 | 0 | 0
15.7.219.2 | In rame di lunghezza pari a 1 m | cad |  | 113 | 29.4 | 0 | 0
15.7.220 | FUNGO DI CAPTAZIONE. Fungo di captazione per tetti piani calpestabili per conduttore tondo Ø= 8 mm e Ø= 10 mm e piatto fino a 30 mm.compreso quanto altro occorre per dare il lavoro a regola d’arte. | cad |  | 28.3 | 7.4 | 0 | 0
15.7.221.0 | ASTA DI ADDUZIONE Ø= 16MM. Asta di adduzione Ø= 16mm. completa di morsetti di collegamento, manicotto di sezionamento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.
15.7.221.1 | In acciaio zincato di lunghezza pari a 1,5 m | cad |  | 32.5 | 8.5 | 0 | 0
15.7.221.2 | In rame di lunghezza pari a 1,5 m | cad |  | 102 | 26.5 | 0 | 0
15.7.222 | CASSETTA DI SEZIONAMENTO. Cassetta di sezionamento per posa sotto intonaco completo di morsetto di sezionamento adatto per il collegamento di materie prime diverse (acciaio zincato – rame) tondo Ø= 8 mm e Ø= 10 mm e piatto fino a 30 m. Dimensioni assimilabili 140x140x70 mm. Con coperchio in rame o in acciaio inox e quanto altro occorre per dare il lavoro a regola d’arte. | cad |  | 67 | 17.4 | 0 | 0
15.7.223 | PUNTO FISSO DI MESSA A TERRA. Punto fisso di messa a terra per collegamenti ai ferri di armatura di edifici.composto da piastra di connessione in acciaio inox Ø= 80 mm perno di collegamento in acciaio zincato Ø= 10 mm. Con coperchio in resina e quanto altro occorre per dare il lavoro a regola d’arte. | cad |  | 28.3 | 7.4 | 0 | 0
15.8 | ILLUMINAZIONE DI INTERNI ED ESTERNI E RELATIVI SCAVI
15.8.10.0 | POSA IN OPERA DI PLAFONIERE, DI QUALSIASI TIPO. Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso il sistema di fissaggio idoneo a sopportare il peso dell'apparecchio, il collegamento elettrico al punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
15.8.10.1 | Posta in opera ad una altezza, fino a m 3,50. | cad |  | 15.7 | 3.34 | 0 | 0
15.8.10.2 | Posta in opera ad una altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. | cad |  | 19.5 | 4.43 | 0 | 0
15.8.10.3 | Posta in opera ad un'altezza superiore a m 8. | cad |  | 22.7 | 5.5 | 0 | 0
15.8.20.0 | PLAFONIERA DI QUALSIASI FORMA CON CORPO METALLICO O POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE E SCHERMO IN VETRO O POLICARBONATO. Plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con corpo metallico o in policarbonato autoestinguente, diffusore in vetro o policarbonato, riflettore in alluminio martellato o brillantato, sono compresi: il portalampade in ceramica, la lampada, i collegamenti elettrici, gli accessori di cablaggio ed il sistema di fissaggio idoneo a sopportare il peso dell'apparecchio. Il tutto con grado di protezione IP54, fornita e posta in opera ad altezza max m 3,50, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
15.8.20.1 | Con lampada incandescenza E27 - max 100W. | cad |  | 34.3 | 8.3 | 0 | 0
15.8.20.2 | Con lampada alogena E27 - max 200W. | cad |  | 40 | 9.7 | 0 | 0
15.8.20.3 | Con lampada elettronica fluorescente tipo SL o PL - max 23W. | cad |  | 47.5 | 11.5 | 0 | 0
15.8.20.4 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. | cad |  | 3.54 | 0.86 | 0 | 0
15.8.30.0 | PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2 E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE E GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP55. Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio.
15.8.30.1 | Esecuzione 2x58W. | cad |  | 70 | 15 | 0 | 0
15.8.30.2 | Esecuzione 2x36W. | cad |  | 57 | 13 | 0 | 0
15.8.30.3 | Esecuzione 2x18W. | cad |  | 48.4 | 11.6 | 0 | 0
15.8.30.4 | Esecuzione 1x58W. | cad |  | 49.7 | 12 | 0 | 0
15.8.30.5 | Esecuzione 1x36W. | cad |  | 43.3 | 11.3 | 0 | 0
15.8.30.6 | Esecuzione 1x18W. | cad |  | 39.2 | 11.3 | 0 | 0
15.8.30.7 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. | cad |  | 3.79 | 2.41 | 0 | 0
15.8.30.8 | Incremento per riflettore in alluminio recuperatore di flusso. | cad |  | 13.1 | 3.18 | 0 | 0
15.8.30.9 | Esecuzione 2x58W con reattore elettronico | cad |  | 74 | 15 | 0 | 0
15.8.30.10 | Esecuzione 2x36W con reattore elettronico. | cad |  | 64 | 13 | 0 | 0
15.8.30.11 | Esecuzione 2x18W con reattore elettronico. | cad |  | 59 | 11.6 | 0 | 0
15.8.30.12 | Esecuzione 1x58W con reattore elettronico. | cad |  | 58 | 11.6 | 0 | 0
15.8.30.13 | Esecuzione 1x36W con reattore elettronico. | cad |  | 52 | 11.3 | 0 | 0
15.8.30.14 | Esecuzione 1x18W con reattore elettronico. | cad |  | 48.3 | 11.3 | 0 | 0
15.8.30.15 | Esecuzione 2x49W con tubo T5 e reattore elettronico. | cad |  | 97 | 15 | 0 | 0
15.8.30.16 | Esecuzione 2x28W con tubo T5 e reattore elettronico. | cad |  | 86 | 13 | 0 | 0
15.8.30.17 | Esecuzione 1x49W con tubo T5 e reattore elettronico. | cad |  | 69 | 14 | 0 | 0
15.8.30.18 | Esecuzione 1x28W con tubo T5 e reattore elettronico. | cad |  | 65 | 12 | 0 | 0
15.8.40.0 | PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, OTTICA SPECULARE PARABOLICA IN ALLUMINIO CON TITOLO SUPERIORE A 99,90% A BASSISSIMA LUMINANZA <200 CD/MQ PER ANGOLI >60° TRASVERSALI E LONGITUDINALI E 65° RADIALI - TIPO DARK 1. Plafoniera con corpo in acciaio ottica speculare parabolica in alluminio con titolo superiore a 99,90% a bassissima luminanza minore di 200 cd/mq per angoli maggiori di 60° trasversali e longitudinali e 65° radiali - tipo Dark 1, verniciata a fuoco, fornita e posta in opera perfettamente funzionante, ad una altezza massima di m 3,50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.8.40.1 | Potenza 4x36W. | cad |  | 206 | 15.7 | 0 | 0
15.8.40.2 | Potenza 4x18W. | cad |  | 124 | 9.4 | 0 | 0
15.8.40.3 | Potenza 3x36W | cad |  | 178 | 13.6 | 0 | 0
15.8.40.4 | Potenza 2x58W. | cad |  | 142 | 10.8 | 0 | 0
15.8.40.5 | Potenza 2x36W. | cad |  | 120 | 9.2 | 0 | 0
15.8.40.6 | Potenza 2x18W. | cad |  | 82 | 6.3 | 0 | 0
15.8.40.7 | Potenza 1x58W. | cad |  | 101 | 7.7 | 0 | 0
15.8.40.8 | Potenza 1x36W. | cad |  | 91 | 6.9 | 0 | 0
15.8.40.9 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8 . | cad |  | 3.79 | 2.41 | 0 | 0
15.8.41.0 | PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, OTTICA SEMISPECULARE PARABOLICA IN ALLUMINIO CON TITOLO SUPERIORE A 99,90% A BASSA LUMINANZA MINORE DI 200 CD/MQ PER ANGOLI MAGGIORE DI 60° TRASVERSALI E LONGITUDINALI E 65° RADIALI - TIPO DARK 2. Plafoniera con corpo in acciaio ottica semispeculare parabolica in alluminio con titolo superiore a 99,90% a bassa luminanza minore di 200 cd/mq per angoli maggiore di 60° trasversali e longitudinali e 65° radiali - tipo Dark 2, verniciata a fuoco, fornita e posta in opera perfettamente funzionante, ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.8.41.1 | 4x36W. | cad |  | 186 | 14.2 | 0 | 0
15.8.41.2 | 4x18W. | cad |  | 107 | 8.2 | 0 | 0
15.8.41.3 | 3x36W. | cad |  | 151 | 11.5 | 0 | 0
15.8.41.4 | 3x18W. | cad |  | 96 | 7.3 | 0 | 0
15.8.41.5 | 2x58W. | cad |  | 123 | 9.3 | 0 | 0
15.8.41.6 | 2x36W. | cad |  | 104 | 8 | 0 | 0
15.8.41.7 | 2x18W. | cad |  | 79 | 6 | 0 | 0
15.8.41.8 | 1x58W. | cad |  | 88 | 6.7 | 0 | 0
15.8.41.9 | 1x36W. | cad |  | 82 | 6.3 | 0 | 0
15.8.41.10 | 1x18W. | cad |  | 66 | 5 | 0 | 0
15.8.41.11 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. | cad |  | 3.79 | 2.41 | 0 | 0
15.8.42.0 | PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO MONOBLOCCO STAMPATO. Plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio verniciato di colore bianco o in alluminio semispeculare titolo 99,90% a bassa luminanza - tipo Dark2. Grado di protezione IP20 fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: gli accessori, i reattori, i condensatori di rifasamento, gli starter, i fissaggi ed i tubi fluorescenti. Posa in vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.8.42.1 | 1x18W ottica in acciaio. | cad |  | 65 | 4.94 | 0 | 0
15.8.42.2 | 1x36W ottica in acciaio. | cad |  | 76 | 5.8 | 0 | 0
15.8.42.3 | 1x58W ottica in acciaio. | cad |  | 84 | 6.4 | 0 | 0
15.8.42.4 | 2x18W ottica in acciaio. | cad |  | 78 | 5.9 | 0 | 0
15.8.42.5 | 2x36W ottica in acciaio. | cad |  | 97 | 7.4 | 0 | 0
15.8.42.6 | 2x58W ottica in acciaio. | cad |  | 110 | 8.4 | 0 | 0
15.8.42.7 | 4x18W ottica in acciaio. | cad |  | 123 | 9.3 | 0 | 0
15.8.42.8 | 1x18W ottica Dark2. | cad |  | 71 | 5.4 | 0 | 0
15.8.42.9 | 1x36W ottica Dark2. | cad |  | 86 | 6.6 | 0 | 0
15.8.42.10 | 1x58W ottica Dark2. | cad |  | 96 | 7.3 | 0 | 0
15.8.42.11 | 2x18W ottica Dark2. | cad |  | 86 | 6.6 | 0 | 0
15.8.42.12 | 2x36W ottica Dark2. | cad |  | 116 | 8.9 | 0 | 0
15.8.42.13 | 2x58W ottica Dark2. | cad |  | 133 | 10.1 | 0 | 0
15.8.42.14 | 3x36W ottica Dark2. | cad |  | 151 | 11.5 | 0 | 0
15.8.42.15 | 4x18W ottica Dark2 | cad |  | 142 | 10.8 | 0 | 0
15.8.42.16 | Box di diramazione per monolampade. | cad |  | 41.8 | 3.19 | 0 | 0
15.8.42.17 | Box di diramazione per bilampade. | cad |  | 51 | 3.86 | 0 | 0
15.8.42.18 | Giunto snodabile. | cad |  | 12.8 | 0.97 | 0 | 0
15.8.42.19 | Elemento strutturale chiuso lungh. 600 mm. | cad |  | 49.2 | 3.75 | 0 | 0
15.8.42.20 | Elemento strutturale chiuso lungh. 1200 mm. | cad |  | 62 | 4.71 | 0 | 0
15.8.42.21 | Elemento strutturale chiuso lungh. 1500 mm. | cad |  | 68 | 5.2 | 0 | 0
15.8.42.22 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. | cad |  | 3.79 | 2.41 | 0 | 0
15.8.43.0 | PLAFONIERA CON CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO, IDONEA ANCHE PER IL MONTAGGIO IN FILA CONTINUA, CON VANI LATERALI PORTACAVI. Plafoniera con corpo in lamiera di acciaio verniciato, idonea anche per il montaggio in fila continua, con vani laterali portacavi; con ottica in acciaio verniciato o in alluminio semispeculare con titolo 99,90% - tipo Dark2, monolampada o bilampada a singola parabolicità, testata in materiale isolante, asportabile, grado di protezione IP20, fornita e posta in opera ad un'altezza massima di m 3,50. Sono compresi: gli accessori, i reattori, i condensatori di rifasamento, gli starter, i fissaggi ed i tubi fluorescenti. E' inoltre compreso quanto altro per dare l'opera finita.
15.8.43.1 | 1x18W ottica in acciaio. | cad |  | 54 | 4.09 | 0 | 0
15.8.43.2 | 1x36W ottica in acciaio. | cad |  | 65 | 4.94 | 0 | 0
15.8.43.3 | 1x58W ottica in acciaio. | cad |  | 69 | 5.3 | 0 | 0
15.8.43.4 | 2x18W ottica in acciaio. | cad |  | 58 | 4.4 | 0 | 0
15.8.43.5 | 2x36W ottica in acciaio. | cad |  | 74 | 5.6 | 0 | 0
15.8.43.6 | 2x58W ottica in acciaio. | cad |  | 83 | 6.3 | 0 | 0
15.8.43.7 | 1x18W ottica Dark2. | cad |  | 57 | 4.32 | 0 | 0
15.8.43.8 | 1x36W ottica Dark2. | cad |  | 71 | 5.4 | 0 | 0
15.8.43.9 | 1x58W ottica Dark2. | cad |  | 81 | 6.2 | 0 | 0
15.8.43.10 | 2x18W ottica Dark2. | cad |  | 61 | 4.63 | 0 | 0
15.8.43.11 | 2x36W ottica Dark2. | cad |  | 79 | 6 | 0 | 0
15.8.43.12 | 2x58W ottica Dark2. | cad |  | 89 | 6.8 | 0 | 0
15.8.43.13 | Box di diramazione. | cad |  | 51 | 3.86 | 0 | 0
15.8.43.14 | Giunto snodabile. | cad |  | 12.8 | 0.97 | 0 | 0
15.8.43.15 | Elemento vuoto chiuso in PVC lungh. mm 600. | cad |  | 29.5 | 2.25 | 0 | 0
15.8.43.16 | Elemento vuoto chiuso in PVC lungh. mm 1200. | cad |  | 36.9 | 2.81 | 0 | 0
15.8.43.17 | Elemento vuoto chiuso in PVC lungh. mm 1500. | cad |  | 41.3 | 3.15 | 0 | 0
15.8.43.18 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. | cad |  | 3.79 | 2.41 | 0 | 0
15.8.50.0 | PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, CON SCHERMO IN PLEXIGLAS DEL TIPO ANTIPOLVERE O IN METACRILATO LENTICOLARE. Plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglas del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, fornita e posta in opera ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi: i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista a plafone o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.8.50.1 | Potenza 4x18W a plafone. | cad |  | 79 | 6 | 0 | 0
15.8.50.2 | Potenza 2x58W a plafone. | cad |  | 72 | 5.5 | 0 | 0
15.8.50.3 | Potenza 2x36W a plafone. | cad |  | 61 | 4.63 | 0 | 0
15.8.50.4 | Potenza 2x18W a plafone. | cad |  | 43.2 | 3.3 | 0 | 0
15.8.50.5 | Potenza 1x36W a plafone. | cad |  | 43.7 | 3.34 | 0 | 0
15.8.50.6 | Potenza 1x18W a plafone. | cad |  | 39.3 | 3 | 0 | 0
15.8.50.7 | Potenza 4x36W da incasso. | cad |  | 148 | 11.3 | 0 | 0
15.8.50.8 | Potenza 4x18W da incasso. | cad |  | 95 | 7.3 | 0 | 0
15.8.50.9 | Potenza 2x36W da incasso. | cad |  | 97 | 7.4 | 0 | 0
15.8.50.10 | Potenza 2x18W da incasso. | cad |  | 69 | 5.3 | 0 | 0
15.8.50.11 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. | cad |  | 3.79 | 2.41 | 0 | 0
15.8.60.0 | PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO ED OTTICA DECORATIVA IN ALLUMINIO SATINATO O IN ACCIAIO VERNICIATO. Plafoniera con corpo in acciaio ed ottica decorativa in alluminio satinato o in acciaio verniciato con alette trasversali paraboliche, ad alto rendimento, fornita e posta in opera ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi: gli accessori, i reattori, i condensatori di rifasamento, gli starter, i fissaggi ed i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.8.60.1 | 4x36W. | cad |  | 160 | 12.2 | 0 | 0
15.8.60.2 | 4x18W. | cad |  | 96 | 7.3 | 0 | 0
15.8.60.3 | 3x36W. | cad |  | 135 | 10.3 | 0 | 0
15.8.60.4 | 2x58W. | cad |  | 107 | 8.2 | 0 | 0
15.8.60.5 | 2x36W. | cad |  | 91 | 6.9 | 0 | 0
15.8.60.6 | 2x18W. | cad |  | 69 | 5.3 | 0 | 0
15.8.60.7 | 1x58W. | cad |  | 78 | 5.9 | 0 | 0
15.8.60.8 | 1x36W. | cad |  | 76 | 5.8 | 0 | 0
15.8.60.9 | 1x18W. | cad |  | 60 | 4.56 | 0 | 0
15.8.60.10 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. | cad |  | 3.79 | 2.41 | 0 | 0
15.8.61.0 | ILLUMINATORE DA INCASSO CON CORPO IN LAMIERA IN ACCIAIO STAMPATO O POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE DI SEZIONE CIRCOLARE llIuminatore da incasso con corpo in lamiera in acciaio stampato o policarbonato autoestinguente di sezione circolare a norme IEC 598 CEI 31-21, installabile su superfici normalmente infiammabili, completo di cablaggio induttivo, lampada fluorescente compatta o lampada a scarica ioduri metallici, grado di protezione min. IP43. Fornito e posto in opera ad una altezza massima di m 3,50 completo di schermo opale o grigliato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.8.61.1 | Potenza 2x18W fluorescente compatta - attacco 2G11. | cad |  | 79 | 19.2 | 0 | 0
15.8.61.2 | Potenza 2x26W fluorescente compatta - attacco G2Gd-3. | cad |  | 104 | 66 | 0 | 0
15.8.61.3 | Incremento per schermo tipo DARK 1. | cad |  | 21.4 | 13.6 | 0 | 0
15.8.61.4 | Incremento per cablaggio elettronico su lampade fluorescenti. | cad |  | 42.2 | 26.9 | 0 | 0
15.8.61.5 | Incremento per foro su controsoffitto. | cad |  | 10.8 | 6.9 | 0 | 0
15.8.61.6 | Potenza 70W - lampada a scarica ioduri metallici RX7S. | cad |  | 126 | 80 | 0 | 0
15.8.61.7 | Potenza 150W - lampada a scarica ioduri metallici RX7S. | cad |  | 132 | 84 | 0 | 0
15.8.61.8 | Incremento per lampada ioduri metallici in tecnologia ceramica 70-150W. | cad |  | 15.6 | 3.78 | 0 | 0
15.8.61.9 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. | cad |  | 3.79 | 2.41 | 0 | 0
15.8.62.0 | INCREMENTO ALLE PLAFONIERE CON LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI O COMPATTE, PER CABLAGGIO CON REATTORI ELETTRONICI. Incremento alle plafoniere con lampade fluorescenti lineari o compatte per cablaggio con reattori elettronici, con luminosità fissa o regolabile, in sostituzione del cablaggio induttivo. Sono compresi tutti gli oneri per gli accessori di cablaggio e di fissaggio E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.8.62.1 | Cablaggio da 1x18W. | cad |  | 27.1 | 17.2 | 0 | 0
15.8.62.2 | Cablaggio da 1x36W . | cad |  | 31.4 | 20 | 0 | 0
15.8.62.3 | Cablaggio da 1x58W. | cad |  | 35.2 | 22.4 | 0 | 0
15.8.62.4 | Cablaggio da 1x18W a 1x58W dimmerabile. | cad |  | 86 | 55 | 0 | 0
15.8.70.0 | PROIETTORE PER LAMPADA ALOGENA. Proiettore per lampada alogena realizzato in alluminio pressofuso, con schermo in vetro, riflettore in alluminio, con grado di protezione pari a IP55, fornito e posto in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: la staffa di fissaggio; la lampada alogena; tutti gli accessori necessari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.8.70.1 | Per lampade fino a 300W. | cad |  | 27.7 | 3.88 | 0 | 0
15.8.70.2 | Per lampade fino a 500W. | cad |  | 30.1 | 4.21 | 0 | 0
15.8.70.3 | Per lampade fino a 1000W. | cad |  | 95 | 13.3 | 0 | 0
15.8.70.4 | Incremento per gabbia di protezione. | cad |  | 25.2 | 3.53 | 0 | 0
15.8.70.5 | Incremento per alette frangiluce. | cad |  | 17.5 | 2.45 | 0 | 0
15.8.70.6 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. | cad |  | 3.79 | 2.41 | 0 | 0
15.8.80.0 | SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A SEZIONE TONDA O QUADRATA MONOLAMPADA. Sistema di illuminazione a sezione tonda o quadrata monolampada avente diametro o lato di misura assimilabile a mm 85, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio, fornito e posto in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; le lampade; gli schermi grigliati o diffusori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.8.80.1 | Modulo fluorescente 1x58W . | cad |  | 108 | 15.1 | 0 | 0
15.8.80.2 | Modulo fluorescente 1x36W. | cad |  | 94 | 13.2 | 0 | 0
15.8.80.3 | Modulo fluorescente 1x18W. | cad |  | 75 | 10.5 | 0 | 0
15.8.80.4 | Modulo strutturale. | cad |  | 44.7 | 6.3 | 0 | 0
15.8.80.5 | Modulo emergenza 1x8W. | cad |  | 189 | 26.5 | 0 | 0
15.8.80.6 | Modulo emergenza 1x18W. | cad |  | 289 | 40.5 | 0 | 0
15.8.80.7 | Modulo suono con altoparlante 40hm-3W. | cad |  | 73 | 10.2 | 0 | 0
15.8.80.8 | Modulo con lampada alogena max 300W. | cad |  | 92 | 12.9 | 0 | 0
15.8.80.9 | Modulo con lampada fluorescente IP55 1x58W. | cad |  | 216 | 30.2 | 0 | 0
15.8.80.10 | Modulo con lampada fluorescente IP55 1x36W. | cad |  | 200 | 28 | 0 | 0
15.8.80.11 | Modulo con lampada fluorescente IP55 1x18W. | cad |  | 152 | 21.3 | 0 | 0
15.8.80.12 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. | cad |  | 3.79 | 2.41 | 0 | 0
15.8.90.0 | SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A SEZIONE OVALE O RETTANGOLARE MONOLAMPADA - BILAMPADA. Sistema di illuminazione a sezione ovale o rettangolare monolampada - bilampada avente dimensioni assimilabili a mm 120x60, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio estruso, fornito e posto in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; gli schermi grigliati; le lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.8.90.1 | Modulo fluorescente 1x58W. | cad |  | 151 | 21.1 | 0 | 0
15.8.90.2 | Modulo fluorescente 2x58W. | cad |  | 171 | 23.9 | 0 | 0
15.8.90.3 | Modulo fluorescente 1x36W . | cad |  | 132 | 18.5 | 0 | 0
15.8.90.4 | Modulo fluorescente 2x36W. | cad |  | 150 | 21 | 0 | 0
15.8.90.5 | Modulo fluorescente 1x18W. | cad |  | 106 | 14.8 | 0 | 0
15.8.90.6 | Modulo fluorescente 2x18W. | cad |  | 123 | 17.2 | 0 | 0
15.8.90.7 | Modulo strutturale. | cad |  | 52 | 7.3 | 0 | 0
15.8.90.8 | Modulo emergenza 1x18W. | cad |  | 216 | 30.2 | 0 | 0
15.8.90.9 | Modulo emergenza 2x18W. | cad |  | 321 | 44.9 | 0 | 0
15.8.90.10 | Modulo suono con altoparlante 40 Ohm 3W. | cad |  | 84 | 11.8 | 0 | 0
15.8.90.11 | Modulo con lampada alogena max 300W. | cad |  | 85 | 11.9 | 0 | 0
15.8.90.12 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. | cad |  | 3.79 | 2.41 | 0 | 0
15.8.101.0 | PLAFONIERA INDUSTRIALE CON CORPO IN ALLUMINIO. Plafoniera industriale con corpo in alluminio, riflettore e recuperatore di flusso in alluminio a specchio con trattamento antiridescente, reattori elettronici, tubi fluorescenti compatti da 55 con possibilità di doppia accensione, in esecuzione base IP40, fornita e posta in opera ad una altezza max di m 8. Sono compresi: gli accessori per il fissaggio; la morsettiera con fusibile sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.8.101.1 | Versione 4x55W. | cad |  | 253 | 35.4 | 0 | 0
15.8.101.2 | Versione 6x55 W. | cad |  | 321 | 44.9 | 0 | 0
15.8.101.3 | Incremento per modulo di emergenza 1h su un tubo con tempo di ricarica 24h. | cad |  | 97 | 13.6 | 0 | 0
15.8.101.4 | Incremento per esecuzione IP64 con vetro non combustibile. | cad |  | 19.4 | 2.72 | 0 | 0
15.8.101.5 | Incremento per ottica parabolica (versione 4x55W). | cad |  | 38.8 | 5.4 | 0 | 0
15.8.101.6 | Incremento per gabbia di protezione. | cad |  | 68 | 9.5 | 0 | 0
15.8.101.7 | Incremento per posa superiore a m.8. | cad |  | 3.24 | 2.06 | 0 | 0
15.8.102.0 | PLAFONIERA INDUSTRIALE CON CORPO IN ACCIAIO STAMPATO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO. Plafoniera industriale con corpo in acciaio stampato, riflettore e recuperatore di flusso in alluminio, reattori elettronici, tubi fluorescenti, in esecuzione di base IP65 con schermo di protezione in policarbonato autoestinguente fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3.50. Sono compresi: gli accessori per il fissaggio; la morsettiera con fusibile sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.8.102.1 | Versione 1 x 36W. | cad |  | 108 | 15.7 | 0 | 0
15.8.102.2 | Versione 1 x 58W. | cad |  | 122 | 17.7 | 0 | 0
15.8.102.3 | Versione 2 x 36W. | cad |  | 112 | 16.2 | 0 | 0
15.8.102.4 | Versione 2 x 58W. | cad |  | 126 | 18.3 | 0 | 0
15.8.102.5 | Versione 2 x 36W con modulo di emergenza 1h di autonomia su un tubo fluor. | cad |  | 170 | 24.7 | 0 | 0
15.8.102.6 | Versione 2 x 58W con modulo di emergenza 1h di autonomia su un tubo fluor. | cad |  | 204 | 29.6 | 0 | 0
15.8.102.7 | Incremento per schermo in vetro. | cad |  | 7.8 | 1.13 | 0 | 0
15.8.102.8 | Incremento per gabbia di protezione (1-2 x 36W). | cad |  | 51 | 7.4 | 0 | 0
15.8.102.9 | Incremento per gabbia di protezione (1-2 x 36W). | cad |  | 56 | 8.1 | 0 | 0
15.8.102.10 | Incremento per posa superiore a m. 3.50 fino a m.8. | cad |  | 3.79 | 2.41 | 0 | 0
15.8.103.0 | PLAFONIERA INDUSTRIALE CON CORPO IN ALLUMINIO E RIFLETTORE IN ACCIAIO STAMPATO. Plafoniera industriale con corpo in alluminio, riflettore in acciaio zincato verniciato, reattori elettronici, tubi fluorescenti, in esecuzione di base IP65 con schermo di protezione in policarbonato autoestinguente fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3.50. Sono compresi: gli accessori per il fissaggio; la morsettiera con fusibile sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.8.103.1 | Versione 1 x 36W. | cad |  | 95 | 13.3 | 0 | 0
15.8.103.2 | Versione 1 x 58W. | cad |  | 102 | 14.3 | 0 | 0
15.8.103.3 | Versione 2 x 36W. | cad |  | 111 | 15.5 | 0 | 0
15.8.103.4 | Versione 2 x 58W. | cad |  | 99 | 13.9 | 0 | 0
15.8.103.5 | Versione 2 x 36W con modulo di emergenza 1h di autonomia su un tubo fluor. | cad |  | 155 | 21.7 | 0 | 0
15.8.103.6 | Versione 2 x 58W con modulo di emergenza 1h di autonomia su un tubo fluor. | cad |  | 183 | 25.6 | 0 | 0
15.8.103.7 | Incremento per schermo in vetro. | cad |  | 24.3 | 3.4 | 0 | 0
15.8.103.8 | Incremento per gabbia di protezione (1-2 x 36W). | cad |  | 51 | 7.1 | 0 | 0
15.8.103.9 | Incremento per gabbia di protezione (1-2 x 58W). | cad |  | 56 | 7.8 | 0 | 0
15.8.103.10 | Incremento per posa superiore a m. 3.50 fino a m.8. | cad |  | 3.79 | 2.41 | 0 | 0
15.8.104.0 | PLAFONIERA INDUSTRIALE CON CORPO IN ACCIAIO INOX. Plafoniera industriale con corpo in acciaio inox, riflettore e recuperatore di flusso in alluminio, reattori elettronici, tubi fluorescenti, in esecuzione di base IP65 con schermo di protezione in vetro fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3.50. Sono compresi: gli accessori per il fissaggio; la morsettiera con fusibile sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.8.104.1 | Versione 1 x 36W. | cad |  | 131 | 19.1 | 0 | 0
15.8.104.2 | Versione 1 x 58W. | cad |  | 155 | 22.6 | 0 | 0
15.8.104.3 | Versione 2 x 36W. | cad |  | 139 | 20.3 | 0 | 0
15.8.104.4 | Versione 2 x 58W. | cad |  | 167 | 24.4 | 0 | 0
15.8.104.5 | Versione 3 x 36W. | cad |  | 182 | 26.6 | 0 | 0
15.8.104.6 | Versione 2 x 36W con modulo di emergenza 1h di autonomia su un tubo fluor. | cad |  | 204 | 29.8 | 0 | 0
15.8.104.7 | Versione 2 x 58W con modulo di emergenza 1h di autonomia su un tubo fluor. | cad |  | 253 | 36.9 | 0 | 0
15.8.104.8 | Versione 3 x 36W con modulo di emergenza 1h di autonomia su un tubo fluor. | cad |  | 219 | 32 | 0 | 0
15.8.104.9 | Versione 2 x 80W (Tubi fluorescenti T5). | cad |  | 288 | 42 | 0 | 0
15.8.104.10 | Versione 3 x 80W (Tubi fluorescenti T5). | cad |  | 348 | 51 | 0 | 0
15.8.104.11 | Incremento per posa superiore a m. 3.50 fino a m.8. | cad |  | 3.79 | 2.41 | 0 | 0
15.8.105.0 | ILLUMINATORE INDUSTRIALE IN ACCIAIO STAMPATO CON TUBI FLUORESCENTI. Illuminatore industriale in acciaio stampato con tubi fluorescenti con riflettore e recuperatore di flusso in alluminio, cablaggio elettronico, a doppia accensione in versione base IP40, fornito e posto in opera ad un'altezza massima di m.8, completo di tubi fluorescenti, fusibili, sezionatori, di collegamenti elettrici e di accessori per il montaggio. E' inoltre compreso quant'altro per dare il lavoro finito
15.8.105.1 | Versione 3x36W (IP65 con schermo in vetro) | cad |  | 181 | 26.4 | 0 | 0
15.8.105.2 | Versione 3x36W (IP65)con modulo di emergenza 1h di autonomia su un tubo fluor. | cad |  | 219 | 32 | 0 | 0
15.8.105.3 | Versione 4 x58W | cad |  | 223 | 32.6 | 0 | 0
15.8.105.4 | Versione 4x80W (tubi fluorescenti T5) | cad |  | 350 | 51 | 0 | 0
15.8.105.5 | Incremento per esecuzione IP64 con schermo in vetro. | cad |  | 58 | 8.5 | 0 | 0
15.8.111.0 | ILLUMINATORE INDUSTRIALE CON CORPO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO. Illuminatore industriale con corpo in pressofusione di alluminio, riflettore prismatizzato in alluminio e diffusore in cristallo o policarbonato con parabola concentrante o diffondente, grado di protezione IP65, con lampade a Mercurio Bulbo Fluorescente (MBF) o Sodio Alta Pressione (SAP) o ioduri metallici (JM), fornito e posto in opera ad una altezza max di m 8. Sono compresi: I'accenditore; la lampada; i condensatori di rifasamento; la staffa di fissaggio. E' incluso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.8.111.1 | Con lampada MBF 250W. | cad |  | 200 | 29.2 | 0 | 0
15.8.111.2 | Con lampada MBF 400W. | cad |  | 208 | 30.4 | 0 | 0
15.8.111.3 | Con lampada SAP 250W. | cad |  | 237 | 34.6 | 0 | 0
15.8.111.4 | Con lampada SAP 400W. | cad |  | 255 | 37.2 | 0 | 0
15.8.111.5 | Con lampada JM 250W. | cad |  | 237 | 34.6 | 0 | 0
15.8.111.6 | Con lampada JM 400W. | cad |  | 237 | 34.6 | 0 | 0
15.8.111.7 | Incremento per cablaggio di emergenza. | cad |  | 152 | 22.2 | 0 | 0
15.8.111.8 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 8. | cad |  | 3.24 | 2.06 | 0 | 0
15.8.120.0 | LAMPADA D'ORIENTAMENTO SEGNAPASSO O SEGNAGRADINO. Lampada d'orientamento segnapasso o segnagradino, realizzata in esecuzione da incasso o a vista con schermo in vetro temperato, o con griglia frangiluce, lampada a bassissima tensione 12/24V o a 220V max 25W, posta in opera funzionante. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.8.120.1 | Con lampada 12/24V su scatola portafrutto. | cad |  | 23.3 | 3.38 | 0 | 0
15.8.120.2 | Con lampada 220V su custodia plastica. | cad |  | 33.5 | 4.86 | 0 | 0
15.8.120.3 | Con lampada 220V su custodia in lega di alluminio. | cad |  | 57 | 8.3 | 0 | 0
15.8.130.0 | FARETTO DA INCASSO PER LAMPADA ALOGENA ALIMENTATO A 12/24V. Faretto da incasso per lampada alogena alimentato a 12/24V, fornito e posto in opera su foro predisposto, fino ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi: il vetro di protezione; la lampada max 50W; gli allacci elettrici; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.8.130.1 | Faretto con lampada. | cad |  | 33.5 | 4.86 | 0 | 0
15.8.130.2 | Trasformatore elettronico. | cad |  | 23.3 | 3.38 | 0 | 0
15.8.130.3 | Trasformatore toroidale. | cad |  | 20.4 | 2.96 | 0 | 0
15.8.130.4 | Incremento per foro su controsoffitto. | cad |  | 5.3 | 0.77 | 0 | 0
15.8.130.5 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. | cad |  | 3.79 | 2.41 | 0 | 0
15.8.140.0 | FARETTO AD INCASSO PER LAMPADA A 220V AD INCANDESCENZA CON ATTACCO E27. Faretto ad incasso per lampada a 220V ad incandescenza con attacco E27, di sezione assimilabile a mm 100, fornito e posto in opera su foro predisposto fino ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: la lampada; gli accessori di fissaggio etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.8.140.1 | Faretto con lampada. | cad |  | 23.3 | 3.38 | 0 | 0
15.8.140.2 | Incremento per foro su controsoffitto. | cad |  | 6.3 | 0.91 | 0 | 0
15.8.140.3 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 | cad |  | 3.79 | 2.41 | 0 | 0
15.8.150.0 | TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 220V/12V. Trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono compresi: i collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.8.150.1 | 50VA. | cad |  | 18.4 | 2.67 | 0 | 0
15.8.150.2 | 100VA. | cad |  | 23.3 | 3.38 | 0 | 0
15.8.150.3 | 150VA. | cad |  | 24.8 | 3.6 | 0 | 0
15.8.150.4 | 200VA. | cad |  | 27.2 | 3.94 | 0 | 0
15.8.150.5 | 300VA. | cad |  | 31.6 | 4.58 | 0 | 0
15.8.150.6 | 400VA. | cad |  | 36.4 | 5.3 | 0 | 0
15.8.150.7 | 500VA. | cad |  | 47.6 | 6.9 | 0 | 0
15.8.150.8 | 600VA. | cad |  | 51 | 7.4 | 0 | 0
15.8.150.9 | 800VA. | cad |  | 58 | 8.4 | 0 | 0
15.8.150.10 | 1000VA. | cad |  | 71 | 10.3 | 0 | 0
15.8.160.0 | PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA, AD ELEVATO RENDIMENTO ENERGETICO. Proiettore per lampada a scarica, ad elevato rendimento energetico, realizzato in corpo in alluminio pressofuso, verniciato, con riflettore in alluminio martellato, cassetta accessori elettrici separata dal vano lampada, cristallo frontale temperato, fornito e posto in opera ad un altezza massima di m 8. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) o a vapori di Sodio Bassa Pressione (SBP) o a loduri metallici (JM); i cablaggi; gli accessori; le staffe, grado di protezione min. IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.8.160.1 | Con lampada SAP 70W simmetrico. | cad |  | 141 | 12.5 | 0 | 0
15.8.160.2 | Con lampada SAP 70W asimmetrico. | cad |  | 152 | 13.5 | 0 | 0
15.8.160.3 | Con lampada SAP 100W (Sodio Bianca) simmetrico. | cad |  | 192 | 17 | 0 | 0
15.8.160.4 | Con lampada SAP 100W (Sodio Bianca) asimmetrico. | cad |  | 200 | 17.7 | 0 | 0
15.8.160.5 | Con lampada SAP 150W. | cad |  | 185 | 16.4 | 0 | 0
15.8.160.6 | Con lampada SAP 250W. | cad |  | 188 | 16.6 | 0 | 0
15.8.160.7 | Con lampada SAP 400W . | cad |  | 197 | 17.5 | 0 | 0
15.8.160.8 | Con lampada JM 70W simmetrico. | cad |  | 125 | 11.1 | 0 | 0
15.8.160.9 | Con lampada JM 70W asimmetrico. | cad |  | 141 | 12.5 | 0 | 0
15.8.160.10 | Con lampada JM 150W simmetrico. | cad |  | 176 | 15.6 | 0 | 0
15.8.160.11 | Con lampada JM 150W asimmetrico. | cad |  | 192 | 17 | 0 | 0
15.8.160.12 | Con lampada JM 250W simmetrico. | cad |  | 185 | 16.4 | 0 | 0
15.8.160.13 | Con lampada JM 250W asimmetrico. | cad |  | 202 | 17.9 | 0 | 0
15.8.160.14 | Con lampada JM 400W simmetrico. | cad |  | 188 | 16.6 | 0 | 0
15.8.160.15 | Con lampada JM 400W asimmetrico. | cad |  | 206 | 18.3 | 0 | 0
15.8.160.16 | Con lampada SBP 35W simmetrico. | cad |  | 177 | 15.7 | 0 | 0
15.8.160.17 | Incremento per posa superiore a 8 m. | cad |  | 3.24 | 2.06 | 0 | 0
15.8.170.0 | GRUPPO AUTONOMO DI EMERGENZA DA INSERIRE SU PLAFONIERA CON LAMPADE FLUORESCENTI. Gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera con lampade fluorescenti atto a garantire la permanenza dell'accensione della lampada per una durata superiore ad un'ora, fornito e posto in opera. Sono compresi: tutti gli accessori necessari; la batteria al nickel-cadmio per alimentazione lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.8.170.1 | Potenza da 4 a 18 Watt (1 h aut.) | cad |  | 81 | 7.2 | 0 | 0
15.8.170.2 | Potenza 18-36-58-Watt (1 h aut.) | cad |  | 122 | 17.1 | 0 | 0
15.8.171 | SISTEMA PER ALIMENTARE LAMPADE ALOGENE O DICROICHE A 6V O 12V. Sistema per alimentare lampade alogene o dicroiche a 6V o 12V, fornito e posto in opera. E' compreso il circuito elettronico e la batteria Ni-cd, alimentato a 220V, da inserire sul corpo della plafoniera o su apposito alloggiamento, per una autonomia minima di 1 h e per potenza max di 50W. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 107 | 15 | 0 | 0
15.8.172.0 | GRUPPO DI EMERGENZA INSERIBILE SU QUADRO O CASSETTA PER LAMPADE A 6V O 12V. Gruppo di emergenza inseribile su quadro o cassetta per alimentare lampade a 6V o 12V, in emergenza o in servizio permanente , per un'autonomia min. di 1h in grado di garantire l'accensione di più lampade entro 0.5 sec.. Posto in opera funzionante completo dei collegamenti della custodia, della morsettiera e dei fusibili a protezione delle linee in uscita. E' inoltre compreso quant'altro per dare il lavoro finito
15.8.172.1 | per potenza max pari a 120 W a 12V. | cad |  | 345 | 48.3 | 0 | 0
15.8.172.2 | per potenza max pari a 65 W a 12V. | cad |  | 276 | 38.6 | 0 | 0
15.8.172.3 | per potenza pari a 35 W a 6V. | cad |  | 247 | 34.5 | 0 | 0
15.8.180.0 | PLAFONIERA DI EMERGENZA INSTALLABILE SU SCATOLE PORTAFRUTTO. Plafoniera di emergenza installabile su scatole portafrutto con torcia estraibile ed interruttore di inibizione, fornita e posta in opera. Sono compresi: la batteria Ni-cd; I'inverter; la lampada principale; la lampada secondaria di presenza tensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.8.180.1 | Su placca in alluminio anodizzato o in plastica. | cad |  | 67 | 9.4 | 0 | 0
15.8.180.2 | Incremento per placca in pressofusione. | cad |  | 10.9 | 1.52 | 0 | 0
15.8.191.0 | PLAFONIERA DI EMERGENZA COSTRUITA IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE RESISTENTE ALLA FIAMMA (NORME GB 34-21-GB EN 60598-2-22) IP 40. Plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) fornita in opera ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia. Sono compresi: il tubo fluorescente; la batteria Ni-Cd; I'inverter;, il pittogramma normalizzato e gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.8.191.1 | 1x6W (solo emergenza) 1h. | cad |  | 65 | 5.8 | 0 | 0
15.8.191.2 | 1x6W (S.A.) 1h. | cad |  | 101 | 9 | 0 | 0
15.8.191.3 | 1x6W (solo emergenza) 3h. | cad |  | 98 | 8.7 | 0 | 0
15.8.191.4 | 1x6W (S.A.) 3 h. | cad |  | 117 | 10.3 | 0 | 0
15.8.191.5 | 1x8W (solo emergenza) 1h. | cad |  | 90 | 8 | 0 | 0
15.8.191.6 | 1x8W (S.A.) 1h. | cad |  | 133 | 11.8 | 0 | 0
15.8.191.7 | 1x8W (solo emergenza) 3h. | cad |  | 98 | 8.7 | 0 | 0
15.8.191.8 | 1x8W (S.A.) 3 h. | cad |  | 146 | 13 | 0 | 0
15.8.191.9 | 1x20W (solo emergenza) 1h. | cad |  | 123 | 10.9 | 0 | 0
15.8.191.10 | 1x20W (S.A.) 1h. | cad |  | 162 | 14.4 | 0 | 0
15.8.191.11 | 1x20W (solo emergenza) 3h. | cad |  | 155 | 13.8 | 0 | 0
15.8.191.12 | 1x20W (S.A.) 3h. | cad |  | 197 | 17.5 | 0 | 0
15.8.191.13 | 1x11W (solo emergenza) 1h. | cad |  | 88 | 7.8 | 0 | 0
15.8.191.14 | 1x11W (solo emergenza) 3h. | cad |  | 113 | 10 | 0 | 0
15.8.191.15 | 1x24W (solo emergenza) 1h. | cad |  | 141 | 12.5 | 0 | 0
15.8.191.16 | 1x24W (S.A.) 1h. | cad |  | 179 | 15.8 | 0 | 0
15.8.191.17 | Guscio per IP65 per lampade 6-8-11-24W . | cad |  | 29.5 | 2.62 | 0 | 0
15.8.191.18 | Guscio per IP65 per lampade 18W. | cad |  | 34.5 | 3.06 | 0 | 0
15.8.191.19 | Incremento per griglia di protezione fino a 8 W | cad |  | 28.6 | 2.54 | 0 | 0
15.8.191.20 | Incremento per griglia di protezione fino a 24W. | cad |  | 37.4 | 3.32 | 0 | 0
15.8.191.21 | Incremento per test di autodiagnosi fino a 8W. | cad |  | 4.97 | 0.441 | 0 | 0
15.8.191.22 | Incremento per test di autodiagnosi da 11 a 24W. | cad |  | 9.8 | 0.87 | 0 | 0
15.8.191.23 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. | cad |  | 3.45 | 0.306 | 0 | 0
15.8.200.0 | PLAFONIERA DI EMERGENZA A BANDIERA. Plafoniera di emergenza a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: i tubi; gli starter; i reattori; la batteria Ni-Cd; I'inverter; il pittogramma normalizzato, con possibilità di inibizione, grado di protezione IP40 o IP65; la predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.8.200.1 | Con 1 lampada 8W (solo emergenza - 1 h autonomia) IP40. | cad |  | 115 | 7.3 | 0 | 0
15.8.200.2 | Con 1 lampada 8W (solo emergenza - 3 h autonomia) IP40. | cad |  | 138 | 8.8 | 0 | 0
15.8.200.3 | Con 1 lampada 8W (S.A. - 1 h autonomia) IP65. | cad |  | 148 | 9.4 | 0 | 0
15.8.200.4 | Con 1 lampada 8W (S.A. - 3 h autonomia) IP65. | cad |  | 166 | 10.6 | 0 | 0
15.8.200.5 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8 | cad |  | 3.79 | 2.41 | 0 | 0
15.8.210.0 | PLAFONIERA DI EMERGENZA CON GRADO DI PROTEZIONE IP65. Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP65 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia min. 1 h, costruita secondo norme CEI 34-21/34-22 EN 60598-1 EN 60598-2-22), con un tubo in emergenza; fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; I'inverter; la batteria Ni-Cd, il pittogramma normalizzato e la predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.8.210.1 | 1x18W (solo emergenza). | cad |  | 108 | 6.9 | 0 | 0
15.8.210.2 | 1x18W (S.A.) . | cad |  | 141 | 9 | 0 | 0
15.8.210.3 | 2x18W (solo emergenza). | cad |  | 138 | 8.8 | 0 | 0
15.8.210.4 | 2x18W (S.A.). | cad |  | 174 | 11.1 | 0 | 0
15.8.210.5 | 1x36W (solo emergenza). | cad |  | 138 | 8.8 | 0 | 0
15.8.210.6 | 1x36W (S.A.). | cad |  | 174 | 11.1 | 0 | 0
15.8.210.7 | 2x36W (solo emergenza). | cad |  | 133 | 8.5 | 0 | 0
15.8.210.8 | 2x36W (S.A.) . | cad |  | 169 | 10.7 | 0 | 0
15.8.210.9 | 1x58W (solo emergenza). | cad |  | 133 | 8.5 | 0 | 0
15.8.210.10 | 1x58W (S.A.). | cad |  | 169 | 10.7 | 0 | 0
15.8.210.11 | 2x58W (solo emergenza). | cad |  | 172 | 10.9 | 0 | 0
15.8.210.12 | 2x58W (S.A.). | cad |  | 182 | 11.6 | 0 | 0
15.8.210.13 | Incremento per recupero flusso. | cad |  | 26.5 | 1.69 | 0 | 0
15.8.210.14 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. | cad |  | 3.79 | 2.41 | 0 | 0
15.8.211.0 | PLAFONIERA DI EMERGENZA IP65 8W-20W-24W. Plafoniera di emergenza IP65 8W-20W-24W realizzata in materiale plastico autoestinguente (norme CEI 34-21-CEI EN 60598-2-22), in classe 2 di isolamento, accumulatori Ni-Cd, autonomia 1 h (tempo di ricarica 12h) e 3h (tempo di ricarica 24h), con possibilità di telecomando per inibizione centralizzata, fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: gli accessori; i tubi; lo starter; I'inverter; la batteria ed il pittogramma normalizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.8.211.1 | 1x8W(solo emergenza) 1h. | cad |  | 86 | 5.5 | 0 | 0
15.8.211.2 | 1x8W(S.A.) 1h. | cad |  | 131 | 8.4 | 0 | 0
15.8.211.3 | 1x8W(solo emergenza) 3h. | cad |  | 101 | 6.4 | 0 | 0
15.8.211.4 | 1x8W (S.A.) 3h. | cad |  | 148 | 9.4 | 0 | 0
15.8.211.5 | 1x24W (solo emergenza) 1h. | cad |  | 134 | 8.6 | 0 | 0
15.8.211.6 | 1x24W (S.A.) 1h. | cad |  | 177 | 11.3 | 0 | 0
15.8.211.7 | 1x20W (solo emergenza) 1h. | cad |  | 98 | 6.2 | 0 | 0
15.8.211.8 | 1x20W (S.A.) 1h. | cad |  | 148 | 9.4 | 0 | 0
15.8.211.9 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. | cad |  | 3.79 | 2.41 | 0 | 0
15.8.212.0 | PLAFONIERA DI EMERGENZA IN CLASSE IL DI ISOLAMENTO. Plafoniera di emergenza in classe Il di isolamento, grado di protezione IP65 realizzata in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21- EN 60598-2-22), accumulatori al Ni-Cd, autonomia minima 1 h, ricarica completa in 24h, con possibilità di telecomando per inibizione centralizzata, fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: gli accessori; il tubo; lo starter; I'inverter; la batteria ed il pittogramma normalizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.8.212.1 | 1x18W (solo emergenza). | cad |  | 122 | 7.8 | 0 | 0
15.8.212.2 | 1x18W (S.A.) | cad |  | 150 | 9.5 | 0 | 0
15.8.212.3 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50. | cad |  | 3.79 | 2.41 | 0 | 0
15.8.213 | SISTEMA PER TELECOMANDO DI LAMPADE DI EMERGENZA. Sistema per telecomando di lampade di emergenza inseribile su barra DIN per interrompere o riattivare a distanza, l'accensione e la scarica delle lampade di emergenza, tramite impulso elettrico, per un numero min. di 50 lampade a distanza massima di m 500, fornito e posto in opera. Sono compresi i collegamenti elettrici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 71 | 4.24 | 0 | 0
15.8.214.0 | PLAFONIERA DI EMERGENZA CON DOPPIA LAMPADA ALOGENA. Plafoniera di emergenza con doppia lampada alogena, grado di protezione IP65, con lampade alogene incassate nel corpo od esterne allo stesso, orientabile singolarmente, costruito con materiale plastico autoestinguente a norme CEI 34-21, autonomia min. 1 h, accumulatori al Ni-Cd o al Pb, doppio isolamento, fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: la batteria, le lampade, con possibilità di inibizione centralizzata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.8.214.1 | 2x10W Batterie Ni-Cd IP65. | cad |  | 159 | 22.2 | 0 | 0
15.8.214.2 | 2x10W Esterne al corpo Batterie Pb IP65. | cad |  | 167 | 23.3 | 0 | 0
15.8.214.3 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. | cad |  | 3.44 | 0.481 | 0 | 0
15.8.220.0 | LLIUMINATORE DA ESTERNO CON GLOBO IN POLICARBONATO DA ALLOGGIARE SU PALO O A PARETE. Illuminatore da esterno con globo in policarbonato da alloggiare su palo o a parete, provvisto di sfera in policarbonato autoestinguente, diametro max mm. 400, atto ad alloggiare le lampade sotto indicate, trasparente od opalino, di forma sferica, ovale o squadrata, con base di attacco per palo diametro mm 60, grado di protezione IP55, fornito e posto in opera. Sono compresi: le lampade; I'accenditore; il condensatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante con lampade.
15.8.220.1 | Con lampada ad incandescenza max 100W. | cad |  | 82 | 11.5 | 0 | 0
15.8.220.2 | Con lampada al mercurio bulbo fluorescente max 80W -125W. | cad |  | 102 | 14.3 | 0 | 0
15.8.220.3 | Con lampada al sodio alta pressione max 70W. | cad |  | 114 | 16 | 0 | 0
15.8.220.4 | Con lampada al sodio alta pressione max 100W. | cad |  | 169 | 23.6 | 0 | 0
15.8.220.5 | Con lampada compatta elettronica tipo PL o SL max 26W. | cad |  | 93 | 13 | 0 | 0
15.8.220.6 | Incremento per sfera in policarbonato autoestinguente diametro mm. 500 | cad |  | 14.8 | 2.07 | 0 | 0
15.8.230.0 | ACCESSORI PER ILLUMINATORE DA ESTERNO. Accessori per illuminatore da esterno per globo in policarbonato. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
15.8.230.1 | Schermo lamellare per lampade. | cad |  | 26.5 | 3.71 | 0 | 0
15.8.230.2 | Braccio per fissaggio a parete diametro mm 60 in policarbonato. | cad |  | 49.1 | 6.9 | 0 | 0
15.8.230.3 | Supporto in nylon. | cad |  | 22.5 | 3.15 | 0 | 0
15.8.230.4 | Braccio in acciaio zincato verniciato mm 60. | cad |  | 87 | 12.2 | 0 | 0
15.8.240.0 | PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO O VERNICIATO DIAMETRO MM 60. Palo in acciaio zincato a caldo o verniciato diametro mm 60 a sezione costante fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici; il basamento di sostegno delle dimensioni cm 50x50x100 in conglomerato cementizio Rck 250; lo scavo; la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo; la sabbia di riempimento tra palo e tubazione; il collare in cemento; il ripristino del terreno; il pozzetto cm 30x30 ispezionabile completo di chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.8.240.1 | Per altezza f.t. mm 1000. | cad |  | 94 | 13.2 | 0 | 0
15.8.240.2 | Per altezza f.t. mm 3000. | cad |  | 117 | 16.4 | 0 | 0
15.8.250.0 | COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA SU PALO. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori ad isolamento butilico dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano cablaggi dell'armatura ed i collegamenti di terra, sia all'apparato che al palo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione da palo portafusibile.
15.8.250.1 | Per pali fino m 3 f.t. con scatola di derivazione. | cad |  | 36.9 | 5.2 | 0 | 0
15.8.250.2 | Per pali di altezza superiore a m 3 f.t. con scatola di derivazione. | cad |  | 52 | 7.3 | 0 | 0
15.8.250.3 | Per pali fino a m 3,00 senza scatola di derivazione. | cad |  | 26.2 | 3.67 | 0 | 0
15.8.250.4 | Per pali di altezza superiore a m 3,00 f.t. senza scatola di derivazione. | cad |  | 41.8 | 5.9 | 0 | 0
15.8.250.5 | Per ogni armatura in più sullo stesso palo. | cad |  | 20.9 | 2.93 | 0 | 0
15.8.250.6 | Incremento per riempimento della scatola di derivazione con resina. | cad |  | 18 | 2.52 | 0 | 0
15.8.260 | COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA A PARETE. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna a parete comprensivo di collegamenti di fase e di terra dalla scatola di derivazione all'armatura ad isolamento butilico. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di derivazione. | cad |  | 63 | 8.8 | 0 | 0
15.8.261 | COMPENSO PER PUNTO ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA INCASSATO AL TERRENO. Compenso per punto allaccio di illuminazione esterna incassato al terreno, comprensivo dei collegamenti di fase e di terra con l'uso di cavo adeguato, muffola di giunzione o sistema equivalente, predisposizione del terreno per l'alloggiamento del pozzetto e quant'altro per dare il lavoro finito. | cad |  | 66 | 9.2 | 0 | 0
15.8.270.0 | ARMATURA STRADALE CON CORPO IN MATERIALE PLASTICO, APPLICABILE SU TESTA PALO DIAMETRO MM 60. Armatura stradale applicabile su testa palo diametro mm 60 ed anche su braccio con corpo in materiale plastico, poliestere rinforzato in fibre di vetro o misto in poliestere e metallo, con grado di protezione minimo del vano lampada IP54 e del vano accessori IP23. Provvista di riflettore in alluminio purissimo, coppa in policarbonato autoestinguente, fornita e posta in opera con l'uso di piattaforma aerea omologata. Sono compresi: I'accenditore; le lampade; i condensatori di rifasamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.8.270.1 | Con lampada SAP 70W. | cad |  | 163 | 22.8 | 0 | 0
15.8.270.2 | Con lampada SAP 100W. | cad |  | 174 | 24.4 | 0 | 0
15.8.270.3 | Con lampada mercurio bulbo fluorescente 80-125W. | cad |  | 152 | 21.3 | 0 | 0
15.8.280.0 | ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O TESTA PALO. Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, realizzata con corpo in alluminio pressofuso o in materiale sintetico, con copertura in materiale plastico antinvecchiante incernierata, coppa in policarbonato autoestinguente, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione min. IP23, vano portalampada min. IP54, fornito e posto in opera con l'uso di piattaforma aerea omologata. Sono compresi: le lampade cablate e rifasate; I'accenditore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.8.280.1 | Con lampada al sodio alta pressione 70-100W. | cad |  | 215 | 30.1 | 0 | 0
15.8.280.2 | Con lampada al sodio alta pressione 150W. | cad |  | 228 | 32 | 0 | 0
15.8.280.3 | Con lampada al sodio alta pressione 250W. | cad |  | 239 | 33.4 | 0 | 0
15.8.280.4 | Con lampada al mercurio bulbo fluorescente 125W. | cad |  | 186 | 26 | 0 | 0
15.8.280.5 | Con lampada al mercurio bulbo fluorescente 250W. | cad |  | 194 | 27.2 | 0 | 0
15.8.290.0 | ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O TESTA PALO CON CORPO E COPERTURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO. Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vetro resistente al borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione IP23, vano gruppo ottico IP55, fornita e posta in opera con l'uso di piattaforma aerea omologata. Sono compresi: la lampada cablata e rifasata; I'accenditore; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.8.290.1 | Con lampada al sodio alta pressione 70W. | cad |  | 238 | 33.3 | 0 | 0
15.8.290.2 | Con lampada al sodio alta pressione 100W. | cad |  | 244 | 34.1 | 0 | 0
15.8.290.3 | Con lampada al sodio alta pressione 150W. | cad |  | 254 | 35.5 | 0 | 0
15.8.290.4 | Con lampada al sodio alta pressione 250W. | cad |  | 279 | 39.1 | 0 | 0
15.8.290.5 | Con lampada al sodio alta pressione 400W. | cad |  | 334 | 46.7 | 0 | 0
15.8.290.6 | Con lampada ai vapori di mercurio 125W. | cad |  | 207 | 29 | 0 | 0
15.8.290.7 | Con lampada ai vapori di mercurio 250W. | cad |  | 218 | 30.6 | 0 | 0
15.8.290.8 | Con lampada ai vapori di mercurio 400W. | cad |  | 254 | 35.5 | 0 | 0
15.8.290.9 | Con lampada a scarica ioduri metallici 150W. | cad |  | 265 | 37.1 | 0 | 0
15.8.290.10 | Con lampada a scarica ioduri metallici 250W. | cad |  | 294 | 41.2 | 0 | 0
15.8.290.11 | Incremento per lampada ioduri metallici in tecnologia ceramica 150-250W. | cad |  | 24.6 | 3.44 | 0 | 0
15.8.300.0 | ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O TESTA PALO CON CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO, COPPA IN VETRO - CLASSE IL DI ISOLAMENTO. Armatura stradale applicabile su. braccio o testa palo con corpo in poliestere rinforzato, coppa vetro, classe Il di isolamento, telaio In pressofusione, vano lampada con grado IP55, vano accessori IP44, ottica variabile, piastra e lampada asportabili senza utensili, fornita e posta in, opera. con l'uso di piattaforma aerea omologata. Sono compresi: la lampada; il cablaggio; i condensatori di rifasamento; gli accenditori; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.8.300.1 | Con lampada al sodio alta pressione 70W. | cad |  | 261 | 36.5 | 0 | 0
15.8.300.2 | Con lampada al sodio alta pressione 100W. | cad |  | 267 | 37.4 | 0 | 0
15.8.300.3 | Con lampada al sodio alta pressione 150W. | cad |  | 278 | 38.9 | 0 | 0
15.8.300.4 | Con lampada al sodio alta pressione 250W. | cad |  | 306 | 42.9 | 0 | 0
15.8.300.5 | Con lampada al sodio alta pressione 400W. | cad |  | 367 | 51 | 0 | 0
15.8.300.6 | Con lampada ai vapori di mercurio 250W. | cad |  | 278 | 38.9 | 0 | 0
15.8.300.7 | Con lampada a scarica ioduri metallici 150W. | cad |  | 291 | 40.8 | 0 | 0
15.8.300.8 | Con lampada a scarica ioduri metallici 250W. | cad |  | 324 | 45.4 | 0 | 0
15.8.300.9 | Incremento per lampada ioduri metallici in tecnologia ceramica 150-250W | cad |  | 24.6 | 3.44 | 0 | 0
15.8.310.0 | INCREMENTO PER CLASSE IL DI ISOLAMENTO ED OTTICA CUT-OFF. Incremento per classe II di isolamento e coppa in vetro termoresistente.
15.8.310.1 | Per classe Il. | cad |  | 10.8 | 1.51 | 0 | 0
15.8.310.2 | Per coppa in vetro. | cad |  | 13.2 | 1.85 | 0 | 0
15.8.310.3 | Per ottica CUT-OFF. | cad |  | 13.2 | 1.85 | 0 | 0
15.8.310.4 | Per vano lampada IP65. | cad |  | 59 | 8.2 | 0 | 0
15.8.311.0 | PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA CON CORPO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO, IN CLASSE II DI ISOLAMENTO. Proiettore per esterni realizzato in pressofusione di alluminio, riflettore in lamiera di alluminio puro 99,95%, vetro frontale di protezione completo di guarnizione siliconica, classe II di isolamento, grado di protezione minimo IP66, componentistica integrata all'apparecchio, supporto per componenti e viterie in acciaio, sistema di puntamento tramite blocco a vite con l'ausilio di scala graduata, puntamento a mezzo di rotazione e inclinazione sull'asse verticale, fornito e posto in opera a parete o su palo fino ad un’altezza massima di m 8 con l’uso di piattaforma aerea omologata. Sono compresi l’alimentatore e gli accessori, il cablaggio, la lampada al sodio alta pressione o a ioduri metallici con bruciatore ceramico, i collegamenti elettrici, la staffa e il puntamento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
15.8.311.1 | Con lampada sodio alta pressione 70W attacco RX7S - ottica stradale. | cad |  | 393 | 55 | 0 | 0
15.8.311.2 | Con lampada sodio alta pressione 150W attacco RX7S - ottica stradale. | cad |  | 418 | 59 | 0 | 0
15.8.311.3 | Con lampada a ioduri metallici con bruciatore ceramico 70W attacco RX7S o G12 - ottica stradale. | cad |  | 412 | 58 | 0 | 0
15.8.311.4 | Con lampada a ioduri metallici con bruciatore ceramico 150W attacco RX7S o G12 - ottica stradale. | cad |  | 438 | 61 | 0 | 0
15.8.311.5 | Con lampada a ioduri metallici con bruciatore ceramico 250W attacco G12 - ottica stradale. | cad |  | 528 | 74 | 0 | 0
15.8.311.6 | Con lampada sodio alta pressione 70W attacco RX7S - ottica asimmetrica o asimmetrica a lama di luce. | cad |  | 438 | 61 | 0 | 0
15.8.311.7 | Con lampada sodio alta pressione 150W attacco RX7S - ottica asimmetrica o asimmetrica a lama di luce. | cad |  | 451 | 63 | 0 | 0
15.8.311.8 | Con lampada a ioduri metallici con bruciatore ceramico 70W attacco RX7S o G12 - ottica asimmetrica o asimmetrica a lama di luce. | cad |  | 451 | 63 | 0 | 0
15.8.311.9 | Con lampada a ioduri metallici con bruciatore ceramico 150W attacco RX7S o G12 - ottica asimmetrica o asimmetrica a lama di luce. | cad |  | 463 | 65 | 0 | 0
15.8.311.10 | Con lampada a ioduri metallici con bruciatore ceramico 70W attacco RX7S o G12 - ottica a lama di luce. | cad |  | 528 | 74 | 0 | 0
15.8.311.11 | Con lampada a ioduri metallici con bruciatore ceramico 150W attacco RX7S o G12- ottica a lama di luce. | cad |  | 540 | 76 | 0 | 0
15.8.311.12 | Incremento per posa superiore a 8 metri. | cad |  | 4.78 | 0.67 | 0 | 0
15.8.320.0 | PALO RASTREMATO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO. Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per altezza minima (Hi) pari a mm 500, spessore minimo nominale del tronco di base mm 3 (±10%), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per il fissaggio delle tubazioni dei conduttori elettrici; l'asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per il collegamento a terra; la posa in opera in basamento predisposto, inclusa la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento; il fissaggio con collare in cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera.
15.8.320.1 | Per altezza fuori terra mm 3000 - Hi = mm 500 - Db = mm 76 - Dt = mm 60. | cad |  | 134 | 18.8 | 0 | 0
15.8.320.2 | Per altezza fuori terra mm 3500 - Hi = mm 500 - Db = mm 89 - Dt = mm 60. | cad |  | 141 | 19.7 | 0 | 0
15.8.320.3 | Per altezza fuori terra mm 4000 - Hi = mm 500 - Db = mm 89 - Dt = mm 60. | cad |  | 147 | 20.6 | 0 | 0
15.8.320.4 | Per altezza fuori terra mm 4500 - Hi = mm 500 - Db = mm 89 - Dt = mm 60. | cad |  | 157 | 22 | 0 | 0
15.8.320.5 | Per altezza fuori terra mm 5500 - Hi = mm 500 - Db = mm 102 - Dt = mm 60. | cad |  | 178 | 24.9 | 0 | 0
15.8.320.6 | Per altezza fuori terra mm 6000 - Hi = mm 800 - Db = mm 114 - Dt = mm 60. | cad |  | 202 | 28.3 | 0 | 0
15.8.320.7 | Per altezza fuori terra mm 7000 - Hi = mm 800 - Db = mm 114 - Dt = mm 60. | cad |  | 216 | 30.2 | 0 | 0
15.8.320.8 | Per altezza fuori terra mm 8000 - Hi = mm 800 - Db = mm 127 - Dt = mm 60. | cad |  | 257 | 36 | 0 | 0
15.8.320.9 | Per altezza fuori terra mm 9000 - Hi = mm 800 - Db = mm 127 - Dt = mm 60. | cad |  | 275 | 38.5 | 0 | 0
15.8.320.10 | Per altezza fuori terra mm 10000 - Hi = mm 800 - Db = mm 139 - Dt = mm 60. | cad |  | 327 | 45.8 | 0 | 0
15.8.321.0 | PALO RASTREMATO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE BASE 4 MM. Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per altezza minima (Hi) pari a mm 500, spessore minimo nominale del tronco di base mm 4 (±10%), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per il fissaggio delle tubazioni dei conduttori elettrici; l'asola per l'alloggiamento morsettiera e piastrina per il collegamento a terra; la posa in opera in basamento predisposto, inclusa la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento; il fissaggio con collare di cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera.
15.8.321.1 | Per altezza fuori terra mm 7000 = Hi = mm 800 - Db = mm 139 - Dt = mm 60. | cad |  | 298 | 41.7 | 0 | 0
15.8.321.2 | Per altezza fuori terra mm 8000 - Hi = mm 800 - Db = mm 139 - Dt = mm 60. | cad |  | 310 | 43.4 | 0 | 0
15.8.321.3 | Per altezza fuori terra mm 9000 - Hi = mm 800 - Db = mm 139 - Dt = mm 60. | cad |  | 330 | 46.2 | 0 | 0
15.8.321.4 | Per altezza fuori terra mm 10000 - Hi = mm 800 - Db = mm 139 - Dt = mm 60. | cad |  | 350 | 49 | 0 | 0
15.8.321.5 | Per altezza fuori terra mm 11000 - Hi = mm 800 - Db = mm 152 - Dt = mm 60. | cad |  | 408 | 57 | 0 | 0
15.8.330.0 | TESTA PALO PER PALI DIRITTI. Testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 (±10%), da fissare sulla sommità' del palo, con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta max mm. 300 fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.8.330.1 | Singolo. | cad |  | 37 | 5.2 | 0 | 0
15.8.330.2 | Doppio. | cad |  | 47.8 | 6.7 | 0 | 0
15.8.330.3 | Triplo. | cad |  | 66 | 9.2 | 0 | 0
15.8.330.4 | Quadruplo. | cad |  | 79 | 11.1 | 0 | 0
15.8.331.0 | TRAVERSA PORTA PROIETTORI. Traversa porta proiettori per pali diritti realizzata in acciaio zincato spessore min. 3 mm (±10%), da fissare sulla sommità del palo, con diametro terminale mm 60. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.8.331.1 | Lunghezza 500 mm, diametro bicchiere 76 mm. | cad |  | 79 | 11.1 | 0 | 0
15.8.331.2 | Lunghezza 1000 mm, diametro bicchiere 76 mm. | cad |  | 87 | 12.2 | 0 | 0
15.8.331.3 | Lunghezza 1500 mm, diametro bicchiere 76 mm. | cad |  | 88 | 12.3 | 0 | 0
15.8.331.4 | Lunghezza 2000 mm, diametro bicchiere 76 mm. | cad |  | 92 | 12.9 | 0 | 0
15.8.340.0 | PALO RASTREMATO O CONICO IN ACCIAIO ZINCATO PREDISPOSTO PER BRACCIO CILINDRICO RICURVO. Palo conico o rastremato, predisposto per braccio cilindrico ricurvo, avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base minimo mm. 110, spessore minimo nominale mm 3 (±10%), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per il passaggio delle tubazioni dei conduttori elettrici, l'asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra; la posa in opera in basamento predisposto inclusa la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento; il fissaggio con collare di cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Sono esclusi il braccio, il basamento e la morsettiera.
15.8.340.1 | Per altezza f.t. mm 4500 - Hi mm 700 - Rastremato. | cad |  | 126 | 17.6 | 0 | 0
15.8.340.2 | Per altezza f.t. mm 5500 - Hi mm 800 - Rastremato. | cad |  | 148 | 20.7 | 0 | 0
15.8.340.3 | Per altezza f.t. mm 6500 - Hi mm 900 - Rastremato. | cad |  | 174 | 24.4 | 0 | 0
15.8.340.4 | Per altezza f.t. mm 7500 - Hi mm 1000 - Rastremato. | cad |  | 210 | 29.4 | 0 | 0
15.8.340.5 | Per altezza f.t. mm 8500 - Hi mm 1000 - Rastremato. | cad |  | 231 | 32.3 | 0 | 0
15.8.340.6 | Per altezza f.t. mm 9500 - Hi mm 1000 - Rastremato. | cad |  | 274 | 38.4 | 0 | 0
15.8.340.7 | Per altezza f.t. mm 4500 - Hi mm 700 - Conico. | cad |  | 148 | 20.7 | 0 | 0
15.8.340.8 | Per altezza f.t. mm 5500 - Hi mm 800 - Conico. | cad |  | 174 | 24.4 | 0 | 0
15.8.340.9 | Per altezza f.t. mm 6500 - Hi mm 900 - Conico. | cad |  | 194 | 27.2 | 0 | 0
15.8.340.10 | Per altezza f.t. mm 7500 - Hi mm 1000 - Conico. | cad |  | 226 | 31.6 | 0 | 0
15.8.340.11 | Per altezza f.t. mm 8500 - Hi mm 1000 - Conico. | cad |  | 253 | 35.4 | 0 | 0
15.8.340.12 | Per altezza f.t. mm 9500 - Hi mm 1000 - Conico. | cad |  | 289 | 40.5 | 0 | 0
15.8.340.13 | Incremento per rinforzo di base in manicotto di acciaio zincato saldato alla base del palo nella zona d’incastro – H = 500 mm. | cad |  | 38.8 | 5.4 | 0 | 0
15.8.340.14 | Incremento per manicotto tubolare termorestringente da applicare alla base del palo nella zona d’incastro – H = 450 mm. | cad |  | 29.1 | 4.07 | 0 | 0
15.8.350.0 | BRACCIO ZINCATO CILINDRICO RICURVO. Braccio cilindrico ricurvo, realizzato in acciaio S235JR UNI EN 10025, diametro min. 60 mm, spessore min. 3 mm (±10%), lunghezza minimo 1500 mm e max 2000 mm, altezza max 1800 mm, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.8.350.1 | Braccio singolo. | cad |  | 67 | 9.4 | 0 | 0
15.8.350.2 | Braccio doppio. | cad |  | 149 | 20.9 | 0 | 0
15.8.351.0 | BRACCIO PER PROIETTORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Braccio per applicazione a testa palo o ad altezza intermedia palo o a parete, per proiettori pubblica illuminazione, realizzato mediante la saldatura di due profili in lamiera di acciaio EN10130 FEP01 Am UNI 5866, completi di flangia in pressofusione di alluminio, viteria in acciaio inox e pressacavo PG11 nel punto di inserimento del cavo, fornito e posto in opera con l'uso di piattaforma area omologata fino ad una altezza max di m 12. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.8.351.1 | Braccio singolo da applicare a testa palo - lunghezza 270 mm. | cad |  | 114 | 16 | 0 | 0
15.8.351.2 | Braccio doppio da applicare a testa palo - lunghezza 460 mm. | cad |  | 169 | 23.7 | 0 | 0
15.8.351.3 | Braccio singolo da applicare ad altezza intermedia palo - lunghezza 340 mm. | cad |  | 121 | 16.9 | 0 | 0
15.8.351.4 | Braccio singolo da applicare a testa palo - lunghezza 540 mm. | cad |  | 184 | 25.8 | 0 | 0
15.8.351.5 | Braccio doppio da applicare a testa palo - lunghezza 1060 mm. | cad |  | 297 | 41.6 | 0 | 0
15.8.351.6 | Braccio singolo da applicare ad altezza intermedia palo - lunghezza 630 mm. | cad |  | 198 | 27.7 | 0 | 0
15.8.351.7 | Braccio singolo da applicare a testa palo - lunghezza 680 mm. | cad |  | 246 | 34.4 | 0 | 0
15.8.351.8 | Braccio doppio da applicare a testa palo - lunghezza 1280 mm. | cad |  | 415 | 58 | 0 | 0
15.8.351.9 | Braccio singolo da parete lunghezza 240 mm. | cad |  | 112 | 15.7 | 0 | 0
15.8.351.10 | Braccio singolo da parete lunghezza 540 mm. | cad |  | 180 | 25.2 | 0 | 0
15.8.360.0 | PALO CONICO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE BASE MM 3. Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza minima (Hi) pari a mm 500, spessore minimo nominale mm 3 (±10%), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per il passaggio delle tubazioni dei conduttori elettrici; l'asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per il collegamento a terra; la posa in opera in basamento predisposto, inclusa la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento; il fissaggio con collare di cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera.
15.8.360.1 | Per altezza fuori terra mm 3000 - Hi = mm 500 - Db = mm 95 - Dt = mm 60. | cad |  | 147 | 20.6 | 0 | 0
15.8.360.2 | Per altezza fuori terra mm 3500 - Hi = mm 500 - Db = mm 100 - Dt = mm 60. | cad |  | 148 | 20.7 | 0 | 0
15.8.360.3 | Per altezza fuori terra mm 4000 - Hi = mm 500 - Db = mm 105 - Dt = mm 60. | cad |  | 159 | 22.3 | 0 | 0
15.8.360.4 | Per altezza fuori terra mm 4500 - Hi = mm 500 - Db = mm 110 - Dt = mm 60. | cad |  | 175 | 24.5 | 0 | 0
15.8.360.5 | Per altezza fuori terra mm 5500 - Hi = mm 500 - Db = mm 120 - Dt = mm 60. | cad |  | 199 | 27.9 | 0 | 0
15.8.360.6 | Per altezza fuori terra mm 6000 - Hi = mm 800 - Db = mm 128 - Dt = mm 60. | cad |  | 212 | 29.7 | 0 | 0
15.8.360.7 | Per altezza fuori terra mm 7000 - Hi = mm 800 - Db = mm 138 - Dt = mm 60. | cad |  | 233 | 32.6 | 0 | 0
15.8.360.8 | Per altezza fuori terra mm 8000 - Hi = mm 800 - Db = mm 148 - Dt = mm 60. | cad |  | 266 | 37.2 | 0 | 0
15.8.360.9 | Per altezza fuori terra mm 9000 - Hi = mm 800 - Db = mm 158 - Dt = mm 60. | cad |  | 298 | 41.7 | 0 | 0
15.8.360.10 | Per altezza fuori terra mm 10000 - Hi = mm 800 - Db = mm 168 - Dt = mm 60. | cad |  | 337 | 47.2 | 0 | 0
15.8.360.11 | Per altezza fuori terra mm 11000 - Hi = mm 800 - Db = mm 178 - Dt = mm 60. | cad |  | 372 | 52 | 0 | 0
15.8.365.0 | PALO CONICO IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM. Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per altezza minima (Hi) pari a mm 500, spessore minimo nominale mm 4 (±10%) fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per il passaggio delle tubazioni dei conduttori elettrici; l'asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per il collegamento a terra. La posa in opera in basamento predisposto, inclusa la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento; il fissaggio con collare di cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera.
15.8.365.1 | Per altezza f.t. mm 6000 - Hi = mm 800 - Db = mm 128 - Dt = mm 60. | cad |  | 279 | 39.1 | 0 | 0
15.8.365.2 | Per altezza f.t. mm 7000 - Hi = mm 800 - Db = mm 138 - Dt = mm 60. | cad |  | 321 | 44.9 | 0 | 0
15.8.365.3 | Per altezza f.t. mm 8000 - Hi = mm 800 - Db = mm 148 - Dt = mm 60. | cad |  | 366 | 51 | 0 | 0
15.8.365.4 | Per altezza f.t. mm 9000 - Hi = mm 800 - Db = mm 158 - Dt = mm 60. | cad |  | 426 | 60 | 0 | 0
15.8.365.5 | Per altezza f.t. mm 10000 - Hi = mm 800 - Db = mm 168 - Dt = mm 60. | cad |  | 474 | 66 | 0 | 0
15.8.365.6 | Per altezza fuori terra mm 11000 - Hi = mm 800 - Db = mm 178 - Dt = mm 60. | cad |  | 528 | 74 | 0 | 0
15.8.370.0 | COMPENSO PER VERNICIATURA PALO. Compenso per verniciatura pali zincati con l'uso di piattaforma aerea omologata, compresa la preparazione del supporto e l'aggrappante. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.8.370.1 | Per pali rastremati diritti o conici fino a mm 5500 f.t. | cad |  | 72 | 10.1 | 0 | 0
15.8.370.2 | Per pali rastremati diritti o conici da mm 6000 a mm 11000 f.t. | cad |  | 101 | 14.1 | 0 | 0
15.8.370.3 | Per pali rastremati diritti o conici con singolo braccio fino a mm 11000 f.t. | cad |  | 122 | 17.1 | 0 | 0
15.8.370.4 | Per pali rastremati diritti o conici con doppio braccio fino a mm 11000 f.t. | cad |  | 136 | 19 | 0 | 0
15.8.371.0 | LAVORAZIONI AGGIUNTIVE ALLA BASE DEL PALO. Lavorazioni aggiuntive opzionali applicabili nella zona di incastro del palo con il terreno, con funzione di protezione dalla corrosione e/o rinforzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.8.371.1 | Rinforzo di base manicotto di acciaio zincato saldato alla base del palo nella zona di incastro H=500 mm. | cad |  | 55 | 7.7 | 0 | 0
15.8.371.2 | Manicotto tubolare termorestringente da applicare alla base del palo nella zona di incastro H=450 mm. | cad |  | 44.6 | 6.2 | 0 | 0
15.8.380.0 | PALO RASTREMATO O CILINDRICO IN ALLUMINIO. Palo rastremato o cilindrico in alluminio avente sezione terminale pari a mm 60 e di base uguale a mm 90 nel caso di pali rastremati, da incassare nel terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3 (±10%), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici; l'asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra; la posa in opera in basamento predisposto inclusa la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento; il fissaggio con collare di cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera.
15.8.380.1 | Per altezza f.t. mm 3000 (Hi=500). | cad |  | 249 | 34.9 | 0 | 0
15.8.380.2 | Per altezza f.t. mm 3500 (Hi=500). | cad |  | 275 | 38.5 | 0 | 0
15.8.380.3 | Per altezza f.t. mm 4000 (Hi=500). | cad |  | 304 | 42.6 | 0 | 0
15.8.380.4 | Per altezza f.t. mm 4500 (Hi=500). | cad |  | 331 | 46.3 | 0 | 0
15.8.380.5 | Per altezza f.t. mm 5000 (Hi=500). | cad |  | 359 | 50 | 0 | 0
15.8.390 | BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI FINO A MM 6500 F .T. Basamento di sostegno per palo, realizzato in conglomerato cementizio Rck 250, delle dimensioni assimilabili a mm 500x500x600, per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; la tubazione del diametro mm 300 per l’alloggiamento del palo, il ripristino del terreno, il pozzetto di dimensioni 300x300x300 ispezionabile; il chiusino in ghisa sferoidale classe B125 dimensioni 300x300 mm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell’arte. | cad |  | 108 | 15.1 | 0 | 0
15.8.391 | BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI SUPERIORE A MM 6500 F .T. Basamento di sostegno per palo, realizzato in conglomerato cementizio Rck 250, delle dimensioni assimilabili a mm 1000x700x1000 per pali di altezza fuori terra oltre mm 6500, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per l’alloggiamento del palo, il ripristino del terreno, il pozzetto di dimensioni 300x300 mm ispezionabile, il chiusino in ghisa sferoidale classe B125 dimensioni 300x300 mm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell’arte. | cad |  | 151 | 21.1 | 0 | 0
15.8.400.0 | ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA PARETE, DA PALO O A PAVIMENTO. Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura modulare componibile, entrate ed uscite cavi con pressacavi o passacavi, con grado di protezione min. IP44, fornito e posto in opera con telai di ancoraggio a pavimento per misure. Sono comprese le piastre di fondo e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Escluso eventuale zoccolo o basamento in vetroresina.
15.8.400.1 | Modulo (larghezza-profondità-altezza) assimilabili a mm 500x300x550 - 1 vano | cad |  | 260 | 36.4 | 0 | 0
15.8.400.2 | Modulo (larghezza-profondità-altezza) assimilabili a mm 500x300x1100- 2 vani | cad |  | 441 | 62 | 0 | 0
15.8.400.3 | Modulo (larghezza-profondità-altezza) assimilabili a mm 900x300x550 - 1 vano | cad |  | 419 | 59 | 0 | 0
15.8.400.4 | Modulo (larghezza-profondità-altezza) assimilabili a mm 700x250x650 - 1 vano | cad |  | 299 | 41.9 | 0 | 0
15.8.400.5 | Modulo (larghezza-profondità-altezza) assimilabili a mm 700x250x1300- 2 vani | cad |  | 496 | 69 | 0 | 0
15.8.400.6 | Modulo (larghezza-profondità-altezza) assimilabili a mm 700x450x1400-1 vano | cad |  | 692 | 97 | 0 | 0
15.8.400.7 | Kit accessori per armadio stradale, composto da guide, staffe, montanti, pannelli per apparecchi modulari, pannelli chiusi ed accessori di completamento. | cad |  | 87 | 12.2 | 0 | 0
15.8.410 | ZOCCOLO O BASAMENTO PER ARMADI IN VETRORESINA. Zoccolo o basamento per armadi realizzati in vetroresina di altezza fornito e posto in opera come supporto agli armadi. Sono compresi: gli scassi; i ripristini del terreno ed i relativi fissaggi allo stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso l'eventuale pozzetto. | cad |  | 155 | 21.7 | 0 | 0
15.8.420.0 | CASSETTA DA PALO IN VETRORESINA. Cassetta da palo realizzata in vetroresina, completa di coperchio stivale con chiave, fissata su palo diametro max mm 150, completa di piastra di fondo, grado di protezione IP43, fornita e posta in opera compresi accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.8.420.1 | Vuota. | cad |  | 54 | 7.6 | 0 | 0
15.8.420.2 | Con 1 portafusibili fino a 25A. | cad |  | 71 | 9.9 | 0 | 0
15.8.420.3 | Con 2 portafusibili fino a 25A. | cad |  | 84 | 11.8 | 0 | 0
15.8.430.0 | SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola base e morsettiera in materia plastica, da inserire in apposita feritoia mm 186x45 a testate semi tonde, all'interno del palo; portello in lega di alluminio apribile con chiave triangolare o mezzo similare, portafusibili e fusibili fino a 8A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a m mq 16 e derivazione mmq 4, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.8.430.1 | Scatola di giunzione. | cad |  | 27.2 | 3.81 | 0 | 0
15.8.430.2 | Incremento per morsettiera in doppio isolamento e portello in materiale isolante o metallico, per pali di diametro superiore a 133 mm. | cad |  | 14.6 | 2.04 | 0 | 0
15.8.440.0 | CASSETTA DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO O IN VETRORESINA (160X160X65). Cassetta di derivazione in lega di alluminio di forma quadrata, misure assimilabili a mm 160x160x65, con grado di protezione min. IP54, completa di raccordi a cono o portine, fornita e posta in opera, compresi accessori di fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.8.440.1 | Vuota. | cad |  | 21.4 | 3 | 0 | 0
15.8.440.2 | Con morsettiera. | cad |  | 38.8 | 5.4 | 0 | 0
15.8.440.3 | Con fusibili. | cad |  | 36.9 | 5.2 | 0 | 0
15.8.450.0 | CASSETTA DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO O IN VETRORESINA (200X200X75). Cassetta di derivazione in lega di alluminio di forma quadrata, misure assimilabili a mm 200x200x75, con grado di protezione min. IP54, completa di raccordi a cono o portine, fornita e posta in opera, compresi accessori di fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.8.450.1 | Vuota. | cad |  | 30.1 | 4.21 | 0 | 0
15.8.450.2 | Con morsettiera. | cad |  | 53 | 7.4 | 0 | 0
15.8.450.3 | Con fusibili. | cad |  | 51 | 7.1 | 0 | 0
15.8.451 | SCATOLA DI DERIVAZIONE A PARETE IN CLASSE II DI ISOLAMENTO Scatola di derivazione a parete in classe II di isolamento, realizzata con corpo e coperchio stampati in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro e con portello fornito di serratura a cilindro con chiave a spillo. Fornita in opera incassata sulla muratura a circa 70 cm dal piano di quota stradale. Sono compresi i tratti di tubazione corrugata (CEI EN 50086-1-2-4) di diametro pari a 50mm, dalla scatola fino al pozzetto posto sul piano stradale, il cavo, la morsettiera di entrata/uscita, i portafusibili, i fusibili e le opere murarie necessarie per l'alloggiamento della scatola e delle tubazioni , ivi incluse le tracce ed i ripristini della muratura e della pavimentazione. E' compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 72 | 10.1 | 0 | 0
15.8.460.0 | CASSETTA DI DERIVAZIONE OTTAGONALE. Cassetta di derivazione ottagonale, realizzata in lega di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete, completa di pressacavi in PVC, grado di protezione IP54, fornita e posta in opera compresi accessori di fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.8.460.1 | Misura assimilabile a mm 70x70x45. | cad |  | 13.6 | 1.9 | 0 | 0
15.8.460.2 | Misura assimilabile a mm 80x80x45. | cad |  | 16.5 | 2.31 | 0 | 0
15.8.460.3 | Misura assimilabile a mm 120x120x50. | cad |  | 18.4 | 2.58 | 0 | 0
15.8.460.4 | Misura assimilabile a mm 150x150x65. | cad |  | 22.3 | 3.12 | 0 | 0
15.8.470.0 | CASSETTA DI DERIVAZIONE OTTAGONALE CON MORSETTERIA. Cassetta di derivazione ottagonale con morsetteria realizzata In lega di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete completa di morsetteria nodale, fornita e posta in opera comprensiva dei collegamenti elettrici. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.8.470.1 | Misura assimilabile a mm 70x70x45. | cad |  | 21.4 | 3 | 0 | 0
15.8.470.2 | Misura assimilabile a mm 80x80x45. | cad |  | 24.3 | 3.4 | 0 | 0
15.8.470.3 | Misura assimilabile a mm 120x120x50. | cad |  | 27.2 | 3.81 | 0 | 0
15.8.470.4 | Misura assimilabile a mm 150x150x65. | cad |  | 33 | 4.62 | 0 | 0
15.8.480.0 | LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A MERCURIO BULBO FLUORESCENTE. Lampada per illuminazione pubblica a mercurio bulbo fluorescente con attacco E27 fino a 125W ed E40 fino a 400W, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.8.480.1 | Potenza 50 W. | cad |  | 14.6 | 2.04 | 0 | 0
15.8.480.2 | Potenza 80 W. | cad |  | 14.6 | 2.04 | 0 | 0
15.8.480.3 | Potenza 125 W. | cad |  | 17.5 | 2.45 | 0 | 0
15.8.480.4 | Potenza 250 W. | cad |  | 21.4 | 3 | 0 | 0
15.8.480.5 | Potenza 400 W. | cad |  | 27.2 | 3.81 | 0 | 0
15.8.490.0 | REATTORE PER LAMPADA A VAPORI DI MERCURIO. Reattore per lampada a vapori di mercurio, da inserire all'interno dell'alloggiamento previsto nell'armatura, inclusa la quota relativa ai condensatori per il rifasamento dell'apparecchio, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.8.490.1 | Fino a potenza 125 W. | cad |  | 15.5 | 2.17 | 0 | 0
15.8.490.2 | Per lampada potenza 250 W. | cad |  | 26.2 | 3.67 | 0 | 0
15.8.490.3 | Per lampada potenza 400 W. | cad |  | 35 | 4.9 | 0 | 0
15.8.500.0 | LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL SODIO ALTA PRESSIONE. Lampada per illuminazione pubblica al sodio alta pressione con attacco E27 fino a 70W ed E40 fino a 400W, a bulbo ellittico o tubolare, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.8.500.1 | Potenza 50 W. | cad |  | 28.2 | 3.95 | 0 | 0
15.8.500.2 | Potenza 70 W. | cad |  | 28.2 | 3.95 | 0 | 0
15.8.500.3 | Potenza 100 W. | cad |  | 38.8 | 5.4 | 0 | 0
15.8.500.4 | Potenza 150 W. | cad |  | 38.8 | 5.4 | 0 | 0
15.8.500.5 | Potenza 250 W. | cad |  | 43.7 | 6.1 | 0 | 0
15.8.500.6 | Potenza 400 W. | cad |  | 50 | 7 | 0 | 0
15.8.510.0 | ALIMENTATORE PER LAMPADA AL SODIO AD ALTA PRESSIONE. Alimentatore per lampada al sodio ad alta pressione comprensivo della quota relativa all'accenditore, al reattore ed ai condensatori per il rifasamento, da inserire all'interno del vano previsto nell'armatura o in apposita custodia, fornito e posto in opera per alimentare la lampada. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.8.510.1 | Fino a potenza 70 W. | cad |  | 37.9 | 5.3 | 0 | 0
15.8.510.2 | Per lampada da potenza 100 W a 150 W. | cad |  | 43.7 | 6.1 | 0 | 0
15.8.510.3 | Per lampada potenza 250 W. | cad |  | 50 | 7 | 0 | 0
15.8.510.4 | Per lampada potenza 400 W. | cad |  | 60 | 8.4 | 0 | 0
15.8.520.0 | COMPENSO PER MANODOPERA PER SOSTITUZIONE LAMPADA O GRUPPO DI ALIMENTAZIONE. Compenso per manodopera per sostituzione lampada o gruppo di alimentazione, forniti dall'Amministrazione, installati su palo o a parete, con l'uso di piattaforma aerea omologata fino a 12 m.
15.8.520.1 | Fino a 5 lampade. | cad |  | 48.6 | 6.8 | 0 | 0
15.8.520.2 | Per ogni lampada in più. | cad |  | 21.4 | 3 | 0 | 0
15.8.530 | INTERRUTTORE CREPUSCOLARE. Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè alimentato a 220 V, fornito e posto in opera. Sono compresi: il montaggio; il collegamento elettrico al quadro sia per l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 50 | 7 | 0 | 0
15.8.531 | RELÈ DIFFERENZIALE POLIVALENTE PER CONTROLLO DEI GUASTI A TERRA. Relè differenziale polivalente per controllo dei guasti a terra, costituito da apparecchio modulare con regolazione del tempo di intervento, selettore di funzionamento in sicurezza attiva e passiva, corrente differenziale regolabile da 0.01A a 15A, autotest, toroide diam. 35 mm, compreso i collegamenti e la quota parte di cablaggio nel quadro elettrico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 206 | 28.8 | 0 | 0
15.8.532.0 | REGOLATORE ELETTRONICO DI FLUSSO LUMINOSO DA ESTERNO. Regolatore elettronico di flusso luminoso da esterno, per lampade al sodio alta pressione, vapori di mercurio, fluorescenti con alimentatore elettromagnetico, ioduri metallici e ioduri metallici in tecnologia ceramica, esecuzione trifase, contenuto in armadio di vetroresina (SMC), grado di protezione minimo IP44, struttura modulare componibile, serratura di sicurezza, telaio di ancoraggio in acciaio zincato a caldo con minuterie di fissaggio in acciaio inox. È inoltre compreso: il fissaggio del telaio su basamento in cls già predisposto, l'esecuzione di tutti i collegamenti elettrici, la messa in servizio, le verifiche strumentali e quanto altro occorre per dare il lavoro completo e a regola d'arte. Sono esclusi gli interruttori di protezione delle linee elettriche in uscita. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.8.532.1 | Fino a 17 Ampere per fase - Con quadro elettrico di comando. | cad |  | 5290 | 741 | 0 | 0
15.8.532.2 | Da 17,1 a 32 Ampere per fase - Con quadro elettrico di comando. | cad |  | 5819 | 815 | 0 | 0
15.8.532.3 | Da 32,1 a 53 Ampere per fase - Con quadro elettrico di comando. | cad |  | 7233 | 1013 | 0 | 0
15.8.532.4 | Fino a 17 Ampere per fase - Con quadro elettrico di comando e distribuzione integrata. | cad |  | 5670 | 794 | 0 | 0
15.8.532.5 | Da 17,1 a 32 Ampere per fase - Con quadro elettrico di comando e distribuzione integrata. | cad |  | 6198 | 868 | 0 | 0
15.8.532.6 | Da 32,1 a 53 Ampere per fase - Con quadro elettrico di comando e distribuzione integrata. | cad |  | 7612 | 1066 | 0 | 0
15.8.540.0 | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CM 40X60. Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mine, per consentire la posa di tubazioni per le linee elettriche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.8.540.1 | Per la sola apertura, senza taglio o fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. | m |  | 5.8 | 1.16 | 0 | 0
15.8.540.2 | Incremento per fresatura o taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso. | m |  | 6.8 | 1.36 | 0 | 0
15.8.540.3 | Su terreno selciato inclusa la rimozione del pavimento. | m |  | 25.2 | 5 | 0 | 0
15.8.540.4 | Incremento per raggiungere la profondità di cm 110. | m |  | 4.86 | 0.97 | 0 | 0
15.8.550.0 | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO CM 40X60. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano cm 40x60 quando non e' possibile effettuare lo stesso con mezzo meccanico, per consentire la posa di tubazioni per le linee elettriche. Sono compresi: lo spianamento del fondo; la demolizione della pavimentazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.8.550.1 | Su terreno di campagna. | m |  | 23.3 | 4.66 | 0 | 0
15.8.550.2 | Su terreno asfaltato. | m |  | 33 | 6.6 | 0 | 0
15.8.550.3 | Su terreno selciato. | m |  | 44.7 | 8.9 | 0 | 0
15.8.550.4 | Incremento per raggiungere la profondità di cm 110. | m |  | 21.4 | 4.28 | 0 | 0
15.8.560.0 | REINTERRO E RIPRISTINO DEL TERRENO PER SCAVO CM 40X60. Reinterro e ripristino del terreno per scavo da cm 40x60 concernente la richiusura completa dello scavo, utilizzando il materiale di risulta, o con materiale stabilizzato. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico alla discarica del materiale di risulta e da cava del materiale di riempimento; il compenso per il ripristino del terreno nelle condizioni in cui era precedentemente allo scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre.
15.8.560.1 | Reinterro e ripristino con materiale di risulta. | m |  | 5.3 | 1.06 | 0 | 0
15.8.560.2 | Reinterro e ripristino con materiale stabilizzato. | m |  | 13.1 | 2.62 | 0 | 0
15.8.560.3 | Riempimento dello scavo, (eseguito a cassonetto), con conglomerato cementizio confezionato a norma di Legge con cemento 325, dosato a Kg. 100 per mc. ed inerti di varia pezzatura. | m |  | 16.5 | 3.3 | 0 | 0
15.8.560.4 | Incremento alla chiusura dello scavo per tappeto bituminoso. | m |  | 11.6 | 2.32 | 0 | 0
15.8.561 | REINTERRO E RIPRISTINO DEL TERRENO PER SCAVO CM 40X110. Reinterro e ripristino del terreno per scavo da cm 40x110, costituito da sabbia per i primi cm 10, materiale stabilizzato per circa cm 65, calcestruzzo per circa cm 30 e tappeto bituminoso per circa cm 5. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico alla discarica del materiale di risulta, e da cava del materiale di riempimento; il compenso per il ripristino del terreno nelle condizioni in cui era precedentemente allo scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | m |  | 39.8 | 8 | 0 | 0
15.8.570.0 | GIUNTO DI DERIVAZIONE REALIZZATO CON MUFFOLA IN GOMMA IN UNICO PEZZO. Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV, completo di manicotti, connettori, mollette in acciaio inox, compound isolante, imbuti e mastice sigillante. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
15.8.570.1 | Per derivazioni a 90° per sezioni max: 2x6 mmq - 3x6 mmq - 4x4 mmq. | cad |  | 33 | 6.6 | 0 | 0
15.8.570.2 | Per derivazioni a 90° per sezioni max: 2x50 mmq - 3x35 mmq - 4x25 mmq. | cad |  | 47.6 | 9.5 | 0 | 0
15.8.570.3 | Per giunti con cavi passanti max 4x25 mmq e derivato da 2x1,5 mmq. | cad |  | 66 | 13.2 | 0 | 0
15.8.580.0 | SMONTAGGI DI APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Smontaggi di apparecchiature a servizio di impianti di pubblica illuminazione consistenti in pali di varie dimensioni e materiali, di quadri elettrici, di armature a parete o su palo, il tutto mediante idonei mezzi di sollevamento e di trasporto; sono inclusi gli oneri per il ripristino del terreno e dei manufatti connessi all'elemento da rimuovere, la rimozione delle parti elettriche connesse (scatole di derivazione, cavi elettrici, etc.) il trasporto del materiale di risulta a discarica, l'eventuale onere per lo smaltimento, il nolo dei mezzi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
15.8.580.1 | Smontaggio di palo di illuminazione (esclusa l'armatura). | cad |  | 89 | 17.8 | 0 | 0
15.8.580.2 | Smontaggio di armatura su palo. | cad |  | 52 | 10.4 | 0 | 0
15.8.580.3 | Smontaggio di armatura su parete. | cad |  | 52 | 10.4 | 0 | 0
15.8.580.4 | Smontaggio di quadro elettrico. | cad |  | 46 | 9.2 | 0 | 0
15.9 | CABINE DI TRASFORMAZIONE
15.9.10.0 | SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITÀ DI ARRIVO LINEA E RISALITA SBARRE DAL BASSO CON SEZIONATORE DI TERRA. Scomparto unificato di Media Tensione per unità di arrivo linea e risalita sbarre dal basso con sezionatore di terra con relativi accessori, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme IEC 62271-200, IEC 62271-100, CEI EN 60694 IEC 60129, IEC 60694 costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata e l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV; - Tensione di esercizio fino 24kV; - Tensione di prova 1 minuto 50kV; - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A; - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA; - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Fornito e posto in opera. Sono compresi:il sistema sbarre principali; gli isolatori portanti; i supporti terminali; le staffe ancoraggio cavi; la targa sequenza delle manovre e lo schema elettrico; il blocco a chiave sulla portella e sul sezionatore; gli allacci alla linea MT di arrivo e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.9.10.1 | Risalita con sezionatore di terra 400A 12,5-31,5 kA. | cad |  | 2049 | 63 | 0 | 0
15.9.10.2 | Risalita con sezionatore di terra 630A 16-40 kA. | cad |  | 2146 | 66 | 0 | 0
15.9.20.0 | SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITÀ DI ARRIVO LINEA E RISALITA SBARRE. Scomparto unificato di Media Tensione per unità di arrivo linea e risalita sbarre, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme IEC 62271-200, IEC 62271-100, CEI EN 60694 IEC 60129, IEC 60694 costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli isolatori portanti; i supporti terminali; le staffe ancoraggio cavi; la targa schema elettrico; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.9.20.1 | Risalita sbarre 400A 12,5 - 31,5kA giro sbarre mm 500-700. | cad |  | 1199 | 37 | 0 | 0
15.9.20.2 | Risalita sbarre 630A 16 - 40kA giro sbarre mm 500-700. | cad |  | 1247 | 38.5 | 0 | 0
15.9.20.3 | Per arrivo cavi vuoto (mm 80) 400A, 12,5 - 31,5kA. | cad |  | 676 | 20.9 | 0 | 0
15.9.20.4 | Per arrivo cavi vuoto (mm 500-700) 630A, 16 - 40kA. | cad |  | 700 | 21.6 | 0 | 0
15.9.21.0 | SCOMPARTO UNIFICATO COMPATTO DI MEDIA TENSIONE PER UNITÀ DI RISALITA CAVI. Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di risalita cavi con relativi accessori, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme IEC 62271-200, IEC 62271-100, CEI EN 60694 IEC 60129, IEC 60694 costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 375 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Tenuta arco interno sul fronte 12,5 kA 0,7sec. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24 kV - Tensione di esercizio fino a 24 kV - Tensione di prova 1 minuto 50 kV - Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A - 800A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; la piastra di ammarro dei cavi unipolari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.9.21.1 | Risalita cavi 630 A 12,5 kA. | cad |  | 1894 | 58 | 0 | 0
15.9.21.2 | Risalita cavi 630 A 16 kA. | cad |  | 1943 | 60 | 0 | 0
15.9.40.0 | SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITÀ DI PROTEZIONE, ARRIVO E PARTENZA LINEA CON INTERRUTTORE IN ESAFLUORURO DI ZOLFO. Scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione, arrivo e partenza linea con interruttore in esafluoruro di zolfo, relè elettronico autoalimentato, protezione di max corrente con relè 50/51, conforme a CEI 0-16, con riduttori amperometrici, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costituito e collaudato in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme IEC 62271-200, IEC 62271-100, CEI EN 60694 IEC 60129, IEC 60694 costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, eventuale carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore estraibile, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV; - Tensione di esercizio fino 24kV; - Tensione di prova 1 minuto 50kV; - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630A; - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA; - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita cavi; i supporti terminali; la targa sequenza manovra e lo schema elettrico; il relè elettronico con captatori di corrente; il comando manuale; lo sganciatore di apertura; il carrello supporto per l'interruttore estraibile; il connettore B.T.; n. 2 contatti NC+NA; il blocco a chiave sull'interruttore sezionatore rotativo a vuoto; il sezionatore di terra; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco a porta; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.9.40.1 | Con interruttore fisso In 630A - 16 kA e sezionatore 400A - 12,5 KA. | cad |  | 7733 | 239 | 0 | 0
15.9.40.2 | Con interruttore fisso In 630A - 16kA e sezionatore 630A - 16 KA. | cad |  | 8411 | 260 | 0 | 0
15.9.40.3 | Con interruttore estraibile In 630A - 16kA e sezionatore 400A - 12,5 KA. | cad |  | 8788 | 271 | 0 | 0
15.9.40.4 | Con interruttore estraibile In 630A - 16kA e sezionatore 630A - 16 KA. | cad |  | 9426 | 291 | 0 | 0
15.9.40.5 | Con interruttore fisso In:630A-16kA con arrivo dal basso e sezionatore 400A - 12,5 KA. | cad |  | 9280 | 286 | 0 | 0
15.9.40.6 | Con interruttore fisso In:630A-16kA con arrivo dal basso e sezionatore 630A - 16 KA. | cad |  | 9571 | 295 | 0 | 0
15.9.40.7 | Con interruttore estraibile In:630A-16 kA con arrivo dal basso e sezionatore 400A - 12,5 KA. | cad |  | 10537 | 325 | 0 | 0
15.9.40.8 | Con interruttore estraibile In:630A-16kA con arrivo dal basso e sezionatore 630A - 12,5 KA. | cad |  | 10779 | 333 | 0 | 0
15.9.41.0 | SCOMPARTO UNIFICATO COMPATTO DI MEDIA TENSIONE PER UNITÀ DI PROTEZIONE, ARRIVO E PARTENZA LINEA CON INTERRUTTORE IN ESAFLUORURO DI ZOLFO CON SEZIONATORE DI ISOLAMENTO. Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di protezione arrivo e partenza linea (cavo o sbarre) con interruttore in esafluoruro di zolfo, eventuale relè elettronico autoalimentato per protezione di fase e protezione omopolare di terra, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme IEC 62271-200, IEC 62271-100, CEI EN 60694 IEC 60129, IEC 60694 costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 750 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Tenuta arco interno sul fronte 12,5 kA 0,7 sec.Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24 kV - Tensione di esercizio fino a 24 kV - Tensione di prova 1 minuto 50 kV - Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40 kA Fornito e posto in opera.Sono compresi: l'interruttore con comando manuale, il sezionatore ed il sezionatore di messa a terra a monte dell'interruttore, il sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore, il sistema di sbarre principali; l'indicatore di presenza tensione, la piastra di ammarro dei cavi unipolari, il blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra, il blocco a chiave sul sezionatore in posizione di chiuso, il blocco a chiave sull'interruttore in posizione di aperto, una cella di BT 100 mm. Il comando e' di tipo a doppia funzione con apertura e chiusura dipendente tramite leva del sezionatore di linea e di messa a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.9.41.1 | Con Interruttore 630 A 12,5 kA. | cad |  | 10730 | 331 | 0 | 0
15.9.41.2 | Con Interruttore 630 A 16 kA. | cad |  | 10973 | 339 | 0 | 0
15.9.41.3 | Con Interruttore 630 A 12,5 kA con protezione di fase. | cad |  | 12471 | 385 | 0 | 0
15.9.41.4 | Con Interruttore 630 A 12,5 kA con protezione di fase e di terra. | cad |  | 13979 | 431 | 0 | 0
15.9.41.5 | Con Interruttore 630 A 16 kA con protezione di fase. | cad |  | 12829 | 396 | 0 | 0
15.9.41.6 | Con Interruttore 630 A 16 kA con protezione di fase e di terra. | cad |  | 14482 | 447 | 0 | 0
15.9.42.0 | SCOMPARTO UNIFICATO COMPATTO DI MEDIA TENSIONE PER UNITÀ DI PROTEZIONE E RISALITA SBARRE CON INTERRUTTORE IN ESAFLUORURO DI ZOLFO E SEZIONATORE DI ISOLAMENTO IN SF6. Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di protezione e risalita sbarre con interruttore in esafluoruro di zolfo conforme alle CEI 0-16, eventuale relè elettronico autoalimentato, protezione di fase e protezione omopolare di terra, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme IEC 62271-200, IEC 62271-100, CEI EN 60694 IEC 60129, IEC 60694 costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 750 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale.Tenuta arco interno sul fronte 12,5 kA 0,7 sec. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare : - Tensione nominale 24 kV - Tensione di esercizio fino a 24 kV - Tensione di prova 1 minuto 50 kV - Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA Fornito e posto in opera. Sono compresi: l'interruttore con comando manuale, il sezionatore ed il sezionatore di messa a terra a monte dell'interruttore, il sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore, il sistema di sbarre principali; l'indicatore di presenza tensione, sistema di sbarre superiore di risalita, il blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra, il blocco a chiave sul sezionatore in posizione di chiuso, il blocco a chiave sull'interruttore in posizione di aperto, una cella di BT 100 mm. Il comando E' a doppia funzione con apertura e chiusura dipendente tramite leva del sezionatore di linea e di messa a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.9.42.1 | Con Interruttore 630 A 12,5 kA. | cad |  | 11881 | 367 | 0 | 0
15.9.42.2 | Con Interruttore 630 A 16 kA. | cad |  | 12132 | 374 | 0 | 0
15.9.42.3 | Con Interruttore 630 A 12,5 kA protezione di fase. | cad |  | 13486 | 416 | 0 | 0
15.9.42.4 | Con Interruttore 630 A 12,5 kA protezione di fase e di terra. | cad |  | 15226 | 470 | 0 | 0
15.9.42.5 | Con Interruttore 630 A 16 kA protezione di fase. | cad |  | 13824 | 427 | 0 | 0
15.9.42.6 | Con Interruttore 630 A 16 kA protezione di fase e di terra. | cad |  | 15728 | 485 | 0 | 0
15.9.43.0 | SCOMPARTO UNIFICATO COMPATTO DI MEDIA TENSIONE PER UNITÀ DI PROTEZIONE E RISALITA SBARRE CON INTERRUTTORE IN ESAFLUORURO DI ZOLFO E DOPPIO SEZIONATORE DI ISOLAMENTO IN SF6. Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di protezione e risalita sbarre con interruttore in esafluoruro di zolfo conforme a CEI 0-16 e doppio sezionatore di isolamento in SF6 adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme IEC 62271-200, IEC 62271-100, CEI EN 60694 IEC 60129, IEC 60694, costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 750 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Tenuta arco interno sul fronte 12,5 kA 0,7 sec. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare : - Tensione nominale 24 kV - Tensione di esercizio fino a 24 kV - Tensione di prova 1 minuto 50 kV - Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA Fornito e posto in opera. Sono compresi: l'interruttore con comando manuale, il sezionatore ed il sezionatore di messa a terra a monte dell'interruttore, il sezionatore di isolamento ed il sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore, il sistema di sbarre principali; l'indicatore di presenza tensione, la piastra di ammarro dei cavi unipolari, il blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra, il blocco a chiave sul sezionatore in posizione di chiuso, il blocco a chiave sull'interruttore in posizione di aperto, una cella di BT 100 mm, contatti ausiliari sull'interruttore, predisposizione per due/tre trasformatori di corrente e per tre trasformatori di tensione. Il comando E' a doppia funzione con apertura e chiusura dipendente tramite leva del sezionatore di linea e di messa a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.9.43.1 | Con Interruttore 630 A 12,5 kA. | cad |  | 12731 | 393 | 0 | 0
15.9.43.2 | Con Interruttore 630 A 16 kA. | cad |  | 13486 | 416 | 0 | 0
15.9.50.0 | SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITÀ DI PROTEZIONE CON INTERRUTTORE IN ARIA E FUSIBILI. Scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione con interruttore in aria e fusibili adatti alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme IEC 62271-200, IEC 62271-100, CEI EN 60694 IEC 60129, IEC 60694, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti eventuale carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore estraibile, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita in cavo; il supporto terminali; la targa di sequenza manovra e lo schema elettrico; l'interruttore di manovra-sezionatore; il sezionatore di messa a terra con comando manuale; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco porta; i contatti 1NA+2NC; lo sganciatore di apertura; la terna di fusibili con predisposizione per apertura immediata dell'interruttore su fusione di un fusibile; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.9.50.1 | Con fusibili In 400A - 12,5kA. | cad |  | 3393 | 105 | 0 | 0
15.9.50.2 | Con fusibili In 630A - 16kA. | cad |  | 3644 | 112 | 0 | 0
15.9.50.3 | Con fusibili In 400A - 12,5kA con arrivo dal basso. | cad |  | 4041 | 125 | 0 | 0
15.9.50.4 | Con fusibili In 630A - 16kA con arrivo dal basso.. | cad |  | 4399 | 136 | 0 | 0
15.9.51.0 | SCOMPARTO UNIFICATO COMPATTO DI MEDIA TENSIONE PER UNITÀ DI PROTEZIONE CON INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE IN ESAFLUORURO DI ZOLFO COMBINATO CON FUSIBILI. Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di protezione con interruttore di manovra-sezionatore in esafluoruro di zolfo conforme a CEI 0-16 combinato con fusibili adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme IEC 62271-200, IEC 62271-100, CEI EN 60694 IEC 60129, IEC, costituito da: carpenteria metallica largh. 375 mm. in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Tenuta arco interno sul fronte 12,5 kA 0,7 sec. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare : - Tensione nominale 24 kV - Tensione di esercizio fino a 24 kV - Tensione di prova 1 minuto 50 kV - Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA Fornito e posto in opera. Sono compresi: l'interruttore di manovra - sezionatore, con un unico equipaggio mobile che realizza tre posizioni (chiuso - aperto - messa a terra), il sezionatore di messa a terra a monte dei fusibili, il sezionatore di messa a terra a valle dei fusibili, il sistema di sbarre principali; l'indicatore di presenza tensione, la piastra di ammarro dei cavi unipolari, il blocco a chiave sul sezionatore di messa a terra e la segnalazione ottica di fusione del fusibile. Il comando E' di tipo CI2: apertura e chiusura indipendente dell'interruttore di manovra-sezionatore ed apertura e chiusura indipendente tramite leva del sezionatore di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.9.51.1 | Con fusibili In 630 A 12,5 kA. | cad |  | 4640 | 143 | 0 | 0
15.9.51.2 | Con fusibili In 630 A 16 kA. | cad |  | 4834 | 149 | 0 | 0
15.9.60.0 | SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITÀ ARRIVO PARTENZA LINEA CON SEZIONATORE A VUOTO. Scomparto unificato di Media Tensione per unità arrivo partenza linea con sezionatore a vuoto o sottocarico adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito in collaudato in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme IEC 62271-200, IEC 62271-100, CEI EN 60694 IEC 60129, IEC 60694, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita in cavo; i supporti terminali; la targa di sequenza manovra e lo schema elettrico; interruttore di manovra-sezionatore; il sezionatore di messa a terra con comando manuale; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco porta; i contatti 1NA+2NC; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.9.60.1 | Con sezionatore sotto carico In:400A-12,5kA. | cad |  | 2658 | 82 | 0 | 0
15.9.60.2 | Con sezionatore sotto carico In:630A-16kA. | cad |  | 2832 | 87 | 0 | 0
15.9.60.3 | Con sezionatore a vuoto In:400A-12,5kA. | cad |  | 2398 | 74 | 0 | 0
15.9.60.4 | Con sezionatore a vuoto In:630A-16kA. | cad |  | 2484 | 77 | 0 | 0
15.9.60.5 | Con sezionatore sotto carico In:400A-12,5kA con arrivo dal basso. | cad |  | 3190 | 98 | 0 | 0
15.9.60.6 | Con sezionatore sotto carico In:630A-16kA con arrivo dal basso. | cad |  | 3393 | 105 | 0 | 0
15.9.60.7 | Con sezionatore a vuoto In:400A-12,5kA con arrivo dal basso. | cad |  | 2900 | 90 | 0 | 0
15.9.60.8 | Con sezionatore a vuoto In:630A-16kA con arrivo dal basso. | cad |  | 2949 | 91 | 0 | 0
15.9.61.0 | SCOMPARTO UNIFICATO COMPATTO DI MEDIA TENSIONE PER UNITÀ DI ARRIVO O PARTENZA LINEA CON INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE E SEZIONATORE DI MESSA A TERRA IN ESAFLUORURO DI ZOLFO. Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità arrivo - partenza linea con interruttore di manovra-sezionatore e sezionatore di messa a terra in esafluoruro di zolfo conforme a CEI 0-16 adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme IEC 62271-200, IEC 62271-100, CEI EN 60694 IEC 60129, IEC 60694, costituito da: carpenteria metallica largh. 375 mm. in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Tenuta arco interno sul fronte 12,5 kA 0,7 sec. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare : - Tensione nominale 24 kV - Tensione di esercizio fino a 24 kV - Tensione di prova 1 minuto 50 kV - Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A - 800 A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA Fornito e posto in opera. Sono compresi: l'interruttore di manovra-sezionatore con un unico equipaggio mobile che realizza tre posizioni (chiuso - aperto - messa a terra), il sistema di sbarre principali; l'indicatore di presenza tensione, la piastra di ammarro dei cavi unipolari ed il blocco a chiave sul sezionatore di messa a terra. Il comando E' di tipo CIT a doppia funzione con apertura e chiusura indipendente tramite leva o motorizzazione dell'interruttore di manovra-sezionatore ed apertura e chiusura indipendente tramite leva di manovra del sezionatore di messa a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.9.61.1 | Con interruttore di manovra-sezionatore 630 A 12,5 kA. | cad |  | 3867 | 119 | 0 | 0
15.9.61.2 | Con interruttore di manovra-sezionatore 630 A 16 kA. | cad |  | 4041 | 125 | 0 | 0
15.9.62.0 | SCOMPARTO UNIFICATO COMPATTO DI MEDIA TENSIONE PER UNITÀ CON INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE E SEZIONATORE DI MESSA A TERRA IN ESAFLUORURO DI ZOLFO CON SISTEMA DI SBARRE INFERIORI. Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità con interruttore di manovra-sezionatore e sezionatore di messa a terra in esafluoruro di zolfo, conforme a CEI 0-16 adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme IEC 62271-200, IEC 62271-100, CEI EN 60694 IEC 60129, IEC 60694, costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 375 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Tenuta arco interno sul fronte 12,5 kA 0,7 sec. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare : - Tensione nominale 24 kV - Tensione di esercizio fino a 24 kV - Tensione di prova 1 minuto 50 kV - Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA Fornito e posto in opera. Sono compresi: l'interruttore di manovra-sezionatore con un unico equipaggio mobile che realizza tre posizioni (chiuso - aperto - messa a terra), il sistema di sbarre principali; l'indicatore di presenza tensione, il sistema di sbarre inferiori ed il blocco a chiave sul sezionatore di messa a terra. Il comando E' di tipo CIT a doppia funzione con apertura e chiusura indipendente tramite leva o motorizzazione dell'interruttore di manovra-sezionatore ed apertura e chiusura indipendente tramite leva di manovra del sezionatore di messa a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.9.62.1 | Con interruttore di manovra-sezionatore 630 A 12,5 kA. | cad |  | 4640 | 143 | 0 | 0
15.9.62.2 | Con interruttore di manovra-sezionatore 630 A 16 kA. | cad |  | 4882 | 151 | 0 | 0
15.9.70.0 | SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER MISURE DI TENSIONE E CORRENTE GIRO SBARRE. Scomparto unificato di Media Tensione per misure di tensione e corrente giro sbarre adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme IEC 62271-200, IEC 62271-100, CEI EN 60694 IEC 60129, IEC 60694, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli isolatori portanti; i supporti terminali; lo schema elettrico; n. 3 trasformatori di corrente 7,5W 10VA cl. 0,5; n. 3 trasformatori di tensione 30VA, cl. 0,5; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.9.70.1 | In 400A - 12,5kA. | cad |  | 5655 | 175 | 0 | 0
15.9.70.2 | In 630A - 16kA. | cad |  | 5946 | 183 | 0 | 0
15.9.71.0 | SCOMPARTO UNIFICATO COMPATTO DI MEDIA TENSIONE PER MISURA SBARRE. Scomparto unificato di Media Tensione per unità di misura sbarre adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme IEC 62271-200, IEC 62271-100, CEI EN 60694 IEC 60129, IEC 60694, costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 375 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Tenuta arco interno sul fronte 12,5 kA 0,7 sec. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare : - Tensione nominale 24 kV - Tensione di esercizio fino a 24 kV - Tensione di prova 1 minuto 50 kV - Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sezionatore ed il sezionatore di messa a terra a monte dei fusibili, il sistema di sbarre principali, il sezionatore dei circuiti BT, i fusibili di BT, predisposizione per tre trasformatori di tensione fase/massa, tre fusibili da 6.3 A, tre fusibili BT per i secondari dei TV, il blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra. Il comando E' di tipo a doppia funzione con apertura e chiusura dipendente tramite leva del sezionatore di linea e di messa a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.9.71.1 | In 630 A 12,5 kA. | cad |  | 3432 | 106 | 0 | 0
15.9.71.2 | In 630 A 16 kA. | cad |  | 3625 | 112 | 0 | 0
15.9.72.0 | SCOMPARTO UNIFICATO COMPATTO DI MEDIA TENSIONE PER MISURA IN MT. Scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di misura in MT con interruttore di manovra-sezionatore in esafluoruro di zolfo e sezionatore di messa a terra adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme IEC 62271-200, IEC 62271-100, CEI EN 60694 IEC 60129, IEC 60694 costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 750 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Tenuta arco interno sul fronte 12,5 kA 0,7 sec. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare : - Tensione nominale 24 kV - Tensione di esercizio fino a 24 kV - Tensione di prova 1 minuto 50 kV - Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A – 800A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali, l'indicatore di presenza tensione, predisposizione di due trasformatori di corrente, predisposizione di tre trasformatori di tensione fase/massa, predisposizione di due trasformatori di tensione fase/fase, il blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.9.72.1 | In 630A - 12,5kA. | cad |  | 5994 | 185 | 0 | 0
15.9.72.2 | In 630A - 16kA. | cad |  | 6892 | 213 | 0 | 0
15.9.80.0 | SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER MISURE AMPEROMETRICHE E VOLTMETRICHE CON SEZIONATORE A VUOTO E FUSIBILI. Scomparto unificato di Media Tensione per misure amperometriche e voltmetriche con sezionatore a vuoto e fusibili., adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme IEC 62271-200, IEC 62271-100, CEI EN 60694 IEC 60129, IEC 60694, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ö 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli isolatori portanti; i supporti terminati, la targa sequenza manovre e schema elettrico; n.3 trasformatori di corrente 7,5 - 10VA cl. 0,5; n. 3 trasformatori di tensione 30VA, cl. 0,5; il sezionatore rotativo a vuoto; la terna di fusibili di protezione 24kV In:63A; il sezionatore di messa a terra; il comando manuale; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco porta; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.9.80.1 | In 400A - 12,5kA. | cad |  | 6283 | 194 | 0 | 0
15.9.80.2 | In 630A - 16kA. | cad |  | 6593 | 203 | 0 | 0
15.9.90.0 | SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE. Scomparto unificato di Media Tensione per alloggio trasformatore, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV. Fornito e posto in opera. Sono compresi: la porta a doppia anta; la griglia di aerazione antianimali; l'illuminazione interna con fusibili; il blocco a chiave; lo schema elettrico; le sbarre principali e collegamenti lato BT e MT, di altezza fino a mm 2.300. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle dimensioni (l x p) o (p x l) max assimilabili a:
15.9.90.1 | mm 1.200 ÷ 1.330 x mm 1.200 ÷ 1.330. | cad |  | 1044 | 32.2 | 0 | 0
15.9.90.2 | mm 1.200 ÷ 1.330 x mm 1.600. | cad |  | 1112 | 34.3 | 0 | 0
15.9.90.3 | mm 1.200 ÷ 1.330 x mm 1800. | cad |  | 1180 | 36.4 | 0 | 0
15.9.90.4 | mm 1.200 ÷ 1.330 x mm 2.000. | cad |  | 1354 | 41.8 | 0 | 0
15.9.90.5 | mm 1.800 x mm 2.000. | cad |  | 1469 | 45.3 | 0 | 0
15.9.90.6 | mm 1.600 x mm 2.000. | cad |  | 1421 | 43.9 | 0 | 0
15.9.100.0 | ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE. Accessori per scomparti in Media Tensione, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici MT, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.9.100.1 | Blocco a chiave aggiuntivo. | cad |  | 87 | 2.7 | 0 | 0
15.9.100.2 | Rialzo di base H=300÷350 mm | cad |  | 222 | 6.9 | 0 | 0
15.9.100.3 | Cassonetto porta strumenti. | cad |  | 299 | 9.2 | 0 | 0
15.9.100.4 | Verniciatura colore diversa da RAL 7030. | cad |  | 270 | 8.3 | 0 | 0
15.9.100.5 | Sbarre stagnate (per ogni scomparto). | cad |  | 184 | 5.7 | 0 | 0
15.9.100.6 | Resistenza anticondensa 50W. | cad |  | 193 | 6 | 0 | 0
15.9.100.7 | Relè apertura con contatti aux. | cad |  | 222 | 6.9 | 0 | 0
15.9.100.8 | Contatto segnal. intervento fusibili. | cad |  | 121 | 3.72 | 0 | 0
15.9.100.9 | Terna fusibili MT 20 kA- da 10A a 25A. | cad |  | 203 | 6.3 | 0 | 0
15.9.100.10 | Terna fusibili MT 20 kA-40A. | cad |  | 222 | 6.9 | 0 | 0
15.9.100.11 | Terna fusibili MT 20 kA-63A a 80A. | cad |  | 319 | 9.8 | 0 | 0
15.9.100.12 | Relè indiretto 51/50 trifase conforme a CEI 0-16. | cad |  | 1247 | 38.5 | 0 | 0
15.9.100.13 | Relè indiretto 51/50/51N + toroide conforme a CEI 0-16. | cad |  | 1740 | 54 | 0 | 0
15.9.100.14 | Riduttore 150/5A - 10VA - cl. 0,5 - 16 kA. | cad |  | 647 | 20 | 0 | 0
15.9.100.15 | Riduttore 20kV-100V - 50VA - cl. 0,5. | cad |  | 870 | 26.9 | 0 | 0
15.9.100.16 | Riduttore di corrente a 2 secondari. | cad |  | 822 | 25.4 | 0 | 0
15.9.100.17 | Riduttore di tensione a 2 primari. | cad |  | 996 | 30.7 | 0 | 0
15.9.100.18 | Riduttore di tensione a 2 secondari - 2 primari. | cad |  | 1151 | 35.5 | 0 | 0
15.9.100.19 | Relè omopolare di terra con toroide. | cad |  | 1044 | 32.2 | 0 | 0
15.9.100.20 | Voltmetro o Amperometro L96. | cad |  | 87 | 2.7 | 0 | 0
15.9.100.21 | Commutatore voltmetrico/amperometrico. | cad |  | 96 | 2.98 | 0 | 0
15.9.100.22 | Contatore trifase energia attiva ins. ARON. | cad |  | 571 | 17.6 | 0 | 0
15.9.100.23 | Contatore trifase energia reattiva ins. ARON. | cad |  | 676 | 20.9 | 0 | 0
15.9.100.24 | Wattmetro/varmetro. | cad |  | 503 | 15.5 | 0 | 0
15.9.100.25 | Relè di minima tensione tripolare PROT.27. | cad |  | 1063 | 32.8 | 0 | 0
15.9.100.26 | Relè a cartellino. | cad |  | 193 | 6 | 0 | 0
15.9.100.27 | Comando a motore per interruttore SF6. | cad |  | 1295 | 40 | 0 | 0
15.9.100.28 | Interruttore protezione circuiti. | cad |  | 96 | 2.98 | 0 | 0
15.9.100.29 | Numero 2 lampade spia ON-OFF. | cad |  | 107 | 3.29 | 0 | 0
15.9.100.30 | Relè di minima tensione per int. VOR/SF6. | cad |  | 329 | 10.1 | 0 | 0
15.9.100.31 | Illuminazione scomparto + fusibile ed inter. | cad |  | 222 | 6.9 | 0 | 0
15.9.100.32 | Derivatori capacitivi + lampade. | cad |  | 329 | 10.1 | 0 | 0
15.9.100.33 | Relè diff.+Toroide Ø110 PROT. 64. | cad |  | 493 | 15.2 | 0 | 0
15.9.100.34 | 2 Pulsanti+2 Lampade spia ON-OFF. | cad |  | 193 | 6 | 0 | 0
15.9.100.35 | Relè PROT. 59-3P indiretto. | cad |  | 1199 | 37 | 0 | 0
15.9.100.36 | Relè PROT. 67N indiretto. | cad |  | 1247 | 38.5 | 0 | 0
15.9.100.37 | Trasformatore di corrente singolo rapporto primario e secondario 5A 24kV - 20VA classe 0,5 | cad |  | 454 | 14 | 0 | 0
15.9.100.38 | Trasformatore di tensione rapporto primario e secondario 20000V/100V - 50VA classe 0,5 | cad |  | 647 | 20 | 0 | 0
15.9.100.39 | Trasformatore di tensione rapporto primario e secondario 20000V:1,73-100:1,73 - 50VA classe 0,5 | cad |  | 802 | 24.7 | 0 | 0
15.9.100.40 | Relè differenziale 0,025-25A con toroide Ø110 mm chiuso prot. 64. | cad |  | 454 | 14 | 0 | 0
15.9.100.41 | Riduttore toroidale Ø110 mm apribile per funzione 51 N. | cad |  | 261 | 8.1 | 0 | 0
15.9.100.42 | Incremento per funzione DATA LOGGER. | cad |  | 804 | 24.8 | 0 | 0
15.9.110.0 | TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE A RIEMPIMENTO INTEGRALE. Trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale a riempimento integrale, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14-4 fasc. 609 ed alle norme internazionali I.E.C. n. 726 con caratteristiche elettriche: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2x2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella + neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a 450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio minerale secondo CEI 10.1+232 e 1.E.C. 296 esente da PCB e PCT, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Fornito e posto in opera. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. e BT, per le potenze a vuoto sotto indicate con le perdite a vuoto (Pv) ed a carico (Pc) riportate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.9.110.1 | 50kVA 190WPv 1100WPc. | cad |  | 2885 | 20.9 | 0 | 0
15.9.110.2 | 100kVA 320WPv 1750WPc. | cad |  | 3329 | 24.1 | 0 | 0
15.9.110.3 | 160kVA 460WPv 2350WPc. | cad |  | 4030 | 29.2 | 0 | 0
15.9.110.4 | 200kVA 550WPv 2800WPc. | cad |  | 4706 | 34.1 | 0 | 0
15.9.110.5 | 250kVA 650WPv 3250WPc. | cad |  | 5069 | 36.7 | 0 | 0
15.9.110.6 | 315kVA 780WPv 3850WPc. | cad |  | 5461 | 39.6 | 0 | 0
15.9.110.7 | 400kVA 930WPv 4600WPc. | cad |  | 6239 | 45.2 | 0 | 0
15.9.110.8 | 500kVA 1100WPv 5500WPc. | cad |  | 7216 | 52 | 0 | 0
15.9.110.9 | 630kVA 1300WPv 6500WPc. | cad |  | 8776 | 64 | 0 | 0
15.9.110.10 | 800kVA 1500WPv 9000WPc. | cad |  | 10400 | 75 | 0 | 0
15.9.110.11 | 1000kVA 1700WPv 10500WPc. | cad |  | 11700 | 85 | 0 | 0
15.9.110.12 | 1250kVA - 2200WPv-14000WPc. | cad |  | 14430 | 105 | 0 | 0
15.9.110.13 | 1600kVA - 2600WPv-17000WPc. | cad |  | 17552 | 127 | 0 | 0
15.9.110.14 | 2000kVA - 3200WPv-22000WPc. | cad |  | 18689 | 135 | 0 | 0
15.9.120.0 | INCREMENTO AL PREZZO DEL TRASFORMATORE ELETTRICO PER LIQUIDO ISOLANTE IN OLIO SILICONICO ININFIAMMABILE. Incremento al prezzo del trasformatore elettrico per liquido isolante in olio siliconico ininfiammabile, esente da PCB-PCT, da aggiungere ai prezzi di cui al punto 15.9.110, per potenze:
15.9.120.1 | 50kVA | cad |  | 799 | 5.8 | 0 | 0
15.9.120.2 | 100kVA | cad |  | 1059 | 7.7 | 0 | 0
15.9.120.3 | 160kVA | cad |  | 1320 | 9.6 | 0 | 0
15.9.120.4 | 200kVA | cad |  | 1397 | 10.1 | 0 | 0
15.9.120.5 | 250kVA | cad |  | 1541 | 11.2 | 0 | 0
15.9.120.6 | 315kVA | cad |  | 1791 | 13 | 0 | 0
15.9.120.7 | 400kVA | cad |  | 2292 | 16.6 | 0 | 0
15.9.120.8 | 500kVA | cad |  | 2437 | 17.7 | 0 | 0
15.9.120.9 | 630kVA | cad |  | 2533 | 18.4 | 0 | 0
15.9.120.10 | 800kVA | cad |  | 3582 | 26 | 0 | 0
15.9.120.11 | 1.000kVA | cad |  | 3757 | 27.2 | 0 | 0
15.9.120.12 | 1.250kVA. | cad |  | 4286 | 31.1 | 0 | 0
15.9.120.13 | 1.600kVA. | cad |  | 5490 | 39.8 | 0 | 0
15.9.120.14 | 2.000kVA. | cad |  | 7030 | 51 | 0 | 0
15.9.121.0 | INCREMENTO AL PREZZO DEL TRASFORMATORE ELETTRICO. Incremento al prezzo del trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale per doppia tensione al primario 10/20kV con commutatore esterno. Per potenze:
15.9.121.1 | 50kVA. | cad |  | 135 | 0.98 | 0 | 0
15.9.121.2 | 100kVA. | cad |  | 164 | 1.19 | 0 | 0
15.9.121.3 | 160kVA. | cad |  | 192 | 1.39 | 0 | 0
15.9.121.4 | 200kVA. | cad |  | 221 | 1.6 | 0 | 0
15.9.121.5 | 250kVA. | cad |  | 240 | 1.74 | 0 | 0
15.9.121.6 | 315kVA. | cad |  | 269 | 1.95 | 0 | 0
15.9.121.7 | 400kVA. | cad |  | 298 | 2.16 | 0 | 0
15.9.121.8 | 500kVA. | cad |  | 327 | 2.37 | 0 | 0
15.9.121.9 | 630kVA. | cad |  | 385 | 2.79 | 0 | 0
15.9.121.10 | 800kVA. | cad |  | 434 | 3.14 | 0 | 0
15.9.121.11 | 1000kVA. | cad |  | 549 | 3.98 | 0 | 0
15.9.121.12 | 1250kVA. | cad |  | 645 | 4.67 | 0 | 0
15.9.121.13 | 1600kVA. | cad |  | 799 | 5.8 | 0 | 0
15.9.121.14 | 2000kVA. | cad |  | 915 | 6.6 | 0 | 0
15.9.122.0 | INCREMENTO AL PREZZO DEL TRASFORMATORE ELETTRICO. Incremento al prezzo del trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale per doppia tensione al secondario (7 morsetti) a piena potenza su entrambe le tensioni in uscita. Per potenze:
15.9.122.1 | 50kVA. | cad |  | 260 | 1.89 | 0 | 0
15.9.122.2 | 100kVA. | cad |  | 308 | 2.23 | 0 | 0
15.9.122.3 | 160kVA. | cad |  | 346 | 2.51 | 0 | 0
15.9.122.4 | 200kVA. | cad |  | 404 | 2.93 | 0 | 0
15.9.122.5 | 250kVA. | cad |  | 443 | 3.21 | 0 | 0
15.9.122.6 | 315kVA. | cad |  | 501 | 3.63 | 0 | 0
15.9.122.7 | 400kVA. | cad |  | 549 | 3.98 | 0 | 0
15.9.122.8 | 500kVA. | cad |  | 597 | 4.32 | 0 | 0
15.9.122.9 | 630kVA. | cad |  | 703 | 5.1 | 0 | 0
15.9.122.10 | 800kVA. | cad |  | 799 | 5.8 | 0 | 0
15.9.122.11 | 1000kVA. | cad |  | 944 | 6.8 | 0 | 0
15.9.122.12 | 1250kVA. | cad |  | 1194 | 8.7 | 0 | 0
15.9.122.13 | 1600kVA. | cad |  | 1445 | 10.5 | 0 | 0
15.9.122.14 | 2000kVA. | cad |  | 2022 | 14.7 | 0 | 0
15.9.130.0 | ACCESSORI PER TRASFORMATORE ELETTRICO ISOLATO IN OLIO MINERALE. Accessori per trasformatore elettrico isolato in olio minerale, forniti e posti in opera funzionanti. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.9.130.1 | Filtro aria al gel di silice. | cad |  | 77 | 0.56 | 0 | 0
15.9.130.2 | Termometro a due contatti elettrici (allarme e sgancio). | cad |  | 144 | 1.04 | 0 | 0
15.9.130.3 | Relè bucholtz a due contatti elettrici. | cad |  | 192 | 1.39 | 0 | 0
15.9.130.4 | Cassetta centralizzata circuiti ausiliari. | cad |  | 212 | 1.54 | 0 | 0
15.9.130.5 | Cassonetti di protezione aria per isolatori MT/BT fino a 400kVA. | cad |  | 549 | 3.98 | 0 | 0
15.9.130.6 | Valvola di sicurezza. | cad |  | 144 | 1.04 | 0 | 0
15.9.130.7 | Indicatore livello olio con contatti. | cad |  | 183 | 1.33 | 0 | 0
15.9.140.0 | TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA. Trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossidica, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14-4 fasc. 609 CEI 14-8 n. 1162, CEI 28-3 n. 796 ed alle I.E.C. n. 726 con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali MT e BT, morsettiera di regolazione, targa dati. Fornito e posto in opera, con le seguenti caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento secondario Stella + Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 idoneo per classi ambientali E2-C2-F1. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.9.140.1 | 100kVA Pv: 480W Pc: 1.950W a 120° | cad |  | 8710 | 63 | 0 | 0
15.9.140.2 | 160kVA Pv: 650W Pc: 2.850W a 120° | cad |  | 9686 | 70 | 0 | 0
15.9.140.3 | 200kVA Pv: 800W Pc : 3.700W a 120° | cad |  | 10400 | 75 | 0 | 0
15.9.140.4 | 250kVA Pv: 880W Pc: 3.800W a 120° | cad |  | 11050 | 80 | 0 | 0
15.9.140.5 | 315kVA Pv:1.030W Pc: 4.600W a 120° | cad |  | 12091 | 88 | 0 | 0
15.9.140.6 | 400kVA Pv:1.200W Pc: 5.500W a 120° | cad |  | 13093 | 95 | 0 | 0
15.9.140.7 | 500kVA Pv:1.400W Pc: 6.780W. | cad |  | 14757 | 107 | 0 | 0
15.9.140.8 | 630kVA Pv:1.650W Pc: 7.800W. | cad |  | 16251 | 118 | 0 | 0
15.9.140.9 | 800kVA Pv:2.000W Pc: 9.200W. | cad |  | 18852 | 137 | 0 | 0
15.9.140.10 | 1.000kVA Pv:2.300W Pc:10.800W. | cad |  | 21191 | 154 | 0 | 0
15.9.140.11 | 1.250kVA Pv:2.700W Pc: 13.100W. | cad |  | 24702 | 179 | 0 | 0
15.9.140.12 | 1.600kVA Pv:3100W Pc: 15.800W. | cad |  | 29903 | 217 | 0 | 0
15.9.140.13 | 2.000kVA Pv:4.000W Pc:18.000W. | cad |  | 33154 | 240 | 0 | 0
15.9.150.0 | ACCESSORI PER TRASFORMATORI ELETTRICI ISOLATI IN RESINA EPOSSIDICA. Accessori per trasformatori elettrici isolati in resina epossidica, forniti e posti in opera funzionanti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
15.9.150.1 | Tre termoresistenze su colonne BT. | cad |  | 250 | 1.81 | 0 | 0
15.9.150.2 | Termometro a quadrante con due contatti. | cad |  | 385 | 2.79 | 0 | 0
15.9.150.3 | Dispositivo elettronico di protezione di sovraccarico termico con visualizzatore della temperatura su ogni colonna. | cad |  | 394 | 2.86 | 0 | 0
15.9.150.4 | Ventilatori tangenziali per incremento potenza fino al 30% - Potenza fino a 1.250 kVA | cad |  | 742 | 5.4 | 0 | 0
15.9.150.5 | Ventilatori tangenziali per incremento potenza fino al 30% - Potenza da 1.600-2.000kVA | cad |  | 1493 | 10.8 | 0 | 0
15.9.150.6 | Quadro comando e protezione ventilatori - Potenza fino a 1.000 kVA | cad |  | 375 | 2.72 | 0 | 0
15.9.150.7 | Quadro comando e protezione ventilatori - Potenza da 1.250-2.000 kVA | cad |  | 501 | 3.63 | 0 | 0
15.9.150.8 | Dispositivo elettronico di protezione di sovraccarico termico con visualizzatore della temperatura su ogni colonna e comando ventilatori tangenziali | cad |  | 443 | 3.21 | 0 | 0
15.9.151.0 | INCREMENTO AL PREZZO DEL TRASFORMATORE ELETTRICO. Incremento al prezzo del trasformatore elettrico isolato in resina epossidica per doppia tensione al primario 10/20kV. Per potenze:
15.9.151.1 | 100kVA. | cad |  | 482 | 3.49 | 0 | 0
15.9.151.2 | 160kVA. | cad |  | 578 | 4.19 | 0 | 0
15.9.151.3 | 200kVA. | cad |  | 636 | 4.61 | 0 | 0
15.9.151.4 | 250kVA. | cad |  | 694 | 5 | 0 | 0
15.9.151.5 | 315kVA. | cad |  | 751 | 5.4 | 0 | 0
15.9.151.6 | 400kVA. | cad |  | 799 | 5.8 | 0 | 0
15.9.151.7 | 500kVA. | cad |  | 896 | 6.5 | 0 | 0
15.9.151.8 | 630kVA. | cad |  | 992 | 7.2 | 0 | 0
15.9.151.9 | 800kVA. | cad |  | 1146 | 8.3 | 0 | 0
15.9.151.10 | 1000kVA. | cad |  | 1291 | 9.4 | 0 | 0
15.9.151.11 | 1250kVA. | cad |  | 1493 | 10.8 | 0 | 0
15.9.151.12 | 1600kVA. | cad |  | 1791 | 13 | 0 | 0
15.9.151.13 | 2000kVA. | cad |  | 2187 | 15.8 | 0 | 0
15.9.160.0 | SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE. Scomparto normalizzato di bassa tensione per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.13/1 fasc. 1433 ed alle prescrizioni antinfortunistiche (D.P.R. 547/55), composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; i cubicoli; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di larghezza assimilabili:
15.9.160.1 | Icc:25kA In:400A mm 600. | cad |  | 3197 | 141 | 0 | 0
15.9.160.2 | Icc:25kA In:400A mm 900. | cad |  | 3488 | 154 | 0 | 0
15.9.160.3 | Icc:35kA In:630A mm 600. | cad |  | 3245 | 143 | 0 | 0
15.9.160.4 | Icc:35kA In:630A mm 900. | cad |  | 3585 | 158 | 0 | 0
15.9.160.5 | Icc:35kA In:800A mm 600. | cad |  | 3343 | 147 | 0 | 0
15.9.160.6 | Icc:35kA In:800A mm 900. | cad |  | 3730 | 165 | 0 | 0
15.9.160.7 | Icc:40kA In:1250A mm 600. | cad |  | 3536 | 156 | 0 | 0
15.9.160.8 | Icc:40kA In:1250A mm 900. | cad |  | 3924 | 173 | 0 | 0
15.9.160.9 | Icc:50kA In:1600A mm 600. | cad |  | 3681 | 162 | 0 | 0
15.9.160.10 | Icc:50kA In:1600A mm 900. | cad |  | 4021 | 177 | 0 | 0
15.9.160.11 | Icc:50kA In:2000A mm 600. | cad |  | 4117 | 182 | 0 | 0
15.9.160.12 | Icc:50kA In:2000A mm 900. | cad |  | 4505 | 199 | 0 | 0
15.9.160.13 | Icc:50kA In:2500A mm 600. | cad |  | 4360 | 192 | 0 | 0
15.9.160.14 | Icc:50kA In:2500A mm 900. | cad |  | 4805 | 212 | 0 | 0
15.9.170 | OPERE DI COMPLETAMENTO CABINA DI TRASFORMAZIONE. Opere di completamento cabina di trasformazione consistenti in: - n. 2 estintori a polvere 6 kg di tipo omologato. - n. 1 serie di cartelli monitori (D.P.R. 547/55 e D.Lgs. 493/96) - n. 1 pedana isolante - n. 1 mensola supporti per organi di manovra - n. 1 lampada portatile ricaricabile - n. 1 schema elettrico da inserire su apposita cornice in vetro. Il tutto posto in opera a corpo. | cad |  | 500 | 20 | 0 | 0
15.9.180 | PULSANTE DI SGANCIO. Pulsante di sgancio posto fuori porta su custodia in vetro frangibile completo di collegamento con cavo e tubazione fino alla bobina dell'interruttore-sezionatore generale MT, fornito e posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 125 | 5 | 0 | 0
15.9.190 | BARRA COLLETTRICE DI TERRA PER IL NODO EQUIPOTENZIALE. Barra collettrice di terra per il nodo equipotenziale realizzata con piatto di rame con misure assimilabile a mm 80x10, supportata da isolatori fissati a parete, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli allacci dei conduttori di terra, di protezione, di equipotenzialità e di neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 173 | 6.9 | 0 | 0
15.9.200.0 | GRUPPO DI RIFASAMENTO TRIFASE AUTOMATICO A GRADINI CON BATTERIE DI CONDENSATORI. Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz, fornito e posto in opera. Sono compresi: la centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, di contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; gli accessori di fissaggio e collegamento elettrico. E' inoltre incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase:
15.9.200.1 | 10,5 kVar. | cad |  | 481 | 19.2 | 0 | 0
15.9.200.2 | 14,7 kVar. | cad |  | 644 | 25.8 | 0 | 0
15.9.200.3 | 16,8 kVar. | cad |  | 673 | 26.9 | 0 | 0
15.9.200.4 | 25,2 kVar. | cad |  | 721 | 28.8 | 0 | 0
15.9.200.5 | 33,6 kVar. | cad |  | 846 | 33.8 | 0 | 0
15.9.200.6 | 50,4 kVar. | cad |  | 962 | 38.5 | 0 | 0
15.9.200.7 | 75,6 kVar. | cad |  | 1289 | 52 | 0 | 0
15.9.200.8 | 92,4 kVar. | cad |  | 1491 | 60 | 0 | 0
15.9.200.9 | 109,2 kVar. | cad |  | 1693 | 68 | 0 | 0
15.9.200.10 | 126,0 kVar. | cad |  | 2097 | 84 | 0 | 0
15.9.200.11 | 151,2 kVar. | cad |  | 2328 | 93 | 0 | 0
15.9.200.12 | 168,0 kVar. | cad |  | 2261 | 90 | 0 | 0
15.9.200.13 | 231,0 kVar. | cad |  | 4069 | 163 | 0 | 0
15.9.200.14 | 277,2 kVar. | cad |  | 4473 | 179 | 0 | 0
15.9.200.15 | 323,4 kVar. | cad |  | 5050 | 202 | 0 | 0
15.9.210.0 | BATTERIA DI CONDENSATORI STATICI TRIFASI PER RIFASAMENTO FISSO. Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili, dotati di dispositivo antiscoppio e scarica, montati e collegati in custodia modulare componibile in materiale plastico isolante con grado di protezione IP4X, fornita e posta in opera. Sono compresi: i morsetti e le barre di collegamento, con tensione nominale 440V a 50Hz, perdite minori di 0,2W/kVar.; gli accessori di fissaggio e di collegamento elettrico. E' incluso compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Della potenza nominale:
15.9.210.1 | 4,2 kVar. | cad |  | 240 | 9.6 | 0 | 0
15.9.210.2 | 8,4 kVar. | cad |  | 250 | 10 | 0 | 0
15.9.210.3 | 12,6 kVar. | cad |  | 298 | 11.9 | 0 | 0
15.9.210.4 | 21 kVar. | cad |  | 404 | 16.2 | 0 | 0
15.9.210.5 | 25 kVar. | cad |  | 414 | 16.6 | 0 | 0
15.9.210.6 | 33,6 kVar. | cad |  | 491 | 19.6 | 0 | 0
15.9.210.7 | 42 kVar. | cad |  | 548 | 21.9 | 0 | 0
15.9.210.8 | 50 kVar. | cad |  | 596 | 23.8 | 0 | 0
15.9.211.0 | STRUMENTO DI PROTEZIONE E CONTROLLO SOVRACORRENTE E SOVRATENSIONI ARMONICHE, COMPLETO DI CUSTODIA E COLLEGAMENTO ELETTRICO. Strumento di protezione e controllo sovracorrente e sovratensioni armoniche, completo di custodia e collegamento elettrico.
15.9.211.1 | Per potenza fino a 231 kVAR | cad |  | 346 | 13.8 | 0 | 0
15.9.211.2 | Per potenza da 277 kVAR a 323,4 kVAR | cad |  | 693 | 27.7 | 0 | 0
15.10 | ASCENSORI
15.10.11 | ASCENSORI PER PERSONE CON CABINA ADATTA ANCHE ALLE PERSONE DISABILI – AZIONAMENTO ELETTRICO – A NORMA DEL DPR 162/99 DEL 30/04/99 ( DIRETTIVA ASCENSORI 95/16CE) – EN 81 – 2: 5/99 UNI EN 81 – 70 GUUE 06/08/2005. CABINA TIPO 1 ( ACCESSIBILITÀ A PERSONE SU SEDIA A RUOTE A PROPULSIONE MANUALE O A RUOTE A PROPULSIONE ELETTRICA DI CLASSE A DESCRITTA NELLA EN 12184). Impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, con sistema VVF di tipo automatico portata kg 450, per n. 6 persone, n. 5 fermate, corsa utile m 12,50, velocità m/s 0,63/ rapporto di intermittenza 40%, macchinario posto in alto, sopra il vano corsa, motore elettrico trifase 4/16 poli – 120 avv./ora in circuito di adatta potenza, tensione 380 V, telaio argano, guide di scorrimento per la cabina e per i contrappeso in profilati di acciaio a T trafilato, contrappeso adeguato alla portata, bottoniera di cabina tutta altezza in lamiera plastificata, con caratteri in rilievo, completa di gemma sovraccarico e luce di emergenza,; bottoniere ai piani in acciaio inox satinato, con carattere in rilievo, con comando di chiamata; segnalazione luminosa di occupato. Cabina con larghezza m. 1,00, profondità m. 1,25, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione, in pannelli a specchiature verticali internamente rivestiti in lamiera plastificata di colore a scelta della DL secondo campionario con profili d’angolo e zoccolatura inferiore, aerazione naturale tramite apposite aperture, illuminazione a mezzo luce indiretta, pavimento con fondo fisso in linoleum; un ingresso in cabina con porta automatica a due partite telescopiche, con dispositivo elettromeccanico di interdizione, corredata di barriera elettronica, pannelli della porta finiti internamente come la cabina, apertura netta di mm. 800 e di mm. 2000 di altezza; porte di piano automatiche a due partite telescopiche, abbinate alle porte di cabina, apertura netta di mm. 800 e di mm. 2000 di altezza, pannelli in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione esternamente rivestiti in lamiera plastificata di colore a scelta della DL secondo campionario, portali in lamiera di acciaio esternamente in lamiera plastificata predisposti per il fissaggio delle sospensioni e soglie delle porte automatiche di piano; gruppo di manovra alimentato a corrente raddrizzata. Sono compresi: guide staffe e bride ed accessori per il fissaggio, arcata completa di paracadute, ammortizzatori, pattini ed accessori, le funi di trazione, telaio contropeso con i relativi elementi, limitatore di velocità, sospensioni, soglie, accessori per porte di piano a due ante telescopiche, la fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature per la manovra universale a pulsanti; le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina, compresa la pulsantiera di manutenzione; dispositivo pesacarico, paracadute bidirezionale, dispositivo di allarme completo per comunicazione bidirezionale, parapetto sul tetto di cabina e schermo contropeso in fondo fossa. il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai posatori; le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante e corredato del fascicolo tecnico.Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; la linea telefonica attiva nel locale macchinario. | cad |  | 34860 | 6972 | 0 | 0
15.10.20 | DIFFERENZA DI PREZZO PER OGNI FERMATA IN PIÙ O IN MENO. Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo nove fermate corsa massima m. 27,50) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,40 a fermata. | cad |  | 1500 | 300 | 0 | 0
15.10.31 | COMPENSO PER CABINA E PER PORTA IN ACCIAIO INOX SATINATO. Compenso per cabina e per porta in acciaio inox satinato. | cad |  | 1000 | 200 | 0 | 0
15.10.50 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO IN ACCIAIO INOX SATINATO. Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox satinato. | cad |  | 250 | 50 | 0 | 0
15.10.61 | COMPENSO PER CABINA E PER PORTA IN ACCIAIO INOX ANTIGRAFFIO. Compenso per cabina e per porta in acciaio inox antigraffio, completa di profili negli angoli zoccolo inferiore + modulo pulsantiera. | cad |  | 2200 | 440 | 0 | 0
15.10.62 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO IN ACCIAIO INOX ANTIGRAFFIO. Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox antigraffio. | cad |  | 500 | 100 | 0 | 0
15.10.90 | COMPENSO PER SEGNALAZIONI LUMINOSE DI POSIZIONE IN CABINA. Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina. | cad |  | 100 | 20 | 0 | 0
15.10.100 | COMPENSO PER SEGNALAZIONI LUMINOSE DI POSIZIONE PER OGNI PIANO. Compenso per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano. | cad |  | 150 | 30 | 0 | 0
15.10.120 | COMPENSO PER CABINA CON DOPPIO INGRESSO OPPOSTO. Compenso per cabina con doppio ingresso opposto. | cad |  | 2500 | 500 | 0 | 0
15.10.130 | COMPENSO PER CABINA CON DOPPIO INGRESSO CONTINUO. Compenso per cabina con doppio ingresso continuo, cabina con larghezza m. 1,25 e profondità m. 1,25, portata kg 675, per n. 9 persone. | cad |  | 4100 | 820 | 0 | 0
15.10.140 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO REI 60 IN ACCIAIO INOX SATINATO. Compenso per porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox satinato. | cad |  | 1200 | 240 | 0 | 0
15.10.150 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO REI 60 IN ACCIAIO INOX ANTIGRAFFIO. Compenso per porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox antigraffio. | cad |  | 1400 | 280 | 0 | 0
15.10.160 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO REI 120 IN ACCIAIO INOX SATINATO. Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato. | cad |  | 1700 | 340 | 0 | 0
15.10.170 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO REI 120 IN ACCIAIO INOX ANTIGRAFFIO. Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio. | cad |  | 1900 | 380 | 0 | 0
15.10.180 | COMPENSO PER DISPOSITIVO ELETTRONICO PER RIPORTARE LA CABINA AL PIANO PIÙ VICINO. Compenso per dispositivo elettronico per riportare la cabina al piano più vicino in caso di mancanza di energia in rete, con apertura automatica delle porte, completa di batteria di alimentazione. | cad |  | 2400 | 480 | 0 | 0
15.10.190 | COMPENSO PER DISPOSITIVO DI PRENOTAZIONE SIMPLEX (FINO A 8 SERVIZI). Manovra collettiva di prenotazione SIMPLEX a due pulsanti (salita - discesa) fino a 8 servizi. | cad |  | 1100 | 220 | 0 | 0
15.10.200 | COMPENSO PER DISPOSITIVO DI PRENOTAZIONE DUPLEX (FINO A 8 SERVIZI). Manovra collettiva di prenotazione DUPLEX a due pulsanti (salita - discesa) fino a 8 servizi. Per ogni impianto. | cad |  | 1550 | 310 | 0 | 0
15.10.210 | COMPENSO PER VELOCITÀ M/S 1,00. Compenso per velocità m/s 1,00/0.17 – 4/16 poli – 180 avv./h . | cad |  | 1400 | 280 | 0 | 0
15.10.221 | ASCENSORI PER PERSONE CON CABINA ADATTA ANCHE ALLE PERSONE DISABILI – AZIONAMENTO OLEODINAMICO – A NORMA DEL DPR 162/99 DEL 30/04/99 ( DIRETTIVA ASCENSORI 95/16CE) – EN 81 – 2: 5/99 UNI EN 81 – 70 GUUE 06/08/2005. CABINA TIPO 1 ( ACCESSIBILITÀ A PERSONE SU SEDIA A RUOTE A PROPULSIONE MANUALE O A RUOTE A PROPULSIONE ELETTRICA DI CLASSE A DESCRITTA NELLA EN 12184). Impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto, di tipo automatico, portata Kg 450, n. 6 persone, n. 5 fermate corsa utile m 12,50, velocità m/s 0,63, tensione 380 V, rapporto di intermittenza 40%, dispositivo «SOFT STARTER», centralina posta a lato del vano in locale a non più di m 10 dal corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato, livellamento al piano, bottoniera di cabina in lamiera plastificata, con caratteri in rilievo, completa di gemma sovraccarico e luce di emergenza; bottoniere ai piani in acciaio inox satinato, con carattere in rilievo, con comando di chiamata; segnalazione luminosa di occupato. Cabina con larghezza m. 1,0, profondità m. 1,25, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione, in pannelli a specchiature verticali internamente rivestiti in lamiera plastificata di colore a scelta della D.L.secondo campionario con profili d’angolo e zoccolatura inferiore, aerazione naturale tramite apposite aperture, illuminazione a mezzo luce indiretta, pavimento con fondo fisso in linoleum colore a scelta della D.L.; un ingresso in cabina con porta automatica a due partite telescopiche, con dispositivo elettromeccanico di interdizione, corredata barriera elettronica, pannelli della porta finiti internamente come la cabina, apertura netta di mm. 800 e di mm. 2000 di altezza; porte di piano automatiche a due partite telescopiche, abbinate alle porte di cabina, apertura netta di mm. 800 e di mm. 2000 di altezza, pannelli in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione esternamente rivestiti in lamiera plastificata di colore a scelta della D.L. secondo campionario, portali in lamiera di acciaio esternamente in lamiera plastificata predisposti per il fissaggio delle sospensioni e soglie delle porte automatiche di piano; gruppo di manovra alimentato a corrente raddrizzata. Sono compresi: guide staffe e bride ed accessori per il fissaggio, arcata completa di arcatina, trave di fondo fossa, pilastrino, ammortizzatori, paracadute ed accessori, le funi di trazione, gruppo oleodinamico completo di centralina, pistone in un pezzo, tubo olio, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, sospensioni, soglie, accessori per porte di piano a due ante telescopiche, la fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature per la manovra universale a pulsanti; le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina, compresa la pulsantiera di manutenzione; dispositivo pesacarico, paracadute bidirezionale, dispositivo di allarme completo per comunicazione bidirezionale, parapetto sul tetto di cabina; il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai posatori; le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante e corredato del fascicolo tecnico. Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; la linea telefonica attiva nel locale macchinario. | cad |  | 30600 | 6120 | 0 | 0
15.10.230 | DIFFERENZA DI PREZZO PER OGNI FERMATA IN PIÙ O IN MENO. Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo n. 7 fermate corsa massima m 18,50) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,00. | cad |  | 2000 | 400 | 0 | 0
15.10.240 | DIFFERENZA DI PREZZO PER OGNI FERMATA IN PIÙ OLTRE LE SETTE. Differenza di prezzo per ogni fermata in più oltre le sette, fino ad un massimo di nove fermate con conseguente corsa compresa tra m 18,50 e m 24,50. | cad |  | 3500 | 700 | 0 | 0
15.10.241 | COMPENSO PER CABINA E PORTA DI CABINA IN ACCIAIO INOX SATINATO. Compenso per cabina e porta di cabina in acciaio inox satinato. | cad |  | 1000 | 200 | 0 | 0
15.10.270 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO IN ACCIAIO INOX SATINATO. Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox satinato. | cad |  | 250 | 50 | 0 | 0
15.10.271 | COMPENSO PER CABINA E PER PORTA DI CABINA IN ACCIAIO INOX ANTIGRAFFIO. Compenso per cabina e per porta di cabina in acciaio inox antigraffio, completa di profili negli angoli zoccolo inferiore + modulo pulsantiera. | cad |  | 2200 | 440 | 0 | 0
15.10.272 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO IN ACCIAIO INOX ANTIGRAFFIO. Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox antigraffio. | cad |  | 500 | 100 | 0 | 0
15.10.310 | COMPENSO PER SEGNALAZIONI LUMINOSE DI POSIZIONE IN CABINA. Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina. | cad |  | 100 | 20 | 0 | 0
15.10.320 | COMPENSO PER SEGNALAZIONI LUMINOSE DI POSIZIONE PER OGNI PIANO. Compenso per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano. | cad |  | 150 | 30 | 0 | 0
15.10.340 | COMPENSO PER CABINA CON DOPPIO INGRESSO OPPOSTO. Compenso per cabina con doppio ingresso opposto. | cad |  | 2500 | 500 | 0 | 0
15.10.350 | COMPENSO PER CABINA CON DOPPIO INGRESSO CONTINUO. Compenso per cabina con doppio ingresso continuo, cabina con larghezza m 1,25, profondità m 1,25, portata kg 675, per n. 9 persone. | cad |  | 4100 | 820 | 0 | 0
15.10.360 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO REI 60 IN ACCIAIO INOX SATINATO. Compenso per porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox satinato. | cad |  | 1200 | 240 | 0 | 0
15.10.370 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO REI 60 IN ACCIAIO INOX ANTIGRAFFIO. Compenso per porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox antigraffio. | cad |  | 1400 | 280 | 0 | 0
15.10.380 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO REI 120 IN ACCIAIO INOX SATINATO. Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato. | cad |  | 1700 | 340 | 0 | 0
15.10.390 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO REI 120 IN ACCIAIO INOX ANTIGRAFFIO. Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio. | cad |  | 1900 | 380 | 0 | 0
15.10.400 | COMPENSO PER DISPOSITIVO ELETTRONICO PER RIPORTARE AUTOMATICAMENTE LA CABINA AL PIANO PIÙ VICINO. Compenso per dispositivo elettronico per riportare automaticamente la cabina al piano più vicino in caso di mancanza di energia in rete, con apertura automatica delle porte, completo di batteria di alimentazione. | cad |  | 800 | 160 | 0 | 0
15.10.410 | COMPENSO PER DISPOSITIVO DI PRENOTAZIONE SIMPLEX. Manovra collettiva di prenotazione SIMPLEX a due pulsanti (salita - discesa). | cad |  | 1100 | 220 | 0 | 0
15.10.420 | COMPENSO PER DISPOSITIVO DI PRENOTAZIONE DUPLEX Manovra collettiva di prenotazione DUPLEX a due pulsanti (salita - discesa). Per ogni impianto. | cad |  | 1500 | 300 | 0 | 0
15.10.430 | COMPENSO PER VELOCITÀ M/S 0,75. Compenso per velocità m/s 0,75. | cad |  | 1400 | 280 | 0 | 0
15.10.440 | COMPENSO PER PISTONE IN DUE PEZZI. Compenso per pistone in due pezzi. | cad |  | 1400 | 280 | 0 | 0
15.10.450 | COMPENSO PER ARMADIO LOCALE MACCHINA. Compenso per armadio locale macchina in alternativa al locale macchina in muratura, a non più di m. 10 dal vano corsa e completo di centralina, quadro a microprocessori, impianto di illuminazione, gancio, quadretto di distribuzione. | cad |  | 1950 | 390 | 0 | 0
15.10.451 | ASCENSORI PER PERSONE CON CABINA ADATTA ANCHE ALLE PERSONE DISABILI – AZIONAMENTO ELETTRICO – A NORMA DEL DPR 162/99 DEL 30/04/99 ( DIRETTIVA ASCENSORI 95/16CE) – EN 81 – 2: 5/99 UNI EN 81 – 70 GUUE 06/08/2005 CABINA TIPO 2 ( ACCESSIBILITÀ A PERSONE SU SEDIA A RUOTE A PROPULSIONE MANUALE O A RUOTE A PROPULSIONE ELETTRICA DI CLASSE A O B DESCRITTA NELLA EN 12184) Impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo automatico portata kg 630, per n. 8 persone, n. 5 fermate, corsa utile m 12,50, velocità m/s 0,63, rapporto di intermittenza 40%, macchinario posto in alto,sopra il vano corsa, motore elettrico trifase– 120 avv/ora in circuito di adatta potenza, tensione 380 V, telaio argano, guide di scorrimento per la cabina e per i contrappeso in profilati di acciaio a T trafilato, contrappeso adeguato alla portata, bottoniera di cabina in lamiera plastificata, con caratteri in rilievo completa di gemma sovraccarico e luce di emergenza; bottoniere ai piani in acciaio inox satinato, con carattere in rilievo , con comando di chiamata; segnalazione luminosa di occupato. Cabina con larghezza m. 1,10, profondità m. 1,40, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione, in pannelli a specchiature verticali internamente rivestiti in lamiera plastificata di colore a scelta della D.L. secondo campionario con profili d’angolo e zoccolatura inferiore, aerazione naturale tramite apposite aperture, illuminazione a mezzo luce indiretta, pavimento con fondo fisso in linoleum di colore a scelta della D.L.; un ingresso in cabina con porta automatica a due partite telescopiche, con dispositivo elettromeccanico di interdizione, corredata di barriera elettronica, pannelli della porta finiti internamente come la cabina, apertura netta di mm. 900 e di mm. 2000 di altezza; porte di piano automatiche a due partite telescopiche, abbinate alle porte di cabina, apertura netta di mm. 900 e di mm. 2000 di altezza, pannelli in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione esternamente rivestiti in lamiera plastificata di colore a scelta della D.L. secondo campionario, portali in lamiera di acciaio esternamente in lamiera plastificata per il fissaggio delle sospensioni e soglie delle porte automatiche di piano; gruppo di manovra alimentato a corrente raddrizzata. Sono compresi: guide staffe e bride ed accessori per il fissaggio, arcata completa di paracadute, ammortizzatori, pattini ed accessori, le funi di trazione, telaio contropeso con i relativi elementi, limitatore di velocità, sospensioni, soglie, accessori per porte di piano a due ante telescopiche, la fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature per la manovra universale a pulsanti; le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina, compresa la pulsantiera di manutenzione; dispositivo pesacarico, paracadute bidirezionale, dispositivo di allarme completo per comunicazione bidirezionale , parapetto sul tetto di cabina e schermo contropeso in fondo fossa. il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai posatori; le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante e corredato del fascicolo tecnico. Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; la linea telefonica nel locale macchinario. | cad |  | 37600 | 7520 | 0 | 0
15.10.470 | DIFFERENZA DI PREZZO PER OGNI FERMATA IN PIÙ O IN MENO. Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo nove fermate corsa massima m. 27,50) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,40 a fermata. | cad |  | 1500 | 300 | 0 | 0
15.10.471 | COMPENSO PER CABINA E PER PORTA DI CABINA IN ACCIAIO INOX SATINATO. Compenso per cabina e per porta di cabina in acciaio inox satinato. | cad |  | 1000 | 200 | 0 | 0
15.10.500 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO IN ACCIAIO INOX SATINATO. Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox satinato. | cad |  | 250 | 50 | 0 | 0
15.10.511 | COMPENSO PER CABINA E PER PORTA DI CABINA IN ACCIAIO INOX ANTIGRAFFIO. Compenso per cabina e per porta di cabina in acciaio inox antigraffio, completa di profili negli angoli + zoccolo inferiore + modulo pulsantiera. | cad |  | 2200 | 440 | 0 | 0
15.10.521 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO IN ACCIAIO INOX ANTIGRAFFIO. Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox antigraffio. | cad |  | 500 | 100 | 0 | 0
15.10.540 | COMPENSO PER SEGNALAZIONI LUMINOSE DI POSIZIONE IN CABINA. Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina. | cad |  | 100 | 20 | 0 | 0
15.10.550 | COMPENSO PER SEGNALAZIONI LUMINOSE DI POSIZIONE PER OGNI PIANO. Compenso per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano. | cad |  | 150 | 30 | 0 | 0
15.10.570 | COMPENSO PER CABINA CON DOPPIO INGRESSO OPPOSTO. Compenso per cabina con doppio ingresso opposto. | cad |  | 2500 | 500 | 0 | 0
15.10.580 | COMPENSO PER CABINA CON DOPPIO INGRESSO CONTINUO. Compenso per cabina con doppio ingresso continuo, cabina con larghezza m. 1,40 e profondità m. 1,40, portata kg 900, per n. 12 persone. | cad |  | 4100 | 820 | 0 | 0
15.10.590 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO REI 60 IN ACCIAIO INOX SATINATO. Compenso per porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox satinato. | cad |  | 1200 | 240 | 0 | 0
15.10.600 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO REI 60 IN ACCIAIO INOX ANTIGRAFFIO. Compenso per porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox antigraffio. | cad |  | 1400 | 280 | 0 | 0
15.10.610 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO REI 120 IN ACCIAIO INOX SATINATO. Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato. | cad |  | 1700 | 340 | 0 | 0
15.10.620 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO REI 120 IN ACCIAIO INOX ANTIGRAFFIO. Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio. | cad |  | 1900 | 380 | 0 | 0
15.10.630 | COMPENSO PER DISPOSITIVO ELETTRONICO PER RIPORTARE LA CABINA AL PIANO PIÙ VICINO. Compenso per dispositivo elettronico per riportare la cabina al piano più vicino in caso di mancanza di energia in rete, con apertura automatica delle porte, completa di batteria di alimentazione. | cad |  | 2400 | 480 | 0 | 0
15.10.640 | COMPENSO PER DISPOSITIVO DI PRENOTAZIONE SIMPLEX (FINO A 8 SERVIZI). Manovra collettiva di prenotazione SIMPLEX a due pulsanti (salita - discesa) fino a 8 servizi. | cad |  | 1100 | 220 | 0 | 0
15.10.650 | COMPENSO PER DISPOSITIVO DI PRENOTAZIONE DUPLEX (FINO A 8 SERVIZI). Manovra collettiva di prenotazione DUPLEX a due pulsanti (salita - discesa) fino a 8 servizi. Per ogni impianto. | cad |  | 1500 | 300 | 0 | 0
15.10.660 | COMPENSO PER VELOCITÀ M/S 1,00. Compenso per velocità m/s 1,00/0,17 – 4/16 poli – 180 avv./h | cad |  | 1400 | 280 | 0 | 0
15.10.671 | ASCENSORI PER PERSONE CON CABINA ADATTA ANCHE ALLE PERSONE DISABILI – AZIONAMENTO OLEODINAMICO – A NORMA DEL DPR 162/99 DEL 30/04/99 ( DIRETTIVA ASCENSORI 95/16/CE) – EN 81 – 2: 5/99 UNI EN 81 – 70 GUUE 06/08/2005. CABINA TIPO 2 ( ACCESSIBILITÀ A PERSONE SU SEDIA A RUOTE A PROPULSIONE MANUALE O A RUOTE A PROPULSIONE ELETTRICA DI CLASSE A O B DESCRITTA NELLA EN 12184) Impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto, di tipo automatico, portata Kg 630, n. 8 persone, n. 5 fermate corsa utile m 12,50, velocità m/s 0,63, tensione 380 V, rapporto di intermittenza 40%, dispositivo «SOFT STARTER», centralina posta a lato del vano in locale a non più di m 10 dal corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato, livellamento al piano, bottoniera di cabina in lamiera plastificata, con caratteri in rilievo, completa di gemma sovraccarico e luce di emergenza; bottoniere ai piani in acciaio inox satinato, con carattere in rilievo, con comando di chiamata; segnalazione luminosa di occupato. Cabina con larghezza m. 1,10, profondità m. 1,40, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione, in pannelli a specchiature verticali internamente rivestiti in lamiera plastificata di colore a scelta della D.L.secondo campionario con profili d’angolo e zoccolatura inferiore, aerazione naturale tramite apposite aperture, illuminazione a mezzo luce indiretta, pavimento con fondo fisso in linoleum colore a scelta della D.L.; un ingresso in cabina con porta automatica a due partite telescopiche, con dispositivo elettromeccanico di interdizione, corredata barriera elettronica, pannelli della porta finiti internamente come la cabina, apertura netta di mm. 900 e di mm. 2000 di altezza; porte di piano automatiche a due partite telescopiche, abbinate alle porte di cabina, apertura netta di mm. 900 e di mm. 2000 di altezza, pannelli in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione esternamente rivestiti in lamiera plastificata di colore a scelta della D.L. secondo campionario, portali in lamiera di acciaio esternamente in lamiera plastificata predisposti per il fissaggio delle sospensioni e soglie delle porte automatiche di piano; gruppo di manovra alimentato a corrente raddrizzata. Sono compresi: guide staffe e bride ed accessori per il fissaggio, arcata completa di arcatina, trave di fondo fossa, pilastrino, ammortizzatori, paracadute ed accessori, le funi di trazione, gruppo oleodinamico completo di centralina, pistone in un pezzo, tubo olio, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, sospensioni, soglie, accessori per porte di piano a due ante telescopiche, la fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature per la manovra universale a pulsanti; le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina, compresa la pulsantiera di manutenzione; dispositivo pesacarico, paracadute bidirezionale, dispositivo di allarme completo per comunicazione bidirezionale, parapetto sul tetto di cabina; il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai posatori; le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante e corredato del fascicolo tecnico. Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; la linea telefonica attiva nel locale macchinario. | cad |  | 32300 | 6460 | 0 | 0
15.10.680 | DIFFERENZA DI PREZZO PER OGNI FERMATA IN PIÙ O IN MENO. Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo n. 7 fermate corsa massima m 18,50) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,00. | cad |  | 2000 | 400 | 0 | 0
15.10.690 | DIFFERENZA DI PREZZO PER OGNI FERMATA IN PIÙ OLTRE LE SETTE. Differenza di prezzo per ogni fermata in più oltre le sette, fino ad un massimo di nove fermate con conseguente corsa compresa tra m 18,50 e m 24,50. | cad |  | 3500 | 700 | 0 | 0
15.10.691 | COMPENSO PER CABINA E PER PORTA DI CABINA IN ACCIAIO INOX SATINATO. Compenso per cabina in acciaio e per porta di cabina inox satinato. | cad |  | 1000 | 200 | 0 | 0
15.10.721 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO IN ACCIAIO INOX SATINATO. Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox satinato. | cad |  | 150 | 30 | 0 | 0
15.10.731 | COMPENSO PER CABINA PER PORTA DI CABINA IN ACCIAIO INOX ANTIGRAFFIO. Compenso per cabina per porta di cabina in acciaio inox antigraffio, completa di profili negli angoli a spigolo vivo + zoccolo inferiore + modulo pulsantiera. | cad |  | 2200 | 440 | 0 | 0
15.10.741 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO IN ACCIAIO INOX ANTIGRAFFIO. Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox antivandalo argentato dama 131. | cad |  | 500 | 100 | 0 | 0
15.10.760 | COMPENSO PER SEGNALAZIONI LUMINOSE DI POSIZIONE IN CABINA. Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina. | cad |  | 100 | 20 | 0 | 0
15.10.770 | COMPENSO PER SEGNALAZIONI LUMINOSE DI POSIZIONE PER OGNI PIANO. Compenso per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano. | cad |  | 150 | 30 | 0 | 0
15.10.790 | COMPENSO PER CABINA CON DOPPIO INGRESSO OPPOSTO. Compenso per cabina con doppio ingresso opposto. | cad |  | 2000 | 400 | 0 | 0
15.10.800 | COMPENSO PER CABINA CON DOPPIO INGRESSO CONTINUO. Compenso per cabina con doppio ingresso continuo, cabina con larghezza m 1,40, profondità m 1,40, portata kg 900, per n. 12 persone. | cad |  | 4300 | 860 | 0 | 0
15.10.810 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO REI 60 IN ACCIAIO INOX SATINATO. Compenso per porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox satinato. | cad |  | 1200 | 240 | 0 | 0
15.10.820 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO REI 60 IN ACCIAIO INOX ANTIGRAFFIO. Compenso per porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox antigraffio. | cad |  | 1400 | 280 | 0 | 0
15.10.830 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO REI 120 IN ACCIAIO INOX SATINATO. Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato. | cad |  | 1700 | 340 | 0 | 0
15.10.840 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO REI 120 IN ACCIAIO INOX ANTIGRAFFIO. Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio. | cad |  | 1900 | 380 | 0 | 0
15.10.850 | COMPENSO PER DISPOSITIVO ELETTRONICO PER RIPORTARE AUTOMATICAMENTE LA CABINA AL PIANO PIÙ VICINO. Compenso per dispositivo elettronico per riportare automaticamente la cabina al piano più vicino in caso di mancanza di energia in rete, con apertura automatica delle porte, completo di batteria di alimentazione. | cad |  | 800 | 160 | 0 | 0
15.10.860 | COMPENSO PER DISPOSITIVO DI PRENOTAZIONE SIMPLEX. Manovra collettiva di prenotazione SIMPLEX a due pulsanti (salita – discesa). | cad |  | 1100 | 220 | 0 | 0
15.10.870 | COMPENSO PER DISPOSITIVO DI PRENOTAZIONE DUPLEX. Manovra collettiva di prenotazione DUPLEX a due pulsanti (salita - discesa). Per ogni impianto. | cad |  | 1500 | 300 | 0 | 0
15.10.880 | COMPENSO PER VELOCITÀ M/S 0,75. Compenso per velocità m/s 0,75. | cad |  | 1400 | 280 | 0 | 0
15.10.890 | COMPENSO PER PISTONE IN DUE PEZZI. Compenso per pistone in due pezzi. | cad |  | 1400 | 280 | 0 | 0
15.10.900 | COMPENSO PER ARMADIO LOCALE MACCHINA. Compenso per armadio locale macchina in alternativa al locale macchina in muratura, a non più di m. 10 dal vano corsa e completo di centralina, quadro a microprocessori, impianto di illuminazione, gancio, quadretto di distribuzione. | cad |  | 1950 | 390 | 0 | 0
15.10.911 | ASCENSORI PER PERSONE CON CABINA ADATTA ANCHE ALLE PERSONE DISABILI – AZIONAMENTO ELETTRICO – A NORMA DEL DPR 162/99 DEL 30/04/99 ( DIRETTIVA ASCENSORI 95/16CE) – EN 81 – 2: 5/99 UNI EN 81 – 70 GUUE 06/08/2005. CABINA TIPO 3 ( ACCESSIBILITÀ A PERSONE SU SEDIA A RUOTE A PROPULSIONE MANUALE O A RUOTE A PROPULSIONE ELETTRICA DI CLASSE A , B,C DESCRITTA NELLA EN 12184). Impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, con sistema VVF di tipo automatico portata kg 1250, per n. 16 persone, n. 5 fermate, corsa utile m 12,50, velocità m/s 0,63/ rapporto di intermittenza 40%, macchinario posto in alto, sopra il vano corsa, motore elettrico trifase 4/16 poli – 120 avv./ora in circuito di adatta potenza, tensione 380 V, telaio argano, guide di scorrimento per la cabina e per i contrappeso in profilati di acciaio a T trafilato, contrappeso adeguati alla portata, bottoniera di cabia tutta altezza in lamiera plastificata, con caratteri in rilievo, completa di gemma sovraccarico e luce di emergenza,; bottoniere ai piani in acciaio inox satinato, con carattere in rilievo, con comando di chiamata; segnalazione luminosa di occupato. Cabina con larghezza m. 2,00, profondità m. 1,40, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione, in pannelli a specchiature verticali internamente rivestiti in lamiera plastificata di colore a scelta della D.L. secondo campionario con profili d’angolo e zoccolatura inferiore , aerazione naturale tramite apposite aperture, illuminazione a mezzo luce indiretta, pavimento con fondo fisso in linoleum; un ingresso in cabina con porta automatica a due partite telescopiche, con dispositivo elettromeccanico di interdizione, corredata di barriera elettronica, pannelli della porta finiti internamente come la cabina, apertura netta di mm. 1100 e di mm. 2000 di altezza;porte di piano automatiche a due partite telescopiche, abbinate alle porte di cabina, apertura netta di mm. 1100 e di mm. 2000 di altezza, pannelli in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione esternamente rivestiti in lamiera plastificata di colore a scelta della D. L. secondo campionario, portali in lamiera di acciaio esternamente in lamiera plastificata predisposti per il fissaggio delle sospensioni e soglie delle porte automatiche di piano; gruppo di manovra alimentato a corrente raddrizzata. Sono compresi: guide staffe e bride ed accessori per il fissaggio, arcata completa di paracadute, ammortizzatori, pattini ed accessori, le funi di trazione, telaio contropeso con i relativi elementi, limitatore di velocità, sospensioni, soglie, accessori per porte di piano a due ante telescopiche, la fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature per la manovra universale a pulsanti; le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina, compresa la pulsantiera di manutenzione; dispositivo pesacarico, paracadute bidirezionale, dispositivo di allarme completo per comunicazione bidirezionale , parapetto sul tetto di cabina e schermo contropeso in fondo fossa. il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai posatori; le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante e corredato del fascicolo tecnico. Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; la linea telefonica nel locale macchinario. | cad |  | 49950 | 9990 | 0 | 0
15.10.920 | DIFFERENZA DI PREZZO PER OGNI FERMATA IN PIÙ O IN MENO. Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo sette fermate corsa massima m. 18,50) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,00 a fermata. | cad |  | 2600 | 520 | 0 | 0
15.10.931 | COMPENSO PER CABINA E PER PORTA DI CABINA IN ACCIAIO INOX SATINATO. Compenso per cabina e per porta di cabina in acciaio inox satinato. | cad |  | 1700 | 340 | 0 | 0
15.10.950 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO IN ACCIAIO INOX SATINATO. Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox satinato. | cad |  | 350 | 70 | 0 | 0
15.10.961 | COMPENSO PER CABINA E PER PORTA DI CABINA IN ACCIAIO INOX ANTIGRAFFIO. Compenso per cabina e per porta di cabina in acciaio inox antigraffio, completa di profili negli angoli a spigolo vivo + zoccolo inferiore + modulo pulsantiera. | cad |  | 3200 | 640 | 0 | 0
15.10.971 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO IN ACCIAIO INOX ANTIGRAFFIO. Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio antigraffio. | cad |  | 750 | 150 | 0 | 0
15.10.990 | COMPENSO PER SEGNALAZIONI LUMINOSE DI POSIZIONE IN CABINA. Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina. | cad |  | 100 | 20 | 0 | 0
15.10.1000 | COMPENSO PER SEGNALAZIONI LUMINOSE DI POSIZIONE PER OGNI PIANO. Compenso per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano. | cad |  | 150 | 30 | 0 | 0
15.10.1020 | COMPENSO PER CABINA CON DOPPIO INGRESSO OPPOSTO. Compenso per cabina con doppio ingresso opposto. | cad |  | 2800 | 560 | 0 | 0
15.10.1030 | COMPENSO PER CABINA CON DOPPIO INGRESSO CONTINUO. Compenso per cabina con doppio ingresso continuo, cabina con larghezza m. 1,20 e profondità m. 1,20, portata kg 600, per n. 8 persone. | cad |  | 3100 | 620 | 0 | 0
15.10.1040 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO REI 60 IN ACCIAIO INOX SATINATO. Compenso per porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox satinato. | cad |  | 1200 | 240 | 0 | 0
15.10.1050 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO REI 60 IN ACCIAIO INOX ANTIGRAFFIO. Compenso per porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox antigraffio. | cad |  | 1400 | 280 | 0 | 0
15.10.1060 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO REI 120 IN ACCIAIO INOX SATINATO. Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato. | cad |  | 1700 | 340 | 0 | 0
15.10.1070 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO REI 120 IN ACCIAIO INOX ANTIGRAFFIO. Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio. | cad |  | 1900 | 380 | 0 | 0
15.10.1080 | COMPENSO PER DISPOSITIVO ELETTRONICO PER RIPORTARE LA CABINA AL PIANO PIÙ VICINO. Compenso per dispositivo elettronico per riportare la cabina al piano più vicino in caso di mancanza di energia in rete, con apertura automatica delle porte, completo di batteria di alimentazione. | cad |  | 2400 | 480 | 0 | 0
15.10.1090 | COMPENSO PER DISPOSITIVO DI PRENOTAZIONE SIMPLEX. Manovra collettiva di prenotazione SIMPLEX a due pulsanti (salita - discesa). | cad |  | 1100 | 220 | 0 | 0
15.10.1100 | COMPENSO PER DISPOSITIVO DI PRENOTAZIONE DUPLEX. Manovra collettiva di prenotazione DUPLEX a due pulsanti (salita - discesa). Per ogni impianto. | cad |  | 1500 | 300 | 0 | 0
15.10.1121 | ASCENSORI PER PERSONE CON CABINA ADATTA ANCHE ALLE PERSONE DISABILI – AZIONAMENTO OLEODINAMICO – A NORMA DEL DPR 162/99 DEL 30/04/99 ( DIRETTIVA ASCENSORI 95/16CE) – EN 81 – 2: 5/99 UNI EN 81 – 70 GUUE 06/08/2005. CABINA TIPO 3 ( ACCESSIBILITÀ A PERSONE SU SEDIA A RUOTE A PROPULSIONE MANUALE O A RUOTE A PROPULSIONE ELETTRICA DI CLASSE A , B,C DESCRITTA NELLA EN 12184). Impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto, di tipo automatico, portata Kg 1250, n. 16 persone, n. 5 fermate corsa utile m 12,50, velocità m/s 0,63, tensione 380 V, rapporto di intermittenza 40%, dispositivo «SOFT STARTER», centralina posta a lato del vano in locale a non più di m 10 dal corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato, livellamento al piano, bottoniera di cabina in lamiera plastificata, con caratteri in rilievo, completa di gemma sovraccarico e luce di emergenza,; bottoniere ai piani in acciaio inox satinato, con carattere in rilievo, con comando di chiamata; segnalazione luminosa di occupato; segnalazione acustica di cabina arrivata. Cabina con larghezza m. 2,0, profondità m. 1,40, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione, in pannelli a specchiature verticali internamente rivestiti in lamiera plastificata di colore a scelta della D.L. secondo campionario con profili d’angolo e zoccolatura inferiore, aerazione naturale tramite apposite aperture, illuminazione a mezzo luce indiretta, pavimento con fondo fisso in linoleum e colore a scelta della D.L.; un ingresso in cabina con porta automatica a due partite telescopiche, con dispositivo elettromeccanico di interdizione, corredata barriera elettronica, pannelli della porta finiti internamente come la cabina, apertura netta di mm. 1100 e di mm. 2000 di altezza; porte di piano automatiche a due partite telescopiche, abbinate alle porte di cabina, apertura netta di mm. 1100 e di mm. 2000 di altezza, pannelli in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione esternamente rivestiti in lamiera plastificata di colore a scelta della D.L. secondo campionario, portali in lamiera di acciaio esternamente in lamiera plastificata predisposti per il fissaggio delle sospensioni e soglie delle porte automatiche di piano; gruppo di manovra alimentato a corrente raddrizzata. Sono compresi: guide staffe e bride ed accessori per il fissaggio, arcata completa di arcatina, trave di fondo fossa, pilastrino, ammortizzatori, paracadute ed accessori, le funi di trazione, gruppo oleodinamico completo di centralina, pistone in un pezzo, tubo olio, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, sospensioni, soglie, accessori per porte di piano a due ante telescopiche, la fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature per la manovra universale a pulsanti; le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina, compresa la pulsantiera di manutenzione; dispositivo pesacarico, paracadute bidirezionale, dispositivo di allarme completo per comunicazione bidirezionale, parapetto sul tetto di cabina; il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai posatori; le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante e corredato del fascicolo tecnico. Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; la linea telefonica attiva nei locali macchinario. | cad |  | 44950 | 8990 | 0 | 0
15.10.1130 | DIFFERENZA DI PREZZO PER OGNI FERMATA IN PIÙ O IN MENO. Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo n. 7 fermate corsa massima m 18,50) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,00. | cad |  | 2600 | 520 | 0 | 0
15.10.1151 | COMPENSO PER CABINA E PER PORTA DI CABINA IN ACCIAIO INOX SATINATO. Compenso per cabina e per porta di cabina in acciaio inox satinato. | cad |  | 1700 | 340 | 0 | 0
15.10.1170 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO IN ACCIAIO INOX SATINATO. Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox satinato. | cad |  | 350 | 70 | 0 | 0
15.10.1181 | COMPENSO PER CABINA E PER PORTA DI CABINA IN ACCIAIO INOX ANTIGRAFFIO. Compenso per cabina e per porta di cabina in acciaio inox antigraffio, completa di profili negli angoli a spigolo vivo + zoccolo inferiore + modulo pulsantiera. | cad |  | 3200 | 640 | 0 | 0
15.10.1191 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO IN ACCIAIO INOX ANTIGRAFFIO Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio antigraffio. | cad |  | 750 | 150 | 0 | 0
15.10.1210 | COMPENSO PER SEGNALAZIONI LUMINOSE DI POSIZIONE IN CABINA. Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina. | cad |  | 100 | 20 | 0 | 0
15.10.1220 | COMPENSO PER SEGNALAZIONI LUMINOSE DI POSIZIONE PER OGNI PIANO. Compenso per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano. | cad |  | 150 | 30 | 0 | 0
15.10.1240 | COMPENSO PER CABINA CON DOPPIO INGRESSO OPPOSTO. Compenso per cabina con doppio ingresso opposto. | cad |  | 2800 | 560 | 0 | 0
15.10.1250 | COMPENSO PER CABINA CON DOPPIO INGRESSO CONTINUO. Compenso per cabina con doppio ingresso continuo, cabina con larghezza m 1,20, profondità m 1,20, portata kg 600, per n. 8 persone. | cad |  | 3100 | 620 | 0 | 0
15.10.1260 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO REI 60 IN ACCIAIO INOX SATINATO. Compenso per porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox satinato. | cad |  | 1200 | 240 | 0 | 0
15.10.1270 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO REI 60 IN ACCIAIO INOX ANTIGRAFFIO. Compenso per porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox antigraffio. | cad |  | 1400 | 280 | 0 | 0
15.10.1280 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO REI 120 IN ACCIAIO INOX SATINATO. Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato. | cad |  | 1700 | 340 | 0 | 0
15.10.1290 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO REI 120 IN ACCIAIO INOX ANTIGRAFFIO. Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio. | cad |  | 1900 | 380 | 0 | 0
15.10.1300 | COMPENSO PER DISPOSITIVO ELETTRONICO PER RIPORTARE AUTOMATICAMENTE LA CABINA AL PIANO PIÙ VICINO. Compenso per dispositivo elettronico per riportare automaticamente la cabina al piano più vicino in caso di mancanza di energia in rete, con apertura automatica delle porte, completo di batteria di alimentazione. | cad |  | 800 | 160 | 0 | 0
15.10.1310 | COMPENSO PER DISPOSITIVO DI PRENOTAZIONE SIMPLEX. Manovra collettiva di prenotazione SIMPLEX a due pulsanti (salita – discesa). | cad |  | 1100 | 220 | 0 | 0
15.10.1320 | COMPENSO PER DISPOSITIVO DI PRENOTAZIONE DUPLEX. Manovra collettiva di prenotazione DUPLEX a due pulsanti (salita - discesa). Per ogni impianto. | cad |  | 1500 | 300 | 0 | 0
15.10.1340 | COMPENSO PER PISTONE IN DUE PEZZI. Compenso per pistone in due pezzi. | cad |  | 1500 | 300 | 0 | 0
15.11 | PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI E SERVOSCALE
15.11.11 | PIATTAFORMA ELEVATRICE, CON IMPIANTO AD AZIONAMENTO OLEODINAMICO A NORMA D.P.R. 24 LUGLIO 1996 N° 459 (DIRETTIVA MACCHINE CEE 89/392 – 98/37) E ALLA CIRCOLARE MINISTERO INDUSTRIA DEL 14 APRILE 1997 N° 157296. Impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, portata Kg 250, dimensione cabina mm. 800 x 1200 / 950 x 1300, n. 2 fermate, n. 2 servizi, n. 1 ingresso, corsa utile m. 3,50, velocità m/s 0,10, tensione alimentazione 220 V c.a. monofase o 380 trifase, avviamento diretto, tolleranza di livellamento: max. mm +/-20, limiti di temperatura di esercizio: min. +5° max. 40°, emergenza ritorno al piano più basso in caso di mancanza di tensione, emergenza ritorno al piano più basso con comando manuale dalla centralina, luce di emergenza in cabina in mancanza di tensione, bottoniere di cabina e di piano con pulsanti a “uomo presente”, guide staffe di fissaggio, linee elettriche, pistone completo di valvola di controllo della velocità in discesa per la sicurezza, cabina completa con pareti, centralina completa di valvola di non ritorno di sicurezza, rivestimento cabina in lamiera plastificata di colore a scelta secondo campionario, fondo fisso con pavimento in vinile, illuminazione con luce diffusa, porte di piano manuali metalliche cieche in tinta RAL, complete di bottoniera, serrature di sicurezza omologate a norma di legge, n. 1 fotocellula su ogni ingresso di cabina, centralina posta a lato del vano in locale a non più di m 10 dal vano corsa. Sono compresi: guide staffe e bride ed accessori per il fissaggio, arcata, paracadute ed accessori, le funi di trazione, gruppo oleodinamico completo di centralina, pistone in un pezzo, tubi flessibili, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, la fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature; le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina, l’illuminazione del vano corsa; il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai montatori; le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante. Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario. | cad |  | 16800 | 3360 | 0 | 0
15.11.20 | DIFFERENZA DI PREZZO PER OGNI FERMATA IN PIÙ O IN MENO. Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno e conseguente variazione di corsa di circa m 3,00. | cad |  | 1800 | 360 | 0 | 0
15.11.50 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO CON APRIPORTA AUTOMATICO. Compenso per porta di piano con apriporta automatico. | cad |  | 1450 | 290 | 0 | 0
15.11.90 | COMPENSO PER RESISTENZA SCALDAOLIO. Compenso per resistenza scaldaolio. | cad |  | 200 | 40 | 0 | 0
15.11.100 | COMPENSO PER CABINA CON DOPPIO INGRESSO OPPOSTO. Compenso per cabina con doppio ingresso opposto. | cad |  | 530 | 106 | 0 | 0
15.11.110 | COMPENSO PER CABINA CON DOPPIO INGRESSO CONTINUO. Compenso per cabina con doppio ingresso continuo. | cad |  | 680 | 136 | 0 | 0
15.11.120 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO REI 60 IN ANTIRUGGINE. Compenso per porta di piano REI 60 in antiruggine. Cadauna porta. | cad |  | 1560 | 312 | 0 | 0
15.11.121 | COMPENSO PER PORTE DI PIANO CON FINESTRATURA PANORAMICA. Compenso per porte di piano con finestratura panoramica. | cad |  | 950 | 190 | 0 | 0
15.11.122 | COMPENSO PER CABINA CON UNA PARETE PANORAMICA. Compenso per cabina con una parete panoramica. Parete vetrata con vetro di sicurezza trasparente. | cad |  | 1020 | 204 | 0 | 0
15.11.123 | COMPENSO PER CABINA IN ACCIAIO INOX SATINATO. Compenso per cabina in acciaio inox satinato. | cad |  | 1180 | 236 | 0 | 0
15.11.124 | COMPENSO PER CABINA IN ACCIAIO INOX ANTIGRAFFIO. Compenso per cabina in acciaio inox antigraffio. | cad |  | 1720 | 344 | 0 | 0
15.11.125 | COMPENSO PER ARMADIO LOCALE MACCHINE. Compenso per armadio locale macchine. | cad |  | 450 | 90 | 0 | 0
15.11.126 | COMPENSO PER DISPOSITIVO TELESOCCORSO (ESCLUSO ALLACCIO LINEA TELEFONICA). Compenso per dispositivo telesoccorso (escluso allaccio linea telefonica). | cad |  | 970 | 194 | 0 | 0
15.11.127 | COMPENSO PER PROTEZIONE ACCESSO CABINA A MEZZO BARRIERA ELETTRONICA A TUTTA ALTEZZA. Compenso per protezione accesso cabina a mezzo barriera elettronica a tutta altezza. | cad |  | 890 | 178 | 0 | 0
15.11.128 | COMPENSO PER PISTONE IN DUE PEZZI. Compenso per pistone in due pezzi. | cad |  | 1200 | 240 | 0 | 0
15.11.129 | COMPENSO PER INCASTELLATURA METALLICA PER INTERNO. Compenso per incastellatura metallica per interno. Incastellatura o struttura metallica delimitante il vano di corsa ancorata stabilmente all’edificio.Montanti verticali e travi orizzontali in lamiera metallica pressopiegata predisposti al collegamento mediante dadi e bulloni. Tamponamento in vetro di sicurezza trasparente su telai metallici oppure tamponamento in pannelli di lamiera metallica preverniciata. Trattamento di finitura delle parti metalliche con verniciatura RAL a scelta della D.L. Calcoli dimensionali. Per ogni metro lineare in altezza | m |  | 1680 | 336 | 0 | 0
15.11.131 | COMPENSO PER STRUTTURA VANO PER ESTERNO. Compenso per struttura vano per interno. Incastellatura o struttura metallica delimitante il vano di corsa ancorata stabilmente all’edificio. Montanti verticali e travi orizzontali in lamiera metallica pressopiegata predisposti al collegamento mediante dadi e bulloni. Tamponamento in vetro di sicurezza trasparente su telai metallici oppure tamponamento in pannelli di lamiera metallica preverniciata. Trattamento di finitura delle parti metalliche con verniciatura RAL a scelta della D.L. e trattamento contro la corrosione. Calcoli dimensionali. Per ogni metro lineare in altezza. | m |  | 2040 | 408 | 0 | 0
15.11.132 | SISTEMA DI TRASPORTO A PIATTAFORMA PER SEDIA A ROTELLE CON GUIDA RETTILINEA E PENDENZA COSTANTE A NORMA, (SERVOSCALA) NORMA UNI 9801 E DM 14/06/89 N. 236 (L.13 / 09-01-89), DIRETTIVA 98/37/CE (DIRETTIVA MACCHINE) E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE. Impianto installato sulla rampa della scala, portata minima kg 150, velocità 10 cm/sec, tensione di alimentazione 220 V. monofase, tensione di funzionamento 24/48 V. c.c., tensione comandi 24/48 V. c.c., inclinazione massima guida 35°, fino a 15 alzate, max m.6,00 di guida (comprensivi di partenza), ribaltamento manuale della piattaforma, piattaforma delle dimensioni di mm. 850 x mm. 700/650. Realizzato con piano di calpestio rivestito in gomma anti-sdrucciolo, bordini laterali fissi di contenimento, bandelle automatiche poste sui lati di accesso alla piattaforma fungenti da scivolo di raccordo ai piani, da spondina di contenimento nonché da dispositivo anti-urto/antischiacciamento durante la corsa dell’apparecchio, l’abbassamento delle bandelle può avvenire solo in corrispondenza del piano di sbarco/imbarco, fondo sensibile anti-schiacciamento sotto la pedana, ribaltamento manuale bilanciato della piattaforma, barra di sicurezza sagomata ad “L” ad azionamento manuale, posta sul lato discesa bloccata meccanicamente durante la corsa, con possibilità di sblocco manuale di emergenza, recupero manuale di emergenza verso il piano basso, in caso di mancanza dell’alimentazione elettrica, azionato da volantino opportunamente dimensionato per consentire una manovra agevole e sicura, pulsantiera di comando estensibile per Salita/Discesa, utilizzabile anche da eventuale accompagnatore a terra. Carteratura in ABS AUTOESTINGUENTE opportunamente sagomata ed arrotondata. Costola sensibile anti-schiacciamento sotto il corpo macchina. Paraurti sensibili posti sui lati corrispondenti ai sensi di marcia. Dispositivo paracadute azionato meccanicamente da limitatore di velocità che agisce direttamente sulla guida per consentire l’arresto graduale ed automatico della marcia in caso di aumento della velocità in discesa. Freno elettromagnetico che consente l’immediato arresto del servoscala su rilascio del comando o su intervento dei dispositivi di sicurezza o di fine corsa.Guida costituita da un profilo appositamente studiato per garantire la mancanza di parti taglienti o spigoli vivi. Interruttore generale e spia di linea, alloggiati in cassetta metallica da fissare a parete. Comandi a bassa tensione 24/48 V. c.c., del tipo ad azione mantenuta. L’abbandono dei comandi comporta l’arresto del servoscala nella posizione in cui si trova. Pulsanti di “Salita/Discesa”, pulsante di emergenza a fungo, interruttore generale a chiave estraibile, sia a bordo, sia ad ogni punto di fermata. Dispositivo paracadute comandato meccanicamente da limitatore di velocità; agendo direttamente sulla guida, arresta la traslazione del servoscala in caso di aumento della velocità in discesa, segnalazione dell’intervento del limitatore velocità, dispositivi sensibili antiurto/antischiacciamento che arrestano istantaneamente la traslazione del servoscala in caso di contatto con ostacoli, permettendo sempre di eseguire l’inversione di marcia per consentire la rimozione dell’ostacolo. Installazione macchina indistintamente in ambiente interno o esterno. Sono compresi il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai montatori. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante. Sono esclusi: le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto, le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario. | cad |  | 12200 | 2440 | 0 | 0
15.11.140 | DIFFERENZA DI PREZZO PER OGNI METRO DI GUIDA RETTILINEA A PENDENZA COSTANTE IN PIÙ O IN MENO. Differenza di prezzo per ogni metro di corsa in più o in meno, per guida rettilinea a pendenza costante, da un minimo di m. 3,00 ad un massimo di m. 15,00. Compenso a metro lineare. | m |  | 180 | 36 | 0 | 0
15.11.151 | SISTEMA DI TRASPORTO A PIATTAFORMA PER SEDIA A ROTELLE CON GUIDA CURVILINEA A PENDENZA COSTANTE A NORMA, (SERVOSCALA) NORMA UNI 9801 E DM 14/06/89 N. 236(L.13 / 09-01-89), DIRETTIVA 98/37/CE (DIRETTIVA MACCHINE) E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE. Impianto installato sulla rampa della scala , portata minima kg 150, velocità 10 cm/sec, tensione di alimentazione 220 V. monofase, tensione di funzionamento 24/48 V. c.c., tensione comandi 24/48 V. c.c., inclinazione massima guida 35°, fino a 25 alzate, max m.10,00 di guida (comprensivi di partenza), con n. 2 curve spiralate, ribaltamento manuale della piattaforma, piattaforma delle dimensioni di mm. 850 x mm. 700/650. Realizzato con piano di calpestio rivestito in gomma anti-sdrucciolo, bordini laterali fissi di contenimento, bandelle automatiche poste sui lati di accesso alla piattaforma fungenti da scivolo di raccordo ai piani, da spondina di contenimento nonché da dispositivo anti-urto/anti schiacciamento durante la corsa dell’apparecchio, l’abbassamento delle bandelle può avvenire solo in corrispondenza del piano di sbarco/imbarco, fondo sensibile anti-schiacciamento sotto la pedana, ribaltamento manuale bilanciato della piattaforma, barra di sicurezza sagomata ad “L” ad azionamento manuale, posta sul lato discesa bloccata meccanicamente durante la corsa, con possibilità di sblocco manuale di emergenza, recupero manuale di emergenza verso il piano basso, in caso di mancanza dell’alimentazione elettrica, azionato da volantino opportunamente dimensionato per consentire una manovra agevole e sicura, pulsantiera di comando estensibile per Salita/Discesa, utilizzabile anche da eventuale accompagnatore a terra. Carteratura in ABS AUTOESTINGUENTE opportunamente sagomata ed arrotondata. Costola sensibile anti-schiacciamento sotto il corpo macchina. Paraurti sensibili posti sui lati corrispondenti ai sensi di marcia. Dispositivo paracadute azionato meccanicamente da limitatore di velocità che agisce direttamente sulla guida per consentire l’arresto graduale ed automatico della marcia in caso di aumento della velocità in discesa. Freno elettromagnetico che consente l’immediato arresto del servoscala su rilascio del comando o su intervento dei dispositivi di sicurezza o di fine corsa. Guida costituita da un profilo appositamente studiato per garantire la mancanza di parti taglienti o spigoli vivi. Interruttore generale e spia di linea, alloggiato in cassetta metallica da fissare a parete. Comandi a bassa tensione 24/48 V. c.c., del tipo ad azione mantenuta. L’abbandono dei comandi comporta l’arresto del servoscala nella posizione in cui si trova. Pulsanti di “Salita/Discesa”, pulsante di emergenza a fungo, interruttore generale a chiave estraibile, sia a bordo, sia ad ogni punto di fermata, dispositivo paracadute comandato meccanicamente da limitatore di velocità; agendo direttamente sulla guida, arresta la traslazione del servoscala in caso di aumento della velocità in discesa, segnalazione dell’intervento del limitatore velocità, dispositivi sensibili antiurto/antischiacciamento che arrestano istantaneamente la traslazione del servoscala in caso di contatto con ostacoli, permettendo sempre di eseguire l’inversione di marcia per consentire la rimozione dell’ostacolo. Installazione macchina indistintamente in ambiente interno o esterno. Sono compresi il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai montatori. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante. Sono esclusi: le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto, le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario. | cad |  | 14300 | 2860 | 0 | 0
15.11.160 | DIFFERENZA DI PREZZO PER OGNI METRO DI GUIDA CURVILINEA A PENDENZA COSTANTE IN PIÙ O IN MENO. Differenza di prezzo per ogni metro di corsa in più o in meno, per guida curvilinea a pendenza costante, da un minimo di m. 3,00 ad un massimo di m. 15,00. Compenso a metro lineare. | m |  | 210 | 42 | 0 | 0
15.11.170 | DIFFERENZA DI PREZZO PER OGNI CURVA IN PIÙ PER GUIDA CURVILINEA A PENDENZA COSTANTE. Differenza di prezzo per ogni curva in più, per guida curvilinea, comprese eventuali curve di parcheggio alla partenza o all’arrivo. Compenso a curva. | cad |  | 950 | 190 | 0 | 0
15.11.180 | TELO PROTETTIVO DA ESTERNI. Copertura in telo plastico resistente. | cad |  | 250 | 50 | 0 | 0
15.11.190 | RIBALTAMENTO PIATTAFORMA. Ribaltamento della piattaforma azionato elettricamente. | cad |  | 1150 | 230 | 0 | 0
15.11.200 | PENDENZA VARIABILE. Dispositivo per pendenza variabile adatto a seguire i cambi di inclinazione di rampe scale con pianerottoli intermedi, di rampe con andamento a ponte, ecc. | cad |  | 3400 | 680 | 0 | 0
15.11.210 | DIFFERENZA DI PREZZO PER OGNI METRO DI GUIDA RETTILINEA E/O CURVILINEA A PENDENZA VARIABILE IN PIÙ. Differenza di prezzo per ogni metro di guida in più. | m |  | 450 | 90 | 0 | 0
15.11.220 | DIFFERENZA DI PREZZO PER OGNI CURVA IN PIÙ A PENDENZA VARIABILE. Differenza di prezzo per ogni curva in più. | m |  | 950 | 190 | 0 | 0
15.12 | SCALE MOBILI E MARCIAPIEDI MOBILI
15.12.11 | SCALA MOBILE PER SERVIZIO PRIVATO A NORME EN115:1995. Impianto predisposto al funzionamento automatico a mezzo di pedane mobili, senso di marcia bidirezionale (salita/discesa), larghezza gradini 0,60 m, inclinazione 35°, dislivello 4,00 m (± 2 cm), gradini in piano alle estremità n 2, velocità 0,50 m/sec, portata nominale 4500 p/h, balaustre verticali in cristallo incolore (sp. 10 mm), profilature in alluminio anodizzato naturale, zoccolatura in acciaio inox, rivestimento esterno delle fiancate verniciate in antiruggine, rivestimento esterno soffitto verniciato in antiruggine, pedane e botole rivestite in lamiera con una superficie antisdrucciolevole, installazione all’interno, disposizione singola, alimentazione c.a. 3 x 380 V + Neutro + Terra, frequenza 50 Hz, struttura costituita da profilati commerciali in acciaio normalizzato ed esente da tensioni, saldati tra loro. Comprendente tutti i supporti e rinforzi necessari per il fissaggio di tutti i vari elementi meccanici ed elettrici che costituiscono la scala mobile. Struttura costituita da tre parti principali: - una parte costante alta, che comprende la macchina di trazione, l’albero principale di azionamento, il meccanismo di comando del corrimano e i dispositivi annessi, il quadro di manovra, i freni principale e di emergenza. - una parte costante bassa, che comprende il carrello tenditore e il dispositivo di inversione inferiorela parte inclinata che supporta tutte le guide rettilinee dei gradini, il corrimano ed i supporti delle balaustre. Le due travi laterali inferiori della struttura saranno collegate, per tutta la lunghezza della scala, da una lamiera di acciaio portante di circa 4 mm di spessore, perfettamente liscia e senza elementi trasversali, ed a tenuta stagna, con funzione di raccolta dell'olio, della sporcizia che cade dai gradini, e di rivestimento inferiore. Le estremità della struttura, saranno appoggiate sui supporti mediante l'interposizione di piastre antivibranti. Oltre alle apparecchiature regolamentari in ogni vano va prevista una presa luce per il collegamento con una lampada portatile. Le piastre di pavimento, poste all’estremità della scala, saranno facilmente asportabili per accedere ai vani previsti per le operazioni di manutenzione, che potranno essere effettuate senza richiedere alcun sollevamento o asportazione della carpenteria portante. L’apertura delle piastre saranno dotate di sistema a microinterruttore atto a comandare con sicurezza attiva l’ arresto dell’impianto quando vengono sollevate. Alle due testate saranno sistemati contenitori facilmente asportabili per la raccolta della polvere e dei detriti trasportati dai gradini. Il gruppo di trazione, in esecuzione molto compatta, sarà montato sulla parte superiore della scala mobile. Le ruote dentate delle catene dei gradini e le ruote di comando dei corrimani sono azionati da un riduttore per servizio pesante e con elevato rendimento, flangiato su un motore elettrico di esecuzione speciale. Il motore speciale per scale mobili deve essere del tipo asincrono trifase con rotore a gabbia di scoiattolo, previsto per avviamento stella - triangolo.- tipo di protezione IP 21;- classe di isolamento F; Il riduttore dovrà essere attentamente testato, rodato e regolato all'atto dell'assemblaggio in fabbrica in modo da assicurare un funzionamento estremamente silenzioso. Il dispositivo tendicatene, montato sulla parte bassa della scala mobile, sarà facilmente accessibile, una volta sollevata la copertura del vano. L'asse del dispositivo tendicatene appoggerà su ambedue i lati, attraverso un sistema di sfere scorrevoli su una guida prismatica. Due molle di pressione, regolabili a mezzo di tiranti, dovranno garantire una tensione uniforme delle catene. Per la tiranti, dovranno garantire una tensione uniforme delle catene. Per la regolazione non dovrà essere necessario accedere nella zona dei gradini della scala. Nel caso di allungamento o rottura delle catene dei gradini, la scala dovrà automaticamente arrestarsi grazie all'intervento degli interruttori di controllo. | cad |  | 88000 | 17600 | 0 | 0
15.12.12 | MARCIAPIEDE MOBILE PER SERVIZIO PRIVATO A NORME EN115:1995. Impianto predisposto al funzionamento automatico a mezzo pedane mobili, senso di marcia bidirezionale (salita/discesa ), larghezza segmenti 1,00 m, inclinazione 10°, dislivello 4,00 m (± 2,0 cm), segmenti in piano in alto m 0,40, velocità 0,50 m/sec., portata nominale 9000 p/h, balaustre verticali in cristallo incolore (sp. 10 mm), profilature in alluminio anodizzato naturale, zoccolatura in acciaio inox, rivestimento esterno delle fiancate verniciate in antiruggine, rivestimento esterno soffitto verniciato in antiruggine, pedane e botole rivestite in lamiera con una superficie antisdrucciolevole., installazione all’interno, disposizione singola, alimentazione c.a. 3 x 380 V + Neutro + Terra, frequenza 50 Hz., struttura costituita da profilati commerciali in acciaio normalizzato ed esente da tensioni, saldati tra loro. Comprendente tutti i supporti e rinforzi necessari per il fissaggio di tutti i vari elementi meccanici ed elettrici che costituiscono il marciapiede mobile. La struttura dovrà essere costituita da tre parti principali: - una parte costante alta, che comprende la macchina di trazione, 1 'albero principale di azionamento, il meccanismo di comando del corrimano e i dispositivi annessi, il quadro di manovra, i freni principale e di emergenza. - una parte costante bassa, che comprende il carrello tenditore e il dispositivo di inversione inferiore. - la parte inclinata che supporta tutte le guide rettilinee dei segmenti, il corrimano ed i supporti delle balaustre. Le due travi laterali inferiori della struttura saranno collegate, per tutta la lunghezza del marciapiede mobile, da una lamiera di acciaio portante di circa 4 mm di spessore, perfettamente liscia e senza elementi trasversali, ed a tenuta stagna, con funzione di raccolta dell'olio, della sporcizia che cade dai segmenti, e di rivestimento inferiore. Le estremità della struttura, appoggeranno sui supporti mediante l'interposizione di piastre antivibranti. Oltre alle apparecchiature regolamentari in ogni vano va prevista una presa luce per il collegamento con una lampada portatile. Le piastre di pavimento, poste all’estremità della scala, saranno facilmente asportabili per accedere ai vani previsti per le operazioni di manutenzione, che potranno essere effettuate senza richiedere alcun sollevamento o asportazione della carpenteria portante. L’apertura delle piastre saranno dotate di sistema a microinterruttore atto a comandare con sicurezza attiva l’ arresto dell’impianto quando vengono sollevate. Alle due testate saranno sistemati contenitori facilmente asportabili per la raccolta della polvere e dei detriti trasportati dai gradini Il gruppo di trazione, in esecuzione molto compatta, sarà montato sulla parte superiore del marciapiede mobile. Le ruote dentate delle catene dei segmenti e le ruote di comando dei corrimani dovranno essere azionate da un riduttore per servizio pesante e con elevato rendimento, flangiato su un motore elettrico di esecuzione speciale. Il motore speciale per marciapiede mobile sarà del tipo asincrono trifase con rotore a gabbia di scoiattolo, previsto per avviamento stella-triangolo.- tipo di protezione IP 21;- classe di isolamento F. Il riduttore viene attentamente testato, rodato e regolato all'atto dell'assemblaggio in fabbrica in modo da assicurare un funzionamento estremamente silenzioso. Il dispositivo tendicatene sarò montato sulla parte bassa del marciapiede mobile e dovrà facilmente accessibile, una volta sollevata la copertura del vano. L'asse del dispositivo tendicatene appoggia su ambedue i lati, attraverso un sistema scorrevole su una guida prismatica. Due molle di pressione, regolabili a mezzo di tiranti, garantiscono una tensione uniforme delle catene. Per la regolazione non dovrà essere necessario accedere nella zona dei segmenti del marciapiede mobile. Nel caso di allungamento o rottura delle catene dei segmenti, il marciapiede deve venire automaticamente arrestato dall'intervento degli interruttori di controllo. | cad |  | 120450 | 24090 | 0 | 0
15.13 | MONTACARICHI PER SOLE MERCI
15.13.11 | MONTACARICHI A NORMA DIRETTIVA MACCHINE 98/37/CEE E ALLA DIRETTIVA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA 89/336/CEE E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI. Impianto installato in vano proprio su struttura modulare autoportante con elementi zincati resistenti alla corrosione, ad azionamento a vite senza fine, con motore elettrico trifase o monofase, munito di freno elettromagnetico a disco, portata Kg 24, dimensione cabina mm. 700 x 800 x 800 di altezza, n. 2 fermate, corsa utile m 3,65, velocità m/s 0,35, manovra universale con pulsanti di chiamata e rimando, cabina costruita in lamiera di acciaio, rivestita in acciaio inox AISI 304, completa con fondo e ripiano intermedio in acciaio inox AISI 304, porte di piano a cancello a doppia ghigliottina con finitura in acciaio inox AISI 304. Serratura meccanica con contatto elettrico a ponte asportabile. Pulsantiere di chiamata e rimando a tutti i piani, indicatore luminoso di cabina presente o occupata. Sono compresi: guide staffe ed accessori per il fissaggio, arcata, paracadute ed accessori, le funi di trazione, motore su travatura, la fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature per la manovra a pulsanti; le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina; il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico, l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai posatori; la posa in opera con personale specializzato. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante. Sono esclusi: le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto, le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario. | cad |  | 7850 | 1570 | 0 | 0
15.13.20 | DIFFERENZA DI PREZZO PER OGNI FERMATA IN PIÙ. Differenza di prezzo per ogni fermata in più (massimo n. 12 fermate corsa massima m 30,00) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,10. | cad |  | 1300 | 260 | 0 | 0
15.13.30 | COMPENSO PER CABINA CON DOPPIO INGRESSO Compenso per cabina con doppio ingresso. | cad |  | 150 | 30 | 0 | 0
15.13.40 | COMPENSO PER PORTA DI PIANO REI 60 Compenso per porta di piano REI 60. | cad |  | 980 | 196 | 0 | 0
TOTALI | [5 empty] | 0 | 0

## capitolo 16 NO
A | B | C | D | E | F | G | H
Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | u.m. | quantità | prezzo € | costo min. € | Costo totale D x E | Costo minimo manodopera D x F
16.1 | IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO
16.1.10.0 | CASSETTA PER IDRANTE DA INCASSO. Cassetta per idrante completa da incasso UNI 45 o UNI 70 composta da saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2"1/2, sella portamanichetta, rotolo in nylon gommato, lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata, lancia erogatrice a triplice effetto, raccordi, legature e coprilegature secondo la norma UNI 7422, cassetta in lamiera da incasso con portello in profilato di alluminio anodizzato di dimensioni indicative mm 560 x 360 x 150 per UNI 45 e mm 560 x 420 x 250 per UNI 70. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.
16.1.10.1 | Cassetta UNI 45, lancia in ABS, lunghezza tubo m 20. | cad |  | 257 | 46.9 | 0 | 0
16.1.10.2 | Cassetta UNI 45, lancia in lega leggera, lunghezza tubo m 20. | cad |  | 287 | 52 | 0 | 0
16.1.10.3 | Cassetta UNI 45, lancia in rame, lunghezza tubo m 20. | cad |  | 245 | 44.7 | 0 | 0
16.1.10.4 | Cassetta UNI 45, lancia in ABS, lunghezza tubo m 25. | cad |  | 263 | 48 | 0 | 0
16.1.10.5 | Cassetta UNI 45, lancia in lega leggera, lunghezza tubo m 25. | cad |  | 304 | 56 | 0 | 0
16.1.10.6 | Cassetta UNI 45, lancia in rame, lunghezza tubo m 25. | cad |  | 263 | 48 | 0 | 0
16.1.10.7 | Cassetta UNI 70, lancia in ABS, lunghezza tubo m 20. | cad |  | 388 | 71 | 0 | 0
16.1.10.8 | Cassetta UNI 70, lancia in lega leggera, lunghezza tubo m 20. | cad |  | 486 | 89 | 0 | 0
16.1.10.9 | Cassetta UNI 70, lancia in rame, lunghezza tubo m 20. | cad |  | 388 | 71 | 0 | 0
16.1.10.10 | Cassetta UNI 70, lancia in ABS, lunghezza tubo m 25. | cad |  | 414 | 76 | 0 | 0
16.1.10.11 | Cassetta UNI 70, lancia in lega leggera, lunghezza tubo m 25. | cad |  | 512 | 93 | 0 | 0
16.1.10.12 | Cassetta UNI 70, lancia in rame, lunghezza tubo m 25. | cad |  | 414 | 76 | 0 | 0
16.1.20.0 | CASSETTA PER IDRANTE DA ESTERNO. Cassetta per idrante completa da esterno, UNI 45 o UNI 70, composta da saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2"1/2, sella portamanichetta, rotolo in nylon gommato, lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata, lancia erogatrice in ABS o in rame a triplice effetto, raccordi, legature e coprilegature secondo la norma UNI 7422, cassetta di dimensioni indicative mm 610 x 370 x 210 per UNI 45 e mm 680 x 500 x 260 per UNI 70. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.
16.1.20.1 | Cassetta in lamiera verniciata in colore rosso UNI 45 lunghezza tubo m 20. | cad |  | 224 | 40.9 | 0 | 0
16.1.20.2 | Cassetta in acciaio inox UNI 45 lunghezza tubo m 20. | cad |  | 275 | 50 | 0 | 0
16.1.20.3 | Cassetta in vetroresina UNI 45 lunghezza tubo m 20. | cad |  | 411 | 75 | 0 | 0
16.1.20.4 | Cassetta in lamiera verniciata in colore rosso UNI 45 lunghezza tubo m 25. | cad |  | 238 | 43.5 | 0 | 0
16.1.20.5 | Cassetta in acciaio inox UNI 45 lunghezza tubo m 25. | cad |  | 293 | 53 | 0 | 0
16.1.20.6 | Cassetta in vetroresina UNI 45 lunghezza tubo m 25. | cad |  | 428 | 53 | 0 | 0
16.1.20.7 | Cassetta in lamiera verniciata in colore rosso UNI 70 lunghezza tubo m 20. | cad |  | 367 | 53 | 0 | 0
16.1.20.8 | Cassetta in acciaio inox UNI 70 lunghezza tubo m 20. | cad |  | 388 | 53 | 0 | 0
16.1.20.9 | Cassetta in vetroresina UNI 70 lunghezza tubo m 20. | cad |  | 529 | 53 | 0 | 0
16.1.20.10 | Cassetta in lamiera verniciata in colore rosso UNI 70 lunghezza tubo m 25. | cad |  | 393 | 53 | 0 | 0
16.1.20.11 | Cassetta in acciaio inox UNI 70 lunghezza tubo m 25. | cad |  | 459 | 53 | 0 | 0
16.1.20.12 | Cassetta in vetroresina UNI 70 lunghezza tubo m 25. | cad |  | 556 | 53 | 0 | 0
16.1.30.0 | CASSETTA PER NASPO DA INCASSO. Cassetta completa da incasso per naspo antincendio costituita da rotolo portatubo, tubo semirigido UNI 25, valvola d'intercettazione, lancia frazionatrice e cassetta da incasso a parete con sportello metallico pieno o con telaio portavetro in alluminio completo di lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata, dimensione indicativa cassetta cm 60 x 70 x 20 per tubi fino a m 25 e cm 70 x 70 x 27 per tubi oltre m 25. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.
16.1.30.1 | Cassetta con tubo da m 20. | cad |  | 480 | 88 | 0 | 0
16.1.30.2 | Cassetta con tubo da m 25. | cad |  | 510 | 88 | 0 | 0
16.1.30.3 | Cassetta con tubo da m 30. | cad |  | 539 | 88 | 0 | 0
16.1.40.0 | CASSETTA PER NASPO DA ESTERNO. Cassetta completa per esterno per naspo antincendio costituita da rotolo portatubo, tubo semirigido UNI 25, valvola d'intercettazione, lancia frazionatrice, cassetta in lamiera per esterni, lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata, dimensione indicativa cassetta cm 60 x 60 x 27 per tubi fino a m 25 e cm 70 x 70 x 27 per tubi oltre m 25. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.
16.1.40.1 | Cassetta lunghezza tubo m 20. | cad |  | 440 | 80 | 0 | 0
16.1.40.2 | Cassetta con tubo da m 25. | cad |  | 471 | 86 | 0 | 0
16.1.40.3 | Cassetta con tubo da m 30. | cad |  | 500 | 91 | 0 | 0
16.1.41.0 | PIANTANA PER POSIZIONAMENTO DI CASSETTA ANTINCENDIO. Piantana per posizionamento di cassetta antincendio compreso opere di preparazione della base di appoggio e utilizzo di tasselli ad espansione o altro sistema adeguato di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le opere dell'eventuale ripristino della guaina impermeabilizzante e della pavimentazione.
16.1.41.1 | Piantana centrale cilindrica H = 810 in acciaio verniciato rosso. | cad |  | 126 | 23.1 | 0 | 0
16.1.41.2 | Piantana centrale a sezione rettangolare H = 810 in acciaio verniciato rosso. | cad |  | 139 | 25.3 | 0 | 0
16.1.41.3 | Piantana con vano porta estintore LxPxH = 450x285x1420 in acciaio verniciato rosso. | cad |  | 284 | 52 | 0 | 0
16.1.41.4 | Piantana centrale cilindrica H = 810 in acciaio inox. | cad |  | 190 | 34.7 | 0 | 0
16.1.41.5 | Piantana centrale a sezione rettangolare H = 810 in acciaio inox. | cad |  | 169 | 30.8 | 0 | 0
16.1.41.6 | Piantana con vano porta estintore LxPxH = 450x285x1420 in acciaio inox. | cad |  | 369 | 52 | 0 | 0
16.1.50.0 | CASSETTA PER GRUPPO MOTOPOMPA DA INCASSO. Cassetta completa da incasso in acciaio per gruppo motopompa in linea o in diramazione UNI 70 composto da saracinesca d'intercettazione, lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante con girello F UNI 70, cassetta da incasso a parete con sportello in profilato di alluminio anodizzato dimensioni indicative mm 780 x 385 x 400 fino a 2 ", mm 970 x 500 x 500 oltre 2". Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.
16.1.50.1 | Cassetta con gruppo verticale o orizzontale da 2" singolo. | cad |  | 348 | 64 | 0 | 0
16.1.50.2 | Cassetta con gruppo verticale o orizzontale da 2"1/2 singolo. | cad |  | 388 | 71 | 0 | 0
16.1.50.3 | Cassetta con gruppo verticale o orizzontale da 3" doppio. | cad |  | 569 | 104 | 0 | 0
16.1.50.4 | Cassetta con gruppo verticale o orizzontale da 4" doppio. | cad |  | 665 | 121 | 0 | 0
16.1.60.0 | CASSETTA PER GRUPPO MOTOPOMPA DA ESTERNO. Cassetta completa per esterno in acciaio per gruppo motopompa in linea o in diramazione UNI 70 composto da saracinesca d'intercettazione, lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante con girello F UNI 70, cassetta in lamiera per esterni dimensioni indicative mm 700 x 450 x 220. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.
16.1.60.1 | Cassetta con gruppo verticale o orizzontale da 2" singolo. | cad |  | 277 | 51 | 0 | 0
16.1.60.2 | Cassetta con gruppo verticale o orizzontale da 2"1/2 singolo. | cad |  | 317 | 58 | 0 | 0
16.1.60.3 | Cassetta con gruppo verticale o orizzontale da 4" doppio. | cad |  | 589 | 108 | 0 | 0
16.1.70.0 | NASPO SU SUPPORTO ORIENTABILE A MURO. Naspo antincendio su supporto orientabile a muro, completo di rotolo portatubo, tubo semirigido UNI 25, valvola di intercettazione, lancia frazionatrice. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
16.1.70.1 | Naspo con tubo da m 20. | cad |  | 364 | 66 | 0 | 0
16.1.70.2 | Naspo con tubo da m 25. | cad |  | 393 | 66 | 0 | 0
16.1.70.3 | Naspo con tubo da m 30. | cad |  | 422 | 66 | 0 | 0
16.1.80.0 | ROTOLO TUBO UNI 45 O UNI 70 IN NYLON GOMMATO. Rotolo di tubo UNI 45 o UNI 70 in nylon gommato per idrante antincendio, completo di raccordi, legature e coprilegature secondo la norma UNI 7422. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
16.1.80.1 | Tubo UNI 45 da m 20. | cad |  | 96 | 17.4 | 0 | 0
16.1.80.2 | Tubo UNI 45 da m 25. | cad |  | 115 | 17.4 | 0 | 0
16.1.80.3 | Tubo UNI 70 da m 20. | cad |  | 140 | 17.4 | 0 | 0
16.1.80.4 | Tubo UNI 70 da m 25. | cad |  | 163 | 17.4 | 0 | 0
16.1.90.0 | IDRANTE UNI 45 O UNI 70 TIPO PRESA A MURO O A SQUADRA. Rubinetto idrante UNI 45 o UNI 70 di tipo presa a muro o a squadra. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
16.1.90.1 | Idrante UNI 45 da 1"1/2 filettatura gas (presa a muro). | cad |  | 48.8 | 11.8 | 0 | 0
16.1.90.2 | Idrante UNI 45 da 2" filettatura gas (presa a muro). | cad |  | 65 | 11.8 | 0 | 0
16.1.90.3 | Idrante UNI 45 da 1"1/2 filettatura gas (a squadra). | cad |  | 63 | 11.8 | 0 | 0
16.1.90.4 | Idrante UNI 45 da 2" filettatura gas (a squadra). | cad |  | 88 | 11.8 | 0 | 0
16.1.100.0 | LANCIA A TRIPLICE EFFETTO PER IDRANTI ANTINCENDIO UNI 45 O UNI 70. Lancia UNI 45 o UNI 70 a triplice effetto per idranti antincendio. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
16.1.100.1 | Lancia UNI 45 in ABS. | cad |  | 49.8 | 9.1 | 0 | 0
16.1.100.2 | Lancia UNI 45 in lega leggera o rame | cad |  | 87 | 9.1 | 0 | 0
16.1.100.3 | Lancia UNI 70 in ABS. | cad |  | 115 | 9.1 | 0 | 0
16.1.100.4 | Lancia UNI 70 in lega leggera o rame. | cad |  | 160 | 9.1 | 0 | 0
16.1.110.0 | ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70. Gruppo attacco motopompa UNI 70 composto da saracinesca di intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante UNI 70. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
16.1.110.1 | Gruppo verticale o orizzontale da 2" singolo. | cad |  | 210 | 38.3 | 0 | 0
16.1.110.2 | Gruppo verticale o orizzontale da 2"1/2 singolo. | cad |  | 226 | 38.3 | 0 | 0
16.1.110.3 | Gruppo verticale o orizzontale da 3" doppio. | cad |  | 389 | 71 | 0 | 0
16.1.110.4 | Gruppo verticale o orizzontale da 4" doppio. | cad |  | 485 | 71 | 0 | 0
16.1.120.0 | IDRANTE A COLONNA SOPRASSUOLO. Idrante soprassuolo a colonna per impianto antincendio con scarico automatico di svuotamento antigelo, gomito al piede flangiato, composto da 2 bocche di uscita UNI 45 o UNI 70, eventuale attacco motopompa VVF UNI 70 o UNI 100, altezza soprassuolo cm 50. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione.
16.1.120.1 | Diametro nominale di allaccio DN 50 2 x UNI 45. | cad |  | 462 | 44.8 | 0 | 0
16.1.120.2 | Diametro nominale di allaccio DN 50 2 x UNI 45 con attacco motopompa UNI 70. | cad |  | 507 | 44.8 | 0 | 0
16.1.120.3 | Diametro nominale di allaccio DN 65 2 x UNI 70. | cad |  | 562 | 44.8 | 0 | 0
16.1.120.4 | Diametro nominale di allaccio DN 65 2 x UNI 70 con attacco motopompa UNI 70. | cad |  | 627 | 44.8 | 0 | 0
16.1.120.5 | Diametro nominale di allaccio DN 80 2 x UNI 70 (Norma UNI 9485). | cad |  | 666 | 44.8 | 0 | 0
16.1.120.6 | Diametro nominale di allaccio DN 80 2 x UNI 70 con attacco motopompa UNI 100 (Norma UNI 9485). | cad |  | 697 | 44.8 | 0 | 0
16.1.120.7 | Diametro nominale di allaccio DN 100 2 x UNI 70 (Norma UNI 9485). | cad |  | 731 | 44.8 | 0 | 0
16.1.120.8 | Diametro nominale di allaccio DN 100 2 x UNI 70 con attacco motopompa UNI 100 (Norma 9485). | cad |  | 795 | 44.8 | 0 | 0
16.1.130.0 | IDRANTE SOTTOSUOLO TIPO CROTONE. Idrante sottosuolo completo di valvola di intercettazione, chiare di manovra, scarico automatico di svuotamento antigelo, attacco UNI 45 o UNI 70, chiusino in ghisa, lunghezza tubazione interrata cm 45. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione.
16.1.130.1 | Diametro nominale di allaccio: DN 50 1 x UNI 45. | cad |  | 343 | 33.3 | 0 | 0
16.1.130.2 | Diametro nominale di allaccio: DN 65 1 x UNI 70. | cad |  | 438 | 42.5 | 0 | 0
16.1.130.3 | Diametro nominale di allaccio: DN 80 1 x UNI 70. | cad |  | 519 | 50 | 0 | 0
16.1.131.0 | ARMADIO PER ATTREZZATURE ANTINCENDIO. Armadio per attrezzature antincendio in acciaio verniciato rosso completo di lastra frangibile, ganci interni, ripiani porta oggetti, compreso posizionamento e fissaggio.
16.1.131.1 | Armadio LxPxH = 500x260x700. | cad |  | 147 | 17.4 | 0 | 0
16.1.131.2 | Armadio LxPxH = 1000x400x1000. | cad |  | 455 | 54 | 0 | 0
16.1.131.3 | Ascia da 0,60 kg completa di fodero. | cad |  | 17.4 | 0 | 0 | 0
16.1.131.4 | Picozzino da pompiere completo di fodero. | cad |  | 93 | 0 | 0 | 0
16.1.131.5 | Coperta antifiamma con apertura a strappo cm 90x90. | cad |  | 34 | 0 | 0 | 0
16.1.131.6 | Coperta antifiamma con apertura a strappo cm 120x180. | cad |  | 43.1 | 0 | 0 | 0
16.1.131.7 | Coperta antifiamma con apertura a strappo cm 180x180. | cad |  | 57 | 0 | 0 | 0
16.1.131.8 | Maschera facciale con filtro per vapori organici e polveri. | cad |  | 192 | 0 | 0 | 0
16.1.131.9 | Elmetto protettivo VVF per avvicinamento al calore | cad |  | 574 | 0 | 0 | 0
16.1.140.0 | ESTINTORE A POLVERE POLIVALENTE. Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
16.1.140.1 | Estintore classe 8A - 34BC (Kg 1). | cad |  | 31.6 | 3.74 | 0 | 0
16.1.140.2 | Estintore classe 13A - 89BC (Kg 2). | cad |  | 41.3 | 3.74 | 0 | 0
16.1.140.3 | Estintore classe 21A - 144BC (Kg 4). | cad |  | 59 | 3.74 | 0 | 0
16.1.140.4 | Estintore classe 34A - 233BC (Kg 6). | cad |  | 68 | 3.74 | 0 | 0
16.1.140.5 | Estintore classe 43A - 183BC (Kg 9). | cad |  | 78 | 3.74 | 0 | 0
16.1.140.6 | Estintore classe 55A - 233BC (Kg 12). | cad |  | 87 | 3.74 | 0 | 0
16.1.150.0 | ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA. Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
16.1.150.1 | Estintore classe 34BC (Kg 2) . | cad |  | 144 | 3.74 | 0 | 0
16.1.150.2 | Estintore classe 89BC (Kg 5) . | cad |  | 240 | 3.74 | 0 | 0
16.1.160.0 | ESTINTORE A POLVERE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO. Estintore automatico di tipo sospeso a polvere polivalente per fuochi di combustibili solidi, combustibili liquidi, combustibili gassosi, particolarmente indicato per installazione sopra bruciatori di combustibili liquidi o gassosi, completo di supporto metallico per fissaggio a soffitto, dispositivo di scarico automatico con sensore a temperatura ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
16.1.160.1 | Estintore a polvere Kg 6. | cad |  | 104 | 3.74 | 0 | 0
16.1.160.2 | Estintore a polvere Kg 10. | cad |  | 119 | 3.74 | 0 | 0
16.1.160.3 | Estintore a polvere Kg 12. | cad |  | 126 | 3.74 | 0 | 0
16.1.170.0 | ESTINTORE DI TIPO CARRELLATO. Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con ugello, manometro (se pressurizzato) ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
16.1.170.1 | Estintore carrellato a polvere da Kg 30 - classe AB1C - pressurizzato. | cad |  | 359 | 0 | 0 | 0
16.1.170.2 | Estintore carrellato a polvere da Kg 50 - classe AB1C - pressurizzato. | cad |  | 462 | 0 | 0 | 0
16.1.170.3 | Estintore carrellato a polvere da Kg 100 - classe AB1C - pressurizzato. | cad |  | 777 | 0 | 0 | 0
16.1.170.4 | Estintore carrellato a CO2 da Kg 20 - classe B8C. | cad |  | 880 | 0 | 0 | 0
16.1.170.5 | Estintore carrellato a CO2 da Kg 30 - classe B8C. | cad |  | 943 | 0 | 0 | 0
16.1.170.6 | Estintore carrellato a CO2 da Kg 60. | cad |  | 1758 | 0 | 0 | 0
16.1.170.7 | Estintore a schiuma con CO2 da l 50 classe AB4 - pressurizzato. | cad |  | 629 | 0 | 0 | 0
16.1.171.0 | CASSETTA PORTA ESTINTORE. Cassetta porta estintore in ABS rosso.
16.1.171.1 | Per estintore da kg 6 a polvere. | cad |  | 56 | 6.6 | 0 | 0
16.1.171.2 | Per estintore da kg 9/12 a polvere. | cad |  | 69 | 6.6 | 0 | 0
16.1.171.3 | Con portello trasparente, per estintore da kg 6 a polvere. | cad |  | 77 | 6.6 | 0 | 0
16.1.171.4 | Con portello trasparente, per estintore da kg 9/12 a polvere. | cad |  | 90 | 6.6 | 0 | 0
16.1.180.0 | RILEVATORE DI STATO. Rilevatore di stato completo di base su zoccolo,completo di circuito autodiagnostico e led fornito e posto in opera, con collegamento elettrico a Volt c.c. 8,5÷33 fino alla centrale e su canalizzazione predisposta, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore, dotato di certificazione EN54. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
16.1.180.1 | Di fumo ottico o a riflessione di luce. | cad |  | 108 | 14.2 | 0 | 0
16.1.180.2 | Termovelocimetrico. | cad |  | 102 | 14.2 | 0 | 0
16.1.180.3 | A temperature fissa. | cad |  | 102 | 14.2 | 0 | 0
16.1.180.5 | Di gas catalitico (metano) con grado di protezione IP55. | cad |  | 291 | 14.2 | 0 | 0
16.1.180.9 | Incremento per uscita relè. | cad |  | 15 | 0 | 0 | 0
16.1.180.10 | Duale di fumo e di temperature fissa. | cad |  | 125 | 14.2 | 0 | 0
16.1.180.11 | Termico in custodia ATEX (grado 1-2-3) | cad |  | 215 | 14.2 | 0 | 0
16.1.181.0 | RILEVATORE DI GAS DOMESTICO. Rilevatore di gas a parete o da incasso per serie civile, fornito e posto in opera, alimentato a Volt a.c. 12/24/230, segnalazione acustica e luminosa, autodiagnosi interna, uscita relè per comando elettrovalvola, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore. Sono compresi la scatola portafrutto, il supporto, la placca in materiale plastico o metallico, il collegamento all'apparecchio, quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso l'allaccio elettrico.
16.1.181.1 | Rilevatore di gas metano, G.P.L. o ossido di carbonio. | cad |  | 123 | 16.2 | 0 | 0
16.1.181.2 | Elettrovalvola fino al DN 20. | cad |  | 76 | 10 | 0 | 0
16.1.182 | CUSTODIA PER ALLOGGIAMENTO DI RILEVATORI DI FUMO ALL’INTERNO DI CANALIZZAZIONI. Custodia in materiale termoplastico trasparente per alloggiare i rilevatori di fumo puntiformi all’interno di tubazioni, sono incluse le tubazioni per la connessione alla condotta e quant’altro per dare l’opera finita. | cad |  | 141 | 18.5 | 0 | 0
16.1.183.0 | RILEVATORE DI GAS. Rilevatore di gas in custodia IP55 o in esecuzione ATEX, in grado di rilevare la presenza di miscele tossiche e/o esplosive con uscita in corrente 4-20 mA in grado di segnalare allarme, preallarme e controllo linea; idoneo per posa a parete, alimentato a 12-24 Volt c.c., collegabile a centrali analogiche ad indirizzamento tramite apposita scheda di interfaccia, completo di segnalazione luminosa a led, autodiagnosi interna, ed uscita relè open collector, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore. Sono compresi il collegamento elettrico fino alla centrale su canalizzazione predisposta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
16.1.183.1 | Rilevatore di gas metano, vapori di benzina, GPL, Propano, Butano | cad |  | 317 | 41.7 | 0 | 0
16.1.183.2 | Rilevatore di gas metano, vapori di benzina, GPL, Propano, Butano in custodia ATEX | cad |  | 484 | 64 | 0 | 0
16.1.183.3 | Rilevatore di gas Pentano e di idrogeno in custodia ATEX | cad |  | 589 | 77 | 0 | 0
16.1.183.4 | Rilevatore di monossido di carbonio (CO) 0-500 ppm | cad |  | 407 | 54 | 0 | 0
16.1.183.5 | Scheda interfaccia per il collegamento di un rilevatore di gas alla centrale analogica ad indirizzamento. | cad |  | 113 | 14.9 | 0 | 0
16.1.190.0 | RILEVATORE LINEARE DI FUMO DI TIPO CONVENZIONALE. Rilevatore lineare di fumo ottico di tipo convenzionale a riflessione omologato EN54 VDS in grado di proteggere grandi aree, comprensivo dell’unità di controllo e dello specchio catadiottrico, dotato di sistema di calibrazione per adeguare alle condizioni dell’ambiente e di autotest, in grado di fornire una copertura d’area di larghezza pari a 15 m. per lunghezza fino a 100 m. fornito e posto in opera, completo degli oneri per l'installazione, per il collegamento elettrico alla centrale su canalizzazione predisposta inclusa l’alimentazione per l'allineamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
16.1.190.1 | Per portata fino a m 70. | cad |  | 917 | 121 | 0 | 0
16.1.190.2 | Per portata fino a m 100. | cad |  | 1107 | 146 | 0 | 0
16.1.191.0 | RILEVATORE LINEARE DI FUMO INDIRIZZABILE. Rilevatore lineare di fumo ottico di tipo indirizzabile a riflessione dotato di certificazione EN54-12, in grado di proteggere grandi aree, comprensivo dell’unità di controllo e di autotest e dello specchio catadiottrico, dotato di sistema di calibrazione per adeguare alle condizioni dell’ambiente, in grado di fornire una copertura d’area di larghezza pari a 15 m. per lunghezza fino a 100 m., fornito e posto in opera, completo degli oneri per l'installazione, per il collegamento elettrico alla centrale su canalizzazione predisposta inclusa l’alimentazione pari a 12/24 Volt c.c., per l'allineamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
16.1.191.1 | Per portata fino a m 70. | cad |  | 1043 | 137 | 0 | 0
16.1.191.2 | Per portata fino a m 100. | cad |  | 1232 | 162 | 0 | 0
16.1.200 | SIRENA D’ALLARME DA INTERNO. Sirena d'allarme da interno alimentata a Volt c.c. 24, con contenitore in ABS o in custodia metallica verniciata,con grado di protezione IP30 fornita e posta in opera, comprensiva degli oneri accessori per i collegamenti elettrici alla centrale su canalizzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 69 | 9.1 | 0 | 0
16.1.211 | SIRENA DI ALLARME DA ESTERNO AUTOALIMENTATA CON LAMPEGGIATORE. Sirena di allarme da esterno autoprotetta alimentata a Volt c.c. 12÷24, con contenitore in ABS in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore, con potenza sonora pari almeno a 100 dB provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora, fornita e posta in opera. Comprensiva degli oneri e accessori per i collegamenti elettrici alla centrale su canalizzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 165 | 21.7 | 0 | 0
16.1.212 | SIRENA DI ALLARME DA INTERNO CON LAMPEGGIATORE. Sirena di allarme da interno alimentata a Volt c.c. 24, con contenitore in ABS o in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore, con potenzialità sonora pari almeno a 100 dB, fornita e posta in opera. Comprensiva degli oneri e accessori per i collegamenti elettrici alla centrale su canalizzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 99 | 13 | 0 | 0
16.1.216.0 | PANNELLO DI ALLARME INCENDIO Pannello di allarme incendio per segnalazione ottico-acustica con lampade da 3W o a tecnologia LED, suono ed illuminazione programmabile, scritte intercambiabili, alimentazione 12÷24V cc, di tipo autoalimentato con batteire NiCd, o senza sorgente autonoma in custodia metallica verniciata o in ABS o in PVC autoestinguente, con potenza sonora di almeno 95 dB o inferiore nel caso di messaggio a sintesi vocale, fornito e posto in opera, completo di tutti gli oneri relativi al montaggio ed al collegamento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
16.1.216.1 | Pannello antincendio autoalimentato 95 dB | cad |  | 153 | 17 | 0 | 0
16.1.216.2 | Pannello antincendio 95 dB | cad |  | 129 | 17 | 0 | 0
16.1.216.3 | Pannello antincendio autoalimentato a sintesi vocale con messaggio programmabile 85 dB | cad |  | 184 | 17 | 0 | 0
16.1.230.0 | PULSANTE DI ALLARME RIARMABILE Pulsante di allarme in contenitore termoplastico di colore rosso di tipo riarmabile dotato di chiave speciale di ripristino atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, inclusi gli oneri per l'allaccio elettrico, l’isolatore nella versione analogica, il collegamento elettrico alla centrale su tubazione predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
16.1.230.1 | Da interno. | cad |  | 34.8 | 4.58 | 0 | 0
16.1.230.2 | In custodia stagna IP55 da esterno. | cad |  | 53 | 7 | 0 | 0
16.1.230.3 | Analogico ad indirizzamento. | cad |  | 109 | 7 | 0 | 0
16.1.250.0 | ALIMENTATORE SWITCHING A 24÷27 VOLT C.C. Alimentatore switching a Volt c.c. 24÷27 su custodia metallica o isolante, in grado di fornire corrente fino a 5A, provvisto di collegamento elettrico alla rete e batteria in tampone, fornito e posto in opera, completo di ogni accessorio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
16.1.250.1 | Corrente fino a 2 A. | cad |  | 136 | 17.9 | 0 | 0
16.1.250.2 | Corrente da 2,1 a 5 A. | cad |  | 172 | 17.9 | 0 | 0
16.1.250.3 | Corrente da 5,1 a 6,5 A. | cad |  | 261 | 17.9 | 0 | 0
16.1.260.0 | RILEVATORE DI STATO ANALOGICO INDIRIZZATO. Rilevatore di stato analogico indirizzato completo di zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale al valore della grandezza rilevata e di scambiare informazioni con la centrale di gestione bidirezionalmente. Realizzato conformemente ai criteri dettati dalle normative EN 54, fornito e posto in opera funzionante, compresi gli oneri di collegamento elettrico Volt c.c. 12/24, fino alla centrale e su canalizzazione predisposta, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
16.1.260.1 | Di fumo ottico o a riflessione di luce. | cad |  | 154 | 17 | 0 | 0
16.1.260.2 | A temperatura fissa. | cad |  | 129 | 17 | 0 | 0
16.1.260.3 | Termovelocimetrico. | cad |  | 129 | 17 | 0 | 0
16.1.260.4 | Incremento per uscita relè. | cad |  | 33 | 0 | 0 | 0
16.1.260.5 | Incremento per isolatore. | cad |  | 23 | 0 | 0 | 0
16.1.260.6 | Duale di fumo e di temperature fissa. | cad |  | 175 | 17 | 0 | 0
16.1.260.7 | Ottico di fumo in custodia ATEX. | cad |  | 460 | 17 | 0 | 0
16.1.270 | INCREMENTO PER RIPETITORE OTTICO DI ALLARME PER RILEVATORI. Incremento per ripetitore ottico di allarme comandato direttamente dal rilevatore di stato per la ripetizione del segnale tramite lampada incandescente o a tecnologia LED, completa di custodia in materiale isolante e dei collegamenti al rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 24 | 0 | 0 | 0
16.1.271.0 | CENTRALE DI RILEVAZIONE INCENDI DI TIPO CONVENZIONALE FINO A 8 ZONE Centrale di rilevazione incendi di tipo convenzionale conforme alle normative EN 54 parti 2-4, in grado di gestire un numero minimo di due zone ciascuna delle quali può ricevere il segnale uscente da un massimo di 20 rilevatori e di fornire il segnale per allarmi ottici ed acustici esterni attraverso due uscite controllate. Sono compresi: l'alimentatore; la batteria tampone; il caricabatterie; la segnalazione acustica ed ottica escludibile; il pulsante test dell'impianto; le chiavi di servizio; le uscite seriali; i necessari ancoraggi; le staffe; i collegamenti elettrici, la programmazione e la configurazione. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.
16.1.271.1 | Fino a 2 zone. | cad |  | 424 | 56 | 0 | 0
16.1.271.2 | Fino a 4 zone. | cad |  | 462 | 61 | 0 | 0
16.1.271.3 | Fino a 8 zone. | cad |  | 581 | 76 | 0 | 0
16.1.271.4 | Scheda per due relé. | cad |  | 40 | 5.3 | 0 | 0
16.1.271.5 | Scheda per otto relé. | cad |  | 132 | 5.3 | 0 | 0
16.1.271.6 | Scheda gestione per un canale di spegnimento. | cad |  | 204 | 5.3 | 0 | 0
16.1.272.0 | CENTRALE DI RILEVAZIONE INCENDI DI TIPO CONVENZIONALE FINO A 24 ZONE Centrale di rilevazione incendi di tipo convenzionale conforme alle normative EN 54 parti 2-4, in grado di gestire un numero minimo di dodici zone fino a ventiquattro ciascuna delle quali può ricevere il segnale uscente da un massimo di 20 rilevatori e di fornire il segnale per allarmi ottici ed acustici esterni attraverso due uscite controllate. Dotata di display a cristalli liquidi, con ingressi zone configurabili a più livelli di segnalazione, possibilità di tele gestione tramite scheda modem, Sono compresi: l'alimentatore; la batteria tampone; il caricabatterie; la segnalazione acustica ed ottica escludibile; il pulsante test dell'impianto; le chiavi di servizio; le uscite seriali; i necessari ancoraggi; le staffe; i collegamenti elettrici, la programmazione e la configurazione. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.
16.1.272.1 | Configurazione base a 12 zone. | cad |  | 1178 | 155 | 0 | 0
16.1.272.2 | Espansione a 24 zone. | cad |  | 321 | 42.2 | 0 | 0
16.1.272.3 | Scheda di espansione a 8 relé. | cad |  | 103 | 13.5 | 0 | 0
16.1.272.4 | Scheda gestione per un canale di spegnimento. | cad |  | 204 | 26.8 | 0 | 0
16.1.272.5 | Scheda gestione per telecontrollo via modem. | cad |  | 331 | 43.5 | 0 | 0
16.1.281.0 | CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO DI RILEVAZIONE INCENDI FINO AD UN MASSIMO DI 396 RILEVATORI. Centrale analogica ad indirizzamento di rilevazione incendi certificata EN 54.2 e 54.4 provvista di custodia metallica verniciata o in plastica, con logica a microprocessore per la gestione di 99 rilevatori ad indirizzamento + 99 moduli di ingresso uscita in grado di fornire un segnale per allarmi acustici ed ottici. Sono compresi: l'alimentatore; il carica batterie; le batterie in tampone; la tastiera di programmazione; il display; la disponibilità di linee simili; le staffe; i necessari fissaggi; i collegamenti elettrici. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.
16.1.281.1 | Ad una linea fino a 99 sensori | cad |  | 1436 | 189 | 0 | 0
16.1.281.2 | A due linee fino a 198 sensori | cad |  | 2171 | 285 | 0 | 0
16.1.281.3 | A due linee fino a 396 sensori | cad |  | 3596 | 473 | 0 | 0
16.1.281.4 | Scheda Ethernet per collegamento PC | cad |  | 807 | 0 | 0 | 0
16.1.281.5 | Terminale LCD 8 righe 40 caratteri per allarmi tecnologici | cad |  | 810 | 107 | 0 | 0
16.1.281.6 | Scheda espansione fino a 6 terminazioni convenzionali | cad |  | 345 | 45.4 | 0 | 0
16.1.281.7 | Scheda combinatore telefonico a due linee monodirezionale | cad |  | 282 | 37.1 | 0 | 0
16.1.281.8 | Scheda combinatore telefonico a due linee bidirezionale | cad |  | 332 | 43.7 | 0 | 0
16.1.281.9 | Modulo ingresso con isolatore | cad |  | 69 | 9.1 | 0 | 0
16.1.281.10 | Modulo uscita con isolatore | cad |  | 78 | 10.3 | 0 | 0
16.1.281.11 | Modulo isolatore | cad |  | 79 | 10.4 | 0 | 0
16.1.281.12 | Modulo per singola zona convenzionale | cad |  | 160 | 21 | 0 | 0
16.1.290 | CENTRALINA DI RILEVAZIONE CONVENZIONALE DI GAS A DUE ZONE. Centralina di rilevazione convenzionale di gas a due zone, fornita e posta in opera. Sono compresi: la custodia; l'alimentatore e batteria in grado di gestire un massimo di almeno tre rilevatori di gas per ciascuna zona; i collegamenti elettrici ed i fissaggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. | cad |  | 603 | 79 | 0 | 0
16.1.300.0 | TAMPONAMENTO TAGLIAFUOCO SU ATTRAVERSAMENTI DI CAVI ELETTRICI M.T./B.T.SU FORI CIRCOLARI. Tamponamento antifiamma su attraversamenti di cavi elettrici M.T./B.T. su fori circolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da separatori e profili ad incastro per strutture alveolari profondità minima mm 100, sigillato alle estremità con due tappi e stucco intumescente comprese le opere edili. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
16.1.300.1 | Tamponamento per fori del diametro di mm 100. | cad |  | 75 | 9.9 | 0 | 0
16.1.300.2 | Tamponamento per fori del diametro di mm 150. | cad |  | 119 | 15.6 | 0 | 0
16.1.300.3 | Tamponamento per fori del diametro di mm 200. | cad |  | 198 | 26 | 0 | 0
16.1.300.4 | Tamponamento per fori del diametro di mm 250. | cad |  | 231 | 30.4 | 0 | 0
16.1.310.0 | TAMPONAMENTO TAGLIAFUOCO SU ATTRAVERSAMENTO DI CAVI ELETTRICI M.T./B.T. SU FORI RETTANGOLARI. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: lastre autoportanti di materiale intumescente ancorate al solaio con stop tutto metallo; profili di materiale intumescente intorno al cavo per una profondità minima di mm 100; sigillatura con stucco intumescente. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
16.1.310.1 | Tamponamento per fori da mm 500 x 200 x 100. | cad |  | 441 | 58 | 0 | 0
16.1.310.2 | Tamponamento per fori da mm 300 x 300 x 100. | cad |  | 170 | 22.4 | 0 | 0
16.1.310.3 | Tamponamento per fori da mm 100 x 400 x 100. | cad |  | 181 | 23.8 | 0 | 0
16.1.310.4 | Tamponamento per fori da mm 200 x 400 x 100. | cad |  | 353 | 46.4 | 0 | 0
16.1.310.5 | Tamponamento per fori da mm 300 x 400 x 100. | cad |  | 188 | 24.7 | 0 | 0
16.1.310.6 | Tamponamento per fori da mm 700 x 400 x 100. | cad |  | 772 | 102 | 0 | 0
16.1.310.7 | Tamponamento per fori da mm 900 x 400 x 100. | cad |  | 817 | 107 | 0 | 0
16.1.310.8 | Tamponamento per fori da mm 1000 x 400 x 100. | cad |  | 1378 | 181 | 0 | 0
16.1.310.9 | Tamponamento per fori da mm 400 x 500 x 100. | cad |  | 474 | 62 | 0 | 0
16.1.310.10 | Tamponamento per fori da mm 1000 x 500 x 100. | cad |  | 1461 | 192 | 0 | 0
16.1.320 | TAMPONAMENTO TAGLIAFUOCO SU TUBAZIONI METALLICHE. Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche mediante corredo REI 120-180 costituiti da: profili di materiale intumescente intorno al tubo per una profondità minima di mm 100, sigillatura con stucco intumescente. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Il tamponamento è conteggiato per cmq di sezione della tubazione. | cmq |  | 0.098 | 0.013 | 0 | 0
16.1.330.0 | TAMPONAMENTO TAGLIAFUOCO REI 120, SU ATTRAVERSAMENTO DI PARETI O SOLAI. Tamponamento antifiamma REI 120, su attraversamento di cavi B.T. o tubazioni metalliche di pareti o solai con foro inferiore ai mm 50 di diametro, mediante applicazione di strisce o stucco intumescente per una profondità di mm 50. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
16.1.330.1 | Per fori del diametro di mm 30. | cad |  | 10.8 | 1.42 | 0 | 0
16.1.330.2 | Per fori del diametro di mm 40. | cad |  | 15.7 | 2.06 | 0 | 0
16.1.340.0 | COLLARE TAGLIAFUOCO PER TUBI IN PLASTICA. Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti pareti e solai tagliafuoco realizzato con contenitore metallico entro cui è predisposto il passaggio della tubazione. Il contenitore può essere installato incassato nella muratura oppure, quando non vi è lo spazio sufficiente, può essere installato a vista a filo della parete tagliafuoco. In caso di incendio la sostanza presente nel contenitore si espande schiacciando il tubo e realizzando la chiusura tagliafuoco. I collari sono certificati in base alle prove di resistenza al fuoco secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14/10/61. Sono compresi: la messa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del passaggio disponibile attraverso il collare: D (mm).
16.1.340.1 | Diametro mm 50 REI 120. | cad |  | 138 | 16.4 | 0 | 0
16.1.340.2 | Diametro mm 75 REI 120. | cad |  | 159 | 18.8 | 0 | 0
16.1.340.3 | Diametro mm 110 REI 120. | cad |  | 180 | 21.3 | 0 | 0
16.1.340.4 | Diametro mm 125 REI 120. | cad |  | 211 | 25 | 0 | 0
16.1.340.5 | Diametro mm 160 REI 120. | cad |  | 249 | 29.5 | 0 | 0
16.1.340.6 | Diametro mm 200 REI 120. | cad |  | 331 | 39.3 | 0 | 0
16.1.340.7 | Diametro mm 250 REI 120. | cad |  | 232 | 27.5 | 0 | 0
16.1.340.8 | Diametro mm 315 REI 120. | cad |  | 415 | 49.2 | 0 | 0
16.1.340.9 | Diametro mm 50 REI 180. | cad |  | 181 | 21.4 | 0 | 0
16.1.340.10 | Diametro mm 75 REI 180. | cad |  | 208 | 24.6 | 0 | 0
16.1.340.11 | Diametro mm 110 REI 180. | cad |  | 235 | 27.9 | 0 | 0
16.1.340.12 | Diametro mm 125 REI 180. | cad |  | 277 | 32.8 | 0 | 0
16.1.340.13 | Diametro mm 160 REI 180. | cad |  | 331 | 39.3 | 0 | 0
16.1.340.14 | Diametro mm 200 REI 180. | cad |  | 453 | 54 | 0 | 0
16.1.340.15 | Diametro mm 250 REI 180. | cad |  | 481 | 57 | 0 | 0
16.1.340.16 | Diametro mm 315 REI 180. | cad |  | 606 | 72 | 0 | 0
16.1.350.0 | CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI INFORMAZIONE, ANTINCENDIO E SICUREZZA. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio e sicurezza, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, oppure in materiale plastico spessore minimo mm 1,5 leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m).
16.1.350.1 | Cartello LxH = mm 100x100 - d = m 4. | cad |  | 3.95 | 0 | 0 | 0
16.1.350.2 | Cartello LxH = mm 250x250 - d = m 10. | cad |  | 4.63 | 0 | 0 | 0
16.1.350.3 | Cartello LxH = mm 370x370 - d = m 16. | cad |  | 9.5 | 0 | 0 | 0
16.1.355.0 | CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI PERICOLO, DIVIETO E OBBLIGO. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, oppure in materiale plastico spessore minimo mm 1,5 leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m).
16.1.355.1 | Cartello LxH = mm 350x125 - d = m 4. | cad |  | 4.6 | 0 | 0 | 0
16.1.355.2 | Cartello LxH = mm 330x500 - d = m 10. | cad |  | 9.8 | 0 | 0 | 0
16.1.355.3 | Cartello LxH = mm 500x700 - d = m 16. | cad |  | 18.3 | 0 | 0 | 0
16.1.360.0 | CARTELLONISTICA AUTOADESIVA CON INDICAZIONI SPECIFICHE E PERSONALIZZATE. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante etichetta autoadesiva. Fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni minime indicative dell'etichetta: L x H (mm).
16.1.360.1 | Etichetta LxH = mm 60x20. | cad |  | 3.01 | 0 | 0 | 0
16.1.360.2 | Etichetta LxH = mm 100x30. | cad |  | 4.52 | 0 | 0 | 0
16.1.360.3 | Etichetta LxH = mm 250x175. | cad |  | 6.4 | 0 | 0 | 0
16.1.370.0 | IMPIANTO SPRINKLER DI ESTINZIONE A PIOGGIA. Impianto fisso di estinzione a pioggia (sprinkler) costituito da una o più STAZIONI DI CONTROLLO per impianti a secco o ad umido (complete di valvole, strumenti di controllo e misura, apparecchiature di allarme, accessori, compressore per impianti a secco), TUBAZIONE DI ADDUZIONE da ciascuna stazione di controllo alla rispettiva area protetta, RETE DI DISTRIBUZIONE (collettori, montanti, diramazioni) in tubi di acciaio realizzate nel rispetto delle Normative Vigenti protette dalla corrosione (acciaio zincato e/o in acciaio nero con doppia mano di antiruggine e mano a finire di vernice epossidica nei colori di norma) comprensivi di raccordi e pezzi speciali, SOSTEGNI E ANCORAGGI della rete di distribuzione, EROGATORI a bulbo di vetro (idonei per tipo, dimensione e numero all'area da proteggere), OPERE MURARIE di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e di rifacimento dell'intonaco (con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati), il tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte e conforme alle prescrizioni della norma UNI 9498. Restano escluse le opere di alimentazione idrica fino alla flangia di innesto alla stazione di controllo (vasca di accumulo, centrale di pompaggio, derivazioni dall'acquedotto, ecc.). L'impianto è conteggiato con una quota fissa per ciascuna stazione di controllo a secco o a umido più una quota aggiuntiva in funzione della superficie dell'area protetta distinta per tipologia di densità di scarica.
16.1.370.1 | Stazione di controllo a secco. | cad |  | 6295 | 746 | 0 | 0
16.1.370.2 | Stazione di controllo a umido. | cad |  | 2933 | 348 | 0 | 0
16.1.370.3 | Area protetta con densità di scarico fino a l/mq/min 3,0. | mq |  | 15.1 | 1.79 | 0 | 0
16.1.370.4 | Area protetta con densità di scarico da l/mq/min 3,0 a 6,0. | mq |  | 17.8 | 2.1 | 0 | 0
16.1.370.5 | Area protetta con densità di scarico da l/mq/min 6,0 a 8,0. | mq |  | 21.5 | 2.54 | 0 | 0
16.1.370.6 | Area protetta con densità di scarico da l/mq/min 8,0 a 11,0. | mq |  | 25.7 | 3.05 | 0 | 0
16.1.370.7 | Area protetta con densità di scarico da l/mq/min 11,0 a 13,0. | mq |  | 30 | 3.56 | 0 | 0
16.1.380 | IMPIANTO DI ESTINZIONE AUTOMATICO A GAS CON ODP = 0. Impianto fisso di estinzione automatico funzionante a gas, con Potenziale Depauperamento Ozono = 0 (ODP = 0) da utilizzare in ambienti confinati e costituito da una o più CENTRALINA DI ALLARME, da uno o più CENTRI DI STOCCAGGIO BOMBOLE, dalla RETE DI DISTRIBUZIONE, dagli EROGATORI di gas, dalle OPERE MURARIE, il tutto realizzato secondo la norma UNI 10877. Ciascun centro di stoccaggio bombole potrà essere costituito da una o più bombole di capacità adeguata agli ambienti da proteggere posti ad una distanza massima di 20 m dagli stessi e sarà comprensivo della rastrelliera di fissaggio, raccordi flessibili, valvole di sicurezza, valvole di efflusso rapido con solenoide a 24 V, collegamento elettrico alla centralina, manometro, comando di apertura manuale. La rete di distribuzione sarà costituita da tubazioni di acciaio con raccordi e pezzi speciali idonei alle pressioni utilizzate e dagli staffaggi e ancoraggi adatti alle sollecitazioni meccaniche in fase di efflusso. Gli erogatori dovranno essere idonei al tipo di gas utilizzato e dovranno essere disposti negli ambienti da proteggere in numero e posizione tali da garantire una scarica uniforme del gas nei tempi previsti. Le opere murarie saranno costituite da apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e dal rifacimento dell'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e della tinteggiatura. E' compreso quanto altro necessario per dare l'opera finita e funzionante con la sola esclusione dell'alimentazione elettrica, l'eventuale impianto di rilevazione incendi unitamente alla scheda di gestione dell'impianto di spegnimento automatico. L'impianto è conteggiato in funzione del volume utile degli ambienti confinati da proteggere. Volume utile da proteggere | mc |  | 91 | 10.8 | 0 | 0
16.1.390 | IMPIANTO DI ESTINZIONE AUTOMATICO A GAS CON ODP < 0,05. Impianto fisso di estinzione automatico funzionante a gas, con Potenziale Depauperamento Ozono < 0,05 (ODP < 0,05) da utilizzare in ambienti confinati e costituito da una o più CENTRALINA DI ALLARME, da uno o più CENTRI DI STOCCAGGIO BOMBOLE, dalla RETE DI DISTRIBUZIONE, dagli EROGATORI di gas, dalle OPERE MURARIE, il tutto realizzato secondo la norma UNI 10877. Ciascun centro di stoccaggio bombole potrà essere costituito da una o più bombole di capacità adeguata agli ambienti da proteggere posti ad una distanza massima di 20 m dagli stessi e sarà comprensivo della rastrelliera di fissaggio, raccordi flessibili, valvole di sicurezza, valvole di efflusso rapido con solenoide a 24 V, collegamento elettrico alla centralina, manometro, comando di apertura manuale. La rete di distribuzione sarà costituita da tubazioni di acciaio con raccordi e pezzi speciali idonei alle pressioni utilizzate e dagli staffaggi e ancoraggi adatti alle sollecitazioni meccaniche in fase di efflusso. Gli erogatori dovranno essere idonei al tipo di gas utilizzato e dovranno essere disposti negli ambienti da proteggere in numero e posizione tali da garantire una scarica uniforme del gas nei tempi previsti. Le opere murarie saranno costituite da apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e dal rifacimento dell'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e della tinteggiatura. E' compreso quanto altro necessario per dare l'opera finita e funzionante con la sola esclusione dell'alimentazione elettrica, l'eventuale impianto di rilevazione incendi unitamente alla scheda di gestione dell'impianto di spegnimento automatico. L'impianto è conteggiato in funzione del volume utile degli ambienti confinati da proteggere. Volume utile da proteggere. | mc |  | 37.3 | 4.42 | 0 | 0
16.1.400.0 | GRUPPO ANTINCENDIO DI PRESSURIZZAZIONE CON ELETTROPOMPA UNI 9490. Gruppo di pressurizzazione con elettropompa UNI 9490 per l'alimentazione idrica degli impianti automatici antincendio costituito da 1 elettropompa di servizio, 1 elettropompa pilota, telaio di appoggio, pressostati, manometri, manovuotometri, collettore di mandata, serbatoi pressurizzati per pompa pilota, 1 quadro elettrico per elettropompa di servizio, 1 quadro elettrico per elettropompa pilota, valvole di intercettazione bloccabili, valvole di ritegno ispezionabili, circuito di prova con misuratore di portata, sfioro per sovrapressione, dispositivi di segnalazione ottica e acustica a distanza, accessori vari e quanto altro necessario affinché il gruppo sia perfettamente conforme alla norma UNI 9490. Sono comprese anche le opere murarie per la formazione del basamento di appoggio ove necessario. Restano esclusi le tubazioni di aspirazione dal serbatoio idrico, l'alimentazione elettrica dei quadri e il collegamento elettrico dei segnalatori a distanza. Il gruppo è valutato in funzione delle sue caratteristiche in base ai parametri di portata (Q = mc/h), prevalenza minima corrispondente (H = bar) e potenza dell'elettropompa di servizio più potenza dell'elettropompa pilota (P = kW).
16.1.400.1 | Gruppo con Q = 12/18 mc/h - H = 4,6/4,3 bar - P = 4,0 + 0,75 kW. | cad |  | 5561 | 659 | 0 | 0
16.1.400.2 | Gruppo con Q = 12/18 mc/h - H = 7,7/7,3 bar - P = 11,0 + 1,1 kW. | cad |  | 6367 | 754 | 0 | 0
16.1.400.3 | Gruppo con Q = 24/30 mc/h - H = 5,0/4,7 bar - P = 7,5 + 1,1 kW. | cad |  | 7757 | 919 | 0 | 0
16.1.400.4 | Gruppo con Q = 24/30 mc/h - H = 7,6/7,2 bar - P = 15,0 + 1,1 kW. | cad |  | 8636 | 1023 | 0 | 0
16.1.400.5 | Gruppo con Q = 33/48 mc/h - H = 5,3/4,9 bar - P = 11,0 + 1,1 kW. | cad |  | 10684 | 1266 | 0 | 0
16.1.400.6 | Gruppo con Q = 33/48 mc/h - H = 8,3/7,6 bar - P = 18,5 + 2,2 kW. | cad |  | 12296 | 1457 | 0 | 0
16.1.400.7 | Gruppo con Q = 72/96 mc/h - H = 5,1/4,3 bar - P = 18,5 + 1,1 kW. | cad |  | 14198 | 1682 | 0 | 0
16.1.400.8 | Gruppo con Q = 72/96 mc/h - H = 7,7/6,9 bar - P = 30 + 2,2 kW. | cad |  | 16246 | 1925 | 0 | 0
16.1.400.9 | Gruppo con Q = 120/180 mc/h - H = 5,4/4,5 bar - P = 37 + 3,0 kW. | cad |  | 18296 | 2168 | 0 | 0
16.1.400.10 | Gruppo con Q = 120/180 mc/h - H = 8,3/7,0 bar - P = 37 + 3,0 kW. | cad |  | 20711 | 2454 | 0 | 0
16.1.410.0 | GRUPPO ANTINCENDIO DI PRESSURIZZAZIONE CON ELETTROPOMPA E MOTOPOMPA UNI 9490. Gruppo di pressurizzazione con elettropompa e motopompa UNI 9490 per l'alimentazione idrica degli impianti automatici antincendio costituito da 1 elettropompa di servizio, 1 elettropompa pilota, 1 motopompa diesel, telaio di appoggio, pressostati, manometri, manovuotometri, collettore di mandata, serbatoi pressurizzati per pompa pilota, 1 quadro elettrico per elettropompa di servizio, 1 quadro elettrico per elettropompa pilota, 1 quadro elettrico con doppia batteria per motopompa, valvole di intercettazione bloccabili, valvole di ritegno ispezionabili, circuito di prova con misuratore di portata, sfioro per sovrapressione, dispositivi di segnalazione ottica e acustica a distanza, accessori vari e quanto altro necessario affinché il gruppo sia perfettamente conforme alla norma UNI 9490. Sono comprese anche le opere murarie per la formazione del basamento di appoggio ove necessario. Restano esclusi le tubazioni di aspirazione dal serbatoio, l'alimentazione elettrica dei quadri e il collegamento elettrico dei segnalatori a distanza. Il gruppo è valutato in funzione delle sue caratteristiche in base ai parametri di portata (Q = mc/h), prevalenza minima corrispondente (H = bar) e potenza dell'elettropompa o motopompa di servizio + potenza dell'elettropompa pilota (P = kW).
16.1.410.1 | Gruppo con Q = 12/18 mc/h - H = 4,6/4,3 bar - P = 4,0 + 0,75 kW. | cad |  | 11050 | 1309 | 0 | 0
16.1.410.2 | Gruppo con Q = 12/18 mc/h - H = 7,7/7,3 bar - P = 11,0 + 1,1 kW. | cad |  | 11609 | 1376 | 0 | 0
16.1.410.3 | Gruppo con Q = 24/30 mc/h - H = 5,0/4,7 bar - P = 7,5 + 1,1 kW. | cad |  | 15589 | 1847 | 0 | 0
16.1.410.4 | Gruppo con Q = 24/30 mc/h - H = 7,6/7,2 bar - P = 15,0 + 1,1 kW. | cad |  | 17197 | 2038 | 0 | 0
16.1.410.5 | Gruppo con Q = 33/48 mc/h - H = 5,3/4,9 bar - P = 11,0 + 1,1 kW. | cad |  | 21296 | 2523 | 0 | 0
16.1.410.6 | Gruppo con Q = 33/48 mc/h - H = 8,3/7,6 bar - P = 18,5 + 2,2 kW. | cad |  | 24589 | 2913 | 0 | 0
16.1.410.7 | Gruppo con Q = 72/96 mc/h - H = 5,1/4,3 bar - P = 18,5 + 1,1 kW. | cad |  | 28249 | 3347 | 0 | 0
16.1.410.8 | Gruppo con Q = 72/96 mc/h - H = 7,7/6,9 bar - P = 30 + 2,2 kW. | cad |  | 32347 | 3833 | 0 | 0
16.1.410.9 | Gruppo con Q = 120/180 mc/h - H = 5,4/4,5 bar - P = 37 + 3,0 kW. | cad |  | 36446 | 4318 | 0 | 0
16.1.410.10 | Gruppo con Q = 120/180 mc/h - H = 8,3/7,0 bar - P = 37 + 3,0 kW. | cad |  | 41423 | 4908 | 0 | 0
16.2 | PORTE E VETRI RESISTENTI AL FUOCO
16.2.10.0 | PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE IN MISURE STANDARD. Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm).
16.2.10.1 | REI 60 L x H = 800 x 2150. | cad |  | 453 | 71 | 0 | 0
16.2.10.2 | REI 60 L x H = 900 x 2150. | cad |  | 467 | 74 | 0 | 0
16.2.10.3 | REI 60 L x H = 1000 x 2150. | cad |  | 480 | 76 | 0 | 0
16.2.10.4 | REI 60 L x H = 1250 x 2150. | cad |  | 506 | 80 | 0 | 0
16.2.10.5 | REI 60 L x H = 1350 x 2150. | cad |  | 541 | 85 | 0 | 0
16.2.10.6 | REI 120 L x H = 800 x 2150. | cad |  | 519 | 82 | 0 | 0
16.2.10.7 | REI 120 L x H = 900 x 2150. | cad |  | 541 | 85 | 0 | 0
16.2.10.8 | REI 120 L x H = 1000 x 2150. | cad |  | 559 | 88 | 0 | 0
16.2.10.9 | REI 120 L x H = 1250 x 2150. | cad |  | 607 | 96 | 0 | 0
16.2.10.10 | REI 120 L x H = 1350 x 2150. | cad |  | 655 | 103 | 0 | 0
16.2.15.0 | PORTA TAGLIAFUOCO IN LEGNO AD UN BATTENTE IN MISURE STANDARD. Porta antincendio in legno ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm).
16.2.15.1 | REI 30 L x H = 800 x 2150. | cad |  | 848 | 134 | 0 | 0
16.2.15.2 | REI 30 L x H = 900 x 2150. | cad |  | 905 | 143 | 0 | 0
16.2.15.3 | REI 60 L x H = 800 x 2150. | cad |  | 1302 | 205 | 0 | 0
16.2.15.4 | REI 60 L x H = 900 x 2150. | cad |  | 1359 | 214 | 0 | 0
16.2.15.5 | REI 120 L x H = 800 x 2150. | cad |  | 1528 | 241 | 0 | 0
16.2.15.6 | REI 120 L x H = 900 x 2150. | cad |  | 1584 | 249 | 0 | 0
16.2.20.0 | PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE COSTRUITA SU MISURA, DIMENSIONI MAX 1300 X 2150 MM. Porta antincendio ad un battente, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera è valutata con una quota fissa per ciascuna porta più una quota aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul foro muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con il telaio; L x H = 500 x 1750 / 1300 x 2150 (mm).
16.2.20.1 | Quota fissa per ciascuna porta REI 60. | cad |  | 284 | 44.7 | 0 | 0
16.2.20.2 | Quota aggiuntiva per porte REI 60. | mq |  | 131 | 20.7 | 0 | 0
16.2.20.3 | Quota fissa per ciascuna porta REI 120. | cad |  | 334 | 53 | 0 | 0
16.2.20.4 | Quota aggiuntiva per porte REI 120.. | mq |  | 147 | 23.1 | 0 | 0
16.2.30.0 | PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE COSTRUITA SU MISURA, DIMENSIONI MAX 1340 X 2880 MM. Porta antincendio ad un battente, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera è valutata con una quota fissa per ciascuna porta più una quota aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul foro muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 500 x 2151 / 1340 x 2880 (mm).
16.2.30.1 | Quota fissa per ciascuna porta REI 60. | cad |  | 416 | 66 | 0 | 0
16.2.30.2 | Quota aggiuntiva per porte REI 60. | mq |  | 98 | 15.4 | 0 | 0
16.2.30.3 | Quota fissa per ciascuna porta REI 120. | cad |  | 499 | 79 | 0 | 0
16.2.30.4 | Quota aggiuntiva per porte REI 120. | mq |  | 137 | 21.6 | 0 | 0
16.2.40.0 | PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD. Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per il fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; il battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il preselettore di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm).
16.2.40.1 | REI 60 L x H = 1250 x 2150. | cad |  | 738 | 103 | 0 | 0
16.2.40.2 | REI 60 L x H = 1350 x 2150. | cad |  | 754 | 105 | 0 | 0
16.2.40.3 | REI 60 L x H = 1450 x 2150. | cad |  | 772 | 107 | 0 | 0
16.2.40.4 | REI 60 L x H = 1610 x 2150 | cad |  | 904 | 126 | 0 | 0
16.2.40.5 | REI 60 L x H = 2010 x 2150. | cad |  | 957 | 133 | 0 | 0
16.2.40.6 | REI 120 L x H = 1250 x 2150. | cad |  | 954 | 133 | 0 | 0
16.2.40.7 | REI 120 L x H = 1350 x 2150. | cad |  | 958 | 133 | 0 | 0
16.2.40.8 | REI 120 L x H = 1450 x 2150. | cad |  | 992 | 138 | 0 | 0
16.2.40.9 | REI 120 L x H = 1610 x 2150. | cad |  | 1018 | 141 | 0 | 0
16.2.40.10 | REI 120 L x H = 2010 x 2150. | cad |  | 1094 | 152 | 0 | 0
16.2.45.0 | PORTA TAGLIAFUOCO IN LEGNO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD. Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm).
16.2.45.1 | REI 30 L x H = 1300 x 2150. | cad |  | 2248 | 312 | 0 | 0
16.2.45.2 | REI 30 L x H = 1700 x 2150. | cad |  | 2706 | 376 | 0 | 0
16.2.45.3 | REI 30 L x H = 1900 x 2150. | cad |  | 2956 | 411 | 0 | 0
16.2.45.4 | REI 60 L x H = 1300 x 2150. | cad |  | 3303 | 459 | 0 | 0
16.2.45.5 | REI 60 L x H = 1700 x 2150. | cad |  | 4027 | 560 | 0 | 0
16.2.45.6 | REI 60 L x H = 1900 x 2150. | cad |  | 4308 | 599 | 0 | 0
16.2.45.7 | REI 120 L x H = 1300 x 2150. | cad |  | 4704 | 654 | 0 | 0
16.2.45.8 | REI 120 L x H = 1700 x 2150. | cad |  | 5700 | 792 | 0 | 0
16.2.45.9 | REI 120 L x H = 1900 x 2150. | cad |  | 6375 | 886 | 0 | 0
16.2.50.0 | PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI COSTRUITA SU MISURA, DIMENSIONI MAX 2600 X 2150 MM. Porta antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; il battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il preselettore di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera è valutata con una quota fissa per ciascuna porta più una quota aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul foro a muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm).
16.2.50.1 | Quota fissa per ciascuna porta REI 60. | cad |  | 688 | 96 | 0 | 0
16.2.50.2 | Quota aggiuntiva per porte REI 60. | mq |  | 87 | 12.1 | 0 | 0
16.2.50.3 | Quota fissa per ciascuna porta REI 120. | cad |  | 740 | 103 | 0 | 0
16.2.50.4 | Quota aggiuntiva per porte REI 120. | mq |  | 123 | 17.1 | 0 | 0
16.2.60.0 | PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI COSTRUITA SU MISURA, DIMENSIONI MAX 2660 X 2880 MM. Porta antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; il battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il preselettore di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera e' valutata con una quota fissa per ciascuna porta più una quota aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul foro a muro a contatto con il telaio. Dimensione min/max del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x 2151 / 2660 x 2880 (mm).
16.2.60.1 | Quota fissa per ciascuna porta REI 60. | cad |  | 447 | 62 | 0 | 0
16.2.60.2 | Quota aggiuntiva per porte REI 60. | mq |  | 185 | 25.6 | 0 | 0
16.2.60.3 | Quota fissa per ciascuna porta REI 120. | cad |  | 583 | 81 | 0 | 0
16.2.60.4 | Quota aggiuntiva per porte REI 120. | mq |  | 214 | 29.7 | 0 | 0
16.2.64 | PORTA TAGLIAFUOCO SCORREVOLE AD UN BATTENTE COSTRUITA SU MISURA, DI DIMENSIONE MASSIMA 5,0 MQ. Porta antincendio scorrevole ad un battente di dimensione massima non superiore a 5,0 mq, costruita a misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il pannello realizzato in lamiera di acciaio pressopiegato e isolato termicamente con pacco coibente ad alta densità, la guida superiore completa dei supporti per montaggi su architrave in cemento armato, chiusura mediante contrappeso regolato da valvola termosensibile; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera è valutata con una quota fissa indipendentemente dalla dimensione del foro muro a contatto con il telaio la cui superficie non deve superare 5,0 mq.Porta scorrevole REI 120 fino a 5,0 mq. | cad |  | 1963 | 273 | 0 | 0
16.2.65.0 | PORTA TAGLIAFUOCO SCORREVOLE AD UN BATTENTE COSTRUITA SU MISURA, DI DIMENSIONE SUPERIORE A MQ 5,0. Porta antincendio scorrevole ad un battente con dimensione superiore a mq 5,0, costruita a misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il pannello realizzato in lamiera di acciaio pressopiegato e isolato termicamente con pacco coibente ad alta densità, la guida superiore completa dei supporti per montaggi su architrave in cemento armato, la chiusura mediante contrappeso regolato da valvola termosensibile; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera è valutata con una quota fissa per ciascuna porta più una quota aggiuntiva in funzione della superficie complessiva della porta misurata sul foro muro a contatto con il telaio.
16.2.65.1 | Quota fissa per ciascuna porta REI 120. | cad |  | 667 | 93 | 0 | 0
16.2.65.2 | Quota aggiuntiva per porta REI 120. | mq |  | 345 | 47.9 | 0 | 0
16.2.66 | PORTA TAGLIAFUOCO SCORREVOLE A DUE BATTENTI COSTRUITA SU MISURA, DI DIMENSIONE MASSIMA MQ 5,0. Porta antincendio scorrevole a due battenti di dimensione massima non superiore a mq 5,0, costruita a misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il pannello realizzato in lamiera di acciaio pressopiegato e isolato termicamente con pacco coibente ad alta densità, la guida superiore completa dei supporti per montaggi su architrave in cemento armato, chiusura mediante contrappeso regolato da valvola termosensibile; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera è valutata con una quota fissa indipendentemente dalla dimensione del foro muro a contatto con il telaio la cui superficie non deve superare 5,0 mq. Porta scorrevole REI 120 fino a 5,0 mq. | cad |  | 2197 | 305 | 0 | 0
16.2.67.0 | PORTA TAGLIAFUOCO SCORREVOLE A DUE BATTENTI COSTRUITA SU MISURA, DI DIMENSIONE SUPERIORE A MQ 5,0. Porta antincendio scorrevole a due battenti con dimensione superiore a mq 5,0, costruita a misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il pannello realizzato in lamiera di acciaio pressopiegato e isolato termicamente con pacco coibente ad alta densità, la guida superiore completa dei supporti per montaggi su architrave in cemento armato, la chiusura mediante contrappeso regolato da valvola termosensibile; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera è valutata con una quota fissa per ciascuna porta più una quota aggiuntiva in funzione della superficie complessiva della porta misurata sul foro muro a contatto con il telaio.
16.2.67.1 | Quota fissa per ciascuna porta REI 120. | cad |  | 790 | 110 | 0 | 0
16.2.67.2 | Quota aggiuntiva per porta REI 120. | mq |  | 385 | 53 | 0 | 0
16.2.68.0 | PORTA TAGLIAFUOCO SALISCENDI COSTRUITA SU MISURA. Porta antincendio saliscendi idonea per passavivande e montacarichi, costruita a misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il pannello realizzato in lamiera di acciaio pressopiegato e isolato termicamente con pacco coibente ad alta densità, le guide laterali complete dei supporti per montaggi a muro, chiusura mediante contrappeso regolato da valvola termosensibile; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera è valutata per ciascuna porta in funzione della sua superficie misurata sul foro muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con il telaio; L x H = 500 x 500 / 2070 x 1540 (mm).
16.2.68.1 | Porta saliscendi REI 120 con superficie max 1,00 mq. | cad |  | 2916 | 405 | 0 | 0
16.2.68.2 | Porta saliscendi REI 120 con superficie da 1,01 mq a 2,00 mq. | cad |  | 3522 | 489 | 0 | 0
16.2.68.3 | Porta saliscendi REI 120 con superficie da 2,01 mq a 3,15 mq. | cad |  | 4009 | 557 | 0 | 0
16.2.70.0 | ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
16.2.70.1 | Serratura con cilindro Yale. | cad |  | 27.9 | 3.87 | 0 | 0
16.2.70.2 | Serratura di sicurezza a doppia mappa. | cad |  | 286 | 39.7 | 0 | 0
16.2.70.3 | Maniglione antipanico tipo a leva. | cad |  | 198 | 27.5 | 0 | 0
16.2.70.4 | Maniglione antipanico tipo Push. | cad |  | 265 | 36.9 | 0 | 0
16.2.70.5 | Chiudi porta aereo idraulico. | cad |  | 109 | 15.1 | 0 | 0
16.2.70.6 | Elettromagnete con fissaggio a parete e pulsante di sblocco manuale. | cad |  | 83 | 11.5 | 0 | 0
16.2.70.7 | Elettromagnete con fissaggio a pavimento e pulsante di sblocco manuale. | cad |  | 246 | 34.2 | 0 | 0
16.2.70.8 | Oblò rotondo REI 60 diametro mm 300. | cad |  | 286 | 39.7 | 0 | 0
16.2.70.9 | Oblò rotondo REI 60 diametro mm 500. | cad |  | 404 | 56 | 0 | 0
16.2.70.10 | Oblò rotondo REI 120 diametro mm 300. | cad |  | 559 | 78 | 0 | 0
16.2.70.11 | Oblò rotondo REI 120 diametro mm 500. | cad |  | 871 | 121 | 0 | 0
16.2.70.12 | Oblò rettangolare REI 60 L x H mm 300 x mm 400. | cad |  | 173 | 24 | 0 | 0
16.2.70.13 | Oblò rettangolare REI 60 L x H mm 500 x mm 750. | cad |  | 380 | 53 | 0 | 0
16.2.70.14 | Oblò rettangolare REI 120 L x H mm 300 x mm 400. | cad |  | 412 | 57 | 0 | 0
16.2.70.15 | Oblò rettangolare REI 120 L x H mm 500 x mm 750. | cad |  | 933 | 130 | 0 | 0
16.2.80.0 | SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMO E TEMPERATURA PER DISATTIVAZIONE DI ELETTROMAGNETI. Sistema di rilevazione fumo e temperatura per la disattivazione degli elettromagneti di sgancio per porte antincendio costituito da rilevatore principale completo di centralina di comando alimentata a 220 V, uno o più rilevatori secondari (max 5) per il comando di massimo 6 elettromagneti, con possibilità di inserire pulsanti di emergenza per sblocco manuale. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
16.2.80.1 | Rilevatore di fumo/temperatura principale. | cad |  | 264 | 36.7 | 0 | 0
16.2.80.2 | Rilevatore di fumo/temperatura secondario. | cad |  | 82 | 11.3 | 0 | 0
16.2.80.3 | Pulsante di emergenza a fungo. | cad |  | 45.3 | 6.3 | 0 | 0
16.2.90.0 | VETRATA FISSA RESISTENTE AL FUOCO, CLASSE RE E REI 30, 60 E 120. Vetrata fissa resistente al fuoco, posata all'interno di locali, classi di resistenza al fuoco RE e REI 30, 60 e 120, comprensiva di infisso metallico con telaio a vista o a murare, fornito e posto in opera. Sono compresi: il telaio e il vetro di spessore e caratteristiche indicate nella certificazione del manufatto; la fornitura del certificato originale rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. L'opera è valutata per metro quadro di superficie complessiva misurata sul foro muro a contatto con il telaio. Dimensione min/max del foro muro a contatto con il telaio: L x h = 220 x 200 / 2000 x 1200 (mm).
16.2.90.1 | Vetrata RE 30 (telaio a vista). | mq |  | 704 | 98 | 0 | 0
16.2.90.2 | Vetrata REI 30 (telaio a vista). | mq |  | 984 | 137 | 0 | 0
16.2.90.3 | Vetrata RE 60 (telaio a vista). | mq |  | 1227 | 170 | 0 | 0
16.2.90.4 | Vetrata REI 60 (telaio a vista). | mq |  | 1402 | 195 | 0 | 0
16.2.90.5 | Vetrata RE 120 (telaio a vista). | mq |  | 1501 | 209 | 0 | 0
16.2.90.6 | Vetrata REI 120 (telaio a vista). | mq |  | 2800 | 389 | 0 | 0
16.2.90.7 | Vetrata RE 30 (telaio a murare). | mq |  | 492 | 68 | 0 | 0
16.2.90.8 | Vetrata REI 30 (telaio a murare). | mq |  | 688 | 96 | 0 | 0
16.2.90.9 | Vetrata RE 60 (telaio a murare). | mq |  | 859 | 119 | 0 | 0
16.2.90.10 | Vetrata REI 60 (telaio a murare). | mq |  | 981 | 136 | 0 | 0
16.2.90.11 | Vetrata RE 120 (telaio a murare). | mq |  | 1050 | 146 | 0 | 0
16.2.90.12 | Vetrata REI 120 (telaio a murare). | mq |  | 1959 | 272 | 0 | 0
16.3 | TRATTAMENTI IGNIFUGHI E INTUMESCENTI DI MANUFATTI E MATERIALI
16.3.10 | TRATTAMENTO IGNIFUGO DI MANUFATTI IN LEGNO E/O DERIVATI. Trattamento ignifugo di manufatti in legno e/o derivati per raggiungere la Classe 1 di reazione al fuoco quali pannelli di legno da disporre a parete o a soffitto per qualsiasi essenza legnosa ad eccezione dei manufatti "tamburati". Sono compresi: la spolveratura del fondo; la vernice bicomponente poliuretanica "trasparente" fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. | mq |  | 25.7 | 4.04 | 0 | 0
16.3.20 | TRATTAMENTO INTUMESCENTE DI MURI, PARETI PORTANTI, IN CEMENTO ARMATO, ETC. Trattamento intumescente di muri, pareti portanti, in cemento armato, etc, in modo da raggiungere la Classe di resistenza al fuoco REI 120'. Sono compresi: la preparazione del fondo; la posa in più mani resa a pennello o rullo o "airles" del materiale monocomponente poliuretanico fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 33.6 | 5.3 | 0 | 0
16.3.30 | TRATTAMENTI INTUMESCENTE DI SOLAI IN LATERIZIO, IN CEMENTO ARMATO, ETC. Trattamenti intumescente di solai in laterizio, in cemento armato, etc, in modo da raggiungere la Classe di resistenza al fuoco REI 120'. Sono compresi: la preparazione del fondo; la posa in pi¨ mani resa a pennello o rullo o "airles" del materiale monocomponente poliuretanico fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 39.2 | 6.2 | 0 | 0
16.3.40 | TRATTAMENTO IGNIFUGO DI MANUFATTI DI PAVIMENTI, PALCHI, PEDANE E SIMILI. Trattamento ignifugo di manufatti in legno e/o derivati per raggiungere la Classe 1 di reazione al fuoco quali pavimenti, palchi, pedane e simili. Sono compresi: la spolveratura del fondo; la posa in più mani della vernice bicomponente poliuretanica fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'istallatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. | mq |  | 27.5 | 4.33 | 0 | 0
16.3.50.0 | TRATTAMENTO INTUMESCENTE DI MANUFATTI IN LEGNO E/O DERIVATI QUALI CAPRIATE, TRAVI, PILASTRI ETC. Trattamento intumescente di manufatti in legno e/o derivati per incrementare la Classe di resistenza al fuoco R 30', R 60' o 90', strutture portanti quali: capriate, travi, pilastri etc. aventi dimensione massima di un lato o del diametro superiore a mm 200. Sono compresi: la preparazione della superficie con una mano di prodotto impregnante, fungicida e antitarlo da pagare a parte; la spolveratura del fondo; la posa in più mani della vernice monocomponente poliuretanica fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito.
16.3.50.1 | Trattamento intumescente di manufatti in legno e/o derivati per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 30'. | mq |  | 19.8 | 3.11 | 0 | 0
16.3.50.2 | Trattamento intumescente di manufatti in legno e/o derivati per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 60’. | mq |  | 24.3 | 3.83 | 0 | 0
16.3.50.3 | Trattamento intumescente di manufatti in legno e/o derivati per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 90'. | mq |  | 30.1 | 4.75 | 0 | 0
16.3.60.0 | TRATTAMENTO INTUMESCENTE DI ELEMENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO. Trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 30', R 60' oppure R 90', posti all'interno di fabbricati ad uso civile ed industriale. Sono compresi: la spazzolatura, e/o spolveratura del fondo, la preparazione della superficie con una mano di sottofondo, la posa in più mani della pittura intumescente fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. L'opera è valutata in funzione del fattore di massività del profilo (rapporto S/V dove S è la superficie esposta al fuoco e V il volume dell'elemento per unità di lunghezza) e il grado di protezione che si vuole ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito.
16.3.60.1 | Trattamento intumescente di manufatti metallici (S/V<150) per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 30'. | mq |  | 21.1 | 3.32 | 0 | 0
16.3.60.2 | Trattamento intumescente di manufatti metallici (S/V>150) per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 30'. | mq |  | 25.1 | 3.96 | 0 | 0
16.3.60.3 | Trattamento intumescente di manufatti metallici (S/V<150) per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 60'. | mq |  | 26.1 | 4.1 | 0 | 0
16.3.60.4 | Trattamento intumescente di manufatti metallici (S/V>150) per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 60'. | mq |  | 33.1 | 5.2 | 0 | 0
16.3.60.5 | Trattamento intumescente di manufatti metallici (S/V<150) per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 90'. | mq |  | 41.4 | 6.5 | 0 | 0
16.3.80.0 | INTONACO ANTIFIAMMA. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
16.3.80.1 | A superficie rustica. | mq |  | 24.6 | 3.88 | 0 | 0
16.3.80.2 | A superficie rasata. | mq |  | 27 | 4.25 | 0 | 0
16.3.80.3 | Per ogni centimetro in più. | mq |  | 4.98 | 0.78 | 0 | 0
TOTALI | [5 empty] | 0 | 0

## capitolo 17
A | B | C | D | E | F | G | H
Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | u.m. | quantità | prezzo € | costo min. € | Figure e annotazioni
17.1.40 | SCAVO PER FORMAZIONE CASSONETTI E/O FOSSI. Scavo per formazione di cassonetti stradali e/o fossi di guardia con mezzi meccanici. Sono compresi: il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali, o simili; il taglio di alberi e cespugli; l'estirpazione di ceppaie; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta su rilevato, o nell'ambito del cantiere, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. | mc | 1107 | 5.5 | 1.41

## capitolo 18
A | B | C | D | E | F | G | H
Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | u.m. | quantità | prezzo € | costo min. € | Figure e annotazioni
18.2 | FOGNATURE
18.2.84.0 | TUBO IN POLIPROPILENE CORRUGATO A DOPPIA PARETE, CLASSE DI RIGIDITÀ SN8. Tubo in polipropilene corrugato a doppia parete, liscia internamente e corrugata esternamente, EN 13476-3 tipo B, classe di rigidità SN8, con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, in barre di lunghezza minima da m 6,2, con guarnizione di tenuta ad anello locata nel bicchiere. Il tubo strutturato deve essere dotato di apposito sistema di giunzione integrato in ogni barra e costituito dalle due estremità del tubo a parete piena di cui una liscia (codolo) ed una bicchierata e dotata di alloggio o sede preformata per l’unica guarnizione elastomerica di tenuta del tipo a labbro, realizzata in EPDM secondo la Norma UNI EN 681/1 WC. Le estremità a parete piena dei tubi devono avere classe spessore SDR 41 (ÆEST/Spessore = 41). Il tubo sarà fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionale. Sono esclusi lo scavo; la formazione del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo.
18.2.84.1 | Diametro interno mm 200. | m | 72 | 18.1 | 3.49
18.2.84.5 | Diametro interno mm 500. | m | 215 | 81 | 15.6
18.4 | POZZETTI, FOSSE IMHOFF, OPERE VARIE, FITODEPURAZIONE
18.4.10.0 | POZZETTO DI RACCORDO. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati e alla base per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
18.4.10.1 | Dimensioni interne cm 40x40x40. | cad | 18 | 53 | 9.7
18.4.30.0 | PROLUNGHE PER POZZETTI DI RACCORDO. Elemento prefabbricato in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati, per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
18.4.30.1 | Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40. | cad | 18 | 17 | 3.11
18.4.50.0 | POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale arido compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta sino a qualsiasi distanza; i coperchi carrabili o la caditoia in calcestruzzo prefabbricata carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
18.4.50.5 | Dimensioni interne cm 80x80. | cad | 11 | 165 | 30.2
18.4.60.0 | COMPENSO PER POZZETTI DI ALTEZZA SUPERIORE A CM 100. Compenso ai pozzetti in muratura di mattoni pieni o in cemento armato con un'altezza superiore a cm 100, per ogni cm 10 o frazione superiore a cm 5.
18.4.60.5 | Delle dimensioni interne di cm 80x80. | dm | 33 | 9.5 | 1.74
18.4.165 | GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE DI PORTATA D400. Fornitura e posa di griglia si fonabile in ghisa sferoidale, a norma UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Comunità Europea e certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, avente classe di portata D400 e recante il marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato e il marchio di conformità UNI. Griglia con resistenza a rottura di t 40,0. La griglia sarà rivestito con vernice protettiva idrosolubile, atossica e non inquinante e costituita da: - Telaio quadrato, con bordo continuo o dentellato ai quattro angoli e nella parte mediana di ogni lato per un corretto ancoraggio al letto di posa ed alla testa del pozzetto e dotato di denti di ritegno per l’aggancio della griglia e di altezza minima 100 mm; - Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico per l’aggancio ai denti di ritegno del telaio, privo di elementi meccanici quali viti o bulloni e in grado da garantire l’antisfilamento a sistema chiuso e la silenziosità. Sulla superficie superiore della griglia deve essere riportata la marcatura EN 124, classe di resistenza, nome del produttore, il marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato, il marchio di conformità UNI ed eventuale scritta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | kg | 140 | 4.58 | 0.84
18.4.180 | MISTO CEMENTATO. Misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento al mc di impasto, per il riempimento di cavi, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mc | 96.1 | 78 | 13.4

## capitolo 19
A | B | C | D | E | F | G | H
Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | u.m. | quantità | prezzo € | costo min. € | Figure e annotazioni
19.2 | RILEVATI STRADALI
19.2.12 | FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI INERTI DI RECUPERO, PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI. Formazione di rilevato con materiali inerti di recupero, provenienti da demolizione di opere in muratura o in calcestruzzo semplice o armato. Il materiale dovrà essere privo di sostanze organiche, legno e in generale di elementi compressibili o alterabili nel tempo; dovrà altresì essere privo di rottami di ferro, materie sintetiche. Il materiale dopo la selezione dovrà essere frantumato in modo che la dimensione massima non superi mm 100 e l'assortimento granulometrico sia tale da garantire una perfetta intasatura dei vuoti. Sono compresi: la preparazione e compattazione del piano di posa; il taglio e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie; l'acquisto presso l'impianto di trattamento; il prelievo e il trasporto dei materiali occorrenti da qualsiasi distanza e con qualunque mezzo; la compattazione meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30; le bagnature; i necessari discarichi; la sistemazione delle scarpate e il loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore di cm 20; la profilatura dei cigli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Verrà computato il volume del rilevato finito. | mc | 836 | 12.7 | 0.51
19.2.70 | FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il 95% della prova AASHO modificata. Sono compresi: l'umidificazione con acqua; le successive prove di laboratorio. Il fuso granulometrico, salvo diverse indicazioni di capitolato, dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: - 2" Setaccio mm 50,8 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 100. - 1" 1/2 Setaccio mm 38,1 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 70-100. - 1" Setaccio mm 25,4 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 55-85. - 3/4" Setaccio mm 19,1 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 50-80. - 3/8" Setaccio mm 9,52 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 40-70. - n.4 serie ASTM - Setaccio mm 4,76 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 30-60. - n.10 serie ASTM - Setaccio mm 2,00 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 20-50. - n.40 serie ASTM - Setaccio mm 0,42 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 10-30. - n.200 serie ASTM - Setaccio mm 0,074 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 5-15. Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi d'argilla. La percentuale d'usura dei materiali interni grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 devono potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n.200 non deve superare la metà del passante al setaccio n.40. Il passante al setaccio n.40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore C.B.R. saturo non inferiore all'80%. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni strato sarà costipato su tutta la sua larghezza fino a raggiungere il 95% della densità massima AASHO modificata. La definizione delle caratteristiche granulometriche dei materiali forniti e posti in opera e quelle meccaniche dei manufatti devono essere quantificate con opportune prove di laboratorio debitamente certificate. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito | mc | 885.6 | 29.8 | 1.2
19.4.20.1 | Per carreggiate. | mqxcm | 2560 | 1.92 | 0.186
19.8.560.0 | DISCO IN LAMIERA DI ALLUMINIO. Disco in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, fornito e posto in opera, costruito e lavorato come da capitolato, in pellicola rifrangente a normale intensità luminosa - Classe 1^ come previsto dalla normativa vigente, a "pezzo unico", a microsfere incorporate. E' compreso quanto occorre per dare il segnale completo in opera.
19.8.560.1 | Diametro cm 60. | cad | 2 | 48.7 | 6.5
19.8.900.0 | SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA. Segnali di identificazione strada interamente in pellicola rifrangente, a normale intensità luminosa, forniti e posti in opera - Classe 1^ - come previsto dalla normativa vigente, delle dimensioni di cm 20x40. E' compreso quanto occorre per dare i segnali completi in opera.
19.8.930 | VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di cm 12, in colore bianco o giallo, di qualsiasi entità, con impiego di almeno gxm 100 di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in opera. | m | 24 | 0.8 | 0.255
19.8.940 | VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI, SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli diversi dalle strisce di cm 12 di qualsiasi forma, superficie ed entità. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto per pieno tranne che per le strisce e zebrature. | mq | 7.5 | 6 | 1.91
19.8.950 | VERNICIATURA A DUE MANI CON PITTURA BIANCA. Verniciatura a due mani con pittura bianca in resina all'acqua sui cigli delle carreggiate, dei marciapiedi, delle isole, per dare perfettamente bianca ed omogenea la superficie verniciata. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | mq | 6 | 4.04 | 1.29
19.8.980.1 | Lato cm 60. | cad | 1 | 72 | 9.5

## capitolo 20 NO
A | B | C | D | E | F | G | H
Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | u.m. | quantità | prezzo € | costo min. € | Costo totale D x E | Costo minimo manodopera D x F
20.1 | SISTEMAZIONI AREE VERDI
20.1.10.0 | TERRA DA COLTIVO. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del tipo torba nazionale o di provenienza estera o terriccio speciale umidizzato composto dal 30% di sostanza organica e dal 70% di terricci vari vagliati e macinati, PH neutro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
20.1.10.1 | Stesa e modellazione eseguita a mano. | mc |  | 35 | 10.6 | 0 | 0
20.1.10.2 | Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico. | mc |  | 20.9 | 6.3 | 0 | 0
20.1.20.0 | STESA E MODELLAZIONE DI TERRENO AGRARIO. Stesa e modellazione di terreno agrario, compreso l'onere della mondatura dalle radici, dalle erbe infestanti, dai ciottoli, cocci, etc. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la fornitura del terreno agrario.
20.1.20.1 | Eseguita a mano. | mc |  | 23.2 | 7 | 0 | 0
20.1.20.2 | Eseguita con mezzo meccanico. | mc |  | 13 | 3.93 | 0 | 0
20.1.30.0 | ARATURA, VANGATURA E FRESATURA DEL TERRENO. Aratura, vangatura e fresatura del terreno, con monda accurata da radici, da erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. È compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
20.1.30.1 | Aratura con mezzo meccanico per profondità non inferiore a cm 30. | mq |  | 0.69 | 0.208 | 0 | 0
20.1.30.2 | Vangatura con mezzo meccanico per profondità non inferiore a cm 30. | mq |  | 0.46 | 0.139 | 0 | 0
20.1.30.3 | Vangatura eseguita a mano per profondità non inferiore a cm 30. | mq |  | 3.71 | 1.12 | 0 | 0
20.1.30.4 | Fresatura con mezzo meccanico per profondità non inferiore a cm 20. | mq |  | 0.278 | 0.084 | 0 | 0
20.1.30.5 | Fresatura eseguita a mano per una profondità non inferiore a cm 20. | mq |  | 0.364 | 0.11 | 0 | 0
20.1.40.0 | CONCIME. Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
20.1.40.1 | Concime naturale, stallatico, atto all'uso. | mq |  | 0.278 | 0.084 | 0 | 0
20.1.40.2 | Concime del tipo chimico, granulare, ternario. | mq |  | 0.185 | 0.056 | 0 | 0
20.1.50.0 | FORMAZIONE DI PRATO. Formazione di prato tramite seminagione di graminacee e leguminose miscelate, secondo formule ordinate dalla D.L. a seconda della natura e della esposizione del terreno. Sono compresi: la fornitura della semente; la semina; la rastrellatura per copertura del seme; la rullatura a semina ultimata; l'innaffiamento; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
20.1.50.1 | Con miscuglio di graminacee (Lolium perenne) e di leguminose (Trifolium repens, Trifoglio nano olandese) in ragione di Kg 40 ogni mq 1000. | mq |  | 1.75 | 0.79 | 0 | 0
20.1.50.2 | Con miscuglio di graminacee selezionate (Agrostis alba stolonifera, Agrostis tenuis capillare, Bromus, Festuca ovina, Festuca rubra, Loietto inglese, Lolium perenne pacey, Poa pratensis, Poa trivialis) opportunamente miscelate, secondo percentuali ordinate dalla D.L. ed in ragione di Kg 40 ogni mq 1000. | mq |  | 1.58 | 0.71 | 0 | 0
20.1.60.0 | MESSA A DIMORA DI ROSAI, CESPUGLI RAGGRUPPATI, CESPUGLI ROBUSTI E CONIFERE NANE. Messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane. Sono compresi: la formazione della buca delle dimensioni occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa di un adeguato strato di stallatico sul fondo dello scavo; la messa a dimora dell'elemento vegetativo; il riempimento del cavo con terra di coltura; il costipamento; l'innaffiamento finale. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.È esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo.
20.1.60.1 | Rosai ed arbusti raggruppati (di piccola forza) con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 20. | cad |  | 4.1 | 1.85 | 0 | 0
20.1.60.2 | Cespugli robusti e conifere nane con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 40. | cad |  | 5.6 | 2.52 | 0 | 0
20.1.70.0 | MESSA A DIMORA DI SIEPI. Messa a dimora di siepi, con apertura di scavo a canale di larghezza cm 50 e di altezza cm 50. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta; la stesa di un adeguato strato di stallatico sul fondo dello scavo; la messa a dimora dell'elemento vegetativo; il riempimento del cavo con terra di coltura; il costipamento; l'innaffiamento finale. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo.
20.1.70.1 | A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza. | m |  | 4.49 | 2.02 | 0 | 0
20.1.70.2 | A fila semplice di 3 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza. | m |  | 4.1 | 1.85 | 0 | 0
20.1.80.0 | MESSA A DIMORA DI PIANTE DI ALTO FUSTO. Messa a dimora di piante di alto fusto (tipo conifere e latifoglie). Sono compresi: la formazione della buca delle dimensioni occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato di stallatico; la messa a dimora delle piante; il riempimento del cavo con terra di coltura; il costipamento; l'innaffiamento finale. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo.
20.1.80.1 | Di conifere con altezza inferiore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 8-10 con buca di cm 40x40 e di altezza minima cm 40. | cad |  | 17 | 7.7 | 0 | 0
20.1.80.2 | Di conifere con altezza inferiore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 11-17 con buca di cm 70x70 e di altezza minima cm 70. | cad |  | 29.3 | 13.2 | 0 | 0
20.1.80.3 | Di conifere con altezza superiore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 18-20 con buca non inferiore a cm 100x100 e di altezza minima cm 100. | cad |  | 62 | 27.7 | 0 | 0
20.1.90.0 | PALI TUTORI. Pali tutori in legno di essenze varie del diametro fino a cm 5 e lunghezza cm 350-450, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'appuntatura ad una estremità; gli eventuali tiranti in filo di ferro zincato del diametro di mm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
20.1.90.1 | Palo tutore singolo. | cad |  | 5.3 | 2.38 | 0 | 0
20.1.90.2 | Gruppo di n. 4 pali tutori più 3 picchetti per pianta. | cad |  | 14.9 | 6.7 | 0 | 0
20.1.100.0 | ESTIRPAMENTO. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato con le provvidenze necessarie e sufficienti per garantire la efficace rimessa a dimora. È compreso il ripristino della superficie lasciata libera dall'estirpamento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
20.1.100.1 | Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 40-50. | cad |  | 37.2 | 16.6 | 0 | 0
20.1.100.2 | Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 60-70. | cad |  | 53 | 23.6 | 0 | 0
20.1.100.3 | Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 71-100. | cad |  | 83 | 37 | 0 | 0
20.1.100.4 | Di piante d'alto fusto con circonferenza di cm 101-120. | cad |  | 141 | 63 | 0 | 0
20.1.100.5 | Di cespugli e arbusti raggruppati. | cad |  | 3.7 | 1.65 | 0 | 0
20.1.100.6 | Di cespugli e arbusti robusti. | cad |  | 7.5 | 3.34 | 0 | 0
20.1.100.7 | Di siepi a 5-6 piantine su ogni metro. | cad |  | 12.9 | 5.8 | 0 | 0
20.1.110.0 | TAGLIO DI ERBA. Taglio di erba con mototosatrici e motofalciatrici, su terreno piano o in pendio, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di ogni tipo ed asportazione del materiale di risulta. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
20.1.110.1 | Interventi con tosatrici. | mq |  | 0.269 | 0.12 | 0 | 0
20.1.110.2 | Interventi con falciatrici. | mq |  | 0.336 | 0.15 | 0 | 0
20.1.110.3 | Taglio di erba su terreno con mototosatrici su terreno in scarpata anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di ogni tipo senza asportazione del materiale di risulta | mq |  | 0.201 | 0.09 | 0 | 0
20.1.120 | TAGLIO DI SIEPE. Taglio di siepe delle dimensioni di mq 3 per ogni metro lineare di sviluppo, con asportazione del materiale di risulta, con tre interventi all'anno per ogni intervento. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | m |  | 2.08 | 0.63 | 0 | 0
20.1.130.0 | TRITURAZIONE DI RAMI, TRONCHI ED ALTRI ELEMENTI LEGNOSI. Triturazione di rami, tronchi ed altri elementi legnosi. Sono compresi: il convogliamento in cassoni da trasporto del cippato per un minimo di mc 7-8; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei vegetali tagliati. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
20.1.130.1 | Con trattore munito di cippatrice da 40-70 HP (per tronchi fino a cm 12 di diametro). | mc |  | 46 | 13.9 | 0 | 0
20.1.130.2 | Con trattore munito di cippatrice da 70-100 HP (per tronchi fino a cm 18 di diametro). | mc |  | 54 | 16.2 | 0 | 0
20.1.130.3 | Con trattore munito di cippatrice da 101-140 HP (per tronchi fino a cm 25 di diametro). | mc |  | 61 | 18.5 | 0 | 0
20.1.140 | TAGLIO E TRITURAZIONE DELL'ERBA. Taglio e triturazione dell'erba, con trattori da 40-100 HP, larghezza di taglio cm 120-200, per superfici minime di mq 15000 transitabili con trattrici, ed il materiale di risulta lasciato sul posto. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 0.231 | 0.07 | 0 | 0
20.1.150 | TAGLIO E RACCOLTA DELL'ERBA. Taglio e raccolta dell'erba, con trattori da 40-100 HP larghezza di taglio cm 120-200, per superfici minime di mq 15000 transitabili con trattrici. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 0.92 | 0.279 | 0 | 0
20.1.160.0 | POTATURA DI PIANTE. Potatura di piante ubicate nei parchi, giardini e viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da impedimenti sotto la proiezione della chioma). Sono compresi: l'impiego di cestello/piattaforma idraulica; l'accatastamento sul posto del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale vegetale per un minimo di numero 5 piante potate. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
20.1.160.1 | Per piante fino a m 10,00 di altezza da terra. | cad |  | 124 | 54 | 0 | 0
20.1.160.2 | Per piante da m 10,01 a m 12,00 di altezza da terra. | cad |  | 179 | 78 | 0 | 0
20.1.160.3 | Per piante da m 12,01 a m 15,00 di altezza da terra. | cad |  | 214 | 93 | 0 | 0
20.1.160.4 | Per piante da m 15,01 a m 18,00 di altezza da terra. | cad |  | 243 | 106 | 0 | 0
20.1.160.5 | Per piante da m 18,01 a m 20,00 di altezza da terra. | cad |  | 285 | 124 | 0 | 0
20.1.170 | SPOLLONATURA DI PIANTE AD ALTO FUSTO. Spollonatura di piante ad alto fusto da eseguirsi almeno 2 volte all'anno (per un minimo di 50 piante). | cad |  | 8.7 | 3.8 | 0 | 0
20.1.180.0 | POTATURA DI ARBUSTI O CESPUGLI. Potatura di arbusti o cespugli. Sono compresi: l'accatastamento dei vegetali tagliati; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei vegetali di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
20.1.180.1 | Altezza fino a cm 100 da terra (per un minimo di 100 piante). | cad |  | 3.69 | 1.61 | 0 | 0
20.1.180.2 | Altezza da cm 100 a cm 200 da terra (per un minimo di 50 piante). | cad |  | 7 | 3.07 | 0 | 0
20.1.180.3 | Altezza da cm 200 a cm 300 da terra (per un minimo di 30 piante). | cad |  | 11 | 4.81 | 0 | 0
20.1.190.0 | TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI/ANTICRITTOGAMICI. Trattamenti antiparassitari/anticrittogamici, mediante l'impiego di nebulizzatore/atomizzatore. Sono compresi: la fornitura del materiale; tutti gli accorgimenti atti a garantire la pubblica e privata incolumità e garantire la salute degli operatori. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
20.1.190.1 | Altezza fino a m 10,00 da terra (per un minimo di 100 piante). | cad |  | 11.7 | 3.31 | 0 | 0
20.1.190.2 | Altezza da m 10 a m 20 da terra (per un minimo di 70 piante). | cad |  | 16.8 | 4.75 | 0 | 0
20.1.190.3 | Altezza oltre m 20 da terra (per un minimo di 50 piante). | cad |  | 23.4 | 6.6 | 0 | 0
20.1.190.4 | Arbusti altezza sup. a m 2. | cad |  | 2.77 | 0.78 | 0 | 0
20.1.190.5 | Arbusti altezza inf. a m 2. | cad |  | 1.45 | 0.411 | 0 | 0
20.1.200 | ZONE A GHIAIETTO. Formazione di zone a ghiaietto, su sottofondo già esistente. Sono compresi: la fornitura del ghiaietto del diametro di mm 4-5; la stesa con l'uso del rastrello per uno spessore minimo di cm 5. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 1.72 | 0.464 | 0 | 0
20.1.210 | ZONE A GHIAIETTO COMPRESO IL SOTTOFONDO. Formazione di zone a ghiaietto. Sono compresi: il diserbo del terreno; la fornitura e lo spandimento di terra bianca per sottofondo dello spessore minimo di cm 10; la cilindratura con rullo pesante; la fornitura del ghiaietto del diametro di mm 4-5; la stesa con l'uso del rastrello per uno spessore di cm 5. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 4.12 | 1.11 | 0 | 0
20.1.220 | PASSAGGI PEDONALI. Pavimentazione per esterni realizzata con lastre di calcestruzzo dosato con Kg 380 di cemento tipo 425, dello spessore di cm 4, opportunamente trattato in superficie con l'ausilio di spazzola rotante in modo da lasciare gli elementi lapidei della pezzatura di mm 3-5 parzialmente in vista. Sono compresi: la fornitura delle lastre; lo scavo e la preparazione del fondo; il riporto di sabbia per l'allettamento; l'intasamento degli interstizi con terra da coltura; la fornitura e seminagione delle sementi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 34.4 | 9.3 | 0 | 0
20.1.230 | VIALI O PIAZZOLE. Viali o piazzole anche per parcheggi realizzate con masselli forati di qualsiasi forma geometrica, in calcestruzzo vibrocompresso, per pavimentazioni erbose, di dimensioni cm 50x50 e di spessore di cm 12. Sono compresi: la fornitura e posa in opera dei masselli; lo scavo e la preparazione del sottofondo; il riporto di misto naturale; la cilindratura; il riporto di sabbia; l'intasamento con terra di coltura alleggerita con torba o sabbia; la fornitura e seminagione delle sementi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 29.5 | 8 | 0 | 0
20.1.240 | FORMAZIONE DI BALAUSTRE. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla parte da interrare, da un corrimano e da 2 elementi posti a croce. L'altezza del corrimano dal marciapiede deve essere di almeno cm 100. Sono compresi: la legatura degli elementi con filo di ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | m |  | 20.7 | 3.15 | 0 | 0
20.1.250 | FORMAZIONE DI SCALINATE. Formazione di scalinate con pedata in battuto di calcestruzzo cementizio fratazzato spessore cm 10, su massicciata anche essa di cm 10, ed alzate con cordonate in calcestruzzo da cm 8x25. Sono compresi: lo scavo e la preparazione del fondo di posa; l'allettamento su malta cementizia; le opera e gli accessori occorrenti. Le dimensioni dello scalino devono essere di cm 30 di pedata e cm 17 di alzata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | m |  | 27.6 | 4.21 | 0 | 0
20.1.260.0 | RECINZIONE CON RETE METALLICA. Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,50, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il blocchetto di fondazione in calcestruzzo con cemento tipo 325 a q.li 2 al mc, delle dimensioni di cm 40x40x40; n. 3 ordini di fili di ferro zincato per tesatura a croce di S.Andrea. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
20.1.260.1 | Con rete zincata. | m |  | 26.1 | 3.97 | 0 | 0
20.1.260.2 | con rete plastificata e zincata. | m |  | 28.2 | 4.3 | 0 | 0
20.1.261.0 | IRRIGATORE STATICO. Irrigatore statico in resina sintetica del tipo a scomparsa, con molla di richiamo in acciaio inox, guarnizione parasabbia, autopulente, angolo di lavoro regolabile, completo di filtro, presa a staffa sulla tubazione principale, gomiti, raccordi, prolunga regolabile, quota parte della tubazione principale e quanto altro necessario alla sua installazione con la sola esclusione dello scavo e rinterro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
20.1.261.1 | Irrigatore con gittata da 1,5 a 4,2 m. | cad |  | 71 | 9.1 | 0 | 0
20.1.261.2 | Irrigatore con gittata da 3,0 a 10,5 m. | cad |  | 78 | 10.1 | 0 | 0
20.1.262.0 | IRRIGATORE DINAMICO. Irrigatore dinamico in resina sintetica del tipo a scomparsa, con molla di richiamo in acciaio inox, guarnizione parasabbia, autopulente, angolo di lavoro regolabile, completo di filtro, presa a staffa sulla tubazione principale, gomiti, raccordi, prolunga regolabile, quota parte della tubazione principale e quanto altro necessario alla sua installazione con la sola esclusione dello scavo e rinterro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
20.1.262.1 | Irrigatore con gittata da 6,2 a 15,1 m. | cad |  | 114 | 14.7 | 0 | 0
20.1.262.2 | Irrigatore con gittata da 14,0 a 19,0 m. | cad |  | 242 | 31.3 | 0 | 0
20.1.263.0 | ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE. Ala gocciolante autocompensante costituita da tubazione in polietilene con gocciolatori saldati sulla parete interna del tubo, fornito e posto in opera sul terreno da irrigare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
20.1.263.1 | Tubo diametro 17 mm con gocciolatori ogni 30 cm. | m |  | 3.77 | 0.487 | 0 | 0
20.1.263.2 | Tubo diametro 17 mm con gocciolatori ogni 40 cm. | m |  | 3.52 | 0.455 | 0 | 0
20.1.263.3 | Tubo diametro 17 mm con gocciolatori ogni 50 cm. | m |  | 3.26 | 0.422 | 0 | 0
20.1.263.4 | Tubo diametro 17 mm con gocciolatori ogni 60 cm. | m |  | 3.14 | 0.406 | 0 | 0
20.1.263.5 | Tubo diametro 20 mm con gocciolatori ogni 30 cm. | m |  | 3.77 | 0.487 | 0 | 0
20.1.264.0 | IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER AREE VERDI. Impianto di irrigazione per aree verdi destinate per l'80% a prato e per il 20% ad alberi, arbusti e tappezzanti, realizzato con sistema ad aspersione per i prati e con sistema ad ala gocciolante per alberature, arbusti e tappezzanti. L'impianto comprende lo scavo alla profondità di 50 cm (escluso terreni rocciosi e petrosi), la fornitura e posa delle tubazioni e degli irrigatori, la richiusura dello scavo con la sistemazione del terreno. Sono eslusi le tubazioni montanti per raggiungere la singola area irrigata, le elettrovalvole di sezionamento, la centralina di programmazione, la stazione di pompaggio. L'impianto è valutato per metro quadro di singola area verde irrigata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
20.1.264.1 | Per singola area verde di nuova costruzione con superficie da 500 a 1.000 mq. | mq |  | 11.3 | 1.46 | 0 | 0
20.1.264.2 | Per singola area verde già esistente con superficie da 500 a 1.000 mq. | mq |  | 14.8 | 1.91 | 0 | 0
20.1.264.3 | Per singola area verde di nuova costruzione con superficie da 1.000 a 5.000 mq. | mq |  | 9.7 | 1.26 | 0 | 0
20.1.264.4 | Per singola area verde già esistente con superficie da 1.000 a 5.000 mq. | mq |  | 12.6 | 1.62 | 0 | 0
20.1.264.5 | Per singola area verde di nuova costruzione con superficie da 5.000 a 10.000 mq. | mq |  | 8.6 | 1.11 | 0 | 0
20.1.264.6 | Per singola area verde già esistente con superficie da 5.000 a 10.000 mq. | mq |  | 11.2 | 1.45 | 0 | 0
20.1.264.7 | Per singola area verde di nuova costruzione con superficie oltre 10.000 mq. | mq |  | 7.2 | 0.93 | 0 | 0
20.1.264.8 | Per singola area verde già esistente con superficie oltre 10.000 mq. | mq |  | 9.1 | 1.17 | 0 | 0
20.1.265.0 | POZZETTO IN RESINA SINTETICA PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE. Pozzetto in resina sintetica con coperchio di colore verde per l'alloggiamento di organi di intercettazione o automatismi negli impianti di irrigazione. E' compreso lo scavo del terreno, la formazione del piano di posa, il rinfianco e pareggiamento del terreno. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
20.1.265.1 | Pozzetto con diametro coperchio da 16 cm. | cad |  | 37.7 | 4.87 | 0 | 0
20.1.265.2 | Pozzetto con diametro coperchio da 23 cm. | cad |  | 57 | 7.4 | 0 | 0
20.1.265.3 | Pozzetto con diametro coperchio da 38 cm. | cad |  | 83 | 10.8 | 0 | 0
20.1.265.4 | Pozzetto con diametro coperchio da 50 cm. | cad |  | 136 | 17.6 | 0 | 0
20.1.266.0 | SCAVO E RINTERRO PER LA POSA DI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE. Scavo e rinterro per la posa di impianti di irrigazione e relativi accessori, eseguito su terreno normale con idonea macchina operatrice, comprendente ogni onere di completamento quale pareggiamento e finitura del terreno, asportazione zolle, pulizia finale, asportazione di eventuali materiali di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
20.1.266.1 | Scavo e rinterro fino alla profondità max di 50 cm. | mq |  | 5.2 | 0.67 | 0 | 0
20.1.266.2 | Scavo e rinterro con ripper vibrante fino alla profondità max di 50 cm. | mq |  | 6.8 | 0.87 | 0 | 0
20.1.267.0 | ELETTROVALVOLA AUTOMATICA A MEMBRANA. Elettrovalvola automatica a membrana, normalmente chiusa, per comando a 24V, corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in acciaio inox, PN 10, pressione min/max di funzionamento = 0,7/10,0 bar, apertura manuale. E' compreso l'installazione ed il collegamento elettrico escluso la linea di alimentazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
20.1.267.1 | Elettrovalvola DN 20. | cad |  | 90 | 11.6 | 0 | 0
20.1.267.2 | Elettrovalvola DN 25. | cad |  | 121 | 15.7 | 0 | 0
20.1.267.3 | Elettrovalvola DN 32. | cad |  | 174 | 22.5 | 0 | 0
20.1.267.4 | Elettrovalvola DN 40. | cad |  | 317 | 41 | 0 | 0
20.1.267.5 | Elettrovalvola DN 50. | cad |  | 424 | 55 | 0 | 0
20.1.268.0 | PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IL COMANDO E IL CONTROLLO DI ELETTROVALVOLE. Programmatore elettronico per il comando e controllo di elettrovalvole per impianti di irrigazione per montaggio a parete oppure in armadio stagno, comprensivo di installazione, cablaggio e collaudo con esclusione delle linee di alimentazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
20.1.268.1 | Programmatore fino a 4 zone, escluso quadro. | cad |  | 340 | 44 | 0 | 0
20.1.268.2 | Programmatore fino a 6 zone, escluso quadro. | cad |  | 428 | 55 | 0 | 0
20.1.268.3 | Programmatore fino a 12 zone, compreso cabinet stagno. | cad |  | 1208 | 156 | 0 | 0
20.1.268.4 | Programmatore fino a 16 zone, compreso cabinet stagno.. | cad |  | 1801 | 233 | 0 | 0
20.1.268.5 | Programmatore fino a 24 zone, compreso cabinet stagno.. | cad |  | 2109 | 273 | 0 | 0
20.1.269.0 | ACCESSORI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE. Accessori per impianti di irrigazione, forniti e posti in opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
20.1.269.1 | Sensore pioggia. | cad |  | 174 | 22.5 | 0 | 0
20.1.269.2 | Sensore umidità. | cad |  | 447 | 58 | 0 | 0
20.1.269.3 | Armadio stagno per programmatore, fissaggio a parete. | cad |  | 325 | 42.1 | 0 | 0
20.1.269.4 | Armadio stagno per programmatore, con piedistallo. | cad |  | 1167 | 151 | 0 | 0
20.1.269.5 | Cavo elettrico isolato per interramento diretto, 1x1,5 mmq. | m |  | 3.01 | 0.389 | 0 | 0
20.1.269.6 | Cavo elettrico isolato per interramento diretto, 1x2,5 mmq. | m |  | 3.26 | 0.422 | 0 | 0
20.1.269.7 | Cavo elettrico isolato per interramento diretto, 4x1,5 mmq. | m |  | 4.52 | 0.58 | 0 | 0
20.1.269.8 | Cavo elettrico isolato per interramento diretto, 7x1,5 mmq. | m |  | 5.6 | 0.72 | 0 | 0
20.1.269.9 | Cavo elettrico isolato per interramento diretto, 10x1,5 mmq. | m |  | 6.5 | 0.85 | 0 | 0
20.1.269.10 | Idratino DN 20 con attacco a baionetta. | cad |  | 51 | 6.6 | 0 | 0
20.2 | IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE
20.2.10 | SCOTICAMENTO TERRENO VEGETALE. Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 20. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mc |  | 5.5 | 2.12 | 0 | 0
20.2.20 | CAMPO DI CALCIO AUTODRENANTE E AUTOUMIDIFICANTE. 1) Sistemazione del terreno del campo da gioco:- Spianamento con mezzi meccanici, compresi gli scavi ed i riporti fino a una media di cm 15, onde portarlo ai giusti livelli per il deflusso delle acque. Sono comprese tutte le opere primarie di tracciamento, la picchettatura, la formazione del piano quotato, la posa dei capisaldi e quanto altro necessario per il giusto procedere del lavoro. 2) Costruzione del sistema drenante umidificante formato da n.11 collettori trasversali, costituiti da:- scavo con mezzi meccanici, in sezione obbligata, di cunicoli nel terreno per la formazione dei dreni, paralleli tra loro e delle dimensioni di cm 30 di larghezza per tutta la lunghezza trasversale del campo fino al ricongiungimento del collettore fognario perimetrale di profondità variabile compresa tra cm 20 nella parte centrale (colmo) e cm 80 nelle due parti laterali;- fornitura e posa in opera di tubi forati in PVC o similari, del diametro interno di cm 10, che costituiscono le reti del sistema drenaggio principale interno del campo, compreso l'onere per formazione del letto di posa in graniglia di cava e successivamente rinfiancati con stenditura a mano di inerte pulito di cava o di fiume (granulometria mm 20);- fornitura e posa in opera, di materiale inerte pulito difiume o di cava, con curva granulometrica predeterminata (media granulometrica mm 40) per il riempimento degli scavi sopra i tubi drenanti. 3) Costruzione di un collettore perimetrale del campo di gioco per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla superficie e dai dreni trasversali del campo mediante:- scavo con mezzi meccanici a sezione obbligata di cunicolo nel terreno per la posa in opera del collettore fognario delle dimensioni di cm 60 di larghezza, per tutto il perimetro esterno del campo di gioco, di profondità variabile minima di cm 120 dal piano finito, adeguatamente in pendenza per garantire il deflusso delle acque drenate;- fornitura e posa in opera di tubi in cemento del diametro di cm 40, posti in opera su letto di cls;- fornitura e posa in opera di materiale inerte pulito difiume quale acciottolato di varie pezzature preventivamente stabilite, per il riempimento e colmatura dello scavo sopra il collettore a garantire il drenaggio perimetrale del campo da gioco; 4) Costruzione di pozzetti drenanti per la derivazione tra collettore fognario perimetrale e connessione allo scarico dei dreni trasversali al campo, costituiti da anelli in cls a q.li 2,0 di cemento, prefabbricati, completamente forati, speciali per drenaggi, posti in opera sopra il collettore fognario perimetrale convenientemente ancorati ad esso con rinfianco di malta cementizia. Dimensioni interne di cm 40 x 40 ed altezza variabile fino alla quota finale del campo di gioco, (n. 2 pozzetti per ogni collettore trasversale). Sono compresi: il chiusino o caditoia in lamiera striata o in cemento, per l'ispezione dei dreni; lo scavo; il rinterro con ghiaia lavata di idonea granulometria per il drenaggio; la foratura superiore della fogna perimetrale di idonea ampiezza per l’inserimento dello scarico di fondo del pozzetto. 5) Costruzione di pozzetti di ispezione in cls prefabbricati, gettati in opera a q.li 2,0 di cemento, delle dimensioni interne di cm 80 x 80 per una profondità adeguata al collettore perimetrale del campo fino alla quota del campo finito (n. 4 pozzetti posti agli angoli del cambiamento di direzione della fogna). Sono compresi: il chiusino in lamiera striata o in cemento per l’ispezione dei tubi; lo scavo; il rinfianco con cemento magro; il rinterro. 6) Completamento delle opere di finitura, manto erboso e sistema drenante reticolare. Sono compresi: la fornitura e posa in opera, mediante lo spianamento con mezzi meccanici su terreno già modellato alle quote e pendenze stabilite, di miscela agraria costituita da sabbia silicea in quantità non inferiore al 50% e terreno vegetale scevro da sostanze argillose e da qualsiasi altra sostanza quali radici, sassi ed altre impurità su tutta la superficie del campo di uno spessore medio compattato di cm 25 circa; É compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, completa ed agibile per l'attività sportiva | mq |  | 19.1 | 6 | 0 | 0
20.2.30 | IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICO PER CAMPO DA CALCIO. Impianto di irrigazione automatico per campo da calcio. Impianto di irrigazione automatico per campo di calcio regolamentare con irrigatori a sollevamento costituito da: - anello in tubo di polietilene ADPN10 diametro 75, completo di raccorderia in PVC rigido non plastificato, raccorderia in acciaio zincato occorrente per l'attacco degli irrigatori; - irrigatori con raggio di azione di m 30 con cammino di 280 l/minuto a 6,5 atmosfere, in resina sintetica atti all'interramento diretto, del tipo dinamico, completamente drenati sotto terra con ghiaia (granulometria mm 10 - 20) con valvola incorporata o posto in apposito pozzetto fuori dal campo di gioco del tipo a solenoide a 24V, a comando elettrico, n.3 a pieno cerchio per la zona centrale del campo con cestello superiore per la coltivazione di erba naturale o in alternativa con erba sintetica, n. 10 a settore variabile posto nel perimetro del campo di gioco; - programmatore automatico elettromeccanico a 12 settori per il comando delle elettrovalvole (programma per un massimo di gg.14); - cavi elettrici imputrescibili allettati in speciale cavidotto di tubo corrugato, doppia parete, di mm 75, posti in opera sullo scavo delle tubature irrigue per il collegamento elettrico tra elettrovalvole ed elettroprogrammatore posto in box prefabbricato in vetroresina, stagno, nelle vicinanze del campo di gioco o, in alternativa in locali tecnici messi a disposizione dal committente. Sono compresi: la posa in opera; le opere murarie; gli scavi; i rinterri. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante. Sono esclusi: l’adduzione idrica all’interno dell’anello predisposto per l’irrigazione; la fornitura elettrica all’interno dell’elettroprogrammatore e sua messa a terra. | cad |  | 37754 | 12296 | 0 | 0
20.2.40 | TAPPETO ERBOSO IN TERRA VEGETALE. Formazione di tappeto erboso su terra vegetale e sabbia silicea miscelata precedentemente, secondo il rapporto stabilito dal laboratorio di analisi abilitato, pulita e mista a terricci specifici. Sono compresi: il livellamento; la cilindratura con rullo leggero; la concimazione; la seminagione con interramento del seme e cura del tappeto erboso; l'integrazione della semina nelle zone di minore attecchimento; il primo taglio dell'erba, operazione con la quale decorrerà la consegna del campo di calcio al committente. Spessore tappeto erboso cm 25. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 5.7 | 2.21 | 0 | 0
20.2.50 | RIGENERAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO. Rigenerazione del tappeto erboso eseguita mediante aerificazione del terreno con perforatrice. Sono comprese: la fornitura e posa in opera di strato superficiale di circa cm 3-4 di terriccio; la torba; la sabbia granita e concime organico; lo sminuzzamento del terreno in profondità con miscelazione dello strato superficiale, steso precedentemente, eseguita con speciale macchina erpicatrice; la concimazione specifica per la semina e per il controllo di erbe infestanti; la pulizia del campo con rete trainabile; due concimazioni, da farsi a distanza di tempo, con fertilizzante super ad effetto prolungato, diserbo selettivo con fertilizzante diserbante (per eliminare le malerbe con foglie lunghe); le rullature varie del campo dopo la fine dei lavori e prima del primo taglio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 6.9 | 2.68 | 0 | 0
20.2.60 | RISISTEMAZIONE DI MANTO INERBITO PER CAMPI DI CALCIO. Risistemazione di manto inerbito per campi di calcio, eseguito con riporto di miscela vegetale composta dal 50% di terreno sciolto addizionato con sabbia silicea e l’ulteriore 50% con terricci e torbe selezionate. Sono compresi: la preparazione della miscela a bordo campo; la preparazione delle zone del terreno da risistemare per mezzo di fresatura, per una profondità di cm 4-5; la stenditura della miscela, da eseguire a strati successivi con rulli di peso adeguato; la concimazione delle zone risistemate, la conseguente semina, la bagnatura. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 4.08 | 1.58 | 0 | 0
20.2.70 | PREPARAZIONE DEL PIANO DI SEMINA. Preparazione del piano di semina mediante perfetto livellamento del terreno a sistema controllato delle pendenze del campo, considerando anche le aree di rispetto. Per campi di calcio e simili. Eseguito con mezzo meccanico ed assistenza manuale. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 1.01 | 0.389 | 0 | 0
20.2.71 | PREPARAZIONE DEL LETTO DI SEMINA E SEMINA. Preparazione del letto di semina e semina. Sono compresi: la frantumazione per circa cm 2 di profondità della crosta superficiale con apposito mezzo meccanico; la fornitura e stesa a spaio sull'intera superficie di circa cm 2 di terricci concimati e miscelati alla sabbia; la fornitura e spargimento di speciale concimazione adatta al tipo di terreno per la formazione e l'attecchimento dell'erba; la seminagione per la formazione del prato con miscuglio speciale di sementi in relazione al tipo di terreno; la disinfezione del terreno con polveri di zolfo; l'interramento delle sementi stesse con una nuova concimazione; definitiva, rullatura con rulli leggeri a nido d'ape; la manutenzione, l'innaffiamento del campo fino al completo attecchimento dell'erba; il primo taglio dell'erba, operazione con la quale decorrerà la data di consegna del campo al Committente. Per campi di calcio e simili. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 2.9 | 1.12 | 0 | 0
20.2.80 | INTEGRAZIONE DI RISEMINA CON MISCUGLIO DI GRAMINACEE. Miscuglio di graminacee, fornito e seminato, idoneo alla realizzazione del terreno di gioco ed idoneo al terreno dove deve essere seminato. Il miscuglio dei semi sarà fornito in confezioni originali sigillate con su indicati i componenti e le rispettive percentuali. La semina verrà eseguita a perforazione adottando una speciale macchina che, eseguendo nel terreno n. 500ö600 fori al mq permetta al seme di scendere ad una profondità di almeno cm 1-1,5. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 4.62 | 1.78 | 0 | 0
20.2.90 | FERTILIZZANTE MINERALE. Fertilizzante minerale, fornito e sparso con opportuna attrezzatura, a lenta cessione avente le seguenti percentuali di principi attivi: - azoto (N) 18% ; - fosforo (P2-05) 24%; - potassio (K2-0) 6%; distribuito sul terreno in ragione di Kg 25 ogni mq 1000. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 0.64 | 0.247 | 0 | 0
20.2.100 | TRATTAMENTO ERBICIDA. Trattamento erbicida con abbondante irrorazione di soluzione concentrata di erbicida totale. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 1.01 | 0.389 | 0 | 0
20.2.110 | RIGENERAZIONE CAMPO DI CALCIO. Lieve correzione della superficie con apporto massimo negli avvallamenti di cm 2 di buon terreno agrario, livellato con mezzi meccanici e rifinito a mano (50% della superficie), realizzata attraverso le seguenti fasi: - arieggiamento del terreno in profondità con utilizzo di attrezzo dotato di tre lame a movimento sincronizzato verticale ed orizzontale, distanti tra loro di cm 30; - semina a perforazione con seminatrice perforatrice a rullo, trainata da piccolo trattore attrezzato con gomme da prato capace di praticare nel terreno 500/600 fori al mq alla profondità di cm 1/3,5 e di seminare automaticamente la miscela di sementi predeterminate; - insabbiamento della superficie con l'utilizzo di apposito spandisabbia autocaricante, capace di lasciare sul terreno uno strato costante di sabbia dello spessore di mm 4/5; - concimazione da eseguirsi in giusta dose, applicata con carrello spandiconcime; - livellamento superficiale eseguito con rete snodata, trainata da trattore leggero; - rullatura eseguita con rullo da q.li 5. SEMENTI: miscuglio composto da 40% Lolium perenne Loretta, 20% Lolium perenne Lisuna, 10% Poa Pratensis Sysport, 10% Poa Pratensis Mosa, 20% Poa pratensis Parade, fornito in cantiere in confezioni sigillate e applicato in ragione di Kg 25 ogni mq 1000; CONCIMI: Fertilizzanti per nuova semina prato composto da 18% N, 24% P2-05, 6% K2-0, granulare, applicato in ragione di Kg 25 ogni mq 1000; SABBIA: sabbia di fiume a granulometria inferiore a mm 2. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 1.34 | 0.52 | 0 | 0
20.2.120 | SOTTOFONDO CAMPO DA TENNIS. Sottofondo campo da tennis di materiale incoerente tipo lapillo vulcanico, pomice, scorie di alto forno etc. Fornito e posto in opera dopo l'approvazione del campione da parte della D.L. Sono compresi: lo spandimento; la profilatura; la rullatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spessore finito dopo la compattazione cm 8-10. | mq |  | 7.3 | 1.86 | 0 | 0
20.2.130 | FONDO CAMPO DA TENNIS. Fondo campo da tennis di materiale misto speciale tipo "tennisolite", fornito e posto in opera. Sono compresi: lo spandimento; la profilatura; la rullatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spessore finito dopo la compattazione cm 5-6. | mq |  | 13.9 | 3.56 | 0 | 0
20.2.140 | MANTO FINALE PER CAMPO DA TENNIS. Manto finale per campo da tennis in terra rossa, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo spandimento; la rullatura; l'innaffiamento per uno strato di spessore di cm 3-4. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 8.5 | 2.17 | 0 | 0
20.2.150 | TRATTAMENTO PRELIMINARE SU CAMPI DA TENNIS, BASKET, PALLAVOLO, ETC. Trattamento preliminare, del basamento dei campi da tennis, basket, pallavolo ecc. in conglomerato bituminoso, realizzato mediante l'impiego di prodotti speciali composti da fillers naturali e bitumi selezionati posto in opera a spatola per la preparazione all'appoggio della pavimentazione speciale sintetica e garantirne l'ancoraggio. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 4.95 | 1.27 | 0 | 0
20.2.160 | PAVIMENTAZIONE SPECIALE SINTETICA PER CAMPI DA TENNIS, BASKET, PALLAVOLO, ETC. REALIZZATA CON RESINE PIGMENTATE ACRILICHE. Pavimentazione speciale sintetica impermeabile per campi da tennis, basket, pallavolo ecc., omologata dal laboratorio, pavimentazioni speciali del CONI, realizzata con resine pigmentate acriliche e fillers naturali con caratteristiche antiriflesso e antisdrucciolevoli, con applicazione a mezzo di particolari macchine spruzzatrici o con spatoloni in tre tempi per un totale di Kg 2,00 a mq. È compresa la preventiva applicazione del primer d'attacco e la finitura superficiale pigmentata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 18.6 | 5.7 | 0 | 0
20.2.170 | PAVIMENTAZIONE SPECIALE SINTETICA PER CAMPI DA TENNIS, BASKET, PALLAVOLO, ETC. REALIZZATA CON RESINE ALTAMENTE ELASTICHE. Pavimentazione speciale sintetica impermeabile per campi da tennis, basket, pallavolo ecc., omologata dal laboratorio pavimentazioni speciali del CONI, realizzata con resine altamente elastiche e alta resistenza per il ritorno dell'energia, con caratteristiche antisdrucciolevoli ed antiriflesso, realizzata in applicazioni multiple per un totale di circa Kg 2,00 a mq. Sono compresi: il necessario primer di ancoraggio; la finitura pigmentata superficialmente. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 26.5 | 8.1 | 0 | 0
20.2.180 | PAVIMENTAZIONE SPECIALE SINTETICA PER CAMPI DA TENNIS, BASKET, PALLAVOLO, ETC. REALIZZATA CON RESINE POLIURETANICHE. Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, basket, pallavolo etc. , realizzata con resine poliuretaniche bicomponenti date in applicazione in ragione di kg 2,00 al mq. con finitura superficiale a mezzo di impiego e semina di granuli di gomma sintetica di colore a scelta della D.L. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 33.1 | 10.2 | 0 | 0
20.2.190 | MANTO PER CAMPI DI BOCCE TIPO "LACUGNANA". Manto superficiale per campi di bocce, coperti e scoperti, in terra speciale premiscelata scevra da impurità e scheletro tipo "Lacugnana", spessore dopo abbondante annaffiamento e rullatura cm 7; fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale correzione con materiali idonei (cemento, calce idrata, etc.); lo spandimento; la profilatura; la rullatura. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 15 | 4.62 | 0 | 0
20.2.200 | MANTO PER CAMPI DI BOCCE . Manto superficiale per campi di bocce, coperti in polvere ceramica, spessore dopo rullatura cm 67, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo spandimento; la profilatura; la rullatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 34.9 | 10.7 | 0 | 0
20.2.210 | TAVOLE IN LEGNO DI ABETE PER BORDI DI CAMPI SPORTIVI. Tavole in legno di abete, opportunamente stagionate, per bordi di campi sportivi (bocce, pattinaggio), spessore cm 4, altezza cm 20. Sono compresi: il fissaggio ai montanti in ferro o a sottostante cordolo in c.a.; il trattamento tipo "flatting" dato a mano in due riprese. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed omologabile dalla competente Federazione sportiva. | m |  | 15 | 4.62 | 0 | 0
20.2.220 | BORDI OSCILLANTI DI GOMMA. Fornitura e posa in opera di "oscillanti di fondo" realizzati con telaio in metallo e gomma nera dello spessore di cm 3, che verranno appoggiati con appositi sistemi di ritenuta. Dimensioni regolamentari. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 408 | 126 | 0 | 0
20.2.230 | MANTO SINTETICO PER IL GIOCO DELLE BOCCE. Formazione del manto sintetico compatto impermeabile elastomerico per il gioco delle bocce (omologato dalla competente Federazione), realizzato a freddo per colata sul posto in applicazioni successive di resine poliuretaniche bicomponenti autolivellanti, posate su sottofondo realizzato con conglomerato bituminoso, questo pagato a parte, staggiate a mano, addizionate con granuli di gomma selezionati e dosati opportunamente. Finitura superficiale con semina di granuli ancorati al sistema poliuretanico e sabbia silicea. Il tutto per uno spessore finito di mm 6-8. È compreso il trattamento del sottofondo in bitume, attuato con applicazione di polvere di gomma e poliuretano. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 89 | 27.4 | 0 | 0
20.2.240.0 | PAVIMENTO PER CAMPO DI PATTINAGGIO-HOCKEY A ROTELLE. Pavimento con colore a scelta della D.L. per campo di pattinaggio-hockey a rotelle costituito da getto in calcestruzzo spessore cm 15 dosato a q.li 2,70 per mc di cemento tipo Portland armato con rete elettrosaldata diametro 5 a maglia cm 20x20 tirato a fratazzo secondo le livellette prescritte, successiva finitura: a) mediante stesura e spatole di manto ad altissima resistenza costituito da un impasto di resine sintetiche finale mm 6; ovvero b) mediante impasto di polvere di quarzo dello spessore minimo finito di mm 3 lavorato con "elicottero". È compresa la formazione di giunti di dilatazione con macchina idonea e sigillata con speciale resina. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
20.2.240.1 | Con manto ad altissima resistenza mm 6 | mq |  | 46 | 14.1 | 0 | 0
20.2.240.2 | Con manto in polvere di quarzo nazionale mm 3. | mq |  | 26.6 | 8.2 | 0 | 0
20.2.250.0 | PAVIMENTO IN LEGNO PER PALASPORT. TIPO A. Pavimento prefinito in legno per lo sport con sistema di posa su sottocostruzione doppia in travetti di abete e lana di vetro, omologato dal laboratorio pavimentazioni speciali del CONI fornito, posto in opera e realizzato come segue: - realizzazione, sul sottofondo di calcestruzzo o sul pavimento esistente, di barriera al vapore eseguita mediante la stesura di fogli di polietilene di mm 0,15 di spessore, con sormonto sulle giunte di circa cm 30 e rivoltati sui bordi; - esecuzione sulla barriera al vapore, di sottocostruzione doppia incrociata con travetti di abete essiccato e piallato da mm 50x100x4000, la prima fila di travetti disposta ad interasse cm 75 circa, verrà fissata con chiodi o graffe su supporti posti a distanza di cm 105,7 uno dall'altro e livellati con cunei di polietilene indipendenti dal sottofondo, la seconda fila di travetti verrà inchiodata alla prima ad un interasse di cm 52,86;- trattamento dei travetti di abete dell'orditura con vernici ignifughe per ottenere l'idonea classe per la reazione al fuoco; - coibentazione termica ed acustica, mediante la stesura di materassini in lana di vetro di spessore adeguato ad intasare l'intercapedine (di classe 0 per la reazione al fuoco); - pavimentazione in listoni prefiniti di legno massiccio evaporato sottopressione, spessore mm 22, qualità standard, fissati con chiodi alla sottocostruzione. I listoni saranno intestati a maschio e femmina sia sulle coste lunghe che sulle teste, protetti da un foglio di polietilene incollato sul retro e preverniciati a caldo con due mani successive di vernice poliuretanica bicomponente, trasparente e semilucida; - finitura perimetrale della pavimentazione, mediante il fissaggio di un battiscopa singolo in legno mm 40x22; - segnatura dei campi di gioco con l'applicazione di resine poliuretaniche pigmentate (pallacanestro, pallavolo, pallamano e verniciatura delle aree e bordo campo). È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Livello del pavimento finito minimo cm 15-max cm 25.
20.2.250.1 | In Faggio. | mq |  | 109 | 15.4 | 0 | 0
20.2.250.2 | In Sylvaket. | mq |  | 112 | 15.8 | 0 | 0
20.2.250.3 | In Iroko. | mq |  | 126 | 17.9 | 0 | 0
20.2.250.4 | In Rovere. | mq |  | 136 | 19.3 | 0 | 0
20.2.260.0 | PAVIMENTO IN LEGNO PER PALASPORT. TIPO B. Pavimento prefinito in legno, per lo sport, con sistema di posa su sottocostruzione singola in travetti di abete e lana di vetro, omologato dal laboratorio pavimentazioni speciali del CONI, fornito, posto in opera e realizzato come segue: - realizzazione, sul sottofondo in calcestruzzo o sul pavimento esistente, di barriera al vapore eseguita mediante la stesura di fogli di polietilene di mm 0,15 di spessore, con sormonto sulle giunte di circa cm 30 e rivoltati sui bordi; - esecuzione sulla barriera al vapore, di sottocostruzione singola, con travetti di abete essiccati e piallati, di sezione mm 50x100x4000, disposti ad un interasse di cm 52,86 circa, livellati con cunei di polietilene e fissati con graffe, su supporti in legno di abete appoggiati sui supporti in gomma indipendenti dal sottofondo e disposti ad un interasse di cm 80; - trattamento dei travetti di abete dell'orditura, con vernici ignifughe, per ottenere l'idonea classe per la reazione al fuoco; - coibentazione termica ed acustica, mediante la stesura di materassini in lana di vetro, di spessore adeguato ad intasare l'intercapedine;- pavimentazione in listoni prefiniti di legno massiccio evaporato sottopressione spessore mm 22, qualità standard, fissati con chiodi alla sottocostruzione. I listoni saranno intestati a maschio e femmina sia sulle coste lunghe che sulle teste, protetti da un foglio di polietilene incollato sul retro e preverniciati a caldo con due mani successive di vernice poliuretanica bicomponente, trasparente e semilucida; - finitura perimetrale della pavimentazione mediante il fissaggio di un battiscopa singolo in legno mm 40x22; - segnatura dei campi di gioco con l'applicazione di resine poliuretaniche pigmentate (pallacanestro, pallavolo, pallamano e verniciatura delle aree e bordo campo). È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Livello del pavimento finito minimo cm 8-max cm 15.
20.2.260.1 | In Faggio. | mq |  | 106 | 15 | 0 | 0
20.2.260.2 | In Sylvaket. | mq |  | 109 | 15.4 | 0 | 0
20.2.260.3 | In Iroko. | mq |  | 123 | 17.4 | 0 | 0
20.2.260.4 | In Rovere. | mq |  | 132 | 18.7 | 0 | 0
20.2.270.0 | PAVIMENTAZIONE IN LEGNO PER PALASPORT. TIPO "C". Pavimento prefinito in legno per lo sport con sistema di posa a "clips" omologato dal laboratorio pavimentazioni speciali del CONI, fornito, posto in opera e realizzato come segue: - realizzazione sul sottofondo di calcestruzzo o sul pavimento esistente, di barriera al vapore, eseguita mediante la stesura di fogli di polietilene di mm 0,15 di spessore, con sormonto sulle giunte per circa cm 30 e rivoltati sui bordi; - esecuzione sulla barriera al vapore, di sottocostruzione elastica continua, mediante stesura di teli prefabbricati da cm 100 di larghezze, mm 5 circa di spessore, in polietilene espanso a cellule chiuse, con posa dei teli perfettamente accostati in direzione diagonale rispetto ai lati del campo in modo da impedirne lo scorrimento; - pavimentazione in listoni prefiniti di legno massiccio evaporato sotto pressione, spessore mm 22, qualità standard. I listoni saranno intestati a maschio e femmina sia sulle coste lunghe che sulle teste, protetti da un foglio di polietilene incollato sul retro e preverniciati a caldo con due mani successive di vernice poliuretanica bicomponente, trasparente e semilucida, appoggiati sulla sottocostruzione elastica e collegati tra di loro per mezzo di "clips" in acciaio armonico, disposti uniformemente in ragione di 17 "clips" per mq; - inserimento nello spazio tra il bordo della pavimentazione in legno e le pareti perimetrali, di un profilo in conglomerato di gomma nera, di spessore adatto ad assorbire eventuali dilatazioni dei listoni; - finitura perimetrale della pavimentazione mediante il fissaggio di un battiscopa singolo in legno mm 40x22 indipendente dal pavimento; - segnatura dei campi di gioco con l'applicazione di resine poliuretaniche pigmentate (pallacanestro, pallavolo, pallamano e verniciatura delle aree e bordo campo). È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Livello del pavimento finito mm 27.
20.2.270.1 | In Faggio. | mq |  | 88 | 12.5 | 0 | 0
20.2.270.2 | In Sylvaket. | mq |  | 92 | 13.1 | 0 | 0
20.2.270.3 | In Iroko. | mq |  | 106 | 15 | 0 | 0
20.2.270.4 | In Rovere. | mq |  | 115 | 16.3 | 0 | 0
20.2.280 | PAVIMENTAZIONE IGNIFUGA VINILICA. Pavimentazione ignifuga vinilica per interni palestre o simili costituita da teli prefabbricati in PVC privo di amianto, dello spessore di mm 3,5, fornita e posta in opera con superficie a vista in rilievo a buccia d'arancia del colore a scelta. Sono compresi: il collante con resine poliuretaniche; l'incollaggio al sottofondo in cls. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 34 | 11.4 | 0 | 0
20.2.290 | PAVIMENTAZIONE IGNIFUGA IN GOMMA, SPESSORE MM 4,5. Pavimentazione ignifuga per interni di palestra o simili costituita da teli prefabbricati in gomma dello spessore di mm 4,5, incollati con resine poliuretaniche al sottofondo e sui giunti di contatto e sigillati con apposita macchina vulcanizzatrice ai bordi; con superficie opaca liscia antisdrucciolevole del colore richiesto dalla D.L. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 37.8 | 12.7 | 0 | 0
20.2.300 | PAVIMENTAZIONE IGNIFUGA IN GOMMA, SPESSORE MM 3,2. Pavimentazione ignifuga per interni di palestre o simili costituita da teli prefabbricati in gomma, dello spessore di mm 3,2, incollati con resine poliuretaniche al sottofondo in cls e sui giunti di contatto, con superficie a rilievo antiriflesso ed antisdrucciolevole con forte assorbimento acustico. Colore a scelta della D.L. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 29.2 | 9.8 | 0 | 0
20.2.310 | TAPPETINO IN ELASTOMERI PER ESTERNO. Tappetino in elastomeri per esterno, spessore mm 8 colore rosso o verde realizzato con colata in elastomeri poliuretanici e granuli di gomma con semina in superficie di granuli di terpolimero colorato speciale ad alta resistenza agli agenti atmosferici e all'usura. La colata sarà eseguita su strato livellato e costipato di tappeto di conglomerato da cm 4 e preventivamente trattato con poliuretano e polvere di gomma. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 37.8 | 12.7 | 0 | 0
20.2.320 | PAVIMENTO SPECIALE DI GOMMA NATURALE E SINTETICA. Pavimento speciale di gomma naturale e sintetica in mescola omogenea a scelta della D.L. antibatterica, antisdrucciolevole, ininfiammabile, autoestinguente, di spessore minimo di mm 4 in rotoli, fornito e posto in opera. Sono compresi: la rasatura superficiale del massetto effettuata con boiacca di cemento addittivata con materiali idonei; la posa in opera con collanti specifici per gomme o prodotti similari; la vulcanizzazione dei bordi con materiali speciali. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 34 | 11.4 | 0 | 0
20.2.330 | MANTO SINTETICO DRENANTE PER PICCOLI IMPIANTI DI BASE. Manto sintetico drenante per piste e pedane di atletica leggera omologato CONI/FIDAL costituito per il primo strato da granuli di gomma nera di opportuna granulometria legati da resine poliuretaniche monocomponenti, colato in opera con speciale macchina elettrica finitrice - livellatrice, e con residuo secco di "Topping" di usura pari a kg 2,00 a mq, realizzata a mezzo di spruzzatura, con particolari macchine, di una speciale mescola costituita da resine poliuretaniche pigmentate e granuli di gomma sintetica di alta qualità. Il "sistema" di cui sopra dovrà avere uno spessore medio finito di mm 10 per la pista podistica e per le pedane. Il piano di appoggio di conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con un "primer" poliuretanico. Idoneo per piccoli impianti di base o scolastici o piazzali. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 44.2 | 14.8 | 0 | 0
20.2.340 | MANTO SINTETICO DRENANTE. TIPO "A". Manto sintetico drenante per piste e pedane di atletica leggera omologato CONI/FIDAL, costituito per il primo strato da granuli di gomma nera di opportuna granulometria legati da resine poliuretaniche monocomponenti, colato in opera con speciale macchina elettrica finitrice - livellatrice, e con "Topping" di usura, realizzata a mezzo di spruzzatura, con particolari macchine, di una speciale mescola costituita da resine poliuretaniche pigmentate e granuli di gomma sintetica di alta qualità di colore rosso in ragione di Kg/mq 4 di residuo secco. Il "sistema" di cui sopra dovrà avere uno spessore medio finito di mm 12 per la pista podistica e mm 14 per le pedane. Il piano di appoggio di conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con un "primer" poliuretanico. É compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 44.2 | 14.8 | 0 | 0
20.2.350 | MANTO SINTETICO DRENANTE. TIPO "B". Manto sintetico drenante, omologato CONI/FIDAL, costituito completamente da granuli di gomma sintetica di alta qualità di colore rosso per tutto lo spessore di mm 12 o 14. I granuli di gomma sintetica dovranno essere di opportuna e selezionata curva granulometrica e legati con resina poliuretanica monocomponente. Il manto, sarà posto in opera con particolare macchina finitrice - livellatrice. Lo spessore dovrà essere di mm12 per la pista podistica e mm14 per le pedane. Il piano di appoggio in conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con un "primer" bicomponente poliuretanico. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 64 | 21.6 | 0 | 0
20.2.360 | MANTO SINTETICO SEMIDRENANTE. Manto sintetico "semidrenante" purché già omologato CONI/FIDAL costituito completamente da granuli di gomma sintetica di alta qualità con superiore spruzzatura di particolare miscela poliuretanica e gomma fino ad ottenere un "sistema" dello spessore complessivo di mm 12 per la pista podistica e mm 14 per le pedane di colore rosso per tutto lo spessore. I granuli di gomma sintetica, per il primo strato di mm 9/10 saranno legati con resina poliuretanica monocomponente e posti in opera con particolare macchina finitrice - livellatrice. Il superiore strato, semimpermeabile, dello spessore di mm 3-4 sarà realizzato a mezzo di spruzzatura, con speciali macchine, di una "mescola" di resina poliuretanica pigmentata e granuli di gomma rossi, in ragione di circa Kg 2,00 a mq di residuo secco. Il piano di appoggio in conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con un "primer" bicomponente poliuretanico. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 62 | 20.8 | 0 | 0
20.2.370 | MANTO SINTETICO IMPERMEABILE. Manto sintetico "impermeabile" omologato CONI/FIDAL realizzato in tre strati. Primo strato costituito da granuli di gomma nera di opportuna granulometria legati con resina poliuretanica monocomponente, steso e colato sul posto con macchina finitrice - livellatrice. Secondo strato costituito da applicazione di resina poliuretanica pura in ragione di circa Kg 1,00 a mq per il trattamento impermeabilizzante del piano di appoggio di cui sopra. La resina potrà anche essere pigmentata. Terzo strato di usura e finitura con "topping" superficiale realizzato mediante spruzzatura con speciali macchine di una miscela costituita da resina poliuretanica rossa e granuli di gomma di alta qualità di colore rosso data in tre applicazioni successive per un impiego totale di circa Kg 4-5 a mq di residuo secco. Lo spessore complessivo del "sistema" come sopra descritto avrà uno spessore totale finito pari a mm 12 per pista podistica e mm 14 per le pedane. Il piano di appoggio in conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con "primer" poliuretanico bicomponente. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 50 | 16.9 | 0 | 0
20.2.380 | MANTO SINTETICO COMPATTO "IMPERMEABILE". Manto sintetico compatto "impermeabile" già omologato CONI/FIDAL costituito e composto per tutto lo spessore da resina poliuretanica pura pigmentata in colore rosso con superiore "semina" di granuli di gomma di alta qualità. A scelta della Direzione Lavori i granuli superficiali della "semina" potranno essere trattati con una spruzzatura di resina poliuretanica non pigmentata onde aumentare l'ancoraggio degli stessi granuli al sottostante basamento in compatto. Lo spessore dell'intero "sistema" una volta finito dovrà essere uguale a mm 12 per pista podistica e mm 14 per le pedane. Il piano di appoggio in conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con "primer" poliuretanico bicomponente. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 88 | 29.5 | 0 | 0
20.2.390 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TENNIS, PALLAVOLO, PALLACANESTRO, ETC. Formazione sottofondo in conglomerato bituminoso di struttura ricca e aperta "bynder" steso a caldo e a mano, spessore finito di cm 5 per tennis, pallavolo, pallacanestro, etc. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 15.2 | 3.77 | 0 | 0
20.2.400 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER IMPIANTI DI ATLETICA LEGGERA. Formazione sottofondo in conglomerato bituminoso di struttura ricca e aperta "bynder", steso a caldo, a mezzo vibrofinitrice e a mano, debitamente rullato, spessore finito cm 5 per impianti di atletica leggera. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 13.9 | 3.45 | 0 | 0
20.2.410 | TAPPETINO IN MALTA BITUMINOSA. Formazione tappetino in malta bituminosa fine mm 0,6 stesa con vibrofinitrice e a mano, confezionato con bitume 180/200; debitamente rullato, spessore finito cm 2,5. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 8.5 | 2.1 | 0 | 0
20.2.420 | CANALETTE IN CALCESTRUZZO. Costruzione lungo i lati in comune dei campi di una canaletta in cls larghezza utile cm 20 e profondità cm 15/20, interamente coperta con lastre di cemento dello spessore di cm 5 munite di opportune feritoie per lo smaltimento delle acque. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | m |  | 89 | 29.1 | 0 | 0
20.2.430 | CORDOLI DI CEMENTO PREFABBRICATI. Cordoli di cemento prefabbricati, sezione cm 5x20, con testata ricoperta in PVC, posata su adeguata fondazione continua e rinfianco in cls per contenimento fossa di caduta per atletica leggera o simili, forniti e posti in opera. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurati a luce netta ovvero escluse le sovrapposizioni dei pezzi. | m |  | 38.8 | 12.7 | 0 | 0
20.2.440 | CORDOLI IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO. Cordoli in profilato di acciaio zincato e verniciati sezione mm 5x5 con speciali tasselli da applicare sopra le canalette sia fissi che amovibili, per atletica leggera, forniti e posti in opera. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | m |  | 35.3 | 11.5 | 0 | 0
20.2.450 | TRACCIAMENTO IN NASTRO DI PLASTICA PER TENNIS. Tracciamento del campo in nastro di plastica tipo pesante opportunamente fissati. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 1033 | 341 | 0 | 0
20.2.460 | TRACCIAMENTO VERNICE SPECIALE PER TENNIS, PALLAVOLO E PALLAMANO. Tracciamento campo in vernice speciale colore bianco per tennis, pallavolo e pallamano. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 971 | 321 | 0 | 0
20.2.470 | TRACCIAMENTO MEDIANTE INTAGLIO E INCOLLAGGIO DELLE LINEE. Tracciamento per gioco campo tennis mediante intaglio e successivo incollaggio delle linee gialle di materiale identico al manto per tennis e calcetto. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 1423 | 470 | 0 | 0
20.2.480 | TRACCIAMENTO CAMPO PER GIOCO PALLACANESTRO. Tracciamento campo per gioco pallacanestro in vernice speciale. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 1131 | 374 | 0 | 0
20.2.490 | TARGHETTATURA IN ALLUMINIO ANODIZZATO. Targhettatura indicatrice in alluminio anodizzato, fissata sui cordoli perimetrali e segnaletica fissa orizzontale completa. È compreso il tracciamento e la dipintura di corsie, partenze, cambi etc. con vernice speciale colore bianco e colori diversi per atletica leggera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 6.8 | 2.25 | 0 | 0
20.2.500 | ASSI DI BATTUTA PER SALTO IN LUNGO. Assi di battuta in legno sezione cm 20x10x122 per salto in lungo, forniti e posti in opera verniciati con smalto bianco con incastri in ferro per agganci e rivestimento di una delle facce con pavimentazione sintetica. È compreso l'alloggiamento in apposita cassetta in ferro con incastri d'appoggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 688 | 21.1 | 0 | 0
20.2.510 | CENTINA IN LEGNO PER LANCIO DEL GIAVELLOTTO. Centina in legno per il lancio del giavellotto, sezione cm 7x12, fornita e posta in opera opportunamente fissata. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 348 | 10.7 | 0 | 0
20.2.520 | PEDANA PER LANCIO DEL PESO-DISCO-MARTELLO. Pedana per lancio del peso-disco-martello. Sono compresi: lo scavo di sbancamento alla profondità di cm 25; il carico, trasporto, e scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesura di cm 15 di ghiaione; il getto di cls debitamente armato dosato di q 3 di cemento per uno spessore di cm 10, debitamente fratazzato; la fornitura e posa in opera di cerchio di ferro sezionato mm 6x70, diametro m 2,135 per il peso martello e diametro m 2,50 per il disco, opportunamente verniciato. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa per l'attività sportiva. Il centro delle pedane sarà provvisto di opportuno scarico per le acque piovane. | cad |  | 1717 | 53 | 0 | 0
20.2.530 | FERMAPIEDE IN LEGNO. Fermapiede in legno, sezione cm 10x11,4x122, verniciato, fornito e posto in opera, comprese le zanche di ancoraggio, per la pedana peso. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 285 | 8.8 | 0 | 0
20.2.540 | CORONA CIRCOLARE PER RIDUZIONE PEDANA DA DISCO A MARTELLO. Corona circolare in ferro verniciato, fornito e posto in opera per riduzione pedana da disco a martello. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 633 | 19.5 | 0 | 0
20.2.550 | GABBIA DI PROTEZIONE PER LANCI. Gabbia regolamentare di protezione per lanci, fornita e posta in opera, costituita da una rete in nylon altezza m 5,50 lunghezza m 25 circa, sostenuta da n 8 pali in tubo d'acciaio mm 50x2 e n 10 tiranti in corda metallica con tenditori, il tutto secondo le norme FIDAL. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | cad |  | 11730 | 361 | 0 | 0
20.2.560 | FOSSA PER PERCORSO 3000 SIEPI. Fossa per il percorso della gara "3000 siepi" delle dimensioni in luce di m 3,66x3,66, profonda cm 76. Sono compresi: lo scavo di terreno vegetale per la formazione della fossa di invaso; il getto di muretti perimetrali di contenimento e del pavimento con calcestruzzo dosato a q 2,50 di cemento, gettato contro terra e dentro casserature; la fornitura e posa sul fondo di piletta di scarico dell'acqua con tappo di gomma e l'allacciamento al più vicino pozzetto di scarico; il rivestimento di parte del pavimento con lo stesso materiale della pista; la fornitura e posa in opera di trave in legno costituente barriera, delle dimensioni regolamentari FIDAL di cm 369x12,7x12,7, sostenuta da appositi supporti. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | cad |  | 6772 | 208 | 0 | 0
20.2.570 | PIAZZOLA PER BASAMENTO MATERASSI DI CADUTA PER SALTO CON L'ASTA. Piazzola in cls m 5x5, per basamento materassi di caduta per salto con l'asta. Sono compresi: lo scavo di cm 25; la stesura di uno strato di cm 15 di ghiaia costipata; la formazione di battuto in cls, dosato a q 3 di cemento, spessore cm 10; l'armatura con ferro diametro mm 6 a maglia quadrata cm 20x20; la finitura superficiale con malta cementizia lisciata e fratazzata fine. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | cad |  | 1261 | 38.8 | 0 | 0
20.2.580 | PALETTI D'ARRIVO GENERALE. Paletti d'arrivo generale in tubolare di ferro verniciati, forniti e posti in opera. È compresa la formazione di plinti di ancoraggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 249 | 7.7 | 0 | 0
20.2.590 | FOSSE DI CADUTA IN SABBIA PER SALTO IN LUNGO E TRIPLO. Fosse di caduta in sabbia per salto in lungo e triplo. Sono compresi: lo scavo di cm 70/80; il riempimento in pietrame cm 30/40 e sabbia cm 40; la perimetratura della fossa; il carico, trasporto e scarico, a rifiuto del materiale di risulta. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | mq |  | 111 | 3.42 | 0 | 0
20.2.600 | BOCCHE DA PRESA PER IDRANTI. Bocche da presa rapide per idranti diametro 1" in bronzo ottone, fornite e poste in opera, compresa la raccorderia e pezzi speciali. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 87 | 28.5 | 0 | 0
20.2.610 | IRRIGATORE SEMOVENTE. Irrigatore semovente completo di m 50 di tubo di plastica rinforzato con rete in polietilene per tenuta a pressione compresa fornitura e attacco rapido ed eventuale giunto. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 1860 | 606 | 0 | 0
20.2.620.0 | IRRIGATORI A SCOMPARSA. Irrigatori a scomparsa in materiale plastico, del tipo a scelta della D.L. compresa fornitura e posa in opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
20.2.620.1 | Gittate da m 3 a 4. | cad |  | 17 | 5.5 | 0 | 0
20.2.620.2 | Gittate da m 5. | cad |  | 50 | 16.4 | 0 | 0
20.2.620.3 | Gittate da m 7. | cad |  | 58 | 18.9 | 0 | 0
20.2.620.4 | Gittate da m 9. | cad |  | 80 | 26.1 | 0 | 0
20.2.620.5 | Gittate da m 12. | cad |  | 101 | 32.9 | 0 | 0
20.2.630 | RECINZIONE INTERNA PER CAMPO DA CALCIO. Recinzione interna per campo da calcio, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari metallici, con sezione diametro 60 e saettoni tubolari a rinforzo degli angoli diametro 48, verniciati con antiruggine e due mani di vernice con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50 e di altezza fuori terra, pari a m 2,25, con alla base plinto in calcestruzzo opportunamente dimensionato; b) rete metallica plastificata per recinzioni di altezza m 2,20, con maglia romboidale mm 100x50 con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3, plastificato e ferri tondi diametro mm 10, posti alla base al centro ed in sommità della rete, tesato e verniciato. Sono compresi: le opportune legature e croci di S.Andrea con fili diametro mm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Deve essere comunque garantita la rispondenza della recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti sportivi nei casi previsti dalla normativa vigente. | mq |  | 34.6 | 10.4 | 0 | 0
20.2.640 | RECINZIONE PER CAMPO DA TENNIS. Recinzione per campo da tennis, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari in ferro diametro mm 60 e saettoni a rinforzo degli angoli del diametro mm 48, annegati nel cordolo in c.a. di bordo, verniciati con antiruggine e due mani di vernice, con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50/3,00 e altezza fuori terra pari a m 3,00 in testata e per un risvolto pari alla lunghezza di tre campate sui lati maggiori; m 1,00 nella parte centrale dei lati lunghi. È compreso il corrimano in tubolare di ferro diametro mm 48; b) rete metallica plastificata per recinzione con maglia romboidale 100x50 mm con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3 plastificato e ferri tondi diametro mm 10 e posti alla base, in sommità ed in mezzeria della parte alta, tesati e verniciati. Sono compresi: le opportune legature e croci di S.Andrea con fili diametro mm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | mq |  | 24.4 | 7.3 | 0 | 0
20.2.650 | CANALETTA IN PVC. Fornitura e posa in opera lungo i lati dei campi da gioco di una canaletta in PVC, larghezza utile circa cm 20 e profondità circa cm 15/20, interamente coperta con lastra dello stesso materiale dello spessore minimo di cm 2 munita di opportune feritoie per lo smaltimento delle acque. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | m |  | 81 | 27.3 | 0 | 0
20.2.660 | PAVIMENTAZIONE IN SABBIA CALCAREA E ARGILLOSA PER CAMPO DI CALCIO. Formazione di pavimentazione per campo di calcio da eseguire tramite miscuglio di sabbia calcarea di frantoio 50% e sabbia argillosa fine 50%. Sono compresi: la stesura; il livellamento; la cilindratura; l'innaffiamento della pavimentazione, da effettuare con idonei mezzi meccanici. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, completa ed agibile per l'attività sportiva. | mc |  | 36.2 | 12.1 | 0 | 0
20.2.670.0 | PAVIMENTO SPORTIVO IN GOMMA PER USO INTERNO. Pavimento calandrato e vulcanizzato a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti, fornito e posto in opera. Formato da uno strato di usura con superficie liscia, antisdrucciolevole, tonalità semiunita, vulcanizzato ad un sottostrato portante smerigliato per attacco adesivo,così da diventare un materiale unico a spessore costante di mm 3/4/6 (Kg/mq 5/6,4/9,5 circa ) nel formato telo di altezza cm 183 o simile, incollato al sottofondo con appositi collanti, questi compresi. Il pavimento deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime indicative: Durezza : 80+5 SHORE A (DIN 53505); Stabilità dimensionale : (DIN 51962) nessuna variazione apprezzabile; Resistenza all'abrasione : < 200 mmc ( DIN 53516 carico 5N); Esente da alogeni, cadmio, formaldeide, ed amianto; Reazione al fuoco : Classe 1 ( D.M. 26.06.84; CSE-RF2/75A RF3/77 ); Rimbalzo della palla : (DIN 18032/2) >95 %; Resistenza allo scivolamento : (UNI 9551) DRY>85; Adatto per l'impiego in presenza di riscaldamento a pavimento. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.Impianti polivalenti al coperto (pallamano, pallavolo, pallacanestro, calcetto, ginnastica in genere).
20.2.670.1 | Spessore mm 3. | mq |  | 37.8 | 12.7 | 0 | 0
20.2.670.2 | Spessore mm 4. | mq |  | 45.3 | 15.2 | 0 | 0
20.2.670.3 | Spessore mm 6. | mq |  | 47.8 | 16.1 | 0 | 0
20.2.680 | PAVIMENTO SPORTIVO IN GOMMA USO INTERNO A POSA LIBERA. Pavimento calandrato e vulcanizzato a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti, fornito e posto in opera. Formato da uno strato di usura con superficie liscia a vista opaca, antisdrucciolevole, tonalità semiunita, vulcanizzato ad un sottostrato portante resiliente, così da formare un materiale unico a spessore costante di mm 4. Il materiale così composto deve essere incollato su di una lamina costituita da speciali resine viniliche e fibra di vetro stabilizzante dello spessore di mm 1,2 formando un unico pavimento (formato teli di altezza cm 183 o simile) autoposante dello spessore totale di mm 5,2 (Kg/mq 7,5 circa). Il pavimento dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime indicative: Durezza : 80+5 SHORE A (DIN53505); Stabilità dimensionale : (DIN 51962) nessuna variazione apprezzabile; Resistenza all'abrasione : < 200 mmc ( DIN 53516 carico 5N); Esente da alogeni, cadmio, formaldeide ed amianto; Reazione al fuoco : Classe 1 ( D.M. 26.06.84; CSE-RF2/75A RF3/77 ); Rimbalzo della palla : (DIN 18032/2) >95 %; Resistenza allo scivolamento : (UNI 9551) DRY>85; Adatto per l'impiego in presenza di riscaldamento a pavimento.Spessore mm 5,2 totale di pavimento e lamina. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Impianti polivalenti al coperto in tutte le situazioni in cui il sottofondo non offra adeguate garanzie di tenuta ed impermeabilità. | mq |  | 55 | 18.3 | 0 | 0
20.2.690.0 | PAVIMENTO SPORTIVO IN GOMMA PER USO ESTERNO. Pavimento di manto sintetico, calandrato e vulcanizzato con particolare struttura a celle chiuse, costituito da gomma poliisoprenica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti, fornito e posto in opera. Il manto deve avere un’impronta superficiale "tipo foca" antisdrucciolevole, costituito da teli prefabbricati e di altezza compresa tra i cm. 122 ed i cm 180 circa, posati in opera con adesivi a base di resine poliuretaniche, anche questi compresi. Spessori costanti di mm 4,5/6/8 (kg/mq 5,2/6,5/8,7 circa) in colorazione unita o bicolore nello spessore. Le giunzioni tra i teli devono risultare perfettamente chiuse ed impermeabilizzate, unite con il medesimo adesivo a base di resine poliuretaniche impiegato per l’ancoraggio al sottofondo, in unica soluzione di continuità. Il manto deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime indicative: Durezza : 50+5 SHORE A (DIN53505); Resistenza all'abrasione : < 230 mmc ( DIN 53516 carico 5N); Esente da alogeni, cadmio, formaldeide ed amianto; Reazione al fuoco : Classe 1 ( D.M. 26.06.84; CSE-RF2/75A RF3/77 ); Solidità alla luce : grado 6 (ISO 105 - B02); Rimbalzo della palla : (DIN 18032/2) >95 %; Resistenza allo scivolamento : (UNI 9551) DRY>85; WET >55. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Campi da gioco ed aree polivalenti esterne (pallacanestro, calcetto, pallavolo, tennis).
20.2.690.1 | Spessore mm 4,5. | mq |  | 47.8 | 16.1 | 0 | 0
20.2.690.2 | Spessore mm 6. | mq |  | 59 | 19.8 | 0 | 0
20.2.690.3 | Spessore mm 8. | mq |  | 63 | 21.2 | 0 | 0
TOTALI | [5 empty] | 0 | 0

## capitolo 21 NO
A | B | C | D | E | F | G | H
Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | u.m. | quantità | prezzo € | costo min. € | Costo totale D x E | Costo minimo manodopera D x F
21.1 | CONTROLLI NON DISTRUTTIVI O SEMI-DISTRUTTIVI
21.1.10 | MISURA DELLA DUREZZA SUPERFICIALE DELLE STRUTTURE IN C.A. MEDIANTE SCLEROMETRO MANUALE O ELETTRONICO. Valutazione della resistenza caratteristica a compressione Rck del calcestruzzo costituente strutture in c.a. a mezzo di prove di misura della durezza superficiale del getto mediante sclerometro manuale o elettronico, al fine di fornire la resistenza caratteristica come media di almeno 10 letture (o battute). È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo è riferito a ciascuna battuta. | cad |  | 1.59 | 0 | 0 | 0
21.1.20 | MISURA DELLA VELOCITÀ DELLE ONDE ULTRASONICHE SU CALCESTRUZZI E MURATURE. Misurazione della velocità di propagazione delle onde ultrasoniche attraverso il materiale costituente la struttura, al fine di determinare: presenza di difetti (microfessure, bolle d'aria, discontinuità, etc.), danni provocati dal gelo o incendio, inclusione di corpi estranei, resistenza a compressione del cls, modulo elastico statico e dinamico, omogeneità del materiale. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo è riferito a ciascuna lettura effettuata. | cad |  | 40.8 | 0 | 0 | 0
21.1.30 | PROVA DI ESTRAZIONE CON ESPANSIONE (PULL-OUT). Valutazione semi distruttiva della resistenza a compressione del cls di strutture in c.a. mediante prova di estrazione con espansione (pull-out) eseguita come segue: - esecuzione di foro normalizzato nel getto a mezzo trapano elettrico; - inserimento nel foro di tassello ad espansione di idoneo diametro e resistenza; - estrazione con estrattore oleodinamico del tassello che provoca la rottura del calcestruzzo secondo una superficie troncoconica; - lettura della pressione di rottura del calcestruzzo e correlazione, tramite curve sperimentali di taratura, di tale pressione alla resistenza caratteristica del calcestruzzo. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito a ciascuna prova e per un limite massimo di resistenza da verificare Rck 800. | cad |  | 80 | 24 | 0 | 0
21.1.40 | PROVA DI CARBONATAZIONE. Test colorimetrico, eseguito utilizzando una soluzione di fenolftaleina all'1% di alcool etilico, per determinare la profondità i carbonatazione in campioni di calcestruzzo direttamente prelevati in sito, eseguito spruzzando con un nebulizzatore la soluzione di fenolftaleina sul campione. La determinazione della colorazione risultante, e quindi della profondità di carbonatazione nel getto, sarà effettuata allontanandosi opportunamente da fessure o zone molto porose, ove si avrebbero valori non significativi della superficie saggiata. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati del test completi. Escluso il prelievo dei campioni, per ogni indagine effettuata su un singolo campione. | cad |  | 182 | 0 | 0 | 0
21.1.50 | PISTOLA WINDSOR. Valutazione semi distruttiva della resistenza a compressione del calcestruzzo di strutture in c.a. mediante prova eseguita con uso di pistola Windsor. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito a ciascuna prova e per un limite massimo di resistenza da verificare Rck 800. | cad |  | 74 | 0 | 0 | 0
21.1.60 | MICROCAROTAGGI. Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo mediante prove a schiacciamento di carote del diametro mm 28 prelevate direttamente in sito a mezzo microcarotatrice opportuna. Sono compresi: il prelievo della carota; la prova di schiacciamento; l'elaborazione dei risultati di prova per la determinazione del Rck del materiale. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo si riferisce a ciascuna prova completa. | cad |  | 241 | 24 | 0 | 0
21.1.70 | CAROTAGGI. Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del cls mediante prove di schiacciamento di carote normalizzate del diametro di mm 100 o di mm 200, prelevate direttamente in sito a mezzo opportuna carotatrice. Sono compresi: il prelievo della carota; le prove di schiacciamento; l'elaborazione dei risultati di prova per la determinazione del Rck del materiale. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo si riferisce a ciascuna prova completa. | cad |  | 256 | 24 | 0 | 0
21.1.80 | MISURA E RICERCA DELLA POSIZIONE DELLE ARMATURE MEDIANTE PACHOMETRO. Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a riluttanza magnetica per la rilevazione, nelle strutture in c.a., dei ferri d'armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro, per ferri d'armatura aventi diametro compreso tra mm 10 e mm 40 e per spessori del getto di ricoprimento delle armature non superiore a mm 100. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo è riferito all'unità di superficie di getto ispezionata. | mq |  | 9.8 | 0 | 0 | 0
21.1.90 | MISURA DEL POTENZIALE DI CORROSIONE DELLE ARMATURE NELLE STRUTTURE IN C.A. Controllo, non distruttivo, della presenza di corrosione in atto nelle armature delle strutture in c.a. mediante misurazione del potenziale del ferro d'armatura con strumento galvanico avente un elettrodo applicato ad un ferro dell'armatura e l'altro elettrodo attrezzato per essere spostato lungo la superficie del getto di calcestruzzo. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo è riferito all'unità di superficie dell'elemento strutturale, analizzata con l'elettrodo mobile. | mq |  | 65 | 0 | 0 | 0
21.1.100 | PRELIEVO DI BARRE DI ARMATURA DA C.A. PER ESECUZIONE DI PROVE DI LABORATORIO. Prelievo di barre di armatura da c.a. per esecuzione di prove di laboratorio. Il prelievo viene eseguito previa demolizione del copriferro. Sono compresi: il taglio e la preparazione della barra; la prova di trazione; la prova di piegamento. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Sono esclusi: la sostituzione della porzione di barra prelevata; il ripristino del copriferro. | cad |  | 191 | 10 | 0 | 0
21.1.110 | CONTROLLI RADIOGRAFICI DI SALDATURE DI STRUTTURE IN ACCIAIO. Controlli dell'integrità delle saldature di elementi strutturali in acciaio a mezzo esami radiografici effettuati con sorgente gammagrafica con isotopi radioattivi emessi da un puntale con comando manuale a distanza. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati dei controlli completi. Il prezzo è riferito a ciascuna lastra radiografica impressionata. | cad |  | 176 | 0 | 0 | 0
21.1.120 | MISURAZIONE IN SITO DELLA DUREZZA DEGLI ACCIAI. Misurazione della durezza dell'acciaio costituente strutture metalliche mediante durometro a morsetto. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo è riferito a ciascuna battuta. | cad |  | 36.9 | 0 | 0 | 0
21.1.130 | ANALISI DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO MEDIANTE MAGNETOSCOPIA. Ricerca di cricche superficiali o difetti subsuperficiali mediante metodo magnetoscopico, eseguita magnetizzando la superficie da analizzare con un magnetoscopio e spruzzando sulla zona magnetizzata delle polveri magnetiche colorate o fluorescenti rivelatrici dei difetti del materiale. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati dell'analisi completi. Il prezzo è riferito all'unità di superficie esaminata. | mq |  | 256 | 0 | 0 | 0
21.1.140 | INDAGINI ENDOSCOPICHE. Esecuzione di indagini endoscopiche su murature di qualsivoglia natura e su strutture in calcestruzzo attraverso fori di diametro ridotto (al massimo 20 mm) appositamente eseguiti o in lesioni e/o in cavità esistenti. Qualora non esistono lesioni o cavità la prova deve essere espletata praticando dei piccoli fori da eseguire con trapani a rotazione a basso numero di giri (per non indurre vibrazioni eccessive al paramento in esame). Nelle suddette lesioni, e/o cavità o fori si introduce un endoscopio, costituito nelle sue parti essenziali di un'asta con fibra ottica e di una guida luce per l'illuminazione della parte presa in esame. Alla parte terminale può essere applicata sia una macchina fotografica reflex, sia una telecamera, per la documentazione dell'indagine. Devono essere rilevate le seguenti informazioni: - individuazione di cavità e vuoti eventualmente presenti; - morfologia e tipologia del paramento murario all'interno; - stato visibile di conservazione dei materiali; - presenza di eventuali anomalie localizzate nella tessitura muraria o nel getto di calcestruzzo. La prova deve essere documentata con idonea documentazione anche fotografica (ovvero con la stampa di alcuni fotogrammi se la ripresa è stata effettuata con una telecamera). È compreso quanto altro occorre per dare i risultati dell'indagine completi. Il prezzo è riferito ad una singola indagine endoscopica in unico foro, con rilascio di n. 2 foto, compresa l'esecuzione eventuale del foro di ispezione se necessario. | cad |  | 439 | 24 | 0 | 0
21.1.150 | PENETROMETRO WINDSOR PER MURATURE. Stima delle resistenze dei singoli materiali in laterizio a mezzo infissione di una sonda in lega speciale nell'elemento in prova con l'utilizzo di pistola Windsor per murature. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito: a ciascuna infissione eseguita; alla valutazione della resistenza da indicare su tabelle comparative normalizzate. | cad |  | 66 | 0 | 0 | 0
21.1.160.0 | MARTINETTO PIATTO PER MURATURE. Esecuzione di prove da eseguire con martinetto piatto, finalizzate alla valutazione dei carichi effettivamente gravanti sul paramento murario preso in esame ed alla stima del modulo elastico del materiale, effettuando le misure nelle reali condizioni di normale esercizio del manufatto. La prova dovrà essere condotta procedendo all'asportazione di un giunto di malta con opportuna sega, effettuando un taglio perfettamente orizzontale, installando uno o pi-estensimetri di precisione in corrispondenza del taglio, per rilevare l'entità dei cedimenti verificatisi nella prima fase di assestamento, rispetto alla situazione rilevata con due punti fissi (basi di misura) rilevati prima dell'asportazione del giunto di malta, ed inserendo poi un martinetto sottile (piatto) nel taglio operato, onde ripristinare oleodinamicamente la situazione iniziale, annullando le deformazioni ed i cedimenti misurati. Se si realizza un secondo taglio parallelo al precedente e si inserisce un secondo martinetto piatto, la prova diviene del tipo "martinetto doppio", dalla quale è possibile effettuare la stima del modulo elastico del paramento murario. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo è riferito a ciascuna prova di martinetto piatto (semplice o doppio) eseguita.
21.1.160.1 | Martinetto piatto semplice | cad |  | 2564 | 48 | 0 | 0
21.1.160.2 | Martinetto piatto doppio. | cad |  | 2928 | 48 | 0 | 0
21.1.170 | VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA CARATTERISTICA A COMPRESSIONE DELLE MURATURE MEDIANTE PROVA “DARMSTADT”. Valutazione della resistenza caratteristica a compressione delle murature mediante prova "DARMSTADT". La prova consiste nella estrazione in situ di coppie o terne di mattoni (ovvero di blocchi di pietrame), nel prelievo, dai campioni estratti di altrettante lastrine di malta dello spessore di circa mm 5 da sottoporre a punzonamento per determinare la resistenza “fb”. I dati ottenuti sono utilizzati secondo le correlazioni proposte nella bozza di Eurocodice 6 e/o secondo le indicazioni delle tabelle "A" e "D" del D.M. 20.11.87 e successive modifiche. Sono compresi: il prelievo dei mattoni (o pietre) e malta; il taglio e preparazione dei provini; l’esecuzione della prova di compressione; la prova di punzonamento; l’elaborazione dei dati. È inoltre compreso quanto altro occorre per eseguire la valutazione. | cad |  | 460 | 0 | 0 | 0
21.2 | PROVE DI CARICO NON DISTRUTTIVE
21.2.10.0 | PROVE DI CARICO A SPINTA. Prove di carico a spinta su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei quali si vogliono conoscere dati caratteristici quali portanza, tipo di vincolo, linearità, ripetibilità, permanenza, che risultano incogniti, ovvero da collaudare, costituente nell'applicazione di forze statiche concentrate ripetute attraverso uno o più martinetti oleodinamici opportunamente contrastati alle strutture superiori, al fine di distribuire su una striscia di struttura lo stesso momento flettente massimo dovuto al carico distribuito o concentrato di esercizio. Sono compresi: la rilevazione in tempo reale di almeno 5 deformate dell'elemento in prova, di cui 2 in direzione trasversale all'asse principale dello stesso elemento (al fine di misurare l'eventuale collaborazione di elementi affiancati), a mezzo sensori di deformazioni montati su aste telescopiche; l'effettuazione di almeno 4 cicli di carico e scarico con rilevazione delle deformate suddette. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo è unitario, riferito alle modalità di esecuzione della prova (numero di martinetti necessari per fornire il carico equivalente massimo da raggiungere).
21.2.10.1 | Con 1 martinetto. | cad |  | 1230 | 48 | 0 | 0
21.2.10.2 | Con 2 martinetti. | cad |  | 1764 | 48 | 0 | 0
21.2.10.3 | Con 3 martinetti. | cad |  | 2701 | 48 | 0 | 0
21.2.10.4 | Con 4 martinetti. | cad |  | 3315 | 48 | 0 | 0
21.2.10.5 | Per ogni martinetto oltre il quarto. | cad |  | 614 | 48 | 0 | 0
21.2.20.0 | PROVE DI CARICO A TIRO. Prove di carico a tiro su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei quali si vogliono conoscere dati caratteristici quali portanza, tipo di vincolo, linearità, ripetibilità, permanenza, che risultano incogniti, ovvero da collaudare, costituente nell'applicazione di forze statiche concentrate ripetute attraverso uno o più martinetti oleodinamici opportunamente ancorati alle strutture inferiori, al fine di distribuire su una striscia di struttura lo stesso momento flettente massimo dovuto al carico distribuito o concentrato di esercizio. Sono compresi: la rilevazione in tempo reale di almeno 5 deformate dell'elemento in prova, di cui 2 in direzione trasversale all'asse principale dello stesso elemento (al fine di misurare l'eventuale collaborazione di elementi affiancati), a mezzo sensori di deformazioni montati su aste telescopiche; l'effettuazione di almeno 4 cicli di carico e scarico con rilevazione delle deformate suddette. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo è unitario, riferito alle modalità di esecuzione della prova (numero di martinetti necessari per fornire il carico equivalente massimo da raggiungere).
21.2.20.1 | Con 1 martinetto. | cad |  | 1830 | 48 | 0 | 0
21.2.20.2 | Con 2 martinetti. | cad |  | 2564 | 48 | 0 | 0
21.2.20.3 | Con 3 martinetti. | cad |  | 2914 | 48 | 0 | 0
21.2.20.4 | Con 4 martinetti. | cad |  | 3682 | 48 | 0 | 0
21.2.20.5 | Per ogni martinetto oltre il quarto. | cad |  | 614 | 48 | 0 | 0
21.2.30 | ANALISI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DI PONTI E VIADOTTI CON APPLICAZIONE DI CARICHI STATICI VERTICALI. Prove di analisi o collaudo di ponti o viadotti con struttura portante di qualsiasi natura con applicazione di carichi statici verticali rappresentati da uno o più treni di carico di portata nota secondo le prescrizioni della committenza e comunque con almeno 2 ripetizioni. Sono compresi: la determinazione degli abbassamenti a mezzo sensori di misura inclinometrici che, interfacciati a personal computer portatile, forniscono la deformata del ponte; la rilevazione dello stato tensione in almeno 5 elementi del ponte a mezzo sensori tensiometrici. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle indagini completi. Il prezzo è riferito all'indagine per ogni 2 travi principali (o m 3/00 di dimensioni trasversali) e all'unità di lunghezza del ponte. | m |  | 278 | 10 | 0 | 0
21.2.40.0 | ANALISI A COMPRESSIONE DI PALI O MICROPALI DI FONDAZIONE. Prova di carico per pali o micropali di fondazione con applicazione mediante martinetti oleodinamici opportunamente zavorrati (fornitura e messa in opera della zavorra da computarsi a parte). Sono compresi: gli oneri per il trasporto delle attrezzature (centralina oleodinamica, martinetti e comparatori); l'approntamento per la prova e i preliminari necessari; la rilevazione dei cedimenti (massimo e residuo) per n. 2 cicli di carico (con incremento ogni 20 minuti e decremento ogni 5 minuti) e per n. 1 ciclo di carico di "tormento", costituito da incrementi e decrementi alternati ogni 5 minuti. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito ad ogni singolo palo in prova ed al carico massimo da raggiungere.
21.2.40.1 | Carico fino a 200 tonnellate. | cad |  | 2087 | 200 | 0 | 0
21.2.40.2 | Carico da 201 a 400 tonnellate. | cad |  | 2820 | 200 | 0 | 0
21.2.40.3 | Carico da 401 a 600 tonnellate. | cad |  | 3185 | 200 | 0 | 0
21.2.40.4 | Carico da 601 a 1000 tonnellate. | cad |  | 5748 | 200 | 0 | 0
21.2.50.0 | ZAVORRA TRADIZIONALE PER PROVE DI CARICO SU PALI. Zavorra tradizionale per prove di carico su pali o micropali costituita da blocchi di calcestruzzo di peso adeguato su zattera in materiale metallico. È compreso ogni onere per dare l'opera come richiesto dagli esecutori della prova di carico e inoltre quanto altro necessario per dare compiuta la prova stessa. Il prezzo è riferito al carico massimo da contrastare in condizioni di sicurezza.
21.2.50.1 | Carico fino a 30 tonnellate. | cad |  | 1978 | 200 | 0 | 0
21.2.50.2 | Carico da 31 a 50 tonnellate. | cad |  | 2709 | 200 | 0 | 0
21.2.50.3 | Carico da 51 a 100 tonnellate. | cad |  | 4247 | 220 | 0 | 0
21.2.50.4 | Carico da 101 a 150 tonnellate. | cad |  | 6443 | 220 | 0 | 0
21.2.50.5 | Carico da 151 a 200 tonnellate. | cad |  | 8055 | 240 | 0 | 0
21.2.50.6 | Carico da 201 a 300 tonnellate. | cad |  | 12080 | 240 | 0 | 0
21.2.50.7 | Carico da 301 a 400 tonnellate. | cad |  | 14644 | 260 | 0 | 0
21.2.50.8 | Carico da 401 a 500 tonnellate. | cad |  | 18306 | 260 | 0 | 0
21.2.50.9 | Carico da 501 a 750 tonnellate. | cad |  | 24894 | 400 | 0 | 0
21.2.50.10 | Carico da 751 a 1000 tonnellate. | cad |  | 32950 | 400 | 0 | 0
21.2.60 | CONTRASTO IN ACCIAIO PER PROVE DI CARICO SU PALI. Struttura di contrasto per prove di carico su pali o micropali, realizzata con profilati di acciaio ancorati ai pali (o micropali) contigui a quello in prova, secondo uno schema geometrico strutturale adeguato ai carichi di prova ed approvato dalla D.L.. Sono compresi: l'esecuzione di opere accessorie quali la realizzazione di idonei ancoraggi alla testa dei pali vicini; l'approntamento della struttura di contrasto idonea per le prove di carico da eseguire tenendo conto anche della richiesta degli esecutori della prova di carico. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Il prezzo è riferito all'unità di peso della struttura in acciaio da realizzarsi. | kg |  | 2.2 | 0.11 | 0 | 0
21.3 | ANALISI DINAMICHE
21.3.10 | ANALISI DINAMICA DI PONTI E VIADOTTI. Prove di analisi o collaudo di ponti o viadotti a struttura portante di qualsiasi natura con applicazione di impulsi dinamici mediante opportuni "martelli a ponte" e rilevamento delle frequenze di risposta a mezzo accelerometri applicati in determinati punti della struttura e collegati, come i martelli, ad un analizzatore elettronico di spettro. Sono compresi: l'applicazione degli impulsi, la rilevazione e l'elaborazione delle frequenze di risposta fino alla determinazione dei modi propri significativi di vibrare del ponte. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo è riferito per ogni 2 travi principali (o m 3/00 di dimensioni trasversali) ed all'unità di lunghezza del ponte. | m |  | 205 | 5 | 0 | 0
21.3.20 | MISURA DELLE FUNZIONI DI TRASMISSIBILITÀ DEI PALI DI FONDAZIONE. Applicazione sulla testa di pali di fondazione di un vibratore di adeguata potenza per indurre sollecitazione dinamica in ciascun palo e rilevamento delle funzioni di trasmissibilità alle varie frequenze scandagliate attraverso accelerometri collegati ad analizzatore elettronico di spettro. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle misurazioni completi. Il prezzo è riferito ad ogni singolo palo oggetto delle analisi. | cad |  | 695 | 12 | 0 | 0
21.3.30 | ANALISI DELLE CARATTERISTICHE FISICO GEOMETRICHE E DELL'AMMETTENZA MECCANICA DEI PALI DI FONDAZIONE. Applicazione sulla testa dei pali di fondazione di impulsi dinamici a mezzo opportuni "martelli" e rilevamento delle frequenze di risposta e della velocità di ritorno del segnale a mezzo accelerometri applicati sulla testa dei pali stessi e collegati, come i martelli, ad un analizzatore elettrico di spettro. È compresa l'elaborazione dei risultati ottenuti al fine di determinare: lunghezza del palo, discontinuità di getto, ammettenza meccanica, modulo di elasticità del conglomerato. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati dell'analisi completi. Il prezzo è riferito ad ogni singolo palo oggetto dell'analisi. | cad |  | 571 | 12 | 0 | 0
21.3.40 | ANALISI MICROSISMICHE "CROSS-HOLE" IN ELEMENTI IN C.A. ORDINARIO O PRECOMPRESSO. Determinazione della modalità di propagazione di impulsi di vibrazione elastica fra un emettitore di impulsi nel campo delle frequenze ultrasoniche ed un ricevitore, posti all'interno di fori ricavati o predisposti preventivamente all'interno del mezzo da esaminare (pali di fondazione, paratie, jet-grouting, etc.), al fine di determinare l'omogeneità del mezzo attraversato (con identificazione di difetti pregiudizievoli, quali interruzioni di getto, cavità, vespai, dilavamenti, intrusioni di materiale spurio non legato), l'analisi delle caratteristiche elastomeccaniche del materiale interposto tra i fori di prospezione, l'effettiva profondità efficace della struttura (nel caso di elementi di fondazione). È compresa la fornitura di adeguata documentazione grafica e/o magnetica riportante la registrazione del segnale rilevato e di relazione tecnica interpretativa dei risultati di prova. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle analisi completi. È esclusa la predisposizione dei fori, la fornitura e la posa in opera dei tubi. La misurazione deve essere eseguita, per ogni indagine condotta, tramite l'applicazione di n. 1 coppia di fori di prospezione (o terna disposta sui vertici di un triangolo equilatero nel caso di pali di fondazione). La profondità massima di indagine è fissata in metri 50. | cad |  | 659 | 5 | 0 | 0
21.3.50 | ANALISI DINAMICHE DI ELEMENTI STRUTTURALI. Analisi dinamiche di elementi strutturali singoli di strutture edilizie (travi, solai, pilastri), verificati con eccitazione impulsiva (naturale o artificiale) o a mezzo opportuna vibrodina, al fine di confrontare tra vari elementi omologhi i parametri modali e valutarne, eventualmente la congruenza con modelli di riferimento, con rilievo dell'oscillazione mediante accelerometri o sismometri di sensibilità adeguata alla frequenza propria dell'elemento in prova. È compresa l'applicazione dell'eccitazione, se di origine artificiale, e l'elaborazione dei dati rilevati in termini di spostamento, velocità, accelerazione e spettro di risposta. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle analisi completi. Il prezzo è riferito ad una prova tipo su di un elemento strutturale singolo (sia esso una trave, un solaio o un pilastro) con n. 2 eccitazioni e n. 2 punti di rilievo delle risposte. | cad |  | 879 | 5 | 0 | 0
21.4 | PAVIMENTAZIONI STRADALI – PROVE IN SITO
21.4.10 | PRELIEVO (CAMPIONATURA) DI CONGLOMERATI BITUMINOSI CON CAROTATRICE. Prelievo (campionatura) di conglomerati bituminosi con carotatrice diametro mm 100 e mm 150 cadauno. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n.61. È compreso quanto occorre per dare il prelievo completo. | cad |  | 47.8 | 3 | 0 | 0
21.4.20 | MISURA DELLA MACRORUGOSITÀ DELLA PAVIMENTAZIONE. Misura della macrorugosità della pavimentazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n.94. È compreso quanto occorre per dare la misurazione completa. | cad |  | 234 | 6 | 0 | 0
21.4.30 | DETERMINAZIONE DELLA DEFLESSIONE CON LA TRAVE DI BENKELMANN. Determinazione della deflessione con la trave di Benkelmann. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n.141. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 234 | 6 | 0 | 0
21.4.40 | MISURAZIONE DELLA RESISTENZA DI ATTRITO RADENTE Misurazione della resistenza di attrito radente “Skid test” – Una prova con n. 5 punti. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n.105. È compreso quanto occorre per dare la misurazione completa. | cad |  | 234 | 6 | 0 | 0
21.5 | PROVE DI LABORATORIO (APERTURA CAMPIONI, PREPARAZIONE PROVINI, ESAME PRELIMINARE,RICONOSCIMENTO)
21.5.10 | ESTRUSIONE DI CAMPIONE DA FUSTELLA CILINDRICA. Apertura di campione (indisturbato o semidisturbato) che venga estruso dal contenitore cilindrico, oppure per ogni metro di campionatura. E' compreso quanto occorre per dare le prove complete. | cad |  | 12.4 | 0 | 0 | 0
21.5.20 | APERTURA DI CAMPIONE RIMANEGGIATO CONTENUTO IN SACCHETTO O VASETTO. Apertura di campione rimaneggiato (contenuto in sacchetto o vasetto). E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 3.17 | 0 | 0 | 0
21.5.30 | APERTURA DI CAMPIONE INDISTURBATO CUBICO. Apertura di campione indisturbato cubico. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | cad |  | 19 | 0 | 0 | 0
21.5.40 | FOTOGRAFIA DEL CAMPIONE. Fotografia del campione (n.1 copia a colori e negativo). | cad |  | 3.82 | 0 | 0 | 0
21.5.50 | SELEZIONE, ETICHETTATURA E SIGILLATURA DI PARTI DEL CAMPIONE. Selezione, etichettatura e sigillatura di parti del campione da consegnare a terzi. Le eventuali spese di spedizione sono compensate dal costo. | cad |  | 6.4 | 0 | 0 | 0
21.5.60 | PREPARAZIONE DI PROVINI PARTENDO DA MATERIALE RIMANEGGIATO. Preparazione di provini, partendo da materiale rimaneggiato con correzioni del contenuto di acqua e/o delle granulometrie e/o densità, per raggiungere particolari condizioni o caratteristiche. Per ogni provino. | cad |  | 55 | 0 | 0 | 0
21.6 | PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E AGGREGATI, CARATTERISTICHE GENERALI E PROPRIETÀ INDICE
21.6.10 | DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO D'ACQUA. Determinazione del contenuto d'acqua. | cad |  | 10.8 | 0 | 0 | 0
21.6.20 | DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO APPARENTE SU PROVINO. Determinazione del peso specifico apparente su provino con diametro minore di mm 40. | cad |  | 11.4 | 0 | 0 | 0
21.6.30 | DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMETRICA DEI FANGHI. Determinazione della massa volumetrica dei fanghi con bilancia per fanghi. | cad |  | 10.8 | 0 | 0 | 0
21.6.40 | DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO APPARENTE SU PROVINO O PROCEDIMENTI PARTICOLARI. Determinazione del peso specifico apparente su provino con diametro maggiore o uguale di mm 40 con procedimenti particolari (per esempio il metodo della paraffina). | cad |  | 25.5 | 0 | 0 | 0
21.6.50 | DETERMINAZIONE LIMITE DI LIQUIDITÀ E PLASTICITÀ. Determinazione limite di liquidità e plasticità, congiuntamente. | cad |  | 83 | 0 | 0 | 0
21.6.60 | DETERMINAZIONE LIMITE DI LIQUIDITÀ E PLASTICITÀ PER BENTONITE. Determinazione limite di liquidità e plasticità per bentonite, congiuntamente. | cad |  | 103 | 0 | 0 | 0
21.6.70 | DETERMINAZIONE LIMITE DI RITIRO. Determinazione limite di ritiro. | cad |  | 59 | 0 | 0 | 0
21.6.80 | DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO ASSOLUTO DEI GRANI. Determinazione del peso specifico assoluto dei grani (media di due determinazioni). | cad |  | 48 | 0 | 0 | 0
21.6.90 | PROVA DI TAGLIO. Prova di taglio con scissometro da laboratorio su terreni coesivi con carico di rottura minore di 2 Kg/cmq. | cad |  | 14.6 | 0 | 0 | 0
21.6.100 | COMPENSO PER DETERMINAZIONI INDICI DI GRUPPO. Compenso per determinazioni indici di gruppo di una terra e classificazione secondo CNR-UNI 10006. Per ogni determinazione. | cad |  | 33.2 | 0 | 0 | 0
21.6.110 | DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA APPARENTE. Determinazione della massa volumica apparente. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/6. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 37 | 0 | 0 | 0
21.6.120 | DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA DEL GRANULO A SUPERFICIE SATURA ASCIUTTA SSA E DELL’ASSORBIMENTO. Determinazione della massa volumica del granulo a superficie satura asciutta SSA e dell’assorbimento. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/13 oppure UNI 8520/16. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 74 | 0 | 0 | 0
21.6.130 | DETERMINAZIONE COLORIMETRICA DEL CONTENUTO DI SOSTANZE ORGANICHE. Determinazione colorimetrica del contenuto di sostanze organiche. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/14. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 74 | 0 | 0 | 0
21.6.140 | DETERMINAZIONE DEL TENORE IN CARBONATI. Determinazione del tenore in carbonati (media di 2 determinazioni). | cad |  | 25.5 | 0 | 0 | 0
21.6.150 | DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI FORMA. Determinazione del coefficiente di forma. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/18. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 44.4 | 0 | 0 | 0
21.6.160 | DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE DEGLI AGGREGATI GROSSI. Determinazione della resistenza a compressione degli aggregati grossi compresa la preparazione del provino. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/17. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 87 | 0 | 0 | 0
21.6.170 | DETERMINAZIONE DELLA SENSIBILITÀ AL GELO E DISGELO DEGLI AGGREGATI GROSSI. Determinazione della sensibilità al gelo e disgelo degli aggregati grossi, esclusa prova Los Angeles. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/20. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 284 | 0 | 0 | 0
21.6.180 | DETERMINAZIONE DELLA DEGRADABILITÀ MEDIANTE SOLFATI. Determinazione della degradabilità mediante solfati. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/10. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 370 | 0 | 0 | 0
21.6.190 | DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI SOLFATI. Determinazione del contenuto di solfati. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/11. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 111 | 0 | 0 | 0
21.6.200 | DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI CLORURI SOLUBILI IN ACQUA. Determinazione del contenuto di cloruri solubili in acqua. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/12. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 111 | 0 | 0 | 0
21.6.210 | DETERMINAZIONE DELLA POTENZIALE REATTIVITÀ DEGLI AGGREGATI IN PRESENZA DI ALCALI. Determinazione della potenziale reattività degli aggregati in presenza di alcali. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/22. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 296 | 0 | 0 | 0
21.6.220 | DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI PARTICELLE LEGGERE E FRUSTOLI VEGETALI. Determinazione del contenuto di particelle leggere e frustoli vegetali. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/9. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 87 | 0 | 0 | 0
21.6.230 | DETERMINAZIONE DELLA DUREZZA MOHS. Determinazione della Durezza Mohs per confronto con minerali di durezza nota. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 43.1 | 0 | 0 | 0
21.7 | PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E AGGREGATI, ANALISI GRANULOMETRICHE
21.7.10 | RIDUZIONE DEL CAMPIONE MEDIANTE QUARTATURA E/O PRELAVAGGIO ED ESSICCAZIONE. Riduzione del campione mediante quartatura e/o prelavaggio ed essiccazione. L'attività deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/3. È compreso quanto occorre per eseguire il lavoro. | cad |  | 19.8 | 0 | 0 | 0
21.7.20.0 | ANALISI GRANULOMETRICA. Analisi granulometrica di terre, inerti e/o aggregati mediante vagliatura in quantità inferiori a kg 5, con massimo di n° 8 setacci eseguita in conformità CNR BU 23, UNI EN 933-1. È compreso quanto occorre per dare l’analisi completa.
21.7.20.1 | Analisi granulometrica eseguita per via secca | cad |  | 51 | 0 | 0 | 0
21.7.20.2 | Analisi granulometrica eseguita per via umida | cad |  | 70 | 0 | 0 | 0
21.7.20.3 | Analisi granulometrica con determinazione di modulo di finezza | cad |  | 83 | 0 | 0 | 0
21.7.30 | COMPENSO ALL'ANALISI GRANULOMETRICA MEDIANTE VAGLIATURA. Compenso all'analisi granulometrica mediante vagliatura per quantità superiori ai Kg 5. Per ogni Kg in più. | cad |  | 8.8 | 0 | 0 | 0
21.7.40 | COMPENSO ALL'ANALISI GRANULOMETRICA MEDIANTE VAGLIATURA, CONDOTTE CON UN NUMERO DI SETACCI SUPERIORE AD 8. Compenso all'analisi granulometrica mediante vagliatura, condotte con un numero di setacci superiore ad 8. Per ogni setaccio in più. | cad |  | 7.6 | 0 | 0 | 0
21.7.50 | ANALISI GRANULOMETRICA PER DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE PASSANTE AL SETACCIO ASTM 200 MESH (APERTURA MAGLIA MM 0.075). Determinazione della percentuale passante al setaccio ASTM 200 Mesh (apertura maglie mm 0.075) UNI 2332. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/7. E' compreso quanto occorre per dare l'analisi completa. | cad |  | 29.3 | 0 | 0 | 0
21.7.60 | ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE MEDIANTE AREOMETRO. Analisi granulometrica per sedimentazione mediante areometria. E' compresa la determinazione del peso specifico assoluto. E' compreso quanto occorre per dare l'analisi completa. | cad |  | 73 | 0 | 0 | 0
21.7.70 | DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI GRUMI, ARGILLA E PARTICELLE FRIABILI. Determinazione del contenuto di grumi, argilla e particelle friabili. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/8. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 90 | 0 | 0 | 0
21.7.80 | DETERMINAZIONE DELL'EQUIVALENTE IN SABBIA. Determinazione dell'equivalente in sabbia. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/15. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 61 | 0 | 0 | 0
21.7.90 | DETERMINAZIONE DEL VALORE DI BLU. Determinazione del valore di blu. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/15. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 74 | 0 | 0 | 0
21.8 | PROVE DI COMPRESSIONE AD ESPANSIONE LATERALE E DI COMPRESSIBILITÀ EDOMETRICA
21.8.10 | PROVA DI COMPRESSIONE SU PROVINI INDISTURBATI CON RILIEVO DELLA CURVA DI DEFORMAZIONE. Prova di compressione ad espansione laterale libera su provini indisturbati (diametro cm 3,81) con rilievo della curva di deformazione. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 43.9 | 0 | 0 | 0
21.8.20 | PROVA DI COMPRESSIBILITÀ EDOMETRICA. Prova edometrica a incrementi di carico controllati (IL) su provini di diametro mm 40-100, con intervalli di carico minori di 48 ore, con pressione massima minore o uguale a 32 Kg x cmq, con misura e calcolo di almeno 5 valori del parametro E. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 201 | 0 | 0 | 0
21.8.30 | COMPENSO ALLA PROVA EDOMETRICA. Compenso per la determinazione dei coefficienti di consolidazione (cv), di permeabilità (K) di compressibilità (mv), nel corso delle prove edometriche (IL), compresa la preparazione dei diagrammi cedimento - tempo, una terna per ognuna delle prove edometriche previste. | cad |  | 40.1 | 0 | 0 | 0
21.9 | PROVE DI PERMEABILITÀ DIRETTE E INDIRETTE
21.9.10 | PROVA DI PERMEABILITÀ DIRETTA IN EDOMETRO. Prova di permeabilità diretta in edometro, su provini diametro mm 40-100 quando non avvenga nel corso di una prova edometrica, per terreni aventi permeabilità K>10E-5 cm/sec. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione. | cad |  | 61 | 0 | 0 | 0
21.9.20 | PROVA DI PERMEABILITÀ NEL CORSO DELLE PROVE EDOMETRICHE. Prova di permeabilità diretta nel corso delle prove edometriche diametro mm 40-100, per terreni aventi permeabilità K > 10E-5 cm/sec. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione. | cad |  | 36.2 | 0 | 0 | 0
21.9.30.0 | PROVA DI PERMEABILITÀ DIRETTA IN CELLA TRIASSIALE. Prova di permeabilità diretta in cella triassiale con provini diametro minore di mm 40 ed altezza minore di mm 80. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione.
21.9.30.1 | Per terreni aventi permeabilità K > 10E-5 cm/sec. | cad |  | 92 | 0 | 0 | 0
21.9.30.2 | Per terreni aventi permeabilità K < 10E-5 cm/sec. | cad |  | 95 | 0 | 0 | 0
21.9.40 | PROVA DI PERMEABILITÀ ESEGUITA CON PERMEAMETRO A CARICO VARIABILE. Prova di permeabilità diretta, eseguita con permeametro a carico variabile. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. E' esclusa la eventuale ricostruzione del provino, per terreni aventi permeabilità K > 10E-5 cm/sec. Per ogni determinazione. | cad |  | 152 | 0 | 0 | 0
21.9.50 | PROVA DI PERMEABILITÀ ESEGUITA CON PERMEAMETRO A CARICO COSTANTE. Prova di permeabilità diretta, eseguita con permeametro a carico costante. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. E' esclusa la eventuale ricostruzione del provino, per terreni aventi permeabilità K > 10E-5 cm/sec. Per ogni determinazione. | cad |  | 132 | 0 | 0 | 0
21.9.60 | PROVA DI PERMEABILITÀ INDIRETTA IN EDOMETRO. Prova di permeabilità indiretta in edometro, su provini diametro mm 40-100, per terreni aventi permeabilità K <10E-6 cm/sec (quando non avvenga nel corso di una prova edometrica). E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione. | cad |  | 73 | 0 | 0 | 0
21.9.70 | PROVA DI PERMEABILITÀ INDIRETTA IN CELLA TRIASSIALE. Prova di permeabilità indiretta in cella triassiale. Prova di permeabilità indiretta in cella triassiale con provini diametro minore di mm 40 ed altezza minore di mm 80 per terreni aventi permeabilità K < 10E-6 cm/sec. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione. | cad |  | 73 | 0 | 0 | 0
21.10 | PROVE TRIASSIALI
21.10.10.0 | PROVA TRIASSIALE NON CONSOLIDATA E NON DRENATA. Prova triassiale non consolidata e non drenata (U.U.) effettuata su tre provini di diametro minore o uguale a mm 60 ed altezza minore o uguale a mm 80. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Cadauna prova costituita da tre provini.
21.10.10.1 | Senza saturazione preliminare, per tre provini. | cad |  | 159 | 0 | 0 | 0
21.10.10.2 | Con saturazione preliminare per mezzo di "back pressure", per tre provini, senza misura della pressione nei pori. | cad |  | 263 | 0 | 0 | 0
21.10.10.3 | Con saturazione preliminare per mezzo di "back pressure", per tre provini, con misura della pressione nei pori. | cad |  | 368 | 0 | 0 | 0
21.10.20 | PROVA TRIASSIALE CONSOLIDATA E NON DRENATA. Prova triassiale consolidata e non drenata. Prova triassiale consolidata, non drenata (C.I.U.) effettuata su tre provini di diametro minore o uguale a mm 40 ed altezza minore o uguale a mm 80 con misura della pressione nei pori, con o senza saturazione preliminare per mezzo di "back pressure" per tre provini. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Cadauna prova costituita da tre provini. | cad |  | 783 | 0 | 0 | 0
21.10.30.0 | PROVA TRIASSIALE CONSOLIDATA DRENATA. Prova triassiale consolidata drenata (C.I.D.) effettuata su tre provini di diametro minore o uguale a mm 40 ed altezza minore o uguale a mm 80 con misura della pressione nei pori, effettuata per ciascuna prova su tre provini. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.
21.10.30.1 | Senza saturazione preliminare per mezzo di "back pressure" per tre provini. | cad |  | 783 | 0 | 0 | 0
21.10.30.2 | Con saturazione preliminare per mezzo di "back pressure" per tre provini. | cad |  | 840 | 0 | 0 | 0
21.11 | PROVA DI TAGLIO DIRETTO
21.11.10 | PROVA DI TAGLIO DIRETTO IN SCATOLA DI "CASAGRANDE", CONSOLIDATA DRENATA. Prova di taglio diretto in scatola di "Casagrande" su provino a sezione quadrata consolidata drenata, effettuata, per ogni prova, su tre provini, compresa la preparazione da campione indisturbato. E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. | cad |  | 245 | 0 | 0 | 0
21.11.20 | PROVA DI TAGLIO DIRETTO IN SCATOLA DI "CASAGRANDE", CONSOLIDATA NON DRENATA. Prova di taglio diretto in scatola di "Casagrande" su provino a sezione quadrata consolidata non drenata, con valutazione delle deformazioni trasversali e verticali, effettuata, per ogni prova, su tre provini, compresa la preparazione da campione indisturbato. E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. | cad |  | 126 | 0 | 0 | 0
21.11.30 | PROVA DI TAGLIO DIRETTO IN SCATOLA DI "CASAGRANDE", NON CONSOLIDATA, NON DRENATA. Prova di taglio diretto in scatola di "Casagrande" su provino a sezione quadrata non consolidata, non drenata, effettuata, per ogni prova, su tre provini, compresa la preparazione da campione indisturbato. E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. | cad |  | 79 | 0 | 0 | 0
21.11.40.0 | DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA RESIDUA. Determinazione della resistenza residua, con deformazione superiore al 100%, per ogni rottura dopo la prima o su provini, effettuata, per ogni prova, su tre provini, compresa la preparazione da campione indisturbato. E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa.
21.11.40.1 | Per ogni prova con almeno n. 6 rotture dopo la prima. | cad |  | 238 | 0 | 0 | 0
21.11.40.2 | In successione alla prova di taglio, con almeno n. 6 rotture dopo la prima. | cad |  | 146 | 0 | 0 | 0
21.11.50 | PROVA DI TAGLIO TORSIONALE. Prova di taglio torsionale con apparecchiatura "Bromhead", su provini di forma torica, per ogni prova su tre provini, compresa la preparazione da campione indisturbato. E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. | cad |  | 350 | 0 | 0 | 0
21.11.60 | PROVA DINAMICA: PROVA DI COLONNA RISONANTE SU PROVINO CILINDRICO. Prova di colonna risonante su provino cilindrico avente diametro di 50 mm, comprensiva di n° 10 determinazioni del modulo di taglio e dello smorzamento eseguite su uno stato tensionale isotropo e comprensiva della determinazione del peso di volume e del contenuto d’acqua del provino. | cad |  | 764 | 0 | 0 | 0
21.11.70 | PROVA DINAMICA: TAGLIO TORSIONALE CICLICO. Taglio torsionale ciclico eseguito su provino già assemblato saturato e consolidato per l'esecuzione di prova di colonna risonante comprensiva di n° 10 determinazioni, del modulo di taglio e dello smorzamento eseguito su uno stato tensionale isotropo. | cad |  | 382 | 0 | 0 | 0
21.12 | PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE
21.12.10 | RICAVO, PREPARAZIONE E SPIANATURA DI PROVINI PRISMATICI E CUBICI. Ricavo, preparazione e spianatura di provini prismatici e cubici di roccia da blocco informe per esecuzione prove. Il ricavo deve essere eseguito con una sega per rocce raffreddata ad acqua. È compreso quanto occorre per dare il ricavo completo. | cad |  | 49.3 | 0 | 0 | 0
21.12.20 | DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME. Determinazione del peso di volume, su una serie di n. 4 provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39, n. 2232. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 25.5 | 0 | 0 | 0
21.12.30 | DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO. Determinazione del peso specifico. La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39, n. 2232. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 49.3 | 0 | 0 | 0
21.12.40 | DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE D’IMBIBIZIONE. Determinazione del coefficiente d’imbibizione, su serie di n. 4 provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39, n. 2232. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 27.2 | 0 | 0 | 0
21.12.50 | PROVE DELL'ASSORBIMENTO E DELLA DENSITÀ SU CAMPIONI DI ROCCIA. Determinazione dell'assorbimento e della densità di volume, congiuntamente. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione. | cad |  | 116 | 0 | 0 | 0
21.12.60 | PROVE DELL'INDICE DI RESISTENZA SU CAMPIONI DI ROCCIA. Determinazione dell'indice di resistenza (Point Load Strenght Index) mediante indentazione con punte troncoconiche. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione. | cad |  | 116 | 0 | 0 | 0
21.12.70 | PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE SU PROVINO CUBICO. Prova di compressione monoassiale su provino cubico. La prova deve essere eseguita secondo il RR.DD. 16/11/39, n. 2232 e n. 2234. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 24.7 | 0 | 0 | 0
21.12.80 | CONDIZIONAMENTO PROVINI CUBICI. Condizionamento provini cubici tramite cicli di gelo e disgelo, su una serie di n. 4 provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39, n. 2232. È compreso quanto occorre per dare il condizionamento completo. | cad |  | 284 | 0 | 0 | 0
21.12.90 | CONDIZIONAMENTO PROVINI CUBICI A 30°. Condizionamento provini cubici a 30°, su serie di n. 4 provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39, n. 2232. È compreso quanto occorre per dare il condizionamento completo. | cad |  | 29.6 | 0 | 0 | 0
21.12.100 | CONDIZIONAMENTO PROVINI CUBICI TRAMITE SATURAZIONE IN ACQUA. Condizionamento provini cubici tramite saturazione in acqua, su serie di n. 4 provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39, n. 2232. È compreso quanto occorre. | cad |  | 29.6 | 0 | 0 | 0
21.12.110 | PROVA DI RESISTENZA A FLESSIONE SU PROVINO PRISMATICO. Prova di resistenza a flessione su provino prismatico. La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39, n. 2232. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 49.3 | 0 | 0 | 0
21.12.120 | PROVA DI RESISTENZA ALL’USURA MEDIANTE TRIBOMETRO. Prova di resistenza all’usura mediante Tribometro (media di n. 2 provini). La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39, n. 2234. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 205 | 0 | 0 | 0
21.12.130 | PROVA A ROTTURA A TRAZIONE INDIRETTA "TIPO BRASILIANA". Determinazione del carico di rottura a trazione indiretta secondo il metodo "brasiliano". E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione. | cad |  | 43.9 | 0 | 0 | 0
21.12.140 | DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI ABRASIONE "LOS ANGELES". Determinazione del coefficiente di abrasione "Los Angeles", effettuato secondo CNR B.U. n.34. Per ogni determinazione. | cad |  | 73 | 0 | 0 | 0
21.12.150 | DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI S. FEDELINO. Determinazione del Coefficiente di S. Fedelino mediante Tribometro (media di n. 2 provini). La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39, n. 2234. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 370 | 0 | 0 | 0
21.12.160 | PREPARAZIONE SEZIONE SOTTILE. Preparazione sezione sottile mediante inglobazione con balsamo di elementi minuti o friabili. È compreso quanto occorre per dare la preparazione completa. | cad |  | 34.5 | 0 | 0 | 0
21.12.170 | ANALISI DIFFRATTOMETRICA AI RAGGI X. Analisi diffrattometrica ai raggi X del campione in polvere. È compresa la preparazione delle polveri. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’analisi completa. | cad |  | 327 | 0 | 0 | 0
21.13 | PROVE DI COSTIPAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI DENSITÀ DEI MATERIALI
21.13.10.0 | PROVE DI COSTIPAMENTO AASHO STANDARD. Prove di costipamento AASHO standard (con 5 punti della curva densità/contenuto d'acqua). E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ciascuna prova.
21.13.10.1 | Con fustella da 4". | cad |  | 201 | 0 | 0 | 0
21.13.10.2 | Con fustella da 6". | cad |  | 241 | 0 | 0 | 0
21.13.20.0 | PROVA DI COSTIPAMENTO AASHO MODIFICATA. Prova di costipamento AASHO modificata (con 5 punti della curva densità/ contenuto d'acqua). E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ciascuna prova.
21.13.20.1 | Con fustella da 4". | cad |  | 241 | 0 | 0 | 0
21.13.20.2 | Con fustella da 6". | cad |  | 279 | 0 | 0 | 0
21.13.30 | PROVA DI COMPATTAZIONE AASHO MODIFICATA CON TAVOLO VIBRANTE. Prova di compattazione AASHO modificata (AASHO Designation T180/74 e ASTM Designation D 1557-78), con almeno cinque punti della curva densità secca/contenuto d'acqua. Determinazione del peso di volume (o specifico apparente) massimo, ottenuto mediante vibrazione con tavolo vibrante. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione. | cad |  | 116 | 0 | 0 | 0
21.13.40 | PROVA DI COMPATTAZIONE AASHO MODIFICATA, DETERMINAZIONE DELL'INDICE CBR. Prova di compattazione AASHO modificata (AASHO Designation T180/74 e ASTM Designation D1557-78), con almeno cinque punti della curva densità secca/contenuto d'acqua. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione. | cad |  | 116 | 0 | 0 | 0
21.14 | PROVE DI LABORATORIO SU CEMENTO
21.14.10 | DETERMINAZIONE DELLA PASTA NORMALE. Determinazione della pasta normale. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/3. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 79 | 0 | 0 | 0
21.14.20 | DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI INIZIO E FINE PRESA. Determinazione dei tempi di inizio e fine presa. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/3. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. È esclusa la determinazione della pasta normale. | cad |  | 79 | 0 | 0 | 0
21.14.30 | DETERMINAZIONE DELLA STABILITÀ. Determinazione della stabilità (indeformabilità). La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/3. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. È esclusa la determinazione della pasta normale. | cad |  | 79 | 0 | 0 | 0
21.14.40 | DETERMINAZIONE DELLA FINEZZA DI MACINAZIONE. Determinazione della finezza di macinazione. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/6. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 79 | 0 | 0 | 0
21.14.50 | PROVE MECCANICHE DI FLESSIONE E COMPRESSIONE PER UN PERIODO DI STAGIONATURA. Esecuzione di prove meccaniche di flessione e compressione per un periodo di stagionatura. Le prove devono essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/1. È compreso quanto occorre per dare le prove complete. | cad |  | 210 | 0 | 0 | 0
21.14.60 | PROVE MECCANICHE DI FLESSIONE E COMPRESSIONE PER 2 PERIODI DI STAGIONATURA. Esecuzione di prove meccaniche di flessione e compressione per 2 periodi di stagionatura. Le prove devono essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/1. È compreso quanto occorre per dare le prove complete. | cad |  | 321 | 0 | 0 | 0
21.14.70 | PROVE MECCANICHE DI FLESSIONE E COMPRESSIONE PER 3 PERIODI DI STAGIONATURA. Esecuzione di prove meccaniche di flessione e compressione per 3 periodi di stagionatura. Le prove devono essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/1. È compreso quanto occorre per dare le prove complete. | cad |  | 432 | 0 | 0 | 0
21.14.80 | DETERMINAZIONE DELLA PERDITA AL FUOCO. Determinazione della perdita al fuoco. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/2. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 79 | 0 | 0 | 0
21.14.90 | DETERMINAZIONE DEL RESIDUO INSOLUBILE. Determinazione del residuo insolubile. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/1. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 98 | 0 | 0 | 0
21.15 | PROVE DI LABORATORIO SU ACQUA DA IMPASTO
21.15.10 | DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI CLORURI. Determinazione del contenuto di cloruri. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 61 | 0 | 0 | 0
21.15.20 | DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI SOLFATI. Determinazione del contenuto di solfati. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 61 | 0 | 0 | 0
21.15.30 | IDONEITÀ AGLI USI CEMENTIZI. Idoneità agli usi cementizi. È compreso quanto occorre per emettere il responso di idoneità. | cad |  | 184 | 0 | 0 | 0
21.16 | PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZO FRESCO
21.16.10 | MISURA DELL’ABBASSAMENTO AL CONO DI ABRAMS. Misura dell’abbassamento al cono di Abrams. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 9418-90. È compreso quanto occorre per dare la misura completa. | cad |  | 27.5 | 0 | 0 | 0
21.16.20 | DETERMINAZIONE DELLA MASSA DELL’UNITÀ DI VOLUME. Determinazione della massa dell’unità di volume. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6394 parte 1a. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 36.8 | 0 | 0 | 0
21.16.30 | STUDIO DI MISCELA PER CALCESTRUZZI COMPRESA L'ESECUZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA. Studio di miscela per calcestruzzi compresa l'esecuzione delle prove di verifica. È compreso quanto occorre per dare lo studio completo. | cad |  | 741 | 0 | 0 | 0
21.16.40 | DETERMINAZIONE DEL DOSAGGIO DI CEMENTO. Determinazione del dosaggio di cemento. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6393. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 506 | 0 | 0 | 0
21.16.50 | DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO D’ARIA. Determinazione del contenuto d’aria. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6395. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 61 | 0 | 0 | 0
21.17 | PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZO INDURITO
21.17.10.0 | PROVA DI COMPRESSIONE SU COPPIA DI PROVINI CUBICI. Prova di compressione su coppia di provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6132-72. È compreso quanto occorre per dare la prova completa.
21.17.10.1 | Liberazione di coppia di provini cubici in calcestruzzo dalle cubettiere in polistirolo per l’esecuzione delle prove. È compreso lo smaltimento del polistirolo. | cad |  | 9.8 | 0 | 0 | 0
21.17.10.2 | Spianatura di coppia di provini cubici con rettifica meccanica. | cad |  | 14.8 | 0 | 0 | 0
21.17.10.3 | Esecuzione della prova. | cad |  | 24.7 | 0 | 0 | 0
21.17.20.0 | PROVA DI COMPRESSIONE SU COPPIA DI PROVINI CILINDRICI. Prova di compressione su coppia di provini cilindrici. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6132-72. È compreso quanto occorre per dare la prova completa.
21.17.20.1 | Spianatura di coppia di provini cubici con rettifica meccanica. | cad |  | 14.8 | 0 | 0 | 0
21.17.20.2 | Cappaggio di coppia di provini cilindrici. | cad |  | 37 | 0 | 0 | 0
21.17.20.3 | Esecuzione della prova. | cad |  | 24.7 | 0 | 0 | 0
21.17.30.0 | PROVA DI COMPRESSIONE SU CAROTA RICAVATA DA CALCESTRUZZO INDURITO. Prova di compressione su carota ricavata da calcestruzzo indurito. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6132-72. È compreso quanto occorre per dare la prova completa.
21.17.30.1 | Estrazione di carote con carotatrice in laboratorio da piastre appositamente predisposte. | cad |  | 74 | 0 | 0 | 0
21.17.30.2 | Taglio, spianatura e cappaggio della carota. | cad |  | 49.1 | 0 | 0 | 0
21.17.30.3 | Esecuzione della prova. | cad |  | 13.5 | 0 | 0 | 0
21.17.40 | PROVA DI FLESSIONE SU PROVINO PRISMATICO. Prova di flessione su provino prismatico. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6133. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 39.4 | 0 | 0 | 0
21.17.50 | PROVA DI TRAZIONE INDIRETTA SU PROVINO PRISMATICO O CILINDRICO. Prova di trazione indiretta su provino prismatico o cilindrico. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6135-72. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 49.3 | 0 | 0 | 0
21.17.60 | PROVA DI ASSORBIMENTO D’ACQUA ALLA PRESSIONE ATMOSFERICA. Prova di assorbimento d’acqua alla pressione atmosferica. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 7699. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 98 | 0 | 0 | 0
21.17.70 | DETERMINAZIONE DEL MODULO DI ELASTICITÀ NORMALE A COMPRESSIONE MEDIA DI N. 3 PROVINI. Determinazione del modulo di elasticità normale a compressione Media di n. 3 provini. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6556. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 678 | 0 | 0 | 0
21.17.80.0 | DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI CEMENTO (METODO FLORENTIN). Determinazione del contenuto di cemento (metodo Florentin). La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6505. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.
21.17.80.1 | Esecuzione della prova sul primo campione. | cad |  | 419 | 0 | 0 | 0
21.17.80.2 | Esecuzione della prova su altri campioni dello stesso tipo. | cad |  | 184 | 0 | 0 | 0
21.17.90 | CONTENUTO DI CEMENTO. Contenuto di cemento. La prova deve essere eseguita secondo la norma ASTM C85. È compreso quanto occorre per dare il responso sul contenuto di cemento. | cad |  | 333 | 0 | 0 | 0
21.17.100 | DETERMINAZIONE DEL RITIRO IDRAULICO. Determinazione del ritiro idraulico. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6687. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 161 | 0 | 0 | 0
21.17.110 | PROVA DI TRAZIONE COMPRESA PREDISPOSIZIONE DEL CAMPIONE. Prova di trazione, compresa predisposizione del campione (Brasiliana). La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6135. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 161 | 0 | 0 | 0
21.17.120 | FORNITURA ATTREZZATURA DI PRELIEVO Fornitura attrezzatura di prelievo (cubettiere in polistirolo) per calcestruzzo. | cad |  | 6.1 | 0 | 0 | 0
21.17.130 | RICAVO PROVINI CUBICI DA BLOCCO INFORME DI CALCESTRUZZO. Ricavo provini cubici da blocco informe di calcestruzzo, per l’esecuzione di prove. Il ricavo deve essere eseguito con una sega per rocce raffreddata ad acqua. È compreso quanto occorre per dare il provino pronto per le prove. È esclusa la rettifica. | cad |  | 51 | 0 | 0 | 0
21.18 | PROVE DI LABORATORIO SU MALTE
21.18.10 | PROVA DI FLESSIONE. Prova di flessione su terna di provini prismatici e prova di compressione su terna di coppie di monconi di provini rotti per flessione. Le prove devono essere eseguite secondo le norme UNI 6133 e UNI 6134 oppure UNI EN 196/1. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 259 | 0 | 0 | 0
21.18.20 | PROVE DI CLASSIFICAZIONE DELLA MALTA SECONDO D.M. 20/11/87. Prove di classificazione della malta. Le prove devono essere eseguite secondo il D.M. 20/11/87 e succ. mod.. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 308 | 0 | 0 | 0
21.18.30 | DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI DILATAZIONE LINEARE. Determinazione del coefficiente di dilatazione lineare. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6687-73. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 161 | 0 | 0 | 0
21.19 | PROVE DI LABORATORIO SU ACCIAI DA C.A. E C.A.P.
21.19.10.0 | PROVA DI TRAZIONE E PIEGAMENTO. Prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e raddrizzamento su terna di provini da c.a.. La prova deve essere eseguita secondo le norme EN 10002/1a, UNI 6407 e UNI 564. È compreso quanto occorre per dare la prova completa.
21.19.10.1 | Esecuzione prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e raddrizzamento su terna di provini da c.a.. | cad |  | 87 | 0 | 0 | 0
21.19.10.2 | Misure speciali su provino da c.a o ricavato da reti o tralicci elettrosaldati durante la prova di trazione – Modulo di elasticità normale e diagramma di deformazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 7676-77. | cad |  | 79 | 0 | 0 | 0
21.19.20 | PROVA DI TRAZIONE E DI RESISTENZA DEL NODO DI SALDATURA DI TERNE DI RETI ELETTROSALDATE. Prova di trazione e di resistenza del nodo di saldatura di terne di reti elettrosaldate. La prova deve essere eseguita secondo le norme EN 10002/1a, UNI 6407 e UNI ISO 10287. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 111 | 0 | 0 | 0
21.19.30 | PROVA DI TRAZIONE E DI RESISTENZA DEL NODO DI SALDATURA DI TERNE DI TRALICCI ELETTROSALDATI. Prova di trazione e di resistenza del nodo di saldatura di terne di tralicci elettrosaldati. La prova deve essere eseguita secondo le norme EN 10002/1a, UNI 6407 e UNI ISO 10287. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 221 | 0 | 0 | 0
21.19.40 | PROVA DI TRAZIONE SU N. 10 PROVINI DI ACCIAIO PER C.A.P. Prova di trazione su n. 10 provini di acciaio per C.A.P. – Determinazione di tutti i valori tipici. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 7676-77 e UNI 3171-85. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 1234 | 0 | 0 | 0
21.19.50 | PROVA DI PIEGAMENTO ALTERNATO DI FILO DI ACCIAIO. Prova di piegamento alternato di filo di acciaio. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 5294. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 79 | 0 | 0 | 0
21.20 | PROVE DI LABORATORIO SU ACCIAI LAMINATI
21.20.10.0 | PROVA DI TRAZIONE SU PROVETTA DI ACCIAIO. Prova di trazione su provetta di acciaio. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EU 18, UNI 552 e EN 10002/1a. È compreso quanto occorre per dare la prova completa.
21.20.10.1 | Ricavo e preparazione di provetta normalizzata rettangolare per esecuzione prove di trazione o piegamento. Spessore dell’elemento: s minore mm 15. Dimensioni massime del campione consegnato: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400. Il ricavo deve essere eseguito in conformità a quanto previsto dalle norme UNI EU 18, UNI 552, EN 10002/1a e UNI 564. | cad |  | 68 | 0 | 0 | 0
21.20.10.2 | Ricavo e preparazione di provetta normalizzata rettangolare per esecuzione prove di trazione o piegamento. Spessore dell’elemento: s compreso tra mm 15 e mm 25. Dimensioni massime del campione consegnato: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400. Il ricavo deve essere eseguito in conformità a quanto previsto dalle norme UNI EU 18, UNI 552, EN 10002/1a e UNI 564. | cad |  | 87 | 0 | 0 | 0
21.20.10.3 | Compenso per ricavo e preparazione di provetta normalizzata rettangolare per esecuzione prove di trazione, piegamento o analisi chimica per campione avente dimensioni massima superiore a: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400, spessore mm 25. Il ricavo deve essere eseguito in conformità a quanto previsto dalle norme UNI EU 18, UNI 552, EN 10002/1a,UNI EN 10045/1a e UNI 564. | cad |  | 49.3 | 0 | 0 | 0
21.20.10.4 | Esecuzione della prova. | cad |  | 34.5 | 0 | 0 | 0
21.20.10.5 | Misure speciali su provetta di acciaio durante la prova di trazione – Modulo di elasticità normale e diagramma di deformazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 7676-77. | cad |  | 79 | 0 | 0 | 0
21.20.20.0 | PROVA DI RESILIENZA DINAMICA SU SERIE DI N. 3 PROVETTE DI ACCIAIO PROVENIENTI DALLO STESSO ELEMENTO. Prova di resilienza dinamica su serie di n. 3 provette di acciaio provenienti dallo stesso elemento. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN 10045/1a. È compreso quanto occorre per dare la prova completa.
21.20.20.1 | Ricavo e preparazione di serie di n. 3 provette normalizzate rettangolari per esecuzione prove di resilienza dinamica.Spessore dell’elemento: s maggiore mm 15. Dimensioni massime del campione consegnato: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400. Il ricavo deve essere eseguito in conformità a quanto previsto dalle norme UNI EN 10045/1a. | cad |  | 114 | 0 | 0 | 0
21.20.20.2 | Ricavo e preparazione di serie di n. 3 provette normalizzate rettangolari per esecuzione prove di resilienza dinamica.Spessore dell’elemento: s compreso tra mm 15 e mm 25 . Dimensioni massime del campione consegnato: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400. | cad |  | 166 | 0 | 0 | 0
21.20.20.3 | Compenso per ricavo e preparazione di serie di n. 3 provette normalizzate rettangolari per esecuzione prove di trazione, piegamento o analisi chimica per campione avente dimensioni massime superiori a: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400, spessore mm 25. Il ricavo deve essere eseguito in conformità a quanto previsto dalle norme UNI EU 18, UNI 552, EN 10002/1a, UNI EN 10045/1a e UNI 564. | cad |  | 142 | 0 | 0 | 0
21.20.20.4 | Esecuzione della prova a temperatura ambiente su una serie di n. 3 provette. | cad |  | 79 | 0 | 0 | 0
21.20.20.5 | Esecuzione della prova a 0°C su una serie di n. 3 provette. | cad |  | 116 | 0 | 0 | 0
21.20.20.6 | Esecuzione prova a meno 20°C su una serie di n. 3 provette. | cad |  | 142 | 0 | 0 | 0
21.20.30.0 | PROVA DI PIEGAMENTO SU PROVETTA DI ACCIAIO. Prova di piegamento su provetta di acciaio. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 564. È compreso quanto occorre per dare la prova completa.
21.20.30.1 | Ricavo e preparazione di provetta normalizzata rettangolare per esecuzione prove di trazione o piegamento. Spessore dell’elemento: s minore mm 15. Dimensioni massima del campione consegnato: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400. Il ricavo deve essere eseguito in conformità a quanto previsto dalle norme UNI EU 18, UNI 552, EN 10002/1a e UNI 564. | cad |  | 68 | 0 | 0 | 0
21.20.30.2 | Ricavo e preparazione di provetta normalizzata rettangolare per esecuzione prove di trazione o piegamento. Spessore dell’elemento: s compreso tra mm 15 e mm 25. Dimensioni massime del campione consegnato: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400. Il ricavo deve essere eseguito in conformità a quanto previsto dalle norme UNI EU 18, UNI 552, EN 10002/1a e UNI 564. | cad |  | 87 | 0 | 0 | 0
21.20.30.3 | Compenso per ricavo e preparazione di provetta normalizzata rettangolare per esecuzione prove di trazione, piegamento o analisi chimica per campione avente dimensioni massime superiori a: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400, spessore mm 25. Il ricavo deve essere eseguito in conformità a quanto previsto dalle norme UNI EU 18 UNI 552 EN 10002/1a UNI EN 10045/1a UNI 564. | cad |  | 49.3 | 0 | 0 | 0
21.20.30.4 | Esecuzione della prova. | cad |  | 20.9 | 0 | 0 | 0
21.20.40.0 | ANALISI CHIMICA PER DETERMINAZIONE SALDABILITÀ. Analisi chimica per determinazione saldabilità. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EU 36, UNI 6459-69, UNI ISO 4934, UNI 6459-69 e UNI ISO 629. È compreso quanto occorre per dare l’analisi chimica completa.
21.20.40.1 | Ricavo e preparazione di provetta per esecuzione prove di analisi chimica. Dimensioni massime del campione consegnato: lunghezza, mm 600, altezza/diametro mm 400. | cad |  | 24.7 | 0 | 0 | 0
21.20.40.2 | Compenso per ricavo e preparazione di provetta normalizzata rettangolare per esecuzione prove di trazione, piegamento o analisi chimica per campione avente dimensioni massime superiori a: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400, spessore mm 25. Il ricavo deve essere eseguito in conformità a quanto previsto dalle norme UNI EU 18, UNI 552, EN 10002/1a, UNI EN 10045/1a e UNI 564. | cad |  | 49.3 | 0 | 0 | 0
21.20.40.3 | Esecuzione analisi chimica per acciai tipo Fe 360/430 (determinazione C,P,S). | cad |  | 247 | 0 | 0 | 0
21.20.40.4 | Esecuzione analisi chimica per acciai tipo Fe 510.(determinazione C, P, S, Mn, Si). | cad |  | 345 | 0 | 0 | 0
21.20.50 | DETERMINAZIONE DELLA MASSA DELLO STRATO DI ZINCATURA. Determinazione della massa dello strato di zincatura. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 5741. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 124 | 0 | 0 | 0
21.20.60 | DETERMINAZIONE DELL'UNIFORMITÀ DELLO STRATO DI ZINCATURA. Determinazione dell'uniformità dello strato di zincatura. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 5743. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 124 | 0 | 0 | 0
21.21 | PROVE DI LABORATORIO SU LATERIZI PER SOLAI
21.21.10 | CONTROLLO DIMENSIONALE SU N. 10 CAMPIONI. Controllo dimensionale su n. 10 campioni. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a. È compreso quanto occorre per dare il controllo completo. | cad |  | 247 | 0 | 0 | 0
21.21.20.0 | PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE. Prova di resistenza a compressione in direzione dei fori su n. 10 campioni, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a. È compreso quanto occorre per dare la prova completa.
21.21.20.1 | Esecuzione prova su blocchi di larghezza minore di cm 40. | cad |  | 309 | 0 | 0 | 0
21.21.20.2 | Esecuzione della prova su blocchi di larghezza maggiore di cm 40. | cad |  | 568 | 0 | 0 | 0
21.21.30 | PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE IN DIREZIONE TRASVERSALE AI FORI. Prova di resistenza a compressione in direzione trasversale ai fori “PROVA SIAMESE” su n. 10 campioni, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo la Circ. MM.LL.PP. STC n. 37406 24/06/93 All. 7. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 568 | 0 | 0 | 0
21.21.40 | PROVA DI RESISTENZA A TRAZIONE PER FLESSIONE. Prova di resistenza a trazione per flessione su n. 10 campioni, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 432 | 0 | 0 | 0
21.21.50.0 | DETERMINAZIONE DEL MODULO ELASTICO. Determinazione del modulo elastico su n. 4 campioni, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a.
21.21.50.1 | Esecuzione della prova su blocchi di larghezza minore di cm 40. | cad |  | 493 | 0 | 0 | 0
21.21.50.2 | Esecuzione della prova su blocchi di larghezza maggiore di cm 40. | cad |  | 864 | 0 | 0 | 0
21.21.60 | PROVA DI PUNZONAMENTO SU N. 10 CAMPIONI. Prova di punzonamento su n. 10 campioni, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 247 | 0 | 0 | 0
21.21.70 | DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL’UMIDITÀ. Determinazione della dilatazione dovuta all’umidità su n. 4 campioni, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 345 | 0 | 0 | 0
21.21.80 | DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE TERMICA LINEARE. Determinazione della dilatazione termica lineare su n. 3 campioni, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 247 | 0 | 0 | 0
21.22 | PROVE DI LABORATORIO SU MATTONI ED ELEMENTI IN LATERIZIO SISMICI E/O PORTANTI
21.22.10 | CONTROLLO DIMENSIONALE SU N. 10 CAMPIONI. Controllo dimensionale su n. 10 campioni. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 8942/3a. È compreso quanto occorre per dare il controllo completo. | cad |  | 247 | 0 | 0 | 0
21.22.20.0 | PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE IN DIREZIONE DEI CARICHI VERTICALI. Prova di resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali su n. 10 campioni, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 8942/3a. È compreso quanto occorre per dare la prova completa.
21.22.20.1 | Esecuzione della prova su blocchi di larghezza minore di cm 40. | cad |  | 308 | 0 | 0 | 0
21.22.20.2 | Esecuzione della prova su blocchi di larghezza maggiore di cm 40. | cad |  | 568 | 0 | 0 | 0
21.22.30.0 | PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE IN DIREZIONE ORTOGONALE AI CARICHI VERTICALI. Prova di resistenza a compressione in direzione ortogonale ai carichi verticali su n. 30 campioni, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 8942/3a. È compreso quanto occorre per dare la prova completa.
21.22.30.1 | Esecuzione della prova su blocchi di larghezza minore di cm 40. | cad |  | 925 | 0 | 0 | 0
21.22.30.2 | Esecuzione prova su blocchi di larghezza maggiore di cm 40. | cad |  | 1726 | 0 | 0 | 0
21.22.40 | PROVA DI RESISTENZA A TRAZIONE PER FLESSIONE. Prova di resistenza a trazione per flessione su n. 4 campioni, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 8942/3a. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 173 | 0 | 0 | 0
21.22.50 | DETERMINAZIONE DELL’IMBIBIZIONE. Determinazione dell’imbibizione su n. 4 mattoni od elementi in laterizio sismici e/o portanti. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 8942/3a. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 148 | 0 | 0 | 0
21.22.60 | DETERMINAZIONE DELL’ASSORBIMENTO D’ACQUA E STIMA DEL RISCHIO DI GELIVITÀ. Determinazione dell’assorbimento d’acqua e stima del rischio di gelività su n. 4 mattoni od elementi in laterizio sismici e/o portanti. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 8942/3a. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 235 | 0 | 0 | 0
21.23 | PAVIMENTAZIONI STRADALI PROVE DI LABORATORIO SU AGGREGATI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
21.23.10 | RIDUZIONE DEL CAMPIONE MEDIANTE QUARTATURA E/O PRELAVAGGIO ED ESSICCAZIONE. Riduzione del campione mediante quartatura e/o prelavaggio ed essiccazione. L'attività deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 93. È compreso quanto occorre per dare la riduzione del campione completa | cad |  | 19.8 | 0 | 0 | 0
21.23.20 | ANALISI GRANULOMETRICA MEDIANTE CRIVELLI E SETACCI. Analisi granulometrica di terre, inerti e/o aggregati mediante vagliatura in quantità inferiori a kg 5, con massimo di n° 8 setacci eseguita in conformità CNR BU 23, UNI EN 933-1. È compreso quanto occorre per dare l’analisi completa | cad |  | 70 | 0 | 0 | 0
21.23.30 | DETERMINAZIONE DEL QUANTITATIVO DI MATERIALE FINO PASSANTE AL SETACCIO DA MM 0,075. Determinazione del quantitativo di materiale fino passante al setaccio da mm 0,075. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 75 UNI 8520/7. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 29.3 | 0 | 0 | 0
21.23.40 | DETERMINAZIONE DELLA PERDITA IN PESO PER ABRASIONE CON L’APPARECCHIO LOS ANGELES. Determinazione della perdita in peso per abrasione con l’apparecchio Los Angeles. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 34 UNI 8520/19. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 73 | 0 | 0 | 0
21.23.50 | DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA APPARENTE DEI GRANULI. Determinazione della massa volumica apparente dei granuli. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 63 UNI 8520/6. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 37.1 | 0 | 0 | 0
21.23.60 | DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA APPARENTE DI AGGREGATI NON ADDENSATI. Determinazione della massa volumica apparente di aggregati non addensati. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 62. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 37.1 | 0 | 0 | 0
21.23.70 | DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA REALE DEI GRANULI. Determinazione della massa volumica reale dei granuli. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 64. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 47.7 | 0 | 0 | 0
21.23.80 | DETERMINAZIONE DELL’EQUIVALENTE IN SABBIA. Determinazione dell’equivalente in sabbia. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 27/72. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 74 | 0 | 0 | 0
21.23.90 | DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI IMBIBIZIONE. Determinazione del coefficiente di imbibizione. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 137. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 27.2 | 0 | 0 | 0
21.23.100 | DETERMINAZIONE DELLA POROSITÀ DEI GRANULI. Determinazione della porosità dei granuli, della percentuale dei vuoti ed indice dei vuoti. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 65. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 124 | 0 | 0 | 0
21.23.110 | DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI FORMA. Determinazione dell’indice di forma. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 95. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 43.1 | 0 | 0 | 0
21.23.120 | PROVA DI SPOGLIAMENTO DI UNA MISCELA DI LEGANTE IDROCARBURICO ED AGGREGATI LAPIDEI IN PRESENZA DI ACQUA. Prova di spogliamento di una miscela di legante idrocarburico ed aggregati lapidei in presenza di acqua. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 138. È compreso quanto occorre per dare la prova completa | cad |  | 74 | 0 | 0 | 0
21.23.130 | DETERMINAZIONE DELLA SENSIBILITÀ AL GELO. Determinazione della sensibilità al gelo. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 80. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 284 | 0 | 0 | 0
21.23.140 | DETERMINAZIONE DELL’IDROFILIA. Determinazione dell’idrofilia. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 4 art. 21. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 79 | 0 | 0 | 0
21.24 | PAVIMENTAZIONI STRADALI PROVE DI LABORATORIO SU BITUMI ED EMULSIONI BITUMINOSE
21.24.10 | PROVA DI PENETRAZIONE A 25°C. Prova di penetrazione a 25°C. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 24. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 56 | 0 | 0 | 0
21.24.20 | PROVA PER DETERMINARE IL PUNTO DI RAMMOLLIMENTO. Prova per determinare il punto di rammollimento (metodo palla e anello). La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 35. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 74 | 0 | 0 | 0
21.24.30 | PROVA PER DETERMINARE LA DENSITÀ A 25°C. Prova per determinare la densità a 25°C. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 67. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 74 | 0 | 0 | 0
21.24.40 | PROVA PER DETERMINARE IL PUNTO DI ROTTURA (METODO FRAASS). Prova per determinare il punto di rottura (metodo Fraass). La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 43. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 135 | 0 | 0 | 0
21.24.50 | PROVA DI DUTTILITÀ. Prova di duttilità. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 44. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 173 | 0 | 0 | 0
21.24.60 | PROVA PER DETERMINARE LA SOLUBILITÀ IN SOLFURO DI CARBONIO. Prova per determinare la solubilità in solfuro di carbonio. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 48. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 87 | 0 | 0 | 0
21.24.70 | DETERMINAZIONE DELLA VOLATILITÀ. Determinazione della volatilità. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 50. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 98 | 0 | 0 | 0
21.24.80 | DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI INFIAMMABILITÀ CLEVELAND. Determinazione del punto di infiammabilità Cleveland. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 72. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 111 | 0 | 0 | 0
21.24.90 | DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI PARAFFINA. Determinazione del contenuto di paraffina. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 66. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 111 | 0 | 0 | 0
21.24.100.0 | DETERMINAZIONE DELLA VISCOSITÀ DINAMICA. Determinazione della viscosità dinamica. La prova deve essere eseguita secondo le norme ASTM D 2170/83. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.
21.24.100.1 | Esecuzione della prova alla prima temperatura, per uno stesso bitume. | cad |  | 382 | 0 | 0 | 0
21.24.100.2 | Esecuzione della prova per ogni altra temperatura, per uno stesso bitume. | cad |  | 87 | 0 | 0 | 0
21.24.110 | DETERMINAZIONE DELLA STABILITÀ NELLO STOCCAGGIO A CALDO. Determinazione della stabilità nello stoccaggio a caldo (3 gg). La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 35. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 235 | 0 | 0 | 0
21.24.120 | DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI ACQUA. Determinazione del contenuto di acqua. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 101. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 135 | 0 | 0 | 0
21.24.130 | DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI LEGANTE. Determinazione del contenuto di legante (bitume + flussante) mediante distillazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 100. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 135 | 0 | 0 | 0
21.24.140 | DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI ELASTOMERO. Determinazione del contenuto di elastomero (iterlene). È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 161 | 0 | 0 | 0
21.24.150 | DETERMINAZIONE DELLA VISCOSITÀ ENGLER A 20°C. Determinazione della viscosità Engler a 20°C. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 102. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 111 | 0 | 0 | 0
21.24.160 | DETERMINAZIONE DELL’OMOGENEITÀ. Determinazione dell’omogeneità (trattenuto al setaccio da mm 0,85). La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 103. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 66 | 0 | 0 | 0
21.24.170 | DETERMINAZIONE DELLA SEDIMENTAZIONE. Determinazione della sedimentazione a 5 gg. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 124. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 66 | 0 | 0 | 0
21.24.180 | DETERMINAZIONE DELLA STABILITÀ A 7 GG.. Determinazione della stabilità a 7 gg. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 3 capo 1 Art. 11. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 127 | 0 | 0 | 0
21.24.190 | DETERMINAZIONE DELLA STABILITÀ A 2 MESI.. Determinazione della stabilità a 2 mesi. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 3 capo 1 Art. 11. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 187 | 0 | 0 | 0
21.24.200 | DETERMINAZIONE DEL GRADO DI ACIDITÀ. Determinazione del grado di acidità (PH). È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 66 | 0 | 0 | 0
21.24.210 | PROVA DI PRERISCALDAMENTO E QUARTATURA CAMPIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. Prova di preriscaldamento e quartatura campione di conglomerato bituminoso. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 38 e CNR B.U. n. 25. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 19.8 | 0 | 0 | 0
21.24.220 | PROVA DI ESTRAZIONE BITUME A FREDDO. Prova di estrazione bitume a freddo mediante centrifugazione da Kg 1,5 di conglomerato. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 38. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 49.3 | 0 | 0 | 0
21.24.230 | PROVA DI ESTRAZIONE BITUME A CALDO. Prova di estrazione bitume a caldo. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 38. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 79 | 0 | 0 | 0
21.24.240.0 | ESTRAZIONE (DISTILLAZIONE) BITUME CON ROTAVAPOR. Estrazione (distillazione) bitume con Rotavapor. La prova deve essere eseguita secondo le norme ASTM D5404. È compreso quanto occorre per dare l’estrazione completa.
21.24.240.1 | Esecuzione della prima estrazione (distillazione) di un campione. | cad |  | 308 | 0 | 0 | 0
21.24.240.2 | Esecuzione ulteriori estrazioni (distillazione) di un campione. | cad |  | 154 | 0 | 0 | 0
21.24.250 | DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI LEGANTE. Determinazione del contenuto di legante. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 38. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 66 | 0 | 0 | 0
21.24.260 | DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI LEGANTE COMPRESA ANALISI GRANULOMETRICA. Determinazione del contenuto di legante compresa analisi granulometrica. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 38 e CNR B.U. n. 23. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 135 | 0 | 0 | 0
21.24.270.0 | DETERMINAZIONE DELLA DEFORMAZIONE. Determinazione della deformazione (impronta) di miscele di aggregati lapidei e bitume sotto carico statico. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 136. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.
21.24.270.1 | Confezionamento di miscela in laboratorio e preparazione di una serie di n. 2 provini per la determinazione della deformazione (impronta) sotto carico statico. Il confezionamento deve essere eseguito secondo le norme CNR B.U. n. 30. | cad |  | 54 | 0 | 0 | 0
21.24.270.2 | Preparazione serie di n. 2 provini per determinazione della deformazione (impronta) sotto carico statico. Il confezionamento deve essere eseguito secondo le norme CNR B.U. n. 30. | cad |  | 21.8 | 0 | 0 | 0
21.24.270.3 | Preparazione con pasta di gesso (provini spessore minore cm 5) di una serie di n. 2 provini (carote) per la determinazione della deformazione (impronta) sotto carico statico. | cad |  | 79 | 0 | 0 | 0
21.24.270.4 | Esecuzione della prova in condizioni normali. | cad |  | 111 | 0 | 0 | 0
21.24.270.5 | Esecuzione della prova in condizioni speciali. | cad |  | 187 | 0 | 0 | 0
21.24.280.0 | DETERMINAZIONE DELLA STABILITÀ E DELLO SCORRIMENTO MARSHALL. Determinazione della stabilità e dello scorrimento Marshall. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 30. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.
21.24.280.1 | Confezionamento di miscela in laboratorio per la preparazione di una serie Marshall (4 provini). | cad |  | 56 | 0 | 0 | 0
21.24.280.2 | Preparazione di una serie di n. 4 provini per eseguire la prova Marshall. | cad |  | 37 | 0 | 0 | 0
21.24.280.3 | Esecuzione della prova su una serie di n. 4 provini. | cad |  | 74 | 0 | 0 | 0
21.24.280.4 | Esecuzione della prova su una serie di n. 4 provini con valutazione dell’effetto di immersione in acqua secondo C.N.R. B.U. n.149. | cad |  | 82 | 0 | 0 | 0
21.24.290.0 | DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA. Determinazione della resistenza a trazione indiretta di conglomerati bituminosi. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n.134. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.
21.24.290.1 | Confezionamento di miscela in laboratorio per la preparazione di una serie Marshall (4 provini). | cad |  | 56 | 0 | 0 | 0
21.24.290.2 | Preparazione della serie di n. 4 provini per eseguire la prova Marshall. | cad |  | 37 | 0 | 0 | 0
21.24.290.3 | Esecuzione della prova su una serie di n. 4 provini. | cad |  | 111 | 0 | 0 | 0
21.24.290.4 | Esecuzione della prova su una serie di n. 4 provini con valutazione dell’effetto di immersione in acqua secondo C.N.R. B.U. n.149. | cad |  | 118 | 0 | 0 | 0
21.24.300 | DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME SU CAROTE. Determinazione del peso di volume su carote. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 40. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 44.4 | 0 | 0 | 0
21.24.310.0 | DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME SU SERIE DI PROVINI MARSHALL. Determinazione del peso di volume su serie di provini Marshall. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 40. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.
21.24.310.1 | Confezionamento di miscela in laboratorio per la preparazione di una serie Marshall (4 provini). | cad |  | 56 | 0 | 0 | 0
21.24.310.2 | Preparazione della serie di n. 4 provini per eseguire la prova Marshall. | cad |  | 37 | 0 | 0 | 0
21.24.310.3 | Esecuzione della prova su una serie di n° 4 provini. | cad |  | 58 | 0 | 0 | 0
21.24.320 | DETERMINAZIONE DELLA POROSITÀ. Determinazione della porosità. La determinazione deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 39. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 173 | 0 | 0 | 0
21.24.330 | TAGLIO CON FRESA A DISCO DI CAROTE PER DIVISIONE DEGLI STRATI. Taglio con fresa a disco di carote per divisione degli strati. È compreso quanto occorre per dare il taglio completo. | cad |  | 16.1 | 0 | 0 | 0
21.24.340 | DETERMINAZIONE CON CALIBRO DI PRECISIONE DELLO SPESSORE DI CAROTE. Determinazione con calibro di precisione dello spessore di carote tramite misurazione su n. 3 generatrici poste a 120° circa l'una dall'altra e determinazione della media aritmetica dei tre valori. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Per ogni strato. | cad |  | 11.1 | 0 | 0 | 0
21.24.350 | STUDIO DI MISCELA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI SU FUSO ASSEGNATO. Studio di miscela per conglomerati bituminosi su fuso assegnato. È compreso quanto occorre per dare lo studio completa. Sono escluse le prove. | cad |  | 235 | 0 | 0 | 0
21.25 | PROVE DI LABORATORIO SU GEOTESSILI NON TESSUTI
21.25.10 | PREPARAZIONE PROVINO DI GEOTESSUTO PER ESECUZIONE PROVE. Preparazione provino di geotessuto per esecuzione prove. È compreso quanto occorre per dare la preparazione completa. | cad |  | 7.4 | 0 | 0 | 0
21.25.20 | DETERMINAZIONE DELLA MASSA AREICA. Determinazione della massa areica su n. 5 provini. La prova deve essere eseguita secondo C.N.R. B.U. n. 110. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 56 | 0 | 0 | 0
21.25.30 | DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE. Determinazione dello spessore su n. 5 provini. La prova deve essere eseguita secondo C.N.R. B.U. n° 111. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad |  | 68 | 0 | 0 | 0
21.25.40 | PROVA DI TRAZIONE. Prova di trazione su n. 5 provini. La prova deve essere eseguita secondo UNI 8639/84 – UNI EN 29073/93 oppure UNI 8279/84 UNI 8274/4. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 111 | 0 | 0 | 0
21.26 | PROVE DI LABORATORIO SU LEGNO
21.26.10.0 | DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE PERPENDICOLARE ALLA FIBRATURA. Determinazione della resistenza a compressione perpendicolare alla fibratura. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3132. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.
21.26.10.1 | Ricavo e preparazione di n. 3 provette in legno per eseguire la prova di compressione. | cad |  | 68 | 0 | 0 | 0
21.26.10.2 | Determinazione dell’umidità per le prove meccaniche. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3130. | cad |  | 24.7 | 0 | 0 | 0
21.26.10.3 | Determinazione della massa volumica per le prove fisiche e meccaniche. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3131. | cad |  | 48 | 0 | 0 | 0
21.26.10.4 | Esecuzione della prova. | cad |  | 135 | 0 | 0 | 0
21.26.20.0 | DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE PARALLELA ALLA FIBRATURA. Determinazione della resistenza a compressione parallela alla fibratura. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3787. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.
21.26.20.1 | Ricavo e preparazione n° 3 provette in legno per prova di compressione. | cad |  | 68 | 0 | 0 | 0
21.26.20.2 | Determinazione dell’umidità per le prove meccaniche. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3130. | cad |  | 24.7 | 0 | 0 | 0
21.26.20.3 | Determinazione della massa volumica per le prove fisiche e meccaniche. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3131. | cad |  | 47.7 | 0 | 0 | 0
21.26.20.4 | Esecuzione della prova. | cad |  | 135 | 0 | 0 | 0
21.26.30.0 | DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE STATICA. Determinazione della resistenza a flessione statica (secondo UNI ISO 3133) e determinazione del modulo di elasticità a flessione statica (secondo UNI ISO 3349). È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.
21.26.30.1 | Ricavo e preparazione di n. 3 provette in legno per eseguire le prove di flessione. | cad |  | 68 | 0 | 0 | 0
21.26.30.2 | Determinazione dell’umidità per le prove meccaniche. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3130. | cad |  | 24.7 | 0 | 0 | 0
21.26.30.3 | Determinazione della massa volumica per le prove fisiche e meccaniche. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3131. | cad |  | 48 | 0 | 0 | 0
21.26.30.4 | Esecuzione della prova di resistenza a flessione statica. | cad |  | 135 | 0 | 0 | 0
21.26.30.5 | Esecuzione della prova per la determinazione del modulo di elasticità a flessione statica. | cad |  | 240 | 0 | 0 | 0
21.27 | PROVE SPECIALI
21.27.10.0 | INDAGINI TERMOGRAFICHE. Esecuzioni di indagini termografiche utilizzando una telecamera sensibile all'infrarosso che riprende la superficie da esaminare, sollecitata termicamente (o tramite insolazione naturale o tramite dispositivi artificiali), con restituzione di immagine videoregistrata o ripresa fotograficamente, procedendo poi alla realizzazione di una mappa termografica in cui l'andamento delle bande di colore corrisponde alle linee isoterme, finalizzata all'analisi delle seguenti problematiche: - analisi di omogeneità di paramenti murari; - ricerca di cavità in paramenti murari; - analisi di fenomeni fessurativi al disotto di rivestimenti; - analisi di distacchi di rivestimenti; - mappatura del livello di umidità di paramenti murari; - ricerca di fenomeni di punti di condensazione climatica; - ricerca di punti di dispersione termica; - analisi critico architettonica sotto intonaci e/o rivestimenti (ricerca di archi, architravi, camini occlusi, porte o finestre tamponate, elementi strutturali estranei inglobati, vecchie canalizzazioni in disuso, individuazione e dimensionamento di diversi periodi costruttivi con diversi materiali o tecniche); - analisi di microlesioni di opere d'arte (statue, affreschi, pitture murali, dipinti);- analisi di distacchi tra pellicole affrescate e intonachino sottostante; - analisi di distacchi tra supporto affrescato o intonaco e muro sottostante. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle indagini completi. Il prezzo è riferito per ciascuna unità di superficie (metro quadrato) oggetto di indagine, con restituzione di tutta la documentazione grafica, magnetica e fotografica necessaria per l'individuazione della problematica indagata, unitamente ad idonea relazione tecnica interpretativa dei rilievi effettuati.
21.27.10.1 | Esecuzione di indagini termografiche secondo UNI 9252 e/o UNI 10824-1 su grandi superfici. Per ogni parete analizzata di superficie massima di mq 100. | cad |  | 1671 | 0 | 0 | 0
21.27.10.2 | Esecuzione di indagini termografiche secondo UNI 9252 e/o UNI 10824-1 su particolari. Per particolari di dimensione massima mq 2. | cad |  | 320 | 0 | 0 | 0
21.27.20 | PROVA DI PULL-OFF. Prova di PULL-OFF. Si tratta di un metodo diretto di prova consistente in una estrazione semi-distruttiva, atto a stimare la resistenza a trazione dei materiali di ripristino collegati al sottofondo. La prova viene preparata incollando direttamente sulla fibra di carbonio, in una zona appositamente predisposta, con opportune resine, un apposito elemento metallico di dimensioni solitamente cm 4x4 dotato di una apposita asta. Prima della prova viene eseguito un taglio lungo il bordo del piastrino metallico in modo da svincolare la zona in prova da quelle circostanti. Il taglio deve avere una profondità almeno pari allo spessore della fibra. Ad avvenuta maturazione della resina si procede applicando al disco una pressione di distacco in direzione normale alla parete con opportuno martinetto dotato di manometro tarato, il quale esercita la forza contrastando su una struttura di sostegno. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad |  | 289 | 12 | 0 | 0
21.27.30 | VERIFICA DI UNA COPPIA DI BULLONI DI SERRAGGIO. Verifica di una coppia di bulloni di serraggio con chiave dinamometrica tarata. Si procede aumentando progressivamente la coppia impostata con ciclo di controllo costituito da almeno n. 7 step fino al valore della coppia di serraggio teorica dei bulloni. Se richiesto si può procedere al serraggio dei bulloni al valore (Nt). È compreso quanto occorre per dare la verifica completa. | cad |  | 59 | 4 | 0 | 0
TOTALI | [5 empty] | 0 | 0

## Nuovi prezzi NO
A | B | C | D | E | F | G | H
Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | u.m. | quantità | prezzo € | costo min. € | Costo totale D x E | Costo minimo manodopera D x F
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
TOTALI | [5 empty] | 0 | 0

## sicurezza
A | B | C | D | E | F | G | H
Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | u.m. | quantità | prezzo € | costo min. € | Figure e annotazioni
S1.3 | PREFABBRICATI
S1.3.70.0 | BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l’igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l’uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l’uso dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del box chimico portatile.Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l’igiene dei lavoratori.
S1.3.70.1 | Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione. | mese | 1 | 185 | 98
S1.3.70.2 | Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione. | mese | 1 | 149 | 74
S1.3.90.0 | BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,20 circa.Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del box.Dimensioni esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,20 circa.Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del box.Dimensioni esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,20 circa.Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del box.Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori.
S1.3.90.1 | Box in lamiera, per il primo mese o frazione. | mese | 1 | 91 | 43
S1.3.90.2 | Box in lamiera, per ogni mese in più o frazione. | mese | 1 | 50 | 19
S1.4 | RECINZIONI, ACCESSI
S1.4.11 | RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l’infissione nel terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria.Misurata a metro di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. | mq |  | 17.3 | 0.52
S1.4.12.2 | Altezza non inferiore a m. 1,50 | m | 400 | 13.7 | 7
S1.4.40 | CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA ONDULATA PER RECINZIONE CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150, opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati da mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell’impresaE' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del cancello.Misurato a metro quadrato di cancello posto in opera, per l’intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. | mq | 12 | 33.5 | 2.62
CAPITOLO S4 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
S4.1 | SEGNALETICA DI SICUREZZA
S4.1.10.0 | SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
S4.1.10.1 | In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00. | giorno | 60 | 0.18 | 0
S4.1.20.0 | SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
S4.1.20.1 | Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00. | giorno | 60 | 0.12 | 0
S4.4 | ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
S4.4.10.0 | IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costruita in materiale plastico autoestinguente, completa di tubo fluorescente, della batteria, del pittogramma e degli accessori di fissaggio, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l’installazione temporanea al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l’immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell’impianto; l’allontanamento a fine fase lavoro. L’impianto è e resta di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’impianto.Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
S4.4.10.1 | Per ogni lampada autoalimentata, per il primo mese o frazione. | giorno | 1 | 101 | 0
S4.4.10.2 | Per ogni lampada autoalimentata, per ogni mese in più o frazione. | giorno | 1 | 5.6 | 0
S4.5 | MEZZI ESTINGUENTI L'INCENDIO
S4.5.10.0 | ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’estintore.Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
S4.5.10.5 | Da Kg. 6, per il primo mese o frazione. | mese | 1 | 0.84 | 0
S4.5.10.6 | Da Kg. 6, per ogni mese in più o frazione. | mese | 1 | 0.108 | 0

## somme per sottocapitoli NO
CAPITOLO 1
TOTALI SUDDIVISI PER SUB - CAPITOLI
CAPITOLO | IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER SINGOLO CAPITOLO
1:01 | 0 | 0 | #DIV/0!
1:02 | 0 | 0 | #DIV/0!
1:03 | 0 | 0 | #DIV/0!
1:04 | 0 | 0 | #DIV/0!
1:05 | 0 | 0 | #DIV/0!
1:06 | 0 | 0 | #DIV/0!
1:07 | 0 | 0 | #DIV/0!
1:08 | 0 | 0 | #DIV/0!
1:09 | 0 | 0 | #DIV/0!
1:10 | 0 | 0 | #DIV/0!
1:11 | 0 | 0 | #DIV/0!
1:12 | 0 | 0 | #DIV/0!
1:13 | 0 | 0 | #DIV/0!
1:14 | 0 | 0 | #DIV/0!
1:15 | 0 | 0 | #DIV/0!
1:16 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALI | 0 | 0 | #DIV/0!
| IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA SULLE LAVORAZIONI
CAPITOLO 2
TOTALI SUDDIVISI PER SUB - CAPITOLI
CAPITOLO | IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER SINGOLO CAPITOLO
2:01 | #REF! | #REF! | #REF!
2:02 | 0 | 0 | #DIV/0!
2:03 | #REF! | #REF! | #REF!
2:04 | #REF! | #REF! | #REF!
2:05 | #REF! | #REF! | #REF!
2:06 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTALI | #REF! | #REF! | #REF!
| IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA SULLE LAVORAZIONI
CAPITOLO 3
TOTALI SUDDIVISI PER SUB - CAPITOLI
CAPITOLO | IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER SINGOLO CAPITOLO
3:01 | 0 | 0 | #DIV/0!
3:02 | 0 | 0 | #DIV/0!
3:03 | 0 | 0 | #DIV/0!
3:04 | 0 | 0 | #DIV/0!
3:05 | 0 | 0 | #DIV/0!
3:06 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALI | 0 | 0 | #DIV/0!
| IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA SULLE LAVORAZIONI
CAPITOLO 4
TOTALI SUDDIVISI PER SUB - CAPITOLI
CAPITOLO | IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER SINGOLO CAPITOLO
4:01 | 0 | 0 | #DIV/0!
4:02 | 0 | 0 | #DIV/0!
4:03 | 0 | 0 | #DIV/0!
4:04 | 0 | 0 | #DIV/0!
4:05 | 0 | 0 | #DIV/0!
4:06 | 0 | 0 | #DIV/0!
4:07 | 0 | 0 | #DIV/0!
4:08 | 0 | 0 | #DIV/0!
4:09 | 0 | 0 | #DIV/0!
4:10 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALI | 0 | 0 | #DIV/0!
| IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA SULLE LAVORAZIONI
CAPITOLO 5
TOTALI SUDDIVISI PER SUB - CAPITOLI
CAPITOLO | IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER SINGOLO CAPITOLO
5:01 | 0 | 0 | #DIV/0!
5:02 | 0 | 0 | #DIV/0!
5:03 | 0 | 0 | #DIV/0!
5:04 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALI | 0 | 0 | #DIV/0!
| IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA SULLE LAVORAZIONI
CAPITOLO 6
TOTALI SUDDIVISI PER SUB - CAPITOLI
CAPITOLO | IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER SINGOLO CAPITOLO
6:01 | 0 | 0 | #DIV/0!
6:02 | 0 | 0 | #DIV/0!
6:03 | 0 | 0 | #DIV/0!
6:04 | 0 | 0 | #DIV/0!
6:05 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALI | 0 | 0 | #DIV/0!
| IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA SULLE LAVORAZIONI
CAPITOLO 7
TOTALI SUDDIVISI PER SUB - CAPITOLI
CAPITOLO | IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER SINGOLO CAPITOLO
7:01 | 0 | 0 | #DIV/0!
7:02 | 0 | 0 | #DIV/0!
7:03 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALI | 0 | 0 | #DIV/0!
| IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA SULLE LAVORAZIONI
CAPITOLO 8
TOTALI SUDDIVISI PER SUB - CAPITOLI
CAPITOLO | IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER SINGOLO CAPITOLO
8:01 | 0 | 0 | #DIV/0!
8:02 | 0 | 0 | #DIV/0!
8:03 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALI | 0 | 0 | #DIV/0!
| IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA SULLE LAVORAZIONI
CAPITOLO 9
TOTALI SUDDIVISI PER SUB - CAPITOLI
CAPITOLO | IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER SINGOLO CAPITOLO
9:01 | 0 | 0 | #DIV/0!
9:02 | 0 | 0 | #DIV/0!
9:03 | 0 | 0 | #DIV/0!
9:04 | 0 | 0 | #DIV/0!
9:05 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALI | 0 | 0 | #DIV/0!
| IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA SULLE LAVORAZIONI
CAPITOLO 10
TOTALI SUDDIVISI PER SUB - CAPITOLI
CAPITOLO | IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER SINGOLO CAPITOLO
10:01 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALI | 0 | 0 | #DIV/0!
| IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA SULLE LAVORAZIONI
CAPITOLO 11
TOTALI SUDDIVISI PER SUB - CAPITOLI
CAPITOLO | IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER SINGOLO CAPITOLO
11:01 | 0 | 0 | #DIV/0!
11:02 | 0 | 0 | #DIV/0!
11:03 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALI | 0 | 0 | #DIV/0!
| IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA SULLE LAVORAZIONI
CAPITOLO 12
TOTALI SUDDIVISI PER SUB - CAPITOLI
CAPITOLO | IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER SINGOLO CAPITOLO
12:01 | 0 | 0 | #DIV/0!
12:02 | 0 | 0 | #DIV/0!
12:03 | 0 | 0 | #DIV/0!
12:04 | 0 | 0 | #DIV/0!
12:05 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALI | 0 | 0 | #DIV/0!
| IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA SULLE LAVORAZIONI
CAPITOLO 13
TOTALI SUDDIVISI PER SUB - CAPITOLI
CAPITOLO | IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER SINGOLO CAPITOLO
13:01 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:02 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:03 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:04 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:05 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:06 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:07 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:08 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:09 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:10 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:11 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:12 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:13 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:14 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:15 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:16 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:17 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:18 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:19 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:20 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:21 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:22 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:23 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:24 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:25 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:26 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:27 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:28 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:29 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:30 | 0 | 0 | #DIV/0!
13:31 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALI | 0 | 0 | #DIV/0!
| IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA SULLE LAVORAZIONI
CAPITOLO 14
TOTALI SUDDIVISI PER SUB - CAPITOLI
CAPITOLO | IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER SINGOLO CAPITOLO
14:01 | 0 | 0 | #DIV/0!
14:02 | 0 | 0 | #DIV/0!
14:03 | 0 | 0 | #DIV/0!
14:04 | 0 | 0 | #DIV/0!
14:05 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALI | 0 | 0 | #DIV/0!
| IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA SULLE LAVORAZIONI
CAPITOLO 15
TOTALI SUDDIVISI PER SUB - CAPITOLI
CAPITOLO | IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER SINGOLO CAPITOLO
15:01 | 0 | 0 | #DIV/0!
15:02 | 0 | 0 | #DIV/0!
15:03 | 0 | 0 | #DIV/0!
15:04 | 0 | 0 | #DIV/0!
15:05 | 0 | 0 | #DIV/0!
15:06 | 0 | 0 | #DIV/0!
15:07 | 0 | 0 | #DIV/0!
15:08 | 0 | 0 | #DIV/0!
15:09 | 0 | 0 | #DIV/0!
15:10 | 0 | 0 | #DIV/0!
15:11 | 0 | 0 | #DIV/0!
15:12 | 0 | 0 | #DIV/0!
15:13 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALI | 0 | 0 | #DIV/0!
| IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA SULLE LAVORAZIONI
CAPITOLO 16
TOTALI SUDDIVISI PER SUB - CAPITOLI
CAPITOLO | IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER SINGOLO CAPITOLO
16:02 | 0 | 0 | #DIV/0!
16:02 | 0 | 0 | #DIV/0!
16:03 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALI | 0 | 0 | #DIV/0!
| IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA SULLE LAVORAZIONI
CAPITOLO 17
TOTALI SUDDIVISI PER SUB - CAPITOLI
CAPITOLO | IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER SINGOLO CAPITOLO
17:01 | 0 | 0 | #DIV/0!
17:02 | #REF! | #REF! | #REF!
17:03 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTALI | #REF! | #REF! | #REF!
| IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA SULLE LAVORAZIONI
CAPITOLO 18
TOTALI SUDDIVISI PER SUB - CAPITOLI
CAPITOLO | IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER SINGOLO CAPITOLO
18:01 | #REF! | #REF! | #REF!
18:02 | 0 | 0 | #DIV/0!
18:03 | #REF! | #REF! | #REF!
18:04 | 0 | 0 | #DIV/0!
18:05 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTALI | #REF! | #REF! | #REF!
| IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA SULLE LAVORAZIONI
CAPITOLO 19
TOTALI SUDDIVISI PER SUB - CAPITOLI
CAPITOLO | IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER SINGOLO CAPITOLO
19:01 | #REF! | #REF! | #REF!
19:02 | 0 | 0 | #DIV/0!
19:03 | #REF! | #REF! | #REF!
19:04 | 0 | 0 | #DIV/0!
19:05 | #REF! | #REF! | #REF!
19:06 | #REF! | #REF! | #REF!
19:07 | #REF! | #REF! | #REF!
19:08 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALI | #REF! | #REF! | #REF!
| IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA SULLE LAVORAZIONI
CAPITOLO 20
TOTALI SUDDIVISI PER SUB - CAPITOLI
CAPITOLO | IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER SINGOLO CAPITOLO
20:01 | 0 | 0 | #DIV/0!
20:02 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALI | 0 | 0 | #DIV/0!
| IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA SULLE LAVORAZIONI
CAPITOLO 21
TOTALI SUDDIVISI PER SUB - CAPITOLI
CAPITOLO | IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER SINGOLO CAPITOLO
21:01 | 0 | 0 | #DIV/0!
21:02 | 0 | 0 | #DIV/0!
21:03 | 0 | 0 | #DIV/0!
21:04 | 0 | 0 | #DIV/0!
21:05 | 0 | 0 | #DIV/0!
21:06 | 0 | 0 | #DIV/0!
21:07 | 0 | 0 | #DIV/0!
21:08 | 0 | 0 | #DIV/0!
21:09 | 0 | 0 | #DIV/0!
21:10 | 0 | 0 | #DIV/0!
21:11 | 0 | 0 | #DIV/0!
21:12 | 0 | 0 | #DIV/0!
21:13 | 0 | 0 | #DIV/0!
21:14 | 0 | 0 | #DIV/0!
21:15 | 0 | 0 | #DIV/0!
21:16 | 0 | 0 | #DIV/0!
21:17 | 0 | 0 | #DIV/0!
21:18 | 0 | 0 | #DIV/0!
21:19 | 0 | 0 | #DIV/0!
21:20 | 0 | 0 | #DIV/0!
21:21 | 0 | 0 | #DIV/0!
21:22 | 0 | 0 | #DIV/0!
21:23 | 0 | 0 | #DIV/0!
21:24 | 0 | 0 | #DIV/0!
21:25 | 0 | 0 | #DIV/0!
21:26 | 0 | 0 | #DIV/0!
21:27 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALI | 0 | 0 | #DIV/0!
| IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA SULLE LAVORAZIONI
CAPITOLO SICUREZZA
TOTALI SUDDIVISI PER SUB - CAPITOLI
CAPITOLO | IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER SINGOLO CAPITOLO
S1.1 | #REF! | #REF! | #REF!
S1.2 | #REF! | #REF! | #REF!
S1.3 | 0 | 0 | #DIV/0!
S1.4 | 0 | 0 | #DIV/0!
S1.5 | #REF! | #REF! | #REF!
S2.1 | #REF! | #REF! | #REF!
S2.2 | #REF! | #REF! | #REF!
S3.1 | #REF! | #REF! | #REF!
S3.2 | #REF! | #REF! | #REF!
S3.3 | #REF! | #REF! | #REF!
S3.4 | #REF! | #REF! | #REF!
S4.1 | 0 | 0 | #DIV/0!
S4.2 | #REF! | #REF! | #REF!
S4.3 | #REF! | #REF! | #REF!
S4.4 | 0 | 0 | #DIV/0!
S4.5 | 0 | 0 | #DIV/0!
S4.6 | #REF! | #REF! | #REF!
S4.7 | #REF! | #REF! | #REF!
S5.1 | #REF! | #REF! | #REF!
S5.2 | #REF! | #REF! | #REF!
S6.1 | #REF! | #REF! | #REF!
S7.1 | #REF! | #REF! | #REF!
S7.2 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTALI | #REF! | #REF! | #REF!
| IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA SULLE LAVORAZIONI

## Riepilogo NO
CALCOLO MANO D'OPERA LAVORAZIONI DIVISA PER CAPITOLI
CAPITOLO | IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER SINGOLO CAPITOLO
CAPITOLO 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
CAPITOLO 2 | #REF! | #REF! | #REF!
CAPITOLO 3 | 0 | 0 | #DIV/0!
CAPITOLO 4 | 0 | 0 | #DIV/0!
CAPITOLO 5 | 0 | 0 | #DIV/0!
CAPITOLO 6 | 0 | 0 | #DIV/0!
CAPITOLO 7 | 0 | 0 | #DIV/0!
CAPITOLO 8 | 0 | 0 | #DIV/0!
CAPITOLO 9 | 0 | 0 | #DIV/0!
CAPITOLO 10 | 0 | 0 | #DIV/0!
CAPITOLO 11 | 0 | 0 | #DIV/0!
CAPITOLO 12 | 0 | 0 | #DIV/0!
CAPITOLO 13 | 0 | 0 | #DIV/0!
CAPITOLO 14 | 0 | 0 | #DIV/0!
CAPITOLO 15 | 0 | 0 | #DIV/0!
CAPITOLO 16 | 0 | 0 | #DIV/0!
CAPITOLO 17 | #REF! | #REF! | #REF!
CAPITOLO 18 | #REF! | #REF! | #REF!
CAPITOLO 19 | #REF! | #REF! | #REF!
CAPITOLO 20 | 0 | 0 | #DIV/0!
CAPITOLO 21 | 0 | 0 | #DIV/0!
NUOVI PREZZI | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALI | #REF! | #REF!
| IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA SULLE LAVORAZIONI
| #REF! | #REF! | #REF!
COSTI DELLA SICUREZZA
CAPITOLO | IMPORTO TOTALE | IMPORTO MANODOPERA | INCIDENZA DELLA MANODOPERA SULLA SICUREZZA
SICUREZZA | #REF! | #REF! | #REF!

## tabelle NO
TABELLA 1 OBBLIGATORIA
T1% - PERCENTUALE DI BASE
Raggruppamento per categorie (1) | A |  | B | C | D | E
Importo Lavori (€.) | Ristrutturazioni | Nuove costruzioni | Opere a rete | Opere stradali | Opere di bonifica | Opere tecnologiche
#REF!
0 < IL 150.000 | 40% | 34% | 28.9% | 24.6% | 20.9% | 17.7%
150.000 ≤ IL < 500.000 | 34.5% | 29.3% | 24.9% | 21.2% | 18% | 15.3%
500.000 ≤ IL < 1.500.000 | 25.3% | 21.5% | 18.3% | 15.5% | 13.2% | 11.2%
1.500.000 ≤ IL < 5.000.000 | 16.8% | 14.3% | 12.2% | 10.3% | 8.8% | 7.5%
IL > 5.000.000 | 12.6% | 10.7% | 9.1% | 7.8% | 6.6% | 5.6%
T 1% - PERCENTUALE DI BASE (a) - Inserire la percentuale nella casella a fianco |  |  |  |  | 24.6%
(1) Relativamente alla corretta assegnazione della categoria d'opera al giusto raggruppamento si riportano nell'allegato "A" nella "Tabella delle Categorie" sia i riferimenti associati alle categorie EX D.P.R. n. 34/2000 sia di quelle ridefinite ai sensi del D.P.R. n. 207/2010; l'assegnazione del singolo lavoro è fatta sulla base delle categorie di lavori prevalente
TABELLA 2 OBBLIGATORIA
T2% - INCREMENTO PER DIFFICOLTA' OPERATIVE
Mezzi impiegabili in riferimento all'area di cantiere Natura dei lavori (2) | Area di cantiere Disagevole 2 Mezzi piccoli | Area di cantiere Disagevole 2 Mezzi normali | Area di cantiere Agevole Mezzi piccoli | Area di cantiere Agevole Mezzi Normali | Percentuale di incremento di difficolta' scelta (inserire nella casella verde la percentuale scelta)
1%
Opere edili | 10% | 8% | 5% | 2%
Opere stradali | 7% | 5% | 3% | 1%
(2) Nel caso di opera a rete considerare la condizione di lavoro peggiore
TABELLA 3 OBBLIGATORIA
T 3% - INCREMENTO PER LIVELLO DI RISCHIO
Livello di Rschio (3) | Basso |  | Medio |  | Alto
| 5% |  | 10% |  | 15%
Incremento per livello rischio scelto (inserire nella casella verde la percentuale scelta) |  |  |  |  | 5%
(3) Valutazione del progettista collegata alla analisi e valutazione dei rischi connessi al cantiere in esame
TABELLA 4 FACOLTATIVA A DISCREZIONE DEL PROGETTISTA
T 4% - ALTRI INCREMENTI
Lavori rimozione amianto o di altre materie pericolose |  |  |  |  | 10%
Demolizioni estese > 70% della cubatura preesistente |  |  |  |  | 10%
Opere prefabbricate |  |  |  |  | 10%
Percentuale per altri incrementi scelta (inserire nella casella verde la percentuale scelta) |  |  |  |  | 0%
N.B. nel caso di nessuna scelta nella caselle verde inserire "0"

## QUADRO ECONOMICO NO
QUADRO ECONOMICO
Determinazioni delle spese generali Csg2 per l'anno corrente | [5 empty] | 15%
Determinazioni dell'utile d'impresa per l'anno corrente | [5 empty] | 10%
Determinazioni delle spese generali Csg1 in base a Csg2 | [5 empty] | 1.265
ONERI DELLA SICUREZZA
IL |  | SG Spese generali (IL/Csg1) x Csg2 | T1% | T2% + T3% +T4% | Psg | O Oneri
#REF! |  | #REF! | 24.6% | 6% | 26.08% | #REF!
IL = IMPORTO LAVORI SG = Spese generali Csg1 = Costo spese generali 1 = 1,1 x (1 + Csg2 ) Csg2 = Costo spese generali 2 = percentuale di spese generali dichiarate nell'elenco prezzi per l'anno corrente T1% = Percentuale base in relazione all'importo lavori con le tipologie di opere TABELLA 1 OBBLIGATORIO T2% = Incremento percentuale per difficoltà operastive TABELLA 2 OBBLIGATORIO T3% = Incremento percentuale per livello di rischio TABELLA 3 OBBLIGATORIO T4% = Incremento percentuale per lavori particolari TABELLA 4 FACOLTATIVO A DISCREZIONE DEL TECNICO Psg = Percentuale delle spese generali = T1% x [1 + (T2% + T3% + T4% )] O = Oneri per la sicurezza = Psg x SG
QUADRO ECONOMICO
A | Importo al lordo degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera |  |  |  | #REF!
A.2 | Importo manodopera |  |  |  | #REF!
A.3.1 | Importo degli oneri per la sicurezza |  |  |  | #REF!
B | Importo lavori al netto di manodopera e oneri per la sicurezza A- (A.2 + A.3.1) |  |  |  | #REF!
B.1 | Ribasso (inserire il ribasso nella casella a fianco) |  |  | 0% | #REF!
B.2 | Importo lavori al netto del ribasso B - B.1 |  |  |  | #REF!
A.2 | Importo manodopera |  |  |  | #REF!
A.3.1 | Importo oneri per la sicurezza |  |  |  | #REF!
C | Costi per l'attuazione della Sicurezza |  |  |  | #REF!
B | IMPORTO DEL CONTRATTO (B.2 + A.2 + A.3.1 + C) |  |  |  | #REF!
COSTO MINIMO DELLA MANODOPERA PER NOTIFICA PRELIMINARE
D.1 | Costo minimo manodopera lavorazioni |  |  |  | #REF!
D.2 | Costo minimo manodopera sicurezza |  |  |  | #REF!
D | Costo manodopera totale (D.1 + D.2) |  |  |  | #REF!
PERCENTUALE MINIMA DI MANODOPERA PER DURC
D | Costo manodopera totale (D.1 + D.2) |  |  |  | #REF!
A + C | Importo lavori al lordo degli oneri della sicurezza del costo della manodopera e dei costi della della sicurezza (A + C) |  |  |  | #REF!
E | Percentuale di manodopera D / (A + C ) |  |  |  | #REF!
TOLLERANZE AMMISSIBILI SU PERCENTUALE DI MANODOPERA (fase di sperimentazione)
F | Tolleranza max ammissibile E x 25% |  |  |  | #REF!
F.1 | Soglia minima E - F |  |  |  | #REF!

## ALLEGATO A
TABELLA DELLE CATEGORIE Raffronto tra le categorie di opere previste nel D.P.R. n. 554/1999 e il D.P.R. n. 207/2010
A: OPERE EDILI (OPERE PUNTUALI IN GENERE) CIVILI ED INDUSTRIALI
D.P.R. 554/1999 |  | D.P.R. 207/2010
OG 1 | Edifici civili ed industriali | OG 1 | Edifici civili ed industriali
OG2 | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela | OG2 | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OS02 | Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico | OS02 | Superfici decorate e beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS06 | Finitura di opere generali in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi | OS06 | Finitura di opere generali in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi
OS07 | Finitura di opere generali di natura edile | OS07 | Finitura di opere generali di natura edile
OS08 | Finitura di opere generali di natura tecnica | OS08 | Finitura di opere generali di natura tecnica
OS13 | Struttre prefabbricate in cemento armato | OS13 | Struttre prefabbricate in cemento armato
OS18 | Componenti strutturali in acciaio o metallo | OS18-A | Componenti strutturali in acciaio o metallo
|  | OS18-B | Componenti per facciate continue
OS21 | Opere strutturali speciali | OS21 | Opere strutturali speciali
OS23 | Demolizione di opere | OS23 | Demolizione di opere
OS25 | Scavi archeologici | OS25 | Scavi archeologici
OS32 | Strutture in legno | OS32 | Strutture in legno
OS33 | Coperture speciali | OS33 | Coperture speciali
B: OPERE A RETE (OPERE INFRASTRUTTURALI IN GENERE) DEL VERDE E DI PROTEZIONE
D.P.R. 554/1999 |  | D.P.R. 207/2010
OG6 | Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione | OG6 | Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OS10 | Segnaletica stradale non luminosa | OS10 | Segnaletica stradale non luminosa
OS12 | Barriere e protezioni stradali | OS 12-A | Barriere stradali di sicurezza
|  | OS 12-B | Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS20 | Rilevamenti topografici | OS 20-A | Rilevamenti topografici
|  | OS 20-B | Indagini geognostiche
OS24 | Verde e arredo urbano | OS24 | Verde e arredo urbano
OS34 | Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità | OS34 | Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
C: OPERE SOVRASTRUTTURALI E NEL SOTTOSUOLO
D.P.R. 554/1999 |  | D.P.R. 207/2010
OG3 | Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie metropolitane | OG3 | Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie metropolitane
OG04 | Opere d'arte nel sottosuolo | OG04 | Opere d'arte nel sottosuolo
OS01 | Lavori in terra | OS01 | Lavori in terra
OS11 | Apparecchiature strutturali speciali | OS11 | Apparecchiature strutturali speciali
OS26 | Pavimentazioni e sovrastrutture speciali | OS26 | Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS29 | Armamento ferroviario | OS29 | Armamento ferroviario
D: OPERE DI BONIFICA E TUTELA DELL'AMBIENTE
D.P.R. 554/1999 |  | D.P.R. 207/2010
OG05 | Dighe | OG05 | Dighe
OG07 | Opere marittime e lavori di drenaggio | OG07 | Opere marittime e lavori di drenaggio
OG08 | Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica | OG08 | Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG12 | Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale | OG12 | Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG13 | Opere di ingegneria naturalistica | OG13 | Opere di ingegneria naturalistica
OS14 | Impianti di smaltimento e recupero rifiuti | OS14 | Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS15 | Pulizia di acque marine, lacustri e fluviali | OS15 | Pulizia di acque marine, lacustri e fluviali
OS22 | Impianti di potabilizzazione e depurazione | OS22 | Impianti di potabilizzazione e depurazione
|  | OS35 | Interventi a basso impatto ambientale
E: OPERE TECNOLOGICHE
D.P.R. 554/1999 |  | D.P.R. 207/2010
OG09 | Impianti per la produzione di energia elettrica | OG09 | Impianti per la produzione di energia elettrica
OG10 | Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione | OG10 | Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
OG11 | Impianti tecnologici | OG11 | Impianti tecnologici
OS03 | Impianti idrico sanitari, cucine, lavanderie | OS03 | Impianti idrico sanitari, cucine, lavanderie
OS04 | Impianti elettromeccanici trasportatori | OS04 | Impianti elettromeccanici trasportatori
OS05 | Impianti pneumatici e antintrusione | OS05 | Impianti pneumatici e antintrusione
OS09 | Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico | OS09 | Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS16 | Impianti per centrali produzione energia elettrica | OS16 | Impianti per centrali produzione energia elettrica
OS17 | linee telefoniche ed impianti di telefonia | OS17 | linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS19 | Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione e trattamento dati | OS19 | Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione e trattamento dati
OS27 | Impianti per la trazione elettrica | OS27 | Impianti per la trazione elettrica
OS28 | Impianti termici e di condizionamento | OS28 | Impianti termici e di condizionamento
OS30 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | OS30 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS31 | Impianti per la mobilità sospesa | OS31 | Impianti per la mobilità sospesa

## MANODOPERA PRESENTE IN CANTIERE
DETERMINAZIONE DELLA FORZA LAVORO PRESUMIBILEMENTE PRESENTE IN CANTIERE PROPORZIONALMENTE ALL'IMPORTO DEI LAVORI EFFETTUATI
IMPORTI ORARI DELLA MONODOPERA IN BASE ALL'ELENCO REGIONALE DEI PREZZI
A.1 | Operaio spacializzato (1*25,99) | €/ora | 25.99
A.2 | Operaio qualificato (2*24,22) | €/ora | 48.44
A.3 | Manovale specializzato | €/ora | 0
A | COSTO MEDIO GIORNALIERO DELLA MANODOPERA [(A.1 + A.2 + A.3)/3]x8 | €/gg | 198.48
Il costo medio giornaliero della manodopera "A" è rappresentato dalla media aritmetica degli importi orari della manodopera dell'operaio specializzato, qualificato e comune, moltiplicati per n° 8 ore giornaliere. Il costo orario di "A.1 - A.2 - A.3" è desunto dall'elenco dei prezzi di riferimento della Regione
COSTO MINIMO DELLA MANODOPERA
B.1 | Costo minimo manodopera lavorazioni |  | #REF!
B.2 | Costo minimo manodopera sicurezza |  | #REF!
B | Costo manodopera totale (B.1 + B.2) |  | #REF!
NUMERO MINIMO DEGLI OPERAI NECESSARI AD ESEGUIRE LO STATO DI ANAZAMENTO LAVORI O L'OPERA STESSA
D.1 | IMPORTO MINIMO MANODOPERA "B" |  | #REF!
D.2 | COSTO MEDIO GIORNALIERO OPERAIO "A" |  | 198.48
D | NUMERO MINIMO OPERAI PRESENTI IN CANTIERE PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI |  | N. | #REF!
C.1 | DURATA DELLE LAVORAZIONI (indicare solo gg lavorativi) |  | Giorni | 23
C | NUMERO MEDIO GIORNALIERO DEGLI OPERAI PRESENTI IN CANTIERE (D/C.1) |  | N. | #REF!
Nella casella "D" si ottiene il numero minimo di operai necessari ad eseguire lo stato di avanzamento lavori o l'opera stessa, come previsto dal capitolo 3.2 delle linee guida. Il numero della forza lavoro potra' essere confrontato con quanto riportato dal Direttore dei Lavori nel giornale dei lavori presente in cantiere. Si ricorda che ciascun ente componenete lo Sportello unico Previdenziale potra' richiedere copia del giornale dei lavori e dei verbali di visita del coordinatore al fine di verificare l'effettiva presenza della manovalanza in cantiere.

## Analisi prezzi con operai
ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI
Descrizione estesa: | [6 empty] | Unita' di misura
N.P. 00
MANODOPERA
Cod. | Elementi di analisi | Unita' di misura | QUANTITA' | Prezzo unitario | Importi parziali | IMPORTO | Incidenza in precentuale sul totale
a.1 | operaio specializzato | h. | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
a.2 | operaio qualificato | h. | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
a.3 | operaio comune | h. | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
a.4 | apprendista | h. | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
A | TOTALE MANODOPERA (a.1 + a.2 + a.3 + a.4) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
MATERIALI A PIE' D'OPERA
Cod. | Elementi di analisi | Unita' di misura | QUANTITA' | Prezzo unitario | Importi parziali | IMPORTO | Incidenza in precentuale sul totale
b.1 | Componente 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
b.2 | Componente 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
b.3 | Componente 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
b.4 | Componente 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
B | TOTALE MATERIALI (b.1 + b.2 + b.3 + b.4) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
NOLEGGI
Cod. | Elementi di analisi | Unita' di misura | QUANTITA' | Prezzo unitario | Importi parziali | IMPORTO | Incidenza in precentuale sul totale
c.1 | Componente 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
c.2 | Componente 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
c.3 | Componente 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
c.4 | Componente 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
C | TOTALE NOLEGGI (c.1 + c.2 + c.3 + c.4) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
TRASPORTI
Cod. | Elementi di analisi | Unita' di misura | QUANTITA' | Prezzo unitario | Importi parziali | IMPORTO | Incidenza in precentuale sul totale
d.1 | Componente 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
d.2 | Componente 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
d.3 | Componente 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
d.4 | Componente 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
D | TOTALE TRASPORTI (d.1 + d.2 + d.3 + d.4) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
E | SOMMANO (A + B + C + D ) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
F | SPESE GENERALI (15% di E ) ex delibera 37/2000 vigilanza LLPP |  |  |  | 15% | 0
G | SOMMANO (E + F ) |  |  |  |  | 0
H | UTILE D'IMPRESA ( 10% di G ) ex delibera 37/2000 vigilanza LLPP |  |  |  | 10% | 0
I | SOMMANO (G + H ) |  |  |  |  | 0
L | ARROTONDAMENTI ( +/- ) |  |  |  |  | 0
M | IMPORTO TOTALE PREZZO |  |  |  | 0 | 0

## Analisi prezzi squadra tipo
ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI
Descrizione estesa: | [7 empty] | Unita' di misura
N.P. 00
SQUADRA TIPO
Cod. | Elementi di analisi | n. | Unita' di misura | QUANTITA' | Prezzo unitario | Importi parziali | IMPORTO | Incidenza in precentuale sul totale
a.1 | operaio specializzato | 0 | h. | 0 | 0 | 0
a.2 | operaio qualificato | 0 | h. | 0 | 0 | 0
a.3 | operaio comune | 0 | h. | 0 | 0 | 0
a.4 | apprendista | 0 | h. | 0 | 0 | 0
A | TOTALE MANODOPERA PER SQUADRA TIPO (b.1 + b.2 + b.3 + b.4) | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
MATERIALI A PIE' D'OPERA
Cod. | Elementi di analisi |  | Unita' di misura | QUANTITA' | Prezzo unitario | Importi parziali | IMPORTO | Incidenza in precentuale sul totale
b.1 | Componente 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
b.2 | Componente 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
b.3 | Componente 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
b.4 | Componente 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
B | TOTALE MATERIALI (b.1 + b.2 + b.3 + b.4) | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
NOLEGGI
Cod. | Elementi di analisi |  | Unita' di misura | QUANTITA' | Prezzo unitario | Importi parziali | IMPORTO | Incidenza in precentuale sul totale
c.1 | Componente 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
c.2 | Componente 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
c.3 | Componente 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
c.4 | Componente 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
C | TOTALE NOLEGGI (c.1 + c.2 + c.3 + c.4) | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
TRASPORTI
Cod. | Elementi di analisi |  | Unita' di misura | QUANTITA' | Prezzo unitario | Importi parziali | IMPORTO | Incidenza in precentuale sul totale
d.1 | Componente 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
d.2 | Componente 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
d.3 | Componente 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
d.4 | Componente 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
D | TOTALE TRASPORTI (d.1 + d.2 + d.3 + d.4) | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
E | SOMMANO (A + B + C + D ) | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
F | SPESE GENERALI (15% di E ) ex delibera 37/2000 vigilanza LLPP |  |  |  |  | 15% | 0
G | SOMMANO ( E + F ) | [5 empty] | 0
H | UTILE D'IMPRESA ( 10% di G ) ex delibera 37/2000 vigilanza LLPP |  |  |  |  | 10% | 0
I | SOMMANO (G + H) | [5 empty] | 0
L | ARROTONDAMENTI ( +/- ) | [5 empty] | 0
M | IMPORTO TOTALE PREZZO |  |  |  |  | 0 | 0